PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI THÁNG 09/2024

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Trong tháng 09/2024, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành an toàn, tin cậy và đảm bảo cung cấp điện. Lưới điện truyền tải xảy ra 55 sự cố (16 sự cố lưới 500kV và 39 sự cố lưới 220kV), tăng 42 sự cố so với tháng 08/2024. Trong tháng 09/2024, có 49 sự cố khánh quan do ảnh hưởng của bão số 3 (bão YAGI). Xét miễn trừ các sự cố khách quan trên, lưới điện EVNNPT xảy ra 6 sự cố, giảm 07 sự cố so với tháng 08/2024. Trong đó, sự cố nguyên nhân do sét (3 vụ), do thiết bị đường dây (02 vụ), do thiết bị nhất thứ (01 vụ). Các sự cố xảy ra không dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành theo quy định và đã được EVNNPT khẩn trương kiểm tra, khắc phục.

- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH

- Vận hành tần số

Trong tháng 09/2024, lưới điện truyền tải không xảy ra sự cố nào do bảo vệ tần số thấp tác động.

- Vận hành điện áp

Trong tháng 9/2024 điện áp lưới 500kV/220kV vận hành trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên xuất hiện 3 lần điện áp cao tại Vũng Áng điện áp cao là 530kV xuất hiện vào ngày 02, 29, 30/9/2024; tại Chơn Thành điện áp cao là 530kV xuất hiện vào ngày 02/9/2024.

Điện áp cao trên lưới 220kV tại trạm 220kV Quảng Ninh. Điện áp cao nhất là 242kV xuất hiện vào ngày 08/9/2024, Long Phú ngày 09/9/2024 điện áp cao nhất 242.16kV.

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện truyền tải (SAIDI-T; SAIDI-T sự cố; SAIFI-T) tháng 09/2024 và lũy kế 9 tháng như sau, trong đó chỉ tiêu SAIDI-T sự cố vượt chỉ tiêu kế hoạch EVN giao do sự cố TBA 220kV Cai Lậy có thời gian khắc phục dài:

| STT | Đơn vị | Tháng 9 | Lũy kế | Kế hoạch năm | Thực hiện kế hoạch (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SAIDI-T công tác (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 36 | 439.00 | 860 | 51.0 |
| 2 | PTC1 | 40 | 632.00 | 860 | 73.5 |
| 3 | PTC2 | 36 | 218.00 | 860 | 25.3 |
| 4 | PTC3 | 4 | 202.00 | 860 | 23.5 |
| 5 | PTC4 | 42 | 334.00 | 860 | 38.8 |
| 2. SAIDI-T sự cố (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 2.15 | 22.77 | 14.53 | 156.7 |
| 2 | PTC1 | 4.42 | 11.46 | 14.53 | 78.9 |
| 3 | PTC2 | 0.00 | 0.00 | 14.53 | 0.0 |
| 4 | PTC3 | 0.00 | 1.42 | 14.53 | 9.8 |
| 5 | PTC4 | 0.48 | 56.27 | 14.53 | 387.3 |
| 3. SAIFI-T (lần) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.06 | 0.58 | 0.98 | 59.2 |
| 2 | PTC1 | 0.05 | 0.65 | 0.98 | 66.3 |
| 3 | PTC2 | 0.07 | 0.46 | 0.98 | 46.9 |
| 4 | PTC3 | 0.01 | 0.27 | 0.98 | 27.6 |
| 5 | PTC4 | 0.07 | 0.61 | 0.98 | 62.2 |

- Tổn thất điện năng của lưới điện truyền tải

Tổn thất điện năng thực hiện tháng 9/2024 là 3,14% (0,634 tỷ kWh) tăng 0,64% so với cùng kỳ 2023 (2,50%), cao hơn 0,74% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,40%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 2,76% (0,281 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 44,3%) tăng 0,76% so với cùng kỳ 2023 (2,00%), tổn thất lưới 220kV là 1,49% (0,353 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 55,7%) tăng 0,29% so với cùng kỳ 2023 (1,20%).

- TÌNH HÌNH QUÁ TẢI, SỰ CỐ THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN AN TOÀN, TIN CẬY VÀ HIỆU QUẢ

- Tình hình vận hành mang tải

| Cấp điện áp | Thiết bị | Tổng số mạch ĐD/MBA | Khu vực | Số mạch ĐD, Số MBA/Thời gian đầy, quá tải |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (số thiết bị/giờ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80-90% | >90-100% | >100-110% | >110% | Tổng |
| 500kV | Đường dây | 38 | Miền Bắc | 6/506.7 | 3/29 | 0/0.0 | 0/0.0 | 6/535.7 |
|  |  | 33 | Miền Trung | 3/185 | 1/15.2 | 0/0.0 | 0/0.0 | 3/200.2 |
|  |  | 42 | Miền Nam | 1/8.0 | 1/1.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 1/9.0 |
|  | MBA | 27 | Miền Bắc | 10/606.1 | 6/482.6 | 3/2.0 | 0/0.0 | 10/1090.7 |
|  |  | 20 | Miền Trung | 3/26.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 3/26.0 |
|  |  | 22 | Miền Nam | 5/33.0 | 2/9.5 | 0/0.0 | 0/0.0 | 5/42.5 |
| 220kV | Đường dây | 198 | Miền Bắc | 16/596.4 | 8/76.8 | 1/0.8 | 0/0.0 | 16/674.0 |
|  |  | 150 | Miền Trung | 18/244.6 | 9/65.7 | 0/0.0 | 0/0.0 | 18/310.3 |
|  |  | 169 | Miền Nam | 13/281.0 | 8/78.0 | 1/2.0 | 0/0.0 | 13/362.0 |
|  | MBA | 147 | Miền Bắc | 67/1957.5 | 26/609.1 | 9/13.1 | 0/0.0 | 67/2579.7 |
|  |  | 74 | Miền Trung | 11/118.0 | 4/5.7 | 0/0.0 | 0/0.0 | 11/123.7 |
|  |  | 110 | Miền Nam | 32/755.0 | 14/106.0 | 3/6.0 | 0/0.0 | 32/867.0 |

- Khu vực miền Bắc

- Lưới điện 500 kV

Đường dây:

- 06/34 Đường dây (ĐD) vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức): 572 T500 Sơn La - 575 T500 Việt Trì; 575 TĐ Sơn La - 575 T500 Nho Quan; 577 T500 Sơn La - 571 T500 Hiệp Hoà; 580 T500 Sơn La - 574 T500 Hoà Bình; 584 T500 Hiệp Hòa - 574, 573 T500 Đông Anh; 572 T500 Hiệp Hòa - 571 T500 Việt Trì, do thủy điện phát cao.

- Chế độ khẩn cấp (tải trên 100% định mức): không xuất hiện.

Máy biến áp:

- 10/27 MBA vận hành trên 80 % định mức và cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: AT1, AT2 Hòa Bình do truyền tải cao từ 500kV xuống 220kV; AT1, AT2 Sơn La; AT1, AT2 Lai Châu do thủy điện phát cao; AT1, AT2 Thường Tín; AT1, AT2 Hiệp Hòa do phụ tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 3 MBA AT1, AT2 Sơn La; AT2 Hòa Bình do thủy điện phát cao.

- Lưới điện 220 kV

Đường dây:

- 16/200 ĐD vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm 275 T500 Sơn La - 271, 272 Mường La; Hòa Bình - T500 Tây Hà Nội 2 mạch; T500 Tây Hà Nội - Chèm 2 mạch; 271 Sơn Tây - 280 Hoà Bình; 271 Thái Nguyên - 272 Lưu Xá; 272 Bắc Kạn -  275 Thái Nguyên; 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình; 273 Phú Bình - 271 Lưu Xá; 273 T500 Việt Trì - 272 Vĩnh Tường; 274 T500 Việt Trì - 273, 274 Vĩnh Yên; 273, 274 Uông Bí - 278 Tràng Bạch; 274 Nho Quan - 271 Ninh Bình; 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý; 276 Tràng Bạch -  274 Vật Cách do phụ tải cao.

- 01/200 ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức gồm: 273 Phú Bình - 271 Lưu Xá.

Máy biến áp

- 67/150 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, AT2 Bắc Giang; AT2, AT3 Bắc Ninh 2; AT2, AT3 Bắc Ninh 3; AT2 Bảo Thắng; AT2 Bỉm Sơn; AT5 Chèm; AT2 Đình Vũ; AT1, AT2 Đồng Hòa; AT3, AT4, AT5 Hà Đông; AT2 Hải Hà; AT4, AT6 Mai Động; AT1 AT2 Mường La; AT1, AT2 Mường Tè; AT2 Nghi Sơn; AT1, AT2 Nông Cống; AT1, AT2 Phú Bình; AT2 Phủ Lý; AT1, AT2 Quang Châu; AT1 Quảng Ninh; AT1, AT2 Sơn Tây; AT1 Thái Bình; AT1, AT2 Than Uyên; AT4, AT5 Thành Công; AT1 Thanh Nghị; AT1 Thủy Nguyên; AT1, AT2 Tràng Bạch; AT1 Tương Dương; AT2 Tuyên Quang; AT1, AT2 Vân Trì; AT1, AT2 Vật Cách; AT1, AT2 Việt Trì; AT1, AT2 Vĩnh Yên; AT3, AT4 Vinh; AT1, AT2 Yên Bái;AT1 Yên Mỹ; AT3, AT4 Đông Anh; AT4 Hà Tĩnh; AT3 Phố Nối; AT3, AT4 Quảng Ninh; AT3, AT4 Tây HN; AT4 Thường Tín; AT1 Sơn La do thủy điện phát cao và phụ tải cao.

- 09/150 MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT3, AT4, AT5 Hà Đông; AT1, AT2 Mường Tè; AT1, AT2 Than Uyên; AT1, Vật Cách; AT2 Vĩnh Yên, AT2 Yên Bái.

- Khu vực miền Trung:

- Lưới điện 500 kV

Đường dây

- 03/33 ĐD vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức): 582 Dốc Sỏi - 576 Đà Nẵng; 572 Đắk Nông - 574 Cầu Bông; 572 Pleiku - 574 Đăk Nông.

- Chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

Máy biến áp

- 03/20 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: AT1, AT2 Thạnh Mỹ do tải tăng cao; AT2 PleiKu 2 do nguồn điện phát cao.

- 0/20 MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

Đường dây

- 18/150 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: (i) lưới PTC2 gồm 272 Đông Hà - 274 Huế; 274 Sông Tranh - 273 Tam Kỳ; 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ; (ii) lưới PTC3 gồm các ĐD do NLTT và các nhà máy phát cao như: 270 Vĩnh Tân - 273 Quán Thẻ; 271 Chư Sê - 274 Nhơn Hòa 1; 271 Quy Nhơn - 271 Tuy Hòa; 272 Đức Trọng - 276 Di Linh; 272 Phan Rí - 275 Phan Thiết; 273 Đắk Nông - 271 NMĐG Đắk Hòa; 274 Đắk Nông - 272 Buôn TuaSrah; 274 Hàm Thuận - 272 Bảo Lộc; 274 NMĐ Sinh Khối An Khê - 271 Pleiku; Tuy Hòa - Vân Phong 2 mạch; 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ; 276 Pleiku 2 - 272 Chư Sê do các NMNLTT phát cao.

- ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

Máy biến áp

- 11/73 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: (i) PTC2 gồm AT1, AT2 Kon Tum thủy điện phát cao; (ii) PTC3 gồm AT1, AT2 Ninh Phước; AT2 Bảo Lộc; AT1, ATT2 Đắk Nông; AT2 Tháp Chàm; AT2 Vĩnh Hảo; AT3, AT4 Pleiku do khai thác cao nguồn NLTT.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Khu vực miền Nam:

- Lưới điện 500 kV

Đường dây

- 01/42 ĐD 500 kV vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: 584 Cầu Bông - 574 Phú Lâm.

- ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

Máy biến áp

- 5/22 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: AT2 Duyên Hải; AT2 Phú Mỹ; AT1 Sông Mây; AT2 Tân Uyên; AT2 Cầu Bông phụ tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

Đường dây

- 13/169 ĐD vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: Bến Cát - Bình Long 2 mạch; 271 Châu Đức - 275 Tân Thành; Củ Chi (275) - Tân Định (271); Mỹ Tho (272) - Cai Lậy (273); Mỹ Tho 2 (274) - Mỹ Tho (275); Sông Mây (275) - Long Bình (276); Tân Định (273) - Bình Hòa (273); 279 Tân Định - 274 Mỹ Phước; Tân Uyên - Thủ Đức 2 mạch; Thuận An - Hóc Môn 2 mạch do tải cao.

- 01/169 ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 275 Thuận An - 272 Hóc Môn.

Máy biến áp

- 33/109 MBA vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức AT5 Bình Hòa; AT2 Cần Đước; AT1, AT2 Cao Lãnh; AT1, AT2 Đức Hòa; AT3 Hóc Môn; AT1, AT2, AT3 Long Bình; AT2, AT2 Long Thành; AT1, AT2 Mỹ Tho; AT1, AT2 Nhà Bè; AT3 Ô Môn; AT1, AT2 Tao Đàn; AT1, AT3 Thủ Đức; AT1 Thuận An; AT1 Nhơn Trạch; AT1 Uyên Hưng; AT5, AT6 Cầu Bông; AT3, AT4, AT7 Phú Lâm; AT4 Sông Mây; AT3, AT4 Tân Định do tải tăng cao.

- 03/109 MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT2 Long Thành, AT3, AT4 Tân Định.

- Sự cố thiết bị

Trong tháng 09/2024, do ảnh hưởng của bão số 3 (YAGI) có gây hư hỏng một số thiết bị trạm và ĐD, các hư hỏng đã được đơn vị quản lý vận hành khẩn trương khắc phục và khôi phục vận hành, một số hư hỏng chính như sau:

- Trạm 220kV Đồng Hòa: hư hỏng sứ MBA AT1, dao cách ly 273-9, dao cách ly 271-9, biến điện áp TU278.

- Đứt dây dẫn khoảng cột 90-91 đường dây 220kV Đồng Hòa – Thái Bình.

- Hư hỏng cột vị trí 15, 16 đường dây 220kV Yên Hưng – Tràng Bạch và Tràng Bạch – Uông Bí.

- CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN

- Thống kê tình trạng quá tải của các thiết bị trên lưới

- PTC1

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 220kV Hà Đông | AT3 | 05/09/2024 | 100.53 | 1.00 |
| 2 | Trạm 220kV Hà Đông | AT3 | 05/09/2024 | 101.53 | 1.00 |
| 3 | Trạm 220kV Hà Đông | AT3 | 05/09/2024 | 102.06 | 1.00 |
| 4 | Trạm 220kV Hà Đông | AT4 | 05/09/2024 | 100.59 | 1.00 |
| 5 | Trạm 220kV Hà Đông | AT4 | 05/09/2024 | 101.34 | 1.00 |
| 6 | Trạm 220kV Hà Đông | AT4 | 05/09/2024 | 102.09 | 1.00 |
| 7 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 05/09/2024 | 101.41 | 1.00 |
| 8 | Trạm 220kV Yên Bái | AT2 | 07/09/2024 | 100.87 | 1.00 |
| 9 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 09/09/2024 | 101.98 | 1.00 |
| 10 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 09/09/2024 | 101.98 | 1.00 |
| 11 | Trạm 220kV Vật Cách | AT1 | 26/9/2024 | 101.93 | 1.00 |
| 12 | Trạm 220kV Vĩnh Yên | AT2 | 19/09/2024 | 100.04 | 1.00 |
| 13 | Trạm 220kV Vĩnh Yên | AT2 | 20/09/2024 | 101.05 | 1.00 |
| 14 | Trạm 220kV Vĩnh Yên | AT2 | 20/09/2024 | 100.83 | 1.00 |
| 15 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 30/09/2024 | 103.52 | 1.00 |
| 16 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 30/09/2024 | 103.52 | 1.00 |
| 17 | Trạm 500kV Sơn La | AT1 | 12/09/2024 | 100.19 | 1.00 |
| 18 | Trạm 500kV Sơn La | AT2 | 12/09/2024 | 100.19 | 1.00 |
| 19 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 14/09/2024 | 101.15 | 1.00 |

Đường dây:

| STT | Đơn vị | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC1 | 273 Phú Bình (E6.16) - 271 Lưu Xá (E6.20) | 16/09/2024 | 102.24 | 1.00 |
| 2 | PTC1 | 273 Phú Bình (E6.16) - 271 Lưu Xá (E6.20) | 20/09/2024 | 104.71 | 1.00 |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC3

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC4

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 10-09-24 07:00 | 100.65 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 10-09-24 08:00 | 106.84 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 11-09-24 15:00 | 103.05 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 27-09-24 08:00 | 100.62 | 1 |
|  | Trạm 500kV Tân Định | AT3 | 25-09-24 14:00 | 102.83 | 1 |
|  | Trạm 500kV Tân Định | AT3 | 25-09-24 15:00 | 100.12 | 1 |
|  | Trạm 500kV Tân Định | AT4 | 25-09-24 14:00 | 100.78 | 1 |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220KV Thuận An (275) - Hóc Môn (272) | 10-09-24 07:00 | 102.05 | 1 |
|  | 220KV Thuận An (275) - Hóc Môn (272) | 11-09-24 14:00 | 102.10 | 1 |

- Thống kê tình hình cắt điện trong lưới điện truyền tải

- PTC1

| STT | Tên thiết bị, ĐD | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không Theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| 1 | Tách ĐD 570 Sơn La - 573 TĐ Lai Châu; MC 570, 532, KH 590 T500 Sơn La (Sáng tách chiều trả) | 01/10 | 5.00 | 02/10 | 17.00 | x |  |
| 2 | Tách ĐD 572 NĐ Thăng Long - 571 Phố Nối; MC 571, 561 T500 Phố Nối | 01/10 | 5.00 | 01/10 | 17.00 | x |  |
| 3 | Tách ĐD 571 Sơn La - 572 Lai Châu; MC 571, 572, K502, KH502 T500 Lai Châu; MC 571, 572, KH501 T500 Sơn La (Sáng tách chiều trả) | 03/10 | 5.00 | 04/10 | 15.00 | x |  |
| 4 | Tách MBA AT1, MC 531, 561, 231 T500 Quảng Ninh | 05/10 | 0.00 | 15/10 | 22.00 | x |  |
| 5 | Tách ĐD 574 Lai Châu - 575 TĐ Lai châu; MC 573, 574 T500 Lai Châu | 05/10 | 5.00 | 05/10 | 17.00 | x |  |
| 6 | Tách ĐD 576 Sơn La - 571 Hiệp Hoà; MC 571, 572, K501 T500 Hiệp Hòa; MC 576, 577, K506 T500 Sơn La | 05/10 | 22.00 | 06/10 | 6.00 | x |  |
| 7 | Tách ĐD 580 Sơn La - 574 Hoà Bình, MC 573, 574, K504 T500HB; MC 580, 581 T500 Sơn La | 07/10 | 5.00 | 09/10 | 17.00 | x |  |
| 8 | Tách ĐD 572 Hiệp Hoà - 571 Việt Trì; MC 571, 572 T500VT; MC 572, 573 T500 Hiệp Hòa | 14/10 | 22.00 | 15/10 | 6.00 | x |  |
| 9 | Tách MBA AT1; MC 571, 574, 221, 200, 341 T500 Hòa Bình | 16/10 | 6.00 | 16/10 | 22.00 | x |  |
| 10 | Tách MBA AT2; MC 572, 573, 222, 200, 342 T500 Hòa Bình | 17/10 | 8.00 | 19/10 | 8.00 | x |  |
| 11 | Tách MBA AT2, MC 532, 562, 232 T500 Quảng Ninh | 25/10 | 5.00 | 25/10 | 18.00 | x |  |
| 12 | Tách TC C21 và MC 271 E14.6 (220kV Tuyên Quang) | 01/10 | 5.00 | 01/10 | 18.00 | x |  |
| 13 | Tách TC C21 và MC 275 E12.3 (220kV Yên Bái) | 01/10 | 5.00 | 01/10 | 18.00 | x |  |
| 14 | Tách ĐD 275 E12.3 (220kV Yên Bái) - 271 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 275 E12.3; MC 271 E14.6 (Sáng tách chiều trả) | 01/10 | 5.00 | 02/10 | 18.00 | x |  |
| 15 | Tách ĐD 273 Quảng Ninh – 272 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 273 T500QN; MC 272 E5.8 | 02/10 | 5.00 | 02/10 | 17.00 | x |  |
| 16 | Tách TC C22 và MC 275 E12.3 (220kV Yên Bái) | 02/10 | 5.00 | 02/10 | 18.00 | x |  |
| 17 | Tách TC C22 và MC 271 E14.6 (220kV Tuyên Quang) | 02/10 | 5.00 | 02/10 | 18.00 | x |  |
| 18 | Tách ĐD 272 Quảng Ninh – 271 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 272 T500Qn; MC 271 E5.8 | 03/10 | 5.00 | 03/10 | 17.00 | x |  |
| 19 | Tách TC C21 và MC 276 E12.3 (220kV Yên Bái) | 03/10 | 5.00 | 03/10 | 18.00 |  |  |
| 20 | Tách ĐD 276 E12.3 (220kV Yên Bái) - 272 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 276 E12.3; MC 272 E14.6 (Sáng tách chiều trả) | 03/10 | 5.00 | 04/10 | 18.00 | x |  |
| 21 | Tách TC C22 và MC 276 E12.3 (220kV Yên Bái) | 04/10 | 5.00 | 04/10 | 18.00 | x |  |
| 22 | Tách MBA AT1; MC 231, 131, 431 E2.9 (220kV Vật Cách) | 10/10 | 0.00 | 11/10 | 22.00 | x |  |
| 23 | Tách TBN 102; MC T102 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 06/10 | 5.00 | 07/10 | 20.00 | x |  |
| 24 | Tách ĐD 273 E4.15 (220kV Phú Thọ) - 273 E12.3 (220kV Yên Bái); MC 273 E12.3; 273 E4.15 (Sáng tách chiều trả) | 06/10 | 5.00 | 07/10 | 18.00 | x |  |
| 25 | Tách ĐD 275 T500 Sơn La - 271, 272 E17.50 (220kV Mường La); MC 275 T500 Sơn La; MC 271, 272 E17.50 | 06/10 | 5.00 | 06/10 | 17.00 | x |  |
| 26 | Tách MBA AT1 E29.5 (220kV Than Uyên) | 06/10 | 8.00 | 06/10 | 16.00 | x |  |
| 27 | Tách ĐD 272 E17.6 (220kV Sơn La) - 273, 274 E17.50 (220kV Mường La); MC 273, 274 E17.50; MC 272 E17.6 | 10/10 | 5.00 | 10/10 | 17.00 | x |  |
| 28 | Tách ĐD 275 E4.4 (220kV Việt Trì) - 274 E4.15 (220kV Phú Thọ); MC 275 E4.4; 274 E4.15 (Sáng tách chiều trả) | 08/10 | 5.00 | 09/10 | 18.00 | x |  |
| 29 | Tách ĐD 271 E17.6 (220kV Sơn La) – 272, 273 A17.55 (TĐ Suối Sập 2A); MC 271 E17.6 | 08/10 | 5.00 | 08/10 | 17.00 | x |  |
| 30 | Tách ĐD 273 A80 (NĐ Phả Lại) - 283 A8.25 (NĐ Hải Dương) | 09/10 | 5.00 | 09/10 | 16.00 | x |  |
| 31 | Tách ĐD 271 A29.10 (TĐ Huội Quảng) - 272 T500 Sơn La; MC 272 T500 Sơn La | 09/10 | 5.00 | 09/10 | 20.00 | x |  |
| 32 | Tách MBA AT2; TC C22; MC 272, 274; 132, 432 E10.5 (220kV Xuân Mai) | 09/10 | 6.00 | 09/10 | 18.00 | x |  |
| 33 | Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 274 E14.6; MC 274 E6.16 (Sáng tách chiều trả) | 10/10 | 5.00 | 11/10 | 18.00 | x |  |
| 34 | Tách ĐD 293 Maluthang - 272 E22.4 (220kV Hà Giang); MC 272 E22.4 | 11/10 | 0.00 | 30/10 | 22.00 | x |  |
| 35 | Tách ĐD 274 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 A22.33 (TĐ Bắc Mê); MC 274 E22.4 | 11/10 | 4.00 | 12/10 | 18.00 | x |  |
| 36 | Tách ĐD 276 A100 (TĐ Hoà Bình) - 279 E1.4 (220kV Hà Đông); MC 279 E1.4 | 11/10 | 5.00 | 11/10 | 17.00 | x |  |
| 37 | Tách TC C11, TBN101; MC T101 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 11/10 | 5.30 | 12/10 | 22.00 | x |  |
| 38 | Tách lần lượt TC C21, C22 E22.4 (220kV Hà Giang) | 11/10 | 6.00 | 11/10 | 22.00 | x |  |
| 39 | Tách lần lượt TC C21, C22 E22.4 (220kV Hà Giang) | 12/10 | 8.00 | 12/10 | 17.00 | x |  |
| 40 | Tách TC C12, TBN101; MC T101 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 13/10 | 5.30 | 14/10 | 22.00 | x |  |
| 41 | Tách ĐD 273 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 E6.2 (220kV Thái Nguyên); MC 273 E22.4; MC 272 E6.2 | 14/10 | 4.00 | 18/10 | 16.00 | x |  |
| 42 | Tách ĐD 275 A100 (TĐ Hoà Bình) - 278 E1.4 (220kV Hà Đông); MC 278 E1.4 | 14/10 | 5.00 | 14/10 | 17.00 | x |  |
| 43 | Tách ĐD 271 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 271 E12.3; MC 273 E20.3 | 14/10 | 5.00 | 16/10 | 20.00 | x |  |
| 44 | Tách TC C22 E20.3 (220kV Lào Cai) | 14/10 | 5.00 | 18/10 | 8.00 | x |  |
| 45 | Tách TC C29 E20.3 (220kV Lào Cai); | 14/10 | 5.00 | 18/10 | 22.00 | x |  |
| 46 | Tách 02 ĐD 271 E20.3 (220kV Lào Cai) - 251 Guman và 272 E20.3 (220kV Lào Cai) - 252 Guman; MC 271; 272 E20.3 | 14/10 | 5.00 | 18/10 | 22.00 | x |  |
| 47 | Tách MBA T4, MC 134, 334 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - Sau khi trả điện phía 22kV vẫn tách khỏi vận hành | 15/10 | 0.00 | 15/10 | 6.00 | x |  |
| 48 | Tách ĐD 276 E2.1 (220kV Đồng Hoà) – 274 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 276 E2.1; MC 274 E2.20 | 15/10 | 5.00 | 16/10 | 5.00 | x |  |
| 49 | Tách TC C21; MC 271 E12.3 (220kV Yên Bái) | 15/10 | 5.00 | 15/10 | 20.00 | x |  |
| 50 | Tách lần lượt TC C21, C22 E22.4 (220kV Hà Giang) | 15/10 | 8.00 | 15/10 | 18.00 | x |  |
| 51 | Tách lần lượt TC C21, C22 E2.20 (220kV Đình Vũ) | 16/10 | 5.00 | 16/10 | 17.00 | x |  |
| 52 | Tách TC C22 E12.3 (220kV Yên Bái) | 16/10 | 5.00 | 17/10 | 20.00 | x |  |
| 53 | Tách ĐD 273 (233, 253) A100 (TĐ Hoà Bình) - 273 T500 Tây Hà Nội; MC 273 T500THN | 16/10 | 5.00 | 16/10 | 17.00 | x |  |
| 54 | Tách MBA T4, MC 134, 334 E6.2 (220kV Thái Nguyên | 16/10 | 7.00 | 16/10 | 17.00 | x |  |
| 55 | Tách ĐD 274 T500 Phố Nối – 273, 274 E8.9 (220kV Hải Dương); MC 273; 274 E8.9; MC 274 T500PN | 17/10 | 5.00 | 18/10 | 5.00 | x |  |
| 56 | Tách MBA T3, MC 133, 333, 433 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 17/10 | 5.00 | 17/10 | 17.00 | x |  |
| 57 | Tách ĐD 272 E12.3 (220kV Yên Bái) - 274 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 272 E12.3; MC 274 E20.3 | 17/10 | 5.00 | 18/10 | 20.00 | x |  |
| 58 | Tách ĐD 273 A29.10 (TĐ Huội Quảng) - 271, 272 E29.5 (220kV Than Uyên); MC 271; 272 E29.5 (220kV Than Uyên) | 17/10 | 5.00 | 17/10 | 17.00 | x |  |
| 59 | Tách ĐD 286 A2.25 (NĐ Hải Phòng) – 271 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 271 E2.20 | 18/10 | 5.00 | 18/10 | 12.00 | x |  |
| 60 | Tách ĐD 173 E5.8 (220kV Hoành Bồ) - 171 E5.11 (Cái Lân); MC 173; TC C19 E5.8 | 18/10 | 5.00 | 18/10 | 17.00 | x |  |
| 61 | Tách TC C21; MC 272 E12.3 (220kV Yên Bái) | 18/10 | 5.00 | 18/10 | 20.00 | x |  |
| 62 | Tách TC C21 E20.3 (220kV Lào Cai) | 18/10 | 8.00 | 18/10 | 22.00 | x |  |
| 63 | Đóng điện các ngăn lộ dự phòng 200, C29, 100, TC C19, 172, 175 dự phòng (ngăn lộ 175, 172 không đóng DCl 175-7, 172-7) T500THN | 18/10 | 8.00 | 18/10 | 12.00 | x |  |
| 64 | Tách ĐD 172 E8.9 (220kV Hải Dương) - 172 E8.11 (Đại An); MC 172 E8.9 | 19/10 | 5.00 | 20/10 | 5.00 | x |  |
| 65 | Tách ĐD 174 E5.8 (220kV Hoành Bồ) - 171 E5.26 (Cái Dăm); MC 174; TC C19 E5.8 | 19/10 | 5.00 | 19/10 | 17.00 | x |  |
| 66 | Tách MC 131 (Dùng MC 100 thay); Tách lần lượt TC C11, C12 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 19/10 | 5.00 | 19/10 | 18.00 | x |  |
| 67 | Dùng MC 200 thay lần lượt MC 271, 272 E20.3 (220kV Lào Cai) | 19/10 | 8.00 | 19/10 | 22.00 | x |  |
| 68 | Tách ĐD 271 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 272 E6.20 (220kV Lưu Xá); MC 271 E6.2; 272 E6.20; Tách TC C21 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 20/10 | 4.00 | 20/10 | 15.00 | x |  |
| 69 | Tách ĐD 285 A2.25 (NĐ Hải Phòng) – 272 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 272 E2.20 | 20/10 | 5.00 | 20/10 | 12.00 | x |  |
| 70 | Tách ĐD 173 T500 Quảng Ninh - 171 E5.2 (Giáp Khẩu) - 171 E5.28 (Hà Lầm) - 172 E5.10 (Hà Tu); MC 173; TC C19 T500QN | 20/10 | 5.00 | 20/10 | 17.00 | x |  |
| 71 | Tách ĐD 172 E20.3 (220kV Lào Cai) – 171, 172 E20.25 (GT Lào Cai) – 175 E20.23 (220kV Bảo Thắng); MC 172 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 175 E20.23 | 20/10 | 6.00 | 21/10 | 10.00 | x |  |
| 72 | Tách TC C19 E2.20 (220kV Đình Vũ) | 20/10 | 13.00 | 20/10 | 17.00 | x |  |
| 73 | Tách lần lượt TC C11, C12 E2.20 (220kV Đình Vũ) | 21/10 | 5.00 | 21/10 | 17.00 | x |  |
| 74 | Tách thanh cái C11, ngăn lộ 112, 100 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 21/10 | 5.00 | 21/10 | 18.00 | x |  |
| 75 | Tách ĐD 174 T500 Quảng Ninh - 172 E5.2 (Giáp Khẩu) - 172 E5.28 (Hà Lầm) - 171 E5.10 (Hà Tu); MC 174; TC C19 T500QN | 21/10 | 5.00 | 21/10 | 17.00 | x |  |
| 76 | Tách thanh cái C12, ngăn lộ 112, 100 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 22/10 | 5.00 | 22/10 | 18.00 | x |  |
| 77 | Tách TC C12 và Tách MBA AT2, 232, 132 E20.23 (220kV Bảo Thắng) | 22/10 | 5.00 | 22/10 | 22.00 | x |  |
| 78 | Tách ĐD 275 Quảng Ninh – 272 NĐ A5.20 (NĐ Cẩm Phả); MC 275 T500QN | 23/10 | 5.00 | 23/10 | 17.00 | x |  |
| 79 | Tách lần lượt TC C11, C12 và Tách MBA AT1, 231, 131, 431 E20.23 (220kV Bảo Thắng) | 23/10 | 5.00 | 24/10 | 22.00 | x |  |
| 80 | Tách ĐD 274 Quảng Ninh – 273 NĐ A5.20 (NĐ Cẩm Phả); MC 274 T500QN | 24/10 | 5.00 | 24/10 | 17.00 | x |  |
| 81 | Tách MBA AT1, ngăn lộ 231, 131, 931; Thanh cái C19, C21 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 24/10 | 5.00 | 24/10 | 22.00 | x |  |
| 82 | Tách ĐD 277 E1.4 (220kV Hà Đông) - 271,272 E10.5 (220kV Xuân Mai); MC 271, 272 E10.5 | 24/10 | 6.00 | 24/10 | 18.00 | x |  |
| 83 | Tách ĐD 274 A100 (TĐ Hoà Bình) – 273, 274 E10.5 (220kV Xuân Mai); MC 273, 274 E10.5 | 25/10 | 6.00 | 25/10 | 18.00 | x |  |
| 84 | Tách lần lượt TC C11, C12 E20.23 và Tách ĐD 174 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 172 E20.37 (Tằng Loỏng 2); MC 174 E20.23 (220kV Bảo Thắng); | 25/10 | 6.00 | 26/10 | 22.00 | x |  |
| 85 | Tách MBA AT2, ngăn lộ 232, 132, 432, SVC; Thanh cái C22 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 26/10 | 5.00 | 28/10 | 22.00 | x |  |
| 86 | Tách ĐD 275 E5.9 (220kV Tràng Bạch) – 273 E2.9 (220kV Vật Cách); MC 275 E5.9; MC 273 E2.9 | 27/10 | 5.00 | 27/10 | 17.00 | x |  |
| 87 | Tách lần lượt TC C11, C12 E20.23 và Tách ĐD 178 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 172 E20.1 (Tằng Loỏng); MC 178 E20.23 (220kV Bảo Thắng); | 27/10 | 6.00 | 28/10 | 22.00 | x |  |
| 88 | Tách lần lượt thanh cái C11, C12, C19 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 27/10 | 6.00 | 27/10 | 20.00 | x |  |
| 89 | Tách ĐD 274 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 273 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 274 E5.9; MC 273E5.8 | 28/10 | 5.00 | 28/10 | 17.00 | x |  |
| 90 | Tách ĐD 273, 274 A53-2 (NĐ Uông Bí 2) - 278 E5.9 (220kV Tràng Bạch); MC 278 E5.9 | 29/10 | 5.00 | 29/10 | 17.00 | x |  |
| 91 | Tách MBA T3, ngăn lộ 133 E16.2 (220kV Cao Bằng) | 29/10 | 5.00 | 29/10 | 22.00 | x |  |
| 92 | Tách lần lượt TC C11, C12 E20.23 và Tách ĐD 179 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 171 E20.1 (Tằng Loỏng); MC 179 E20.23 (220kV Bảo Thắng); | 29/10 | 6.00 | 30/10 | 22.00 | x |  |
| 93 | Tách thanh cái C11 E16.2 (220kV Cao Bằng) | 29/10 | 7.00 | 29/10 | 12.00 | x |  |
| 94 | Tách ĐD 177 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 171, 172 E8.17 (SIC Hải Dương) - 172 -7 E8.2 (Hoàng Thạch); MC 177 E5.9 | 30/10 | 5.00 | 30/10 | 17.00 | x |  |
| 95 | Tách ĐD 178 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 171-7 E8.2 (Hoàng Thạch); MC 178 E5.9 | 31/10 | 5.00 | 31/10 | 17.00 | x |  |
| 96 | Tách ĐD 584, 564 Nghi Sơn - 571, 572 Nho Quan (T500NQ (Sáng cắt chiều trả) | 05/10 | 6.00 | 06/10 | 17.00 | x |  |
| 97 | Tách TC C51, MC571, MC575, MC579 T500NQ | 20/10 | 22.00 | 21/10 | 4.00 | x |  |
| 98 | Tách ĐD 575, 576T500NQ - 575, 576NMTĐ Sơn La, MC575, MC576, MCK505 T500NQ, mở vòng mc đầu đối diện | 23/10 | 6.00 | 23/10 | 18.00 | x |  |
| 99 | Tách ĐD 575, 576T500NQ - 575, 576NMTĐ Sơn La, KH505, MC575, MC576, MCK505 T500NQ | 24/10 | 6.00 | 24/10 | 18.00 | x |  |
| 100 | Tách ĐD 573,574T500NQ - 564, 574 Nghi Sơn, MC 573, MC574 T500NQ, 564, 574 Nghi Sơn; khóa bảo vệ F87S trước khi đóng điện để kiểm tra mang tải | 03/10 | 6.00 | 04/10 | 6.00 | x |  |
| 101 | Tách ĐD 500kV 576 T500 Phố Nối (T500PN) - 581 T500 Thường Tín (T500TT); | 25/10 | 5.00 | 25/10 | 17.00 | x |  |
| 102 | Đường dây 573, 563 Nghi Sơn - 580, 581 T500 Hà Tĩnh (T500HT) | 12/10 | 5.00 | 13/10 | 18.00 | x |  |
| 103 | Đường dây 572, 562 Nghi Sơn - 582, 581 T500 Hà Tĩnh (T500HT) | 19/10 | 5.00 | 20/10 | 18.00 | x |  |
| 104 | Tách MC 564 T500 Vũng Áng | 02/10 | 7.00 | 02/10 | 17.00 | x |  |
| 105 | Tách C29 T500 Hà Tĩnh, Tách MBA AT1 T500 Hà Tĩnh | 12/10 | 7.00 | 12/10 | 17.00 | x |  |
| 106 | Tách dz 585 Hiệp Hòa – 574 Đông Anh; MC 584, 585 T500HH; MC 573, 574 T500ĐA | 06/10 | 7.00 | 06/10 | 17.00 | x |  |
| 107 | Tách MBA AT2, MC 232, MC 132, TC C19 E24.15 (220kV Thanh Nghị). | 01/10 | 6.00 | 01/10 | 18.00 | x |  |
| 108 | Tách thanh cái C12, MC 174, dùng MC 100 thay MC 174 E15.1 (220kV Hưng Đông) (BV còn F21, F67) | 01/10 | 7.00 | 02/10 | 12.00 | x |  |
| 109 | Tách thanh cái C11, MC 100 E1.3 (220kV Mai Động) | 01/10 | 8.00 | 02/10 | 22.00 | x |  |
| 110 | Tách: MC T101 E24.15, TC C11 E24.15 (220kV Thanh Nghị) | 02/10 | 7.00 | 02/10 | 18.00 | x |  |
| 111 | Tách MC 172 E23.1 (220kV Ninh Bình) (dùng MC 100 thay thế; ĐD172 có 87L, F21, F67 ngăn lộ 100) + Đăng ký tách SCADA về A1 từ 14h00 đến 23h00 ngày 3/10 để Update Project vào hệ thống MTĐK | 02/10 | 7.00 | 03/10 | 22.00 | x |  |
| 112 | Tách C12, C19 T500 Hà Tĩnh | 03/10 | 7.00 | 03/10 | 17.00 | x |  |
| 113 | Tách thanh cái C11, MC 174, dùng MC 100 thay MC 174 E15.1 (220kV Hưng Đông) (BV còn F21, F67) | 03/10 | 7.00 | 03/10 | 15.00 | x |  |
| 114 | Tách thanh cái C21 T500 Hà Tĩnh | 04/10 | 7.00 | 04/10 | 17.00 | x |  |
| 115 | Tách MC 173 E23.1 (220kV Ninh Bình) (dùng MC 100 thay thế; ĐD173 có bảo vệ F21, F67 100) + Đăng ký tách SCADA về A1 từ 14h00 đến 23h00 ngày 5/10 để Update Project vào hệ thống MTĐK | 04/10 | 7.00 | 05/10 | 22.00 | x |  |
| 116 | Tách dz 274 E7.15 (220kV Quang Châu) - 273, 274 E27.6 (220kV Bắc Ninh) và MC 273, 274 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 04/10 | 8.00 | 04/10 | 16.00 | x |  |
| 117 | Tách thanh cái C12, MC 100 E1.3 (220kV Mai Động) | 04/10 | 8.00 | 05/10 | 22.00 | x |  |
| 118 | Tách Thanh cái C29 T500 Hà Tĩnh | 05/10 | 7.00 | 05/10 | 17.00 | x |  |
| 119 | Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà Đông) | 05/10 | 8.00 | 05/10 | 11.00 | x |  |
| 120 | Tách ĐD 173 T220 Hà Đông – 171 Dương Nội; MC 173, MC 100 E1.4 (220kV Hà Đông) | 05/10 | 8.00 | 05/10 | 21.00 | x |  |
| 121 | Tách: TC C12 E1.4 (220kV Hà Đông) | 05/10 | 8.00 | 05/10 | 21.00 | x |  |
| 122 | Tách MC 173, Dùng MC100 thay MC173 E1.4 (220kV Hà Đông) (sử dụng rơle BV F21 và F67 ngăn 100) | 05/10 | 21.00 | 08/10 | 9.00 | x |  |
| 123 | Tách MC 175 E23.1 (220kV Ninh Bình) (dùng MC 100 thay thế; ĐD175 có 87L, F21, F67 ngăn lộ 100) + Đăng ký tách SCADA về A1 từ 14h00 đến 23h00 ngày 7/10 để Update Project vào hệ thống MTĐK | 06/10 | 7.00 | 07/10 | 22.00 | x |  |
| 124 | Tách: TC C11 E1.4 (220kV Hà Đông) | 06/10 | 8.00 | 06/10 | 19.00 | x |  |
| 125 | Tách ĐD 171 Thái Bình (E11.1) - 174 Long Bối (E3.3); MC171 E11.1 (220kV Thái Bình) | 07/10 | 6.00 | 07/10 | 18.00 | x |  |
| 126 | Tách C29, Tách đường dây 275 Hà Tĩnh - 275 Hưng Đông | 07/10 | 7.00 | 07/10 | 19.00 | x |  |
| 127 | Tách thanh cái C19, MC 100 E1.3 (220kV Mai Động) | 07/10 | 8.00 | 08/10 | 22.00 | x |  |
| 128 | Tách BVSL F87B TC 110kV E11.1 (220kV Thái Bình) | 07/10 | 17.00 | 07/10 | 19.00 | x |  |
| 129 | Tách tụ T101, MC 101, Thanh Cái C12, MC 212 E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 08/10 | 6.00 | 10/10 | 22.00 | x |  |
| 130 | Tách ĐD 172 Thái Bình (E11.1) - 173 Long Bối (E3.3); MC172 E11.1 (220kV Thái Bình) | 08/10 | 6.00 | 08/10 | 18.00 | x |  |
| 131 | Tách MC 176 E23.1 (220kV Ninh Bình) (dùng MC 100 thay thế; ĐD176 có 87L, F21, F67 ngăn lộ 100) + Đăng ký tách SCADA về A1 từ 14h00 đến 23h00 ngày 09/10 để Update Project vào hệ thống MTĐK | 08/10 | 7.00 | 09/10 | 22.00 | x |  |
| 132 | Cô lập MBA AT2, TC C22 và MC 272, 274, 132, 432 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 08/10 | 8.00 | 08/10 | 16.00 | x |  |
| 133 | Tách ĐD 173 E1.4 (220kV Hà Đông) - 171 E1.61 (Dương Nội); MC 173, MC 100 E1.4 (220kV Hà Đông) | 08/10 | 9.00 | 09/10 | 9.00 | x |  |
| 134 | Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà Đông) | 08/10 | 9.00 | 09/10 | 9.00 | x |  |
| 135 | Tách BVSL F87B TC 110kV E11.1 (220kV Thái Bình) | 08/10 | 17.00 | 08/10 | 19.00 | x |  |
| 136 | Tách TBN102, KH102 E11.1 (220kV Thái Bình) | 09/10 | 6.00 | 10/10 | 6.00 | x |  |
| 137 | Dùng MC100 thay MC173 E1.4 (220kV Hà Đông) (sử dụng rơle BV F21 và F67 ngăn 100) | 09/10 | 9.00 | 09/10 | 10.00 | x |  |
| 138 | 'Tách MBA AT2, MC 132, 272, 274, C22 E3.7 (220kV Nam Định) | 09/10 | 6,00 | 09/10 | 22,00 | x |  |
| 139 | Tách MC 177 E23.1 (220kV Ninh Bình) (dùng MC 100 thay thế; ĐD177 có bảo vệ F21, F67 100) + Đăng ký tách SCADA về A1 từ 14h00 đến 23h00 ngày 11/10 để Update Project vào hệ thống MTĐK | 10/10 | 7.00 | 11/10 | 22.00 | x |  |
| 140 | Tách MC173, ĐD 173, Nam Định (E3.7) - 171 Nam Ninh (E3.12) | 10/10 | 6,00 | 11/10 | 16,00 | x |  |
| 141 | Tách MBA AT4 E1.11 (220kV Thành Công) | 11/10 | 6.00 | 11/10 | 18.00 | x |  |
| 142 | Tách C29, Tách MBA AT4 T500 Hà Tĩnh | 11/10 | 7.00 | 11/10 | 20.00 | x |  |
| 143 | Tách MBA AT2, MC 232, MC 132 E3.20 (220kV Trực Ninh) | 11/10 | 7.00 | 11/10 | 17.00 | x |  |
| 144 | Tách thanh cái C11, MC 132, dùng MC 100 thay MC 132 E1.3 (220kV Mai Động) | 11/10 | 8.00 | 12/10 | 22.00 | x |  |
| 145 | Tách MC 171, Dùng MC100 thay MC171 E1.4 (220kV Hà Đông) (sử dụng rơle BV F21 và F67 ngăn 100) | 11/10 | 8.00 | 14/10 | 9.00 | x |  |
| 146 | Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà Đông) | 11/10 | 8.00 | 11/10 | 11.00 | x |  |
| 147 | Tách: TC C12 E1.4 (220kV Hà Đông) | 11/10 | 10.00 | 11/10 | 21.00 | x |  |
| 148 | Tách BVSL F87B TC 110kV E3.7 (220kV Nam Định) | 11/10 | 17.00 | 11/10 | 19.00 | x |  |
| 149 | Tách C29 T500 Hà Tĩnh, | 12/10 | 7.00 | 12/10 | 17.00 | x |  |
| 150 | Tách MC 179 E23.1 (220kV Ninh Bình) (dùng MC 100 thay thế; ĐD179 có bảo vệ F21, F67 100) + Đăng ký tách SCADA về A1 từ 14h00 đến 23h00 ngày 13/10 để Update Project vào hệ thống MTĐK | 12/10 | 7.00 | 13/10 | 22.00 | x |  |
| 151 | Tách: TC C11 E1.4 (220kV Hà Đông) | 12/10 | 8.00 | 12/10 | 19.00 | x |  |
| 152 | Tách MC 180 E23.1 (220kV Ninh Bình) (dùng MC 100 thay thế; ĐD180 có F21 và F67 ngăn lộ 100) + Đăng ký tách SCADA về A1 từ 14h00 đến 23h00 ngày 15/10 để Update Project vào hệ thống MTĐK | 14/10 | 7.00 | 15/10 | 23.00 | x |  |
| 153 | Tách thanh cái C12, MC 132, dùng MC 100 thay MC 132 E1.3 (220kV Mai Động) | 14/10 | 8.00 | 15/10 | 22.00 | x |  |
| 154 | Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà Đông) | 14/10 | 9.00 | 15/10 | 9.00 | x |  |
| 155 | Tách ĐD 171 E1.4 (220kV Hà Đông) - 174 E1.39 (Thanh Oai); MC 171, MC 100 E1.4 (220kV Hà Đông) | 14/10 | 9.00 | 15/10 | 9.00 | x |  |
| 156 | Tách đường dây 110kV 174E9.2 (220kV Ba Chè) - 180E9.50 (220kV Nông Cống) | 15/10 | 6.00 | 15/10 | 20.00 | x |  |
| 157 | Dùng MC100 thay MC171 E1.4 (220kV Hà Đông) (sử dụng rơle BV F21 và F67 ngăn 100) | 15/10 | 9.00 | 15/10 | 10.00 | x |  |
| 158 | Tách đường dây 220kV 272E9.2 (220kV Ba Chè) - 272 E24.15 (220kV Thanh Nghị) | 16/10 | 6.00 | 16/10 | 20.00 | x |  |
| 159 | Tách MC 181 E23.1 (220kV Ninh Bình) (dùng MC 100 thay thế; ĐD180 có bảo vệF21, F67 100) + Đăng ký tách SCADA về A1 từ 14h00 đến 23h00 ngày 17/10 để Update Project vào hệ thống MTĐK | 16/10 | 7.00 | 17/10 | 22.00 | x |  |
| 160 | Dùng MC thay MC 271, cắt MC 271E9.10 (220kV Nghi Sơn) khi đó đường dây được bảo vệ bởi F87L và 02 bộ F21 ngăn lộ 200 | 17/10 | 6.00 | 17/10 | 20.00 | x |  |
| 161 | Tách MBA T2, MC 132, 432, thanh cái C19 E1.3 (220kV Mai Động) | 17/10 | 8.00 | 17/10 | 22.00 | x |  |
| 162 | Tách: TC C12 TBA 220kV Hà Đông E1.4 | 17/10 | 8.00 | 17/10 | 21.00 | x |  |
| 163 | Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà Đông) | 17/10 | 8.00 | 17/10 | 11.00 | x |  |
| 164 | Tách ĐD 174 E1.4 (220kV Hà Đông) - 172 E1.37 (Bắc An Khánh); MC174, MC 100 E1.4 (220kV Hà Đông) | 17/10 | 8.00 | 17/10 | 21.00 | x |  |
| 165 | Dùng MC100 thay MC174 E1.4 (220kV Hà Đông) (sử dụng rơle BV F21 và F67 ngăn 100) | 17/10 | 21.00 | 20/10 | 9.00 | x |  |
| 166 | Dùng MC 200 thay MC 232, cắt MC 232; tách bảo vệ F87T2 (bộ ngoài) E9.10 (220kV Nghi Sơn) khi đó MBA AT2 được bảo vệ bởi F87T1 và bảo vệ quá dòng dự phòng các phía | 18/10 | 6.00 | 18/10 | 20.00 | x |  |
| 167 | Tách MBA AT5 E1.11 (220kV Thành Công) | 18/10 | 6.00 | 18/10 | 18.00 | x |  |
| 168 | Tách MBA AT1, 231, 131, 431, Thanh cái C19, C29 E23.1 (220kV Ninh Bình) + Đăng ký tách SCADA về A1 từ 14h00 đến 23h00 ngày 19/10 để Update Project vào hệ thống MTĐK | 18/10 | 7.00 | 19/10 | 22.00 | x |  |
| 169 | Tách: TC C11 E1.4 (220kV Hà Đông) | 18/10 | 8.00 | 18/10 | 19.00 | x |  |
| 170 | Tách MBA AT2, MC 232, 132 và thanh cái C12 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2) | 20/10 | 6.00 | 20/10 | 16.00 | x |  |
| 171 | Tách MBA AT2, 232, 132, 432, C29, C19 E23.1 (220kV Ninh Bình) + Đăng ký tách SCADA về A1 từ 14h00 đến 23h00 ngày 21/10 để Update Project vào hệ thống MTĐK | 20/10 | 7.00 | 21/10 | 22.00 | x |  |
| 172 | Tách thanh cái C11, MC 133, dùng MC 100 thay MC 133 E1.3 (220kV Mai Động) | 20/10 | 8.00 | 21/10 | 22.00 | x |  |
| 173 | Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà Đông) | 20/10 | 9.00 | 21/10 | 9.00 | x |  |
| 174 | Tách ĐD 174 E1.4 (220kV Hà Đông) - 172 E1.37 (Bắc An Khánh); MC174, MC 100 E1.4 (220kV Hà Đông) | 20/10 | 9.00 | 21/10 | 9.00 | x |  |
| 175 | Dùng MC100 thay MC174 E1.4 (220kV Hà Đông) (sử dụng rơle BV F21 và F67 ngăn 100) | 21/10 | 9.00 | 21/10 | 10.00 | x |  |
| 176 | Tách MC 174 E23.1 (220kV Ninh Bình) (dùng MC 100 thay thế; ĐD174 có bảo vệ 87L và F21 và F67 ngăn lộ 100) + Đăng ký tách SCADA về A1 từ 14h00 đến 23h00 ngày 23/10 để Update Project vào hệ thống MTĐK | 22/10 | 7.00 | 23/10 | 18.00 | x |  |
| x17x7 | Tách thanh cái C12, MC 133, dùng MC 100 thay MC 133 E1.3 (220kV Mai Động) | 23/10 | 8.00 | 24/10 | 22.00 | x |  |
| 178 | Tách ĐD 174 E23.1 - 172 E23.3, Thanh cái C19E23.1 + Tách F87L ngăn lộ 174, F87BB 110kV trước khi khôi phục ngăn lộ 174 để kiểm tra mang tải rơ le bảo vệ sau thay TI174 pha B | 23/10 | 18.00 | 23/10 | 22.00 | x |  |
| 179 | Tách thanh cái C11 E23.1 (220kV Ninh Bình) + Đăng ký tách SCADA về A1 từ 14h00 đến 23h00 ngày 24/10 để Update Project vào hệ thống MTĐK | 24/10 | 7.00 | 24/10 | 22.00 | x |  |
| 180 | Tách bảo vệ so lệch thanh cái E1.4 (220kV Hà Đông) | 24/10 | 7.00 | 24/10 | 10.00 | x |  |
| 181 | Cắt điện ngăn lộ 178 E23.1 (220kV Ninh Bình) (đang dự phòng, không có xuất tuyến ĐD) | 24/10 | 7.00 | 24/10 | 22.00 | x |  |
| 182 | Tách MBA AT3, MC 233, MC 133 E1.4 (220kV Hà Đông) | 24/10 | 7.00 | 31/10 | 9.00 | x |  |
| 183 | Tách: TC C22 E1.4 (220kV Hà Đông) | 24/10 | 8.00 | 24/10 | 20.00 | x |  |
| 184 | Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà Đông) | 25/10 | 6.00 | 25/10 | 9.00 | x |  |
| 185 | Tách thanh cái C12 E23.1 (220kV Ninh Bình) + Đăng ký tách SCADA về A1 từ 14h00 đến 23h00 ngày 25/10 để Update Project vào hệ thống MTĐK | 25/10 | 7.00 | 25/10 | 22.00 | x |  |
| 186 | Tách MBA AT3, MC 133, 433, thanh cái C19 E1.3 (220kV Mai Động) | 25/10 | 8.00 | 27/10 | 22.00 | x |  |
| 187 | Tách: TC C21 E1.4 (220kV Hà Đông) | 25/10 | 8.00 | 25/10 | 20.00 | x |  |
| 188 | Tách đường dây 274 E15.1 - 276 T500 Hà Tĩnh, MC 274 E15.1, 276, C22 T500HT | 26/10 | 6.00 | 26/10 | 16.00 | x |  |
| 189 | Tách BVSLTC phía 110kV E23.1 (220kV Ninh Bình) | 26/10 | 7.00 | 26/10 | 22.00 | x |  |
| 190 | Tách: TC C12 E1.4 (220kV Hà Đông) | 26/10 | 8.00 | 26/10 | 20.00 | x |  |
| 191 | Tái lập ca trực, Tách C12 E1.23 (220kV Vân Trì) | 27/10 | 6.00 | 27/10 | 18.00 | x |  |
| 192 | Tách: TC C11 E1.4 (220kV Hà Đông) | 27/10 | 8.00 | 27/10 | 20.00 | x |  |
| 193 | Cô lập thanh cái C11 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 28/10 | 6.00 | 28/10 | 22.00 | x |  |
| 194 | Cô lập đường dây 175 E27.6 Bắc Ninh - 172 E27.18 (Quế Võ 3) và MC 175 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 28/10 | 7.30 | 28/10 | 22.00 | x |  |
| 195 | Cô lập thanh cái C12 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 29/10 | 6.00 | 29/10 | 22.00 | x |  |
| 196 | Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV, 110kV E1.4 (220kV Hà Đông) | 29/10 | 7.00 | 31/10 | 9.00 | x |  |
| 197 | Tách MC 100 E1.4 (220kV Hà Đông) | 29/10 | 7.00 | 31/10 | 9.00 | x |  |
| 198 | Tách MC 200 E1.4 (220kV Hà Đông) | 29/10 | 7.00 | 31/10 | 9.00 | x |  |
| 199 | Cô lập đường dây 176 E27.6 Bắc Ninh - 171 E27.29 (Đại Kim) và MC 176 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 29/10 | 7.30 | 29/10 | 22.00 | x |  |
| 200 | Dùng MC 200 thay thế MC 233 E1.4 (220kV Hà Đông) (sử dụng rơle BV F21 và F67 ngăn 200) | 31/10 | 9.00 | 01/11 | 9.00 | x |  |
| 201 | Dùng MC 100 thay thế MC 133 E1.4 (220kV Hà Đông) (sử dụng rơle BV F21 và F67 ngăn 100) | 01/11 | 10.00 | 01/11 | 11.00 | x |  |

- PTC2

*Trạm biến áp:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 500kV Đà Nẵng để TNĐK MBA AT1, TD31, CS5AT1, CS2AT1, CS3AT1, TU C51, TU3AT1, TI231, TI341, MC 231, MC341, DCL 576-1, 571-1, 531-3, 231-2, 231-3, 231-9, 341-3, Nhị thứ, bảo vệ liên quan. | 04/09/24 | 08h35 | 04/09/24 | 18h34 | x |  |
| 2 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 500kV Đà Nẵng để TNĐK MBA AT2, TD32., CS5AT2, CS2AT2, CS3AT, TU C53, TU3AT2, TI 232, TI342, DCL572-3, 573-3, 532-3, 232-2, 232-3,232-9, 342-3, MC 232, MC342, Nhị thứ, bảo vệ liên quan | 05/09/24 | 08h20 | 05/09/24 | 17h36 | x |  |
| 3 | Cô lập MBA T4 - Trạm 220kV Dung Quất để vệ sinh bảo dưỡng: MBA T4, MBA TD4, MC 134, TC C44, MC: 434, 470, 472, 474, 476, 478, TU4T4, TUC44, DCL444-4, CSV1T4, CSV4T4; MC 445 về phía TC C44. TNĐK các thiết bị liên quan. | 07/09/24 | 06h27 | 07/09/24 | 17h20 | x |  |
| 4 | Cô lập MBA T5 - Trạm 220kV Dung Quất để vệ sinh bảo dưỡng: MBA T5, MBA TD5, MC 135, TC C45, MC: 435,471, 473, 475, 477, TU4T5, TUC45, DCL445-5; CSV1T5, CSV4T5, CSVC45; MC 445 về phía TC C45. TNĐK các thiết bị liên quan. | 07/09/24 | 06h27 | 07/09/24 | 17h20 | x |  |
| 5 | Cô lập MBA AT4 - Trạm 500kV Đà Nẵng để TNĐK 2025: MBA AT4, CS2AT4, CS1AT4, MC 234, 134, DCL 234-2, 234-3, 234-9, 134-3, 134-2, 134-9, TI234, TI134, Nhị thứ, bảo vệ liên quan. | 07/09/24 | 07h01 | 07/09/24 | 13h18 | x |  |
| 6 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Quảng Ngãi để SCL Sửa chữa rơle bảo vệ so lệch thanh cái 220kV: Thay thế, thí nghiệm mạch rơle BU ngăn 231 loại REB500 bằng rơle loại 6MU85-P1M46783. | 12/09/24 | 09h02 | 12/09/24 | 17h35 | x |  |
| 7 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Quảng Ngãi để SCL Sửa chữa rơle BVSL TC 220kV: Thay thế, thí nghiệm mạch rơle BU ngăn 232 loại REB500 bằng rơle loại 6MU85-P1M46783; TNĐK: DCL 232-3,132-3. | 13/09/24 | 10h08 | 13/09/24 | 23h17 | x |  |
| 9 | Cô lập MBA T3 - Trạm 220kV Sơn Hà để vệ sinh bảo dưỡng MBA T3; CS1T3, CS3T3, CS4T3; TC C43; TU C43; MC 433, 471, 473, 475, 477. TNĐK các thiết bị liên quan. | 21/09/24 | 06h28 | 21/09/24 | 15h25 | x |  |
| 10 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 500kV Thạnh Mỹ để thi công hoàn thiện hạng mục cải tạo sơ đồ tứ giác sang sơ đồ 3/2 | 21/09/24 | 06h59 | 22/09/24 | 14h05 | x |  |

* Đường dây:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐD 220kV 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà để Lắp lèo tăng cường tại xà Fooctich ngăn XT 275vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 04/09/24 | 05h16 | 04/09/24 | 08h00 | x |  |
| 2 | Kết hợp công tác của Cty Thủy Điện Sông Tranh cô lập ĐD 220kV 272 NMTĐ Sông Tranh 2 - 274 Tam Kỳ để thay cách điện bị vỡ 01 bát sứ néo pha C tại vị trí 039; 01 bát sứ néo pha A tại vị trí 106; kiểm tra siết phụ kiện, tiếp địa ngọn tại 17 vị trí 002, 004, 011, 020, 021, 023, 025, 026, 033, 037, 039, 044, 047, 048, 056, 065, 106. | 07/09/24 | 06h56 | 08/09/24 | 10h44 | x |  |
| 3 | Cô lập ĐD 220kV 275 Thạnh Mỹ - 273 Hòa Khánh; ĐD 220kV 276 Thạnh Mỹ - 274 Hòa Khánh để Đảm bảo an toàn Ban QLDA ĐTXD các CTGT Quảng Nam, thi công xử lý đất yếu bằng cọc cát của dự án Đường nối ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 07/09/24 | 14h28 | 08/09/24 | 16h33 | x |  |
| 4 | Kết hợp công tác của CPMB cô lập ĐD 500kV 572 Quảng Trạch - 575 Vũng Áng để xử lý tồn tại trên ĐD | 08/09/24 | 06h54 | 25/09/24 | 15h39 | x |  |
| 5 | Cô lập ĐD 500kV 576 Đà Nẵng - 582 Dốc Sỏi để SCL 2024: Lắp lèo tăng cường tại 08 vị trí néo: 250, 253, 257, 263, 269, 273, 274, 278 Vệ sinh bảo dưỡng, siết phụ kiện ĐD. | 08/09/24 | 08h30 | 08/09/24 | 19h34 | x |  |
| 6 | Cô lập ĐD 500kV 573 Quảng Trạch - 573 Dốc Sỏi; ĐD 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 09/09/24 | 07h05 | 22/09/24 | 19h42 | x |  |
| 7 | Kết hợp công tác của nhà máy cô lập ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Bung 4 - 278 Thạnh Mỹ 500; ĐD 220kV 274 NMTĐ Sông Bung 2 - 274 NMTĐ Sông Bung 4 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 09/09/24 | 08h59 | 10/09/24 | 17h15 | x |  |
| 8 | Cô lập ĐD 220kV 274 Ngũ Hành Sơn - 273 Duy Xuyên để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 10/09/24 | 05h53 | 10/09/24 | 16h57 | x |  |
| 9 | Kết hợp công tác trạm cô lập ĐD 500kV 576 Dốc Sỏi - 582 Pleiku 2 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 11/09/24 | 05h58 | 12/09/24 | 19h00 | x |  |
| 10 | Cô lập ĐD 220kV 271 Sông Bung 2 - 277 Thạnh Mỹ 500 để Kiểm tra, xử lý các mối quấn bảo dưỡng, các mối quấn thép ly và các điểm dây bị đứt sợi trên dây dẫn, DCS, DCQ | 11/09/24 | 06h28 | 12/09/24 | 17h28 | x |  |
| 11 | Cô lập ĐD 500kV 575 Dốc Sỏi - 581 Pleiku 2 để Vệ sinh bảo dưỡng, siết phụ kiện ĐD. | 16/09/24 | 06h41 | 16/09/24 | 16h40 | x |  |
| 12 | Cô lập ĐD 220kV 274 Đà Nẵng - 274 Duy Xuyên để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 17/09/24 | 08h03 | 17/09/24 | 16h35 | x |  |
| 13 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ để thay sứ vỡ tại vị trí 06B: Pha C về phía vị trí 07; vị trí 69: pha A, pha C về phía vị trí 70, pha B về phía vị trí 68; vị trí 70: pha A về phía vị trí 71; vị trí 73B: pha C về phía vị trí 74. | 18/09/24 | 16h57 | 19/09/24 | 05h07 | x |  |
| 14 | Cô lập ĐD 220kV 272 Đà Nẵng - 271 Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 25/09/24 | 06h28 | 30/09/24 | 16h30 | x |  |
| 15 | Cô lập ĐD 220kV 272 Duy Xuyên - 275 Tam Kỳ để Vá ép dây dẫn tưa đứt sợi nhôm, quấn bảo dưỡng không đúng quy định (quấn bảo dưỡng bằng dây thép) các khoảng cột | 26/09/24 | 06h07 | 26/09/24 | 17h34 | x |  |
| 16 | Cô lập ĐD 500kV 575 Đà Nẵng- 574 Vũng Áng để lắp dây kéo lèo các vị trí 1617, 1618, 1636, 1647, 1648 | 26/09/24 | 05h46 | 26/09/24 | 17h51 | x |  |

- PTC3

| STT | Đối tượng cắt điện | Thời gian |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
|  | Cô lập MBA AT2/T220 Cam Ranh | 03/09/2024 | 8:49 | 03/09/2024 | 11:17 | x |  |
|  | Cô lập Thanh cái C21, MC 200 trạm 220kV Quy Nhơn. | 04/09/2024 | 6:25 | 04/09/2024 | 15:31 | x |  |
|  | Cô lập KH 594, MC K594 trạm 500kV Pleiku 2. | 04/09/2024 | 14:46 | 04/09/2024 | 17:14 | x |  |
|  | Cô lập MC 584 564 và DCL 584-7 trạm 500kV Vĩnh Tân. Từ 15h-16h30 mở DTĐ 584-76 để kiểm định DCL 584-7. Yêu cầu PTC3 tự đảm bảo các biện pháp an toàn khi công tác và thông báo với NMĐ Vĩnh Tân 1 về việc cắt DTĐ này. | 04/09/2024 | 9:05 | 04/09/2024 | 17:27 | x |  |
|  | Cô lập MC 175, TI 175 (dùng MC 100 thay thế) trạm 500kV Pleiku. | 05/09/2024 | 8:24 | 05/09/2024 | 10:32 | x |  |
|  | Cô lập Thanh cái C22 MBA AT2 MC 232 MC 132 trạm 220kV Quy Nhơn | 05/09/2024 | 6:42 | 05/09/2024 | 16:00 | x |  |
|  | Cô lập MC 176, TI 176 (dùng MC 100 thay thế) trạm 500kV Pleiku. | 05/09/2024 | 10:57 | 05/09/2024 | 15:04 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1, MC 231, MC 131 trạm 220kV Phù Mỹ. | 06/09/2024 | 8:15 | 18/09/2024 | 15:10 | x |  |
|  | Cô lập MC 172, TI 172 (dùng MC 100 thay thế) trạm 500kV Pleiku. | 06/09/2024 | 9:12 | 06/09/2024 | 14:20 | x |  |
|  | Cô lập KH 593, MC K593 trạm 500kV Pleiku 2. | 00/01/1900 | 0:00 | 00/01/1900 | 0:00 | x |  |
|  | Cô lập MC 200 trạm 220kV Krông Búk. | 06/09/2024 | 8:39 | 06/09/2024 | 15:52 | x |  |
|  | Cô lập máy biến áp T4; MC 134,334, 434 trạm 220KV Quy Nhơn | 07/09/2024 | 7:49 | 07/09/2024 | 11:57 | x |  |
|  | Cô lập KH 505, MC K505 trạm 500kV Pleiku. | 07/09/2024 | 10:19 | 07/09/2024 | 18:05 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT2, TD42, MC 232, MC 132, MC 432 TBA 220kV Tuy Hòa. | 07/09/2024 | 4:53 | 09/09/2024 | 22:35 | x |  |
|  | Cô lập MBA T3; MC 133, 433 Trạm 220kV Nha Trang. | 08/09/2024 | 7:11 | 08/09/2024 | 17:06 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1 231 131 trạm 220kV Krông Búk. | 08/09/2024 | 14:50 | 08/09/2024 | 20:05 | x |  |
|  | Cô lập thanh cái C21 TBA 220kV Phước An. | 09/09/2024 | 10:08 | 09/09/2024 | 18:52 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT2, 232, 132 trạm 220kV Krông Búk. | 09/09/2024 | 5:59 | 17/09/2024 | 9:23 | x |  |
|  | Cô lập bảo vệ so lệch thanh cái 220kV TBA 220kV Phước An. | 09/09/2024 | 10:08 | 11/09/2024 | 19:25 | x |  |
|  | Thực hiện Trip OFF rơ le F87B phía 220kV trạm 220kV Krông Búk | 09/09/2024 | 11:31 | 09/09/2024 | 13:35 | x |  |
|  | Cô lập thanh cái C12; C19, MC 100 TBA 220kV Tuy Hòa. | 09/09/2024 | 13:55 | 09/09/2024 | 20:25 | x |  |
|  | Cô lập MC 271 (dùng MC 200 thay thế) Trạm 220kV Nha Trang. | 10/09/2024 | 9:20 | 10/09/2024 | 16:14 | x |  |
|  | Cô lập MC 171, DCL 171-7, TU 171, Thanh cái C11 Trạm 220kV Phù Mỹ. | 10/09/2024 | 18:34 | 11/09/2024 | 4:20 | x |  |
|  | Cô lập thanh cái C22 TBA 220kV Phước An. | 10/09/2024 | 8:24 | 10/09/2024 | 18:30 | x |  |
|  | ĐD 220kV 271 Tuy Hòa - 271 Quy Nhơn | 10/09/2024 | 5:13 | 13/09/2024 | 12:19 | x |  |
|  | ĐD 272 Bảo Lộc - 274 Hàm Thuận; MC 272 TBA 220kV Bảo Lộc | 11/09/2024 | 8:17 | 11/09/2024 | 16:02 | x |  |
|  | Cô lập MC 212 TBA 220kV Phước An. | 11/09/2024 | 8:36 | 11/09/2024 | 18:25 | x |  |
|  | Cô lập MC 273 (dùng MC 200 thay thế) Trạm 220kV Nha Trang. | 11/09/2024 | 6:30 | 11/09/2024 | 14:30 | x |  |
|  | Cô lập MC 274 (dùng MC 200 thay thế) Trạm 220kV Nha Trang. | 12/09/2024 | 6:58 | 12/09/2024 | 14:16 | x |  |
|  | ĐD 271 Đa Mi - 271 Hàm Thuận | 12/09/2024 | 8:59 | 12/09/2024 | 15:03 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 500kV 582 Pleiku 2 - 576 Dốc Sỏi | 12/09/2024 | 6:26 | 12/09/2024 | 15:37 | x |  |
|  | Cô lập TBD 504 trạm 500kV Pleiku 2. | 13/09/2024 | 6:30 | 13/09/2024 | 17:38 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 275 Nha Trang – 277 T220 Tháp Chàm; MC 275 Trạm 220kV Nha Trang. 277 Tháp chàm | 13/09/2024 | 6:12 | 13/09/2024 | 14:25 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 277 Nha Trang – 273 Cam Ranh; MC 277 Trạm 220kV Nha Trang; MC 273 Cam Ranh. | 14/09/2024 | 6:11 | 14/09/2024 | 14:09 | x |  |
|  | Cô lập MC 585, MC 565 và TU 585 trạm 500kV Vĩnh Tân. | 14/09/2024 | 7:54 | 14/09/2024 | 17:50 | x |  |
|  | Cô lập MC 174, DCL 174-7, 174-9, TU 174, TC C19 trạm 220kV Quy Nhơn. | 14/09/2024 | 6:42 | 14/09/2024 | 18:01 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT2; MC 232, 132, 432, TC C12 Trạm 220kV Nha Trang. | 15/09/2024 | 5:55 | 15/09/2024 | 17:03 | x |  |
|  | Cô lập MC 174 trạm 220kV Quy Nhơn. (dùng MC 100 thay thế) (15/09/2024 06:00 - 15/09/2024 17:00 (Liên tục)) TC C11 (15/09/2024 06:00 - 15/09/2024 09:00 (Liên tục)) TC C12 (15/09/2024 09:00 - 15/09/2024 18:00 (Liên tục) | 15/09/2024 | 6:55 | 15/09/2024 | 17:53 | x |  |
|  | Cô lập MC 176 trạm 220kV Phan Thiết | 15/09/2024 | 8:30 | 15/09/2024 | 11:29 | x |  |
|  | ĐD 220kV 272 Hàm Thuận - 273 Xuân Lộc | 15/09/2024 | 8:20 | 15/09/2024 | 15:45 | x |  |
|  | MC 581,561, KH591 trạm 500kV Pleiku 2; ĐD 500kV 581 Pleiku 2 575 Dốc Sỏi | 16/09/2024 | 6:38 | 16/09/2024 | 17:01 | x |  |
|  | Cô lập bảo vệ SLTC F87B-110kV trạm 220kV Krông Búk. | 16/09/2024 | 8:22 | 17/09/2024 | 9:23 | x |  |
|  | Cô lậpMC 175 trạm 220kV Phan Thiết | 16/09/2024 | 17:35 | 16/09/2024 | 21:40 | x |  |
|  | Cô lập MC 200, thanh cái C22 Trạm 220kV Nha Trang. | 16/09/2024 | 7:05 | 16/09/2024 | 14:14 | x |  |
|  | Cô lập MC 170, DCL 170-7, TU 170 Trạm 220kV Nha Trang. | 17/09/2024 | 9:02 | 17/09/2024 | 15:32 | x |  |
|  | Cô lập MC 175, DCL 175-7, TU 175 Trạm 220kV Nha Trang. | 17/09/2024 | 9:02 | 17/09/2024 | 15:32 | x |  |
|  | ĐD 220kV 274_XTThuanBac-276_Thap Cham; MC 276 Tháp Chàm | 17/09/2024 | 20:04 | 19/09/2024 | 4:04 | x |  |
|  | ĐD 220kV 273 Xuân Thiện - 271 Thiên Tân | 17/09/2024 | 20:04 | 19/09/2024 | 4:00 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT2, MC 232, 132trạm 220kV Tháp Chàm 2. | 17/09/2024 | 18:55 | 17/09/2024 | 23:05 | x |  |
|  | Cô lập KH504 trạm 500kV Đắk Nông | 18/09/2024 | 7:23 | 18/09/2024 | 18:42 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1, 131, 431 trạm 220kV Krông Ana. | 18/09/2024 | 17:38 | 18/09/2024 | 23:41 | x |  |
|  | Cô lập MC 171, DCL 171-7, TU 171 Trạm 220kV Nha Trang. | 18/09/2024 | 8:28 | 18/09/2024 | 11:24 | x |  |
|  | Cô lập KH 508, MC K508 trạm 500kV Pleiku. | 18/09/2024 | 6:08 | 18/09/2024 | 16:47 | x |  |
|  | Cô lập MC 172 (dùng MC 100 thay thế) Trạm 220kV Nha Trang. | 19/09/2024 | 8:42 | 19/09/2024 | 11:06 | x |  |
|  | Cô lập MC 173 (dùng MC 100 thay thế) Trạm 220kV Nha Trang. | 19/09/2024 | 12:17 | 19/09/2024 | 18:12 | x |  |
|  | ĐD 220kV 274 Di Linh - 272 Đại Ninh; MC 274 Trạm 500kV Di Linh | 19/09/2024 | 8:04 | 19/09/2024 | 14:30 | x |  |
|  | MC K502 trạm 500kV Đắk Nông | 19/09/2024 | 7:35 | 19/09/2024 | 17:00 | x |  |
|  | ĐD 220kV 277 Vân Phong - 274 Tuy Hòa; MC 277 Trạm Vân Phong, MC 274 Tuy Hòa | 20/09/2024 | 5:50 | 21/09/2024 | 21:02 | x |  |
|  | MC 273 Trạm 500kV Di Linh; ĐD 220kV 273 Di Linh - 271 Đại Ninh. | 20/09/2024 | 7:52 | 20/09/2024 | 12:11 | x |  |
|  | ĐD 220kV 275 Tuy Hòa - 272 Vân Phong | 20/09/2024 | 5:50 | 29/09/2024 | 21:00 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT2 MC 532 530,232,255,342 T500 Vĩnh Tân | 20/09/2024 | 19:00 | 21/09/2024 | 15:59 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1, 231, 131 trạm 220kV Krông Búk. | 20/09/2024 | 6:28 | 28/09/2024 | 8:00 | x |  |
|  | Thực hiện Trip OFF rơ le F87B phía 110kV trạm 220kV Krông Búk | 20/09/2024 | 10:00 | 20/09/2024 | 10:36 | x |  |
|  | Cắt điện MC 231 281 282 283 254 232, Cô lập thanh cái C22; ĐD 220kV 282 Vĩnh Tân - TD21 NMNĐ Vĩnh Tân. | 21/09/2024 | 8:04 | 25/09/2024 | 8:50 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1; MC 231 131 TC C11 Trạm 220kV Nha Trang. | 22/09/2024 | 5:52 | 22/09/2024 | 15:42 | x |  |
|  | Cô lập MC 100 TC C11 C19 Trạm 220kV Nha Trang. | 22/09/2024 | 5:52 | 22/09/2024 | 15:42 | x |  |
|  | MC 571, 561 Trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐD 571 Vĩnh Tân - 571 Vĩnh Tân 4 | 22/09/2024 | 10:01 | 22/09/2024 | 18:10 | x |  |
|  | Cô lập 274 Vĩnh Tân - 272 Vĩnh Hảo 2; MC 274 Vĩnh Tân và MC 272 Vĩnh Hảo 2. Lưu ý: MC 254 và thanh cái C22 đang cô lập sẵn. | 22/09/2024 | 18:13 | 23/09/2024 | 7:01 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 441, TC C21 TBA 220kV Tháp Chàm 2. | 24/09/2024 | 18:38 | 24/09/2024 | 23:07 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT3 và các MC 233, 133, 443, TD43 TBA 220kV Hàm Tân 2. | 25/09/2024 | 7:12 | 25/09/2024 | 19:06 | x |  |
|  | Cô lập MC 173, TU 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2. | 25/09/2024 | 23:00 | 26/09/2024 | 1:05 | x |  |
|  | Cô lập MC 174, TU 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2. | 25/09/2024 | 18:25 | 25/09/2024 | 21:15 | x |  |
|  | Mở các máy cắt 584, 564 và mở các DCL 584-2, 584-8, 564-8, 564-6. | 25/09/2024 | 20:38 | 26/09/2024 | 0:51 | x |  |
|  | Cô lập MC 177, MC 178, TU177, TU 178 (chưa có ĐD) TBA 220kV Hàm Tân 2. | 26/09/2024 | 6:18 | 26/09/2024 | 20:00 | x |  |
|  | Cô lập MC 180, MC 181, TU180, TU 181 (chưa có ĐD) TBA 220kV Hàm Tân 2. | 27/09/2024 | 6:00 | 27/09/2024 | 20:00 | x |  |
|  | MC 173 trạm 220kV Đắk Nông | 27/09/2024 | 15:15 | 27/09/2024 | 23:55 | x |  |
|  | MC 278 Trạm 220kV Tháp Chàm; ĐD 220kV 278 Tháp Chàm 2 - 273 Thiên Tân 1.4 | 27/09/2024 | 19:00 | 30/09/2024 | 4:00 | x |  |
|  | ĐD 220kV 273 Hồng Phong 1A - 274 Thái Hòa (hàng ngày từ 16h00) | 28/09/2024 | 16:00 | 30/09/2024 | 7:00 | x |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 175 trạm 220kV Tháp Chàm | 28/09/2024 | 22:00 | 29/09/2024 | 7:00 | x |  |
|  | ĐD 220kV 271 Phan Rí - 273 Thái Hòa; MC 271 T220 Phan Rí (hàng ngày từ 16h00) | 28/09/2024 | 16:00 | 30/09/2024 | 7:00 | x |  |
|  | ĐD 220kV 277 Vân Phong - 274 Tuy Hòa | 28/09/2024 | 5:00 | 29/09/2024 | 21:00 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT2 và các MC 232, 132, 442 TBA 220kV Hàm Tân 2. | 28/09/2024 | 6:00 | 28/09/2024 | 17:00 | x |  |
|  | ĐD 220kV 273 Srepok 4 - 271 Srepok 4A | 29/09/2024 | 8:15 | 29/09/2024 | 15:30 | x |  |
|  | ĐD 220kV 272 Đa Mi - 274 Xuân Lộc | 29/09/2024 | 8:00 | 29/09/2024 | 18:00 | x |  |

- PTC4

Trạm biến áp

| STT | Máy biến áp, thiết bị ngừng cấp điện |  | Thời gian |  |  |  | Nội dung công tác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Trạm biến áp | Thiết bị cô lập |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Tao Đàn | 434 | 29-09 | 08:35 | 29-09 | 17:25 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | C11 | 29-09 | 08:26 | 29-09 | 20:05 | x |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 174 | 29-09 | 08:05 | 29-09 | 14:50 | x |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 173 | 29-09 | 08:05 | 29-09 | 14:49 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | AT2 | 29-09 | 08:00 | 29-09 | 16:10 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 179 | 29-09 | 07:30 | 29-09 | 15:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | 232 | 29-09 | 07:05 | 29-09 | 20:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long An | 172 | 29-09 | 07:00 | 29-09 | 14:45 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 180 | 29-09 | 06:50 | 29-09 | 15:13 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bến Tre | 176 | 29-09 | 06:10 | 29-09 | 16:46 | x |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | C51 | 30-09 | 06:45 | 30-09 | 18:39 | x |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | AT1 | 29-09 | 05:45 | 30-09 | 22:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Mỹ | 576 | 28-09 | 09:26 | 28-09 | 15:08 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | C12 | 28-09 | 09:25 | 28-09 | 16:46 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | C12 | 28-09 | 09:15 | 28-09 | 14:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Xuân Lộc | 172 | 28-09 | 08:35 | 28-09 | 12:20 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | T102 | 28-09 | 08:30 | 28-09 | 11:02 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 | 173 | 28-09 | 08:19 | 28-09 | 12:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | C12 | 28-09 | 07:10 | 28-09 | 13:46 | x |  |
|  | Trạm 220kV An Phước | C19 | 27-09 | 06:00 | 03-10 | 17:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | KH502 | 26-09 | 09:20 | 27-09 | 16:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Xuân | C21 | 26-09 | 09:15 | 26-09 | 12:25 | x |  |
|  | Trạm 500kV Mỹ Tho | 232 | 26-09 | 09:10 | 26-09 | 17:25 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C51 | 25-09 | 17:45 | 27-09 | 21:40 | x |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | C22 | 25-09 | 08:10 | 25-09 | 11:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa | C12 | 25-09 | 08:04 | 25-09 | 14:24 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | 212 | 25-09 | 05:30 | 25-09 | 17:38 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | C12 | 25-09 | 05:30 | 25-09 | 17:38 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | C21 | 23-09 | 08:44 | 23-09 | 14:19 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | 112 | 23-09 | 05:07 | 23-09 | 15:37 | x |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | AT4 | 22-09 | 09:08 | 22-09 | 16:20 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | 175 | 22-09 | 08:40 | 22-09 | 15:30 | x |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | C12 | 22-09 | 08:40 | 22-09 | 15:20 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 179 | 22-09 | 08:00 | 22-09 | 13:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch | 175 | 22-09 | 07:35 | 22-09 | 15:25 | x |  |
|  | Trạm Long Bình | 271 | 22-09 | 07:11 | 22-09 | 15:05 | x |  |
|  | Trạm 220kV Rạch Giá | 173 | 21-09 | 09:15 | 21-09 | 15:58 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | C41 | 21-09 | 09:00 | 22-09 | 16:30 | x |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | 571 | 21-09 | 08:10 | 21-09 | 15:56 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái | 178 | 21-09 | 06:00 | 22-09 | 23:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 173 | 19-09 | 22:40 | 20-09 | 01:44 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 112 | 18-09 | 08:00 | 18-09 | 17:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | C11 | 18-09 | 08:00 | 18-09 | 15:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Xuân | C12 | 18-09 | 07:00 | 18-09 | 17:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa | C12 | 16-09 | 09:09 | 16-09 | 14:18 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bạc Liêu | 271 | 16-09 | 07:47 | 16-09 | 14:42 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 172 | 14-09 | 08:51 | 14-09 | 15:40 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 174 | 14-09 | 08:25 | 14-09 | 15:48 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C12 | 14-09 | 08:00 | 14-09 | 16:50 | x |  |
|  | Trạm 220kV Rạch Giá | 172 | 14-09 | 06:03 | 14-09 | 17:17 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | 112 | 13-09 | 08:47 | 13-09 | 16:29 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long An | C12 | 12-09 | 08:43 | 12-09 | 15:30 | x |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 283 | 11-09 | 08:00 | 28-09 | 17:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng | 172 | 11-09 | 07:27 | 11-09 | 11:12 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bến Cát | C21 | 10-09 | 09:27 | 10-09 | 12:59 | x |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | 573 | 09-09 | 08:45 | 09-09 | 10:45 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 131 | 08-09 | 21:37 | 09-09 | 03:45 | x |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên | 275 | 08-09 | 08:00 | 08-09 | 19:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | C12 | 08-09 | 08:00 | 08-09 | 18:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 178 | 08-09 | 06:00 | 08-09 | 18:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | 175 | 08-09 | 06:00 | 08-09 | 16:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Vũng Tàu | AT2 | 08-09 | 04:00 | 08-09 | 16:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Rạch Giá | C12 | 07-09 | 08:46 | 07-09 | 16:18 | x |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | 171 | 07-09 | 08:30 | 07-09 | 13:18 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | AT3 | 07-09 | 08:10 | 07-09 | 13:17 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | 172 | 07-09 | 07:55 | 07-09 | 13:17 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | 171 | 07-09 | 06:46 | 07-09 | 17:26 | x |  |
|  | Trạm 220kV Châu Thành (Hậu Giang) | C19 | 06-09 | 09:33 | 06-09 | 15:10 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 561 | 05-09 | 08:34 | 05-09 | 15:28 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 175 | 04-09 | 07:00 | 04-09 | 18:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 175 | 04-09 | 07:00 | 04-09 | 18:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | C11 | 04-09 | 06:00 | 04-09 | 11:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | 572 | 03-09 | 07:55 | 03-09 | 09:26 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 178 | 01-09 | 09:24 | 01-09 | 11:58 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 176 | 01-09 | 07:02 | 01-09 | 15:34 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 177 | 01-09 | 07:02 | 01-09 | 15:34 | x |  |

| II | Đường dây |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (284,254) - Bạc Liêu (272) | 29-09 | 06:35 | 29-09 | 16:40 | x |  |
|  | 220kV Đức Hòa (278) - Đức Hòa 2 (272) | 30-09 | 09:41 | 30-09 | 18:43 | x |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (563,573) - Sông Mây (572,562) | 30-09 | 07:25 | 30-09 | 18:25 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (274, 254) - Giá Rai (274) | 30-09 | 06:36 | 30-09 | 16:43 | x |  |
|  | 500kV Duyên Hải (572, 562) - Mỹ Tho (583, 563) | 29-09 | 07:34 | 30-09 | 17:15 | x |  |
|  | 220kV Đa Mi (272) - Xuân Lộc (274) | 28-09 | 08:55 | 29-09 | 17:23 | x |  |
|  | 220kV Phú Mỹ (283,258) - Cần Đước (274) | 28-09 | 05:00 | 04-10 | 17:00 | x |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (565,575) - Nhà Bè (567,577) | 27-09 | 05:00 | 29-09 | 19:00 | x |  |
|  | 220kV Phú Mỹ (532,562) - NMĐ Phú Mỹ 1 (260,280) | 26-09 | 10:07 | 26-09 | 17:57 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (271, 251) - Sóc Trăng (272) | 24-09 | 08:20 | 24-09 | 16:35 | x |  |
|  | 220kV Ô Môn 2 (271, 251) - Trà Nóc (272) | 23-09 | 08:23 | 23-09 | 14:14 | x |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (566,576) - Nhà Bè (566,576) | 22-09 | 19:00 | 27-09 | 17:00 | x |  |
|  | 220kV Thủ Đức (271) - Hiệp Bình Phước (274) | 22-09 | 09:30 | 22-09 | 15:45 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Nhơn Trạch (272) - Nhà Bè (274) | 22-09 | 08:30 | 22-09 | 14:00 | x |  |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (286,256) - Rạch Giá (276) mạch 3 | 21-09 | 07:01 | 22-09 | 17:15 | x |  |
|  | 220kV Vĩnh Long (273) - Ô Môn 2 (278, 258) | 20-09 | 08:32 | 20-09 | 14:50 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 19-09 | 22:40 | 20-09 | 01:44 | x |  |
|  | 220kV Quận 8 (272) - Phú Lâm (275) | 19-09 | 08:14 | 19-09 | 15:26 | x |  |
|  | 220kV Ô Môn 2 (276, 256) - Thốt Nốt (271) | 19-09 | 08:08 | 19-09 | 16:18 | x |  |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (276,256) - Rạch Giá (277) mạch 2 | 19-09 | 06:42 | 20-09 | 17:30 | x |  |
|  | 572 Ô Môn - 582 TTĐL Long Phú | 18-09 | 07:00 | 05-10 | 17:00 | x |  |
|  | 220kV Long Bình (275) - An Phước (271) | 18-09 | 06:00 | 19-09 | 17:00 | x |  |
|  | 220kV Vĩnh Long (272) – Trà Vinh (274) | 18-09 | 06:00 | 18-09 | 18:00 | x |  |
|  | 220kV Cao Lãnh (274) - Thốt Nốt (276) | 16-09 | 06:40 | 16-09 | 17:06 | x |  |
|  | 220kV TTĐL Long Phú (281) - Cần Thơ (272) | 14-09 | 08:25 | 21-09 | 14:33 | x |  |
|  | 220kV Duyên Hải (272) - Mỏ Cày (272) | 14-09 | 06:32 | 15-09 | 19:00 | x |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (575,565) - Nhà Bè (567, 577) | 10-09 | 09:07 | 11-09 | 17:48 | x |  |
|  | 500kV NMNĐ Phú Mỹ 4 (571) - Phú Mỹ (561,581) | 10-09 | 06:50 | 10-09 | 15:29 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (275, 255) - Ô Môn 2 (283, 253) | 10-09 | 06:50 | 10-09 | 15:21 | x |  |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (273,253) - Rạch Giá (273) đoạn 01 mạch | 09-09 | 06:07 | 09-09 | 16:06 | x |  |
|  | 220kV Hiệp Bình Phước (273) -Hóc Môn (274) | 08-09 | 08:00 | 08-09 | 16:00 | x |  |
|  | 220kV Thốt Nốt (274) - Châu Đốc (272) | 08-09 | 07:00 | 09-09 | 17:00 | x |  |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (286,256) - Rạch Giá (276) mạch 3 | 08-09 | 06:00 | 08-09 | 17:00 | x |  |
|  | 576 Phú Mỹ - 576 Nhà Bè | 08-09 | 05:00 | 22-09 | 19:00 | x |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (565,575) - Nhà Bè (567,577) | 08-09 | 05:00 | 08-09 | 19:00 | x |  |
|  | 220kV Vũng Tàu (274) - NMNĐ Bà Rịa (271) | 08-09 | 04:00 | 09-09 | 04:00 | x |  |
|  | 220kV Tân Thành (272) - Vũng Tàu (273) | 08-09 | 04:00 | 08-09 | 16:00 | x |  |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (276,256) - Rạch Giá (277) mạch 2 | 07-09 | 08:15 | 07-09 | 15:40 | x |  |
|  | 220kV Châu Đốc 2 (271) - Long Xuyên 2 (272) | 07-09 | 07:40 | 07-09 | 15:22 | x |  |
|  | 220kV Bình Long (271) - Dầu Tiếng (274) | 07-09 | 06:32 | 07-09 | 14:35 | x |  |
|  | 220kV Mỹ Xuân (275) - Cát Lái (272) | 06-09 | 08:20 | 06-09 | 13:30 | x |  |
|  | 220kV Bình Long (272) - Dầu Tiếng (272) | 06-09 | 06:30 | 06-09 | 14:30 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (272,252) - Ô Môn (273,253) | 06-09 | 06:24 | 06-09 | 15:50 | x |  |
|  | 220kV Thốt Nốt (275) - Long Xuyên (271) | 05-09 | 08:19 | 06-09 | 14:09 | x |  |
|  | 220kV Mỹ Xuân (276) - Cát Lái (271) | 05-09 | 08:13 | 05-09 | 11:58 | x |  |
|  | 220kV Cầu Bông (281) - Bình Tân (274) | 05-09 | 00:00 | 12-09 | 23:00 | x |  |
|  | 500kV Sông Mây (575, 565) - Tân Định (575) | 04-09 | 07:02 | 04-09 | 18:01 | x |  |
|  | 500kV Sông Mây (575, 565) - Tân Định (575) | 04-09 | 07:00 | 04-09 | 18:00 | x |  |
|  | 220kV Bạc Liêu (273) - Sóc Trăng (271) | 01-09 | 10:45 | 01-09 | 12:55 | x |  |

- Thống kê các thanh cái trong lưới điện truyền tải có điện áp không đạt tiêu chuẩn theo quy định kiểm tra lại số liệu

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Trạm 500kV Vũng Áng | 02/09/2024 |  | 530 |  | 106 |
| 2 | Trạm 500kV Vũng Áng | 29/09/2024 |  | 530 |  | 106 |
| 3 | Trạm 500kV Vũng Áng | 30/09/2024 |  | 530 |  | 106 |
| 4 | Trạm 500kV Chơn Thành | 02/09/2024 |  | 530 |  | 106 |
| 5 | Trạm 220kV Quảng Ninh | 08/09/2024 |  | 242 |  | 110 |
| 6 | Trạm 220kV Long Phú | 09/09/2024 |  | 242.16 |  | 110 |

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

| TT | Đơn vị | Sản lượng điện năng không cung cấp được kWh) |  | Lũy kế 2024 (kWh) | Tăng, giảm so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 09/2024 | Tháng 08/2024 |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0 | 4.283.300 | 4.858.086 | 4.295.644 |

- Tổn thất điện năng theo từng cấp điện áp

Tổn thất điện năng tháng 09/2024 theo cấp điện áp và theo từng Công ty Truyền tải điện so với cùng kỳ năm 2023:

- Danh sách các sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành trong tháng

a. Sự cố lưới điện thuộc EVNNPT: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

b. Sự cố do đơn vị ngoài EVNNPT quản lý vận hành: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

- TÌNH HÌNH KẾT NỐI SCADA

Trong tháng 09/2024 xảy ra 21 lỗi kết nối tín hiệu SCADA, tăng 10 lỗi kết nối so với tháng 08/2024.

- Miền Bắc: xảy ra 18 lỗi không xảy ra lỗi kết nối SCADA tại 11 trạm 220kV Phú Bình, Ninh Bình, Thái Bình, Thái Thụy, Kim Động, Phố Cao, Hải Dương 2, Đình Vũ, Vật Cách, Tràng Bạch, Yên Hưng. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và khắc phục.

- Miền Trung: xảy ra 01 lỗi kết nối SCADA tại trạm 500kV Vĩnh Tân. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và khắc phục.

- Miền Nam: xảy ra 02 lỗi kết nối SCADA tại trạm 500kV Nhà Bè và trạm 220kV Cai Lậy. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và khắc phục.

| Đơn vị | Số lượng trạm mất kết nối SCADA | Số lượng trạm mất kết nối đã xử lý | Tăng giảm trạm mất kết nối so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Bắc | 18 | 18 | 15 |
| Miền Trung | 1 | 1 | 1 |
| Miền Nam | 2 | 2 | -6 |
| EVNNPT | 21 | 21 | 10 |

Ghi chú: Số liệu thống kê từ trang quản lý sự cố của EVN http://quanlysuco.evn.com.vn