PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI THÁNG 05/2024

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Trong tháng 05/2024, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành an toàn, tin cậy và đảm bảo cung cấp điện. Lưới điện truyền tải xảy ra 20 sự cố (08 sự cố lưới 500kV và 12 sự cố lưới 220kV), tăng 09 số sự cố so với tháng 04/2024, nguyên nhân sự cố do sét (12 vụ), do nguyên nhân khác (gió lốc, động vật) (05 vụ), do thiết bị nhị thứ (02 vụ), do công tác (01 vụ). Các sự cố xảy ra không dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành theo quy định và đã được EVNNPT khẩn trương kiểm tra, khắc phục.

- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH

- Vận hành tần số

Trong tháng 05/2024, lưới điện truyền tải không xảy ra sự cố nào do bảo vệ tần số thấp tác động.

- Vận hành điện áp

Trong tháng 05/2024 điện áp lưới 500kV vận hành trong giới hạn cho phép.

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện truyền tải (SAIDI-T; SAIDI-T sự cố; SAIFI-T) tháng 05/2024 hiện thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch EVN giao năm 2024, cụ thể như sau:

| STT | Đơn vị | Tháng 5/2024 | Lũy kế | Kế hoạch năm | Thực hiện kế hoạch (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. SAIDI-T công tác (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 46 | 281 | 860 | 32.7 |
| 2 | PTC1 | 77 | 460 | 860 | 53.5 |
| 3 | PTC2 | 7 | 59 | 860 | 6.9 |
| 4 | PTC3 | 8 | 114 | 860 | 13.3 |
| 5 | PTC4 | 30 | 162 | 860 | 18.8 |
| II. SAIDI-T sự cố (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 1.37 | 1.57 | 14.53 | 10.8 |
| 2 | PTC1 | 2.01 | 2.03 | 14.53 | 14.0 |
| 3 | PTC2 | 0 | 0 | 14.53 | 0.0 |
| 4 | PTC3 | 0 | 1.42 | 14.53 | 9.8 |
| 5 | PTC4 | 1.45 | 1.51 | 14.53 | 10.4 |
| III. SAIFI-T (lần) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.06 | 0.35 | 0.98 | 35.7 |
| 2 | PTC1 | 0.1 | 0.45 | 0.98 | 45.9 |
| 3 | PTC2 | 0.01 | 0.16 | 0.98 | 16.3 |
| 4 | PTC3 | 0.02 | 0.21 | 0.98 | 21.4 |
| 5 | PTC4 | 0.04 | 0.33 | 0.98 | 33.7 |

- Tổn thất điện năng của lưới điện truyền tải

Tổn thất điện năng thực hiện tháng 05/2024 là 2,33% (0,545 tỷ kWh) tăng 0,07% so với cùng kỳ 2023 (2,26%), thấp hơn 0,07% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,40%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 2,09% (0,246 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 45,1%) giảm 0,05% so với cùng kỳ 2023 (2,14%), tổn thất lưới 220kV là 1,20% (0,299 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 54,9%) tăng 0,06% so với cùng kỳ 2023 (1,14%).

- TÌNH HÌNH QUÁ TẢI, SỰ CỐ THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN AN TOÀN, TIN CẬY VÀ HIỆU QUẢ

- Tình hình vận hành mang tải

| Cấp điện áp | Thiết bị | Tổng số mạch ĐD/MBA | Khu vực | Số mạch ĐD, Số MBA/Thời gian đầy, quá tải |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (số thiết bị/giờ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80-90% | >90-100% | >100-110% | >110% | Tổng |
| 500kV | Đường dây | 34 | Miền Bắc | 1/4.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 1/4.0 |
|  |  | 33 | Miền Trung | 3/3.0 | 3/3.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 3/6.0 |
|  |  | 42 | Miền Nam | 5/195.0 | 5/53.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 5/248.0 |
|  | MBA | 26 | Miền Bắc | 8/130.6 | 2/16.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 8/146.6 |
|  |  | 20 | Miền Trung | 2/4.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 2/4.0 |
|  |  | 22 | Miền Nam | 10/603.9 | 6/92.7 | 2/2.0 | 0/0.0 | 10/698.6 |
| 220kV | Đường dây | 201 | Miền Bắc | 20/615.2 | 12/345.9 | 6/14.0 | 0/0.0 | 20/975.1 |
|  |  | 151 | Miền Trung | 10/110.4 | 3/18.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 10/128.4 |
|  |  | 169 | Miền Nam | 21/543.0 | 15/158.0 | 1/1.0 | 0/0.0 | 22/702.0 |
|  | MBA | 145 | Miền Bắc | 29/890.1 | 17/124.9 | 6/65.1 | 1/2.0 | 31/1082.1 |
|  |  | 72 | Miền Trung | 3/82.0 | 1/2.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 3/84.0 |
|  |  | 108 | Miền Nam | 46/1771.0 | 25/451.0 | 5/7.0 | 0/0.0 | 46/2229.0 |

- Miền Bắc

- Lưới điện 500 kV

- 01/34 Đường dây (ĐD) vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức): 572 T500 Hà Tĩnh - 571, 561 T500 Vũng Áng do tải cao.

- 08/26 MBA 500kV vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: AT1, AT2 Hòa Bình do truyền tải cao từ 500kV xuống 220kV; AT2 Hiệp Hòa tải cao; AT1, AT2 Việt Trì, AT1 Vũng Áng tải cao; AT1, AT2 Sơn La do thủy điện phát cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

- 16/191 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: 271 Sơn Tây - 280 Hoà Bình, 271 T500 Việt Trì - 273 Việt Trì, 271 Yên Bái - 273 Lào Cai, 272 T500 Việt Trì - 272 Việt Trì, 272 Yên Bái - 274 Lào Cai, 273 Phú Bình - 271 Lưu Xá, 273 Quảng Ninh - 272 Hoành Bồ, 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình, 274 Hưng Đông - 276 Hà Tĩnh, 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý, 276 Nghi Sơn - 283 NĐ Nghi Sơn, 277 SPP Vũng Áng - 231T500 Vũng Áng, 285 Phả Lại - 273, 274 Bắc Giang.

- 03/191 ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 274 Hưng Đông - 276 Hà Tĩnh 2 mạch, 285 Phả Lại - 273, 274 Bắc Giang.

- 31/141 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1 Bắc Giang; AT2, AT3 Bắc Ninh 2; AT2, AT3 Bắc Ninh 3; AT2, AT3 Bắc Ninh; AT1, AT2 Bảo Thắng; AT1, AT2 Bảo Lâm; AT1, AT2 Đồng Hòa; AT1 Lào Cai; AT1, AT2 Nghi Sơn; AT1 Ninh Bình; AT2 Nông Cống; AT1 Phú Bình; AT1, AT2 Quang Châu; AT4, AT5 Thành Công; AT1 Trực Ninh; AT1 Yên Hưng; AT3 Đông Anh; AT3 Phố Nối; AT1, AT2 Than Uyên … do thủy điện phát cao và phụ tải tăng cao.

- 05/191 MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT1 Phú Bình; AT1 Quang Châu; AT4 Thành Công; AT1, AT2 Than Uyên.

- Khu vực miền Trung: chủ yếu phục vụ khai thác cao các nguồn NLTT

- Lưới điện 500 kV

- 01/33 ĐD vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức): 582 Dốc Sỏi - 576 Đà Nẵng.

- 02/21 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: AT1, AT2 Vĩnh Tân.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

- 07/145 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: (i) lưới PTC3 gồm các ĐD do NLTT và các nhà máy phát cao như: 271 Đa Nhim - 271 Đức Trọng, 271 Phan Thiết - 276 Hàm Tân, 271 Quy Nhơn - 271 Tuy Hòa, 273 Hàm Thuận - 272 Phan Thiết, 273 Krông Buk - 271 Nha Trang, 273 Ninh Phước - 272 Phước Thái, 276 Pleiku 2 - 272 Chư Sê; (ii) lưới PTC2 không xuất hiện.

- ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- 03/71 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, AT2 Ninh Phước; AT1 Vĩnh Hảo do khai thác cao nguồn NLTT.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Không.

- Khu vực miền Nam:

- Lưới điện 500 kV

- 03/40 ĐD 500 kV vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: Sông Mây - Tân Định 2 mạch; 572 Tân Định - 575 Cầu Bông.

- 10/21 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: AT2 Tân Định, AT6, AT7 Nhà Bè, AT2 Phú Mỹ, AT1, AT2 Sông Mây, AT1, AT2 Tân Uyên, AT2 Đức Hòa, AT2 Phú Mỹ, AT2 Duyên Hải phụ tải tăng cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT2 Phú Mỹ; AT1 Sông Mây.

- Lưới điện 220 kV

- 17/165 ĐD vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: Tân Uyên (278) - Long Bình (271); Châu Đốc - TaKeo 2 mạch; Châu Đức (271) - Tân Thành (275); Hàm Tân (271) - Tân Thành (276); Long Thành (277) - Phú Mỹ 2 mạch; Mỹ Tho (272) - Cai Lậy (273); Mỹ Tho 2 (274) - Mỹ Tho (275); Tân Định (273) - Bình Hòa (273); Tân Định (279) - Mỹ Phước (274); Tân Uyên - Thủ Đức 2 mạch; Thuận An - Hóc Môn 2 mạch; Trảng Bàng - Bàu Đồn 2 mạch do tải tăng cao.

- 01/165 ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 273 Tân Định - 273 Bình Hòa.

- 46/107 MBA vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: AT1 Cai Lậy; AT2 Bến Cát; AT5 Bình Hòa; AT1, AT2 Bình Long; AT2 Cần Đước; AT1, AT2 Cao Lãnh; AT1, AT2 Đức Hòa; AT2 Giá Rai; AT1, AT2, AT3 Hóc Môn; AT1, AT2, AT3 Long Bình; AT1, AT2 Long Thành; AT1 Mỏ Cày; AT1, AT2 Mỹ Tho; AT1, AT2 Nhà Bè; AT3, AT4 Ô Môn; AT1, AT2 Tao Đàn; AT1, AT2, AT3 Thủ Đức; AT1, AT2 Thuận An; AT1 Nhơn Trạch; AT2 Trà Vinh; AT1, AT2 Uyên Hưng; AT3, AT4 Cầu Bông; AT3, AT4, AT7 Phú Lâm; AT3, AT4 Sông Mây; AT3, AT4 Tân Định do tải tăng cao.

- 05/107 MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT2 Long Thành; AT2 Cần Đước; AT3 Long Bình; AT1, AT2 Tao Đàn.

- Sự cố thiết bị

Trong tháng 05/2024, lưới điện truyền tải của EVNNPT không xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến thiết bị.

- CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN

- Thống kê tình trạng quá tải của các thiết bị trên lưới

- PTC1

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 220kV Ba Chè | AT1 | 27/5/2024 | 103.51 | 2.08 |
| 2 | Trạm 220kV Ba Chè | AT1 | 30/5/2024 | 104.52 | 7.97 |
| 3 | Trạm 220kV Bắc Ninh 2 | AT2 | 29/5/2024 | 100.11 | 1.00 |
| 4 | Trạm 220kV Bắc Ninh 2 | AT2 | 29/5/2024 | 104.28 | 1.00 |
| 5 | Trạm 220kV Bắc Ninh 2 | AT2 | 29/5/2024 | 102.69 | 1.00 |
| 6 | Trạm 220kV Bắc Ninh 2 | AT2 | 29/5/2024 | 100.58 | 1.00 |
| 7 | Trạm 220kV Bắc Ninh 2 | AT3 | 29/5/2024 | 102.13 | 1.00 |
| 8 | Trạm 220kV Bắc Ninh 2 | AT3 | 29/5/2024 | 100.71 | 1.00 |
| 9 | Trạm 220kV Bắc Ninh 3 | AT2 | 03/5/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 10 | Trạm 220kV Bắc Ninh 3 | AT2 | 03/5/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 11 | Trạm 220kV Bắc Ninh 3 | AT2 | 03/5/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 12 | Trạm 220kV Hà Đông | AT3 | 29/5/2024 | 100.15 | 1.00 |
| 13 | Trạm 220kV Hà Đông | AT4 | 29/5/2024 | 100.15 | 1.00 |
| 14 | Trạm 220kV Nông Cống | AT2 | 29/5/2024 | 102.98 | 7.00 |
| 15 | Trạm 220kV Nông Cống | AT2 | 29/5/2024 | 100.92 | 1.00 |
| 16 | Trạm 220kV Nông Cống | AT2 | 29/5/2024 | 105.15 | 1.00 |
| 17 | Trạm 220kV Nông Cống | AT2 | 29/5/2024 | 102.17 | 1.00 |
| 18 | Trạm 220kV Nông Cống | AT2 | 30/5/2024 | 100.85 | 1.00 |
| 19 | Trạm 220kV Nông Cống | AT2 | 30/5/2024 | 100.22 | 1.00 |
| 20 | Trạm 220kV Phú Bình | AT1 | 15/5/2024 | 100.98 | 1.00 |
| 21 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 18/5/2024 | 103.82 | 1.00 |
| 22 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 23/5/2024 | 101.03 | 1.00 |
| 23 | Trạm 220kV Thành Công | AT4 | 03/5/2024 | 101.09 | 1.00 |
| 24 | Trạm 220kV Thanh Nghị | AT2 | 28/5/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 25 | Trạm 220kV Thanh Nghị | AT2 | 28/5/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 26 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 29/5/2024 | 100.56 | 1.00 |
| 27 | Trạm 220kV Yên Hưng | AT1 | 28/5/2024 | 106.57 | 1.00 |
| 28 | Trạm 220kV Yên Hưng | AT1 | 28/5/2024 | 110.63 | 1.00 |
| 29 | Trạm 220kV Yên Hưng | AT1 | 28/5/2024 | 108.12 | 1.00 |
| 30 | Trạm 500kV Phố Nối | AT3 | 29/5/2024 | 100.31 | 1.00 |
| 31 | Trạm 500kV Phố Nối | AT3 | 29/5/2024 | 102.15 | 1.00 |
| 32 | Trạm 500kV Phố Nối | AT3 | 29/5/2024 | 100.50 | 1.00 |
| 33 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 06/5/2024 | 102.75 | 2.00 |
| 34 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 09/5/2024 | 101.46 | 1.25 |
| 35 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 09/5/2024 | 101.60 | 3.00 |
| 36 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 10/5/2024 | 107.20 | 2.00 |
| 37 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 10/5/2024 | 103.56 | 2.50 |
| 38 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 11/5/2024 | 105.37 | 2.00 |
| 39 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 16/5/2024 | 103.36 | 3.00 |
| 40 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 17/5/2024 | 107.12 | 2.00 |
| 41 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 17/5/2024 | 103.40 | 1.50 |
| 42 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 18/5/2024 | 103.56 | 1.50 |
| 43 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 18/5/2024 | 103.20 | 3.00 |
| 44 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 20/5/2024 | 101.94 | 1.00 |
| 45 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 22/5/2024 | 111.31 | 1.42 |
| 46 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 22/5/2024 | 100.00 | 3.00 |
| 47 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 23/5/2024 | 100.32 | 2.00 |
| 48 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 25/5/2024 | 101.13 | 6.98 |
| 49 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 27/5/2024 | 108.41 | 2.00 |
| 50 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 27/5/2024 | 113.27 | 3.00 |
| 51 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 28/5/2024 | 112.78 | 2.02 |
| 52 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 28/5/2024 | 105.08 | 3.00 |
| 53 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 29/5/2024 | 106.00 | 2.02 |
| 54 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 29/5/2024 | 107.42 | 3.00 |
| 55 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 30/5/2024 | 111.65 | 3.00 |
| 56 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 30/5/2024 | 112.62 | 3.00 |
| 57 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 31/5/2024 | 106.80 | 3.00 |
| 58 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 31/5/2024 | 105.18 | 2.00 |

Đường dây:

| STT | Đơn vị | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 14/5/2024 | 101.04 | 1.00 |
| 2 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 19/5/2024 | 100.13 | 1.00 |
| 3 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 26/5/2024 | 100.37 | 1.00 |
| 4 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 26/5/2024 | 102.32 | 1.00 |
| 5 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 31/5/2024 | 101.33 | 1.00 |
| 6 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 28/5/2024 | 100.21 | 1.00 |
| 7 | PTC1 | 273 Phú Bình (E6.16) - 271 Lưu Xá (E6.20) | 30/5/2024 | 102.12 | 1.05 |
| 8 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) - 273 Bắc Giang (E7.6) | 07/05/2024 | 101.85 | 1.00 |
| 9 | PTC1 | 274 Hưng Đông (E15.1) - 276 Hà Tĩnh (T500HT) | 07/5/2024 | 101.33 | 1.00 |
| 10 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 - 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 03/5/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 11 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 - 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 03/5/2024 | 105.00 | 1.00 |
| 12 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 - 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 03/5/2024 | 105.00 | 1.00 |
| 13 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 - 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 03/5/2024 | 104.00 | 1.00 |
| 14 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 - 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 03/5/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 15 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 - 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 03/5/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 16 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 - 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 07/5/2024 | 110.00 | 1.00 |
| 17 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 - 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 08/5/2024 | 111.00 | 1.00 |
| 18 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 - 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 08/5/2024 | 111.00 | 1.00 |
| 19 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 - 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 08/5/2024 | 110.00 | 1.00 |
| 20 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 - 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 08/5/2024 | 110.00 | 1.00 |
| 21 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 - 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 08/5/2024 | 110.00 | 1.00 |
| 22 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 - 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 08/5/2024 | 109.00 | 1.00 |
| 23 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 - 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 08/5/2024 | 110.00 | 1.00 |
| 24 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 - 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 08/5/2024 | 105.00 | 1.00 |
| 25 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 - 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 08/5/2024 | 106.00 | 1.00 |
| 26 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 02/5/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 27 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 09/5/2024 | 103.43 | 1.00 |
| 28 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 12/5/2024 | 100.35 | 1.00 |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC3

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC4

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trạm 220kV Bến Cát | AT1 | 28/05/24 00:00:00 | 101.49 | 1 |
|  | Trạm 220kV Cần Đước | AT2 | 14/05/24 12:00:00 | 103.04 | 1 |
|  | Trạm 220kV Cần Đước | AT2 | 25/05/24 20:00:00 | 102.24 | 1 |
|  | Trạm 220kV Cần Đước | AT2 | 27/05/24 13:00:00 | 100.94 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Bình | AT3 | 02/05/24 20:00:00 | 101.18 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 06/05/24 12:00:00 | 103.65 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 06/05/24 13:00:00 | 103.50 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 10/05/24 12:00:00 | 101.08 | 1 |
|  | Trạm 220kV Tao Đàn | AT1 | 15/05/24 13:00:00 | 100.65 | 1 |
|  | Trạm 220kV Tao Đàn | AT2 | 15/05/24 13:00:00 | 102.35 | 1 |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | AT1 | 29/05/24 08:00:00 | 104.75 | 1 |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | AT1 | 30/05/24 14:00:00 | 101.01 | 1 |
|  | Trạm 500kV Phú Mỹ | AT2 | 09/05/24 23:00:00 | 100.32 | 1 |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | AT1 | 09/05/24 14:00:00 | 100.06 | 1 |
|  | Trạm 500kV Tân Định | AT3 | 28/05/24 07:00:00 | 103.60 | 1 |
|  | Trạm 500kV Tân Định | AT3 | 28/05/24 08:00:00 | 106.95 | 1 |
|  | Trạm 500kV Tân Định | AT3 | 28/05/24 13:00:00 | 100.08 | 1 |
|  | Trạm 500kV Tân Định | AT4 | 28/05/24 07:00:00 | 102.51 | 1 |
|  | Trạm 500kV Tân Định | AT4 | 28/05/24 08:00:00 | 101.02 | 1 |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220kV NMĐ Đá Bạc (271) - Châu Đức (274) | 08/05/24 13:30:00 | 101.37 | 1 |
|  | 220kV Tân Định (273) - Bình Hòa (273) | 14/05/24 13:00:00 | 100.27 | 1 |

- Thống kê tình hình cắt điện trong lưới điện truyền tải

- PTC1

| STT | Tên thiết bị, ĐD | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không Theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Thiết bị 500kV (A0) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tách ĐD 500 kV 572 Thường Tín - 571 Tây Hà Nội; MC 562, 572 T500TT; 571, 572 T500THN | 04/05 | 5.00 | 04/05 | 18.00 | x |  |
| 2 | Tách ĐD 571, 572 Nho Quan (T500NQ)-564, 584 T500 Nghi Sơn, MC 571, MC572 T500NQ, MC 564, 584 T500 Nghi Sơn | 06/05 | 6.00 | 07/05 | 6.00 | x |  |
| 3 | Tách ĐD 573,574 Nho Quan (T500NQ)-564, 574 T500 Nghi Sơn, MC 573, MC574 T500NQ, 564, 574 T500 Nghi Sơn | 08/05 | 6.00 | 09/05 | 6.00 | x |  |
| 4 | Tách ĐD 574 T500 Hà Tĩnh - 574 T500 Đà Nẵng Cắt C52, MC573, 574, 582; KH504 T500 Hà Tĩnh | 07/05 | 5.00 | 08/05 | 20.00 | x |  |
| 5 | Tách MC 231 (Dùng MC 200 thay MC 231) T500 Quảng Ninh | 04/05 | 13.00 | 04/05 | 17.00 | x |  |
| II | Thiết bị 220kV (A1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đóng điện định kỳ lần lượt thiết bị MC 100, TCC19, TU C19 E24.4 (220kV Phủ Lý) | 02/05 | 8.00 | 02/05 | 10.00 | x |  |
| 2 | Tách TBN 103 E1.23 (220kV Vân Trì) | 03/05 | 8.00 | 03/05 | 16.00 | x |  |
| 3 | Tách MC178 E1.23 (220kV Vân Trì); Tách đường dây 178 E1.23 (T220 Vân Trì)- 171 E1.36 (Quang Minh) | 04/05 | 8.00 | 04/05 | 16.00 | x |  |
| 4 | Đường dây 271 A15.0 (TĐ Bản Vẽ) - 276 E15.40 (220kV Tương Dương); MC 276 E15.40 (220kV Tương Dương) | 05/05 | 5.00 | 05/05 | 18.00 | x |  |
| 5 | Cắt điện MBA AT1, MC231, MC131, MC431 E15.40 (220kV Tương Dương) | 05/05 | 5.00 | 05/05 | 17.00 | x |  |
| 6 | Tách thanh cái C29 E15.1 (220kV Hưng Đông). | 05/05 | 7.00 | 05/05 | 11.00 | x |  |
| 7 | Rơ le bảo vệ F81 phía 35kV E15.1 (220kV Hưng Đông) | 06/05 | 5.00 | 06/05 | 17.00 | x |  |
| 8 | Đường dây 274 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 276 T500 Hà Tĩnh | 06/05 | 5.00 | 06/05 | 17.00 | x |  |
| 9 | Tách MBA AT4 T500 Hà Tĩnh | 06/05 | 6.00 | 06/05 | 18.00 | x |  |
| 10 | (Tái lập ca trực khi TT) Tách MC 176 E1.3 (220kV Mai Động); Tách đ/d 176 E1.3 (220kV Mai Động) - 172 E1.10 (Văn Điển) - 172 E1.62 (Ngọc Hồi) | 06/05 | 6.00 | 06/05 | 16.00 | x |  |
| 11 | Đường dây 271 E15.10 (220kV Đô Lương) - 272 E15.1 (220kV Hưng Đông), MC 271 E15.10 (220kV Đô Lương), MC 272 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 07/05 | 5.00 | 07/05 | 17.00 | x |  |
| 12 | Tách MBA AT1 và MC 271, 273, 131, 431 E27.6 (220kV Bắc Ninh) , (tái lập cac trực thao tác) | 07/05 | 6.30 | 07/05 | 18.30 | x |  |
| 13 | Tách: MC174, Tách đ/d 174 T500 Thường Tín - 173 E10.4 (Tía) | 07/05 | 8.00 | 07/05 | 18.00 | x |  |
| 14 | Cắt điện MBA AT1, MC231, MC131 E15.10 (220kV Đô Lương) | 08/05 | 5.00 | 08/05 | 17.00 | x |  |
| 15 | Tách thanh cái C11 E1.6 (220kV Chèm) | 08/05 | 6.30 | 08/05 | 15.00 | x |  |
| 16 | Tách MBA AT2 và MC 272, 274, 132, 432 E27.6 (220kV Bắc Ninh) (tái lập cac trực thao tác) | 08/05 | 6.30 | 08/05 | 18.30 | x |  |
| 17 | Tách ĐD 271 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 271 T500 Hà Tĩnh và 273 A18.10 (NĐ Vũng Áng) – 271,272 Đồng Hới (T220 ĐH) | 09/05 | 5.00 | 09/05 | 19.00 | x |  |
| 18 | Tách MC 112 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 09/05 | 6.30 | 09/05 | 14.00 | x |  |
| 19 | (Tái lập ca trực khi TT) Tách MC 101 E1.3 (220kV Mai Động) | 10/05 | 6.00 | 10/05 | 16.00 | x |  |
| 20 | Tách thanh cái C12 E1.6 (220kV Chèm) | 10/05 | 6.30 | 10/05 | 15.00 | x |  |
| 21 | ĐD 273 E3.20 (220kV Trực Ninh) - 272 A11.10 (NĐ Thái Bình 2) (Sáng cắt chiều trả) | 10/05 | 7.00 | 11/05 | 17.00 | x |  |
| 22 | Tách ĐD 272 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 278 T500 Hà Tĩnh và 274 A18.10 (NĐ Vũng Áng) – 272 A18.15 (FormosaHT) | 11/05 | 6.00 | 11/05 | 19.00 | x |  |
| 23 | ĐD 271, 272 E3.7 (220kV Nam Định) - 272 E3.20 (220kV Trực Ninh) (Sáng cắt chiều trả) | 11/05 | 7.00 | 12/05 | 17.00 | x |  |
| 24 | Tách ĐD 275 Nho Quan (T500NQ)-273, 274 Phủ Lý (E24.4); MC 275 T500NQ | 15/05 | 6.00 | 15/05 | 22.00 | x |  |
| 25 | Tách ĐD 276 Nho Quan (T500NQ)-271 Thanh Nghị (E24.15); MC 276 T500NQ | 16/05 | 6.00 | 16/05 | 22.00 | x |  |
| 26 | 274 E15.40 (220kV Tương Dương) - 273 TĐ Nậm Mô 2 (Lào) | 17/05 | 5.00 | 17/05 | 18.00 | x |  |
| 27 | ĐD 274 E3.20 (220kV Trực Ninh) - 271 A11.10 (NĐ Thái Bình 2) (Sáng cắt chiều trả) | 17/05 | 7.00 | 18/05 | 17.00 | x |  |
| 28 | 273 E15.40 (220kV Tương Dương) - 274 TĐ Nậm Mô 2 (Lào) | 18/05 | 5.00 | 18/05 | 18.00 | x |  |
| 29 | Tách ĐD 272 E24.15 (220kV Thanh Nghị) – 272 E9.2 (220kV Ba Chè) (Sáng cắt chiều trả) | 20/05 | 6.00 | 21/05 | 17.00 | x |  |
| 30 | Tách ĐD 171 Nho Quan (T500NQ) - 177 Ninh Bình (E23.1), MC 177 E23.1 (220kV Ninh Bình) | 20/05 | 7.30 | 20/05 | 11.00 | x |  |
| 31 | Tách ĐD 179 Ninh Bình (E23.1) - 172 KCN X18 (E23.13), MC 179 E23.1 (220kV Ninh Bình) | 20/05 | 11.00 | 20/05 | 17.00 | x |  |
| 32 | Đường dây 272 E15.10 (220kV Đô Lương) - 273 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 21/05 | 5.00 | 21/05 | 17.00 | x |  |
| 33 | Tách ĐD 172 Ninh Bình (E23.1) - 172 Trình Xuyên (E3.1), MC 171 E23.1 (220kV Ninh Bình) | 21/05 | 7.00 | 21/05 | 17.00 | x |  |
| 34 | TBN101, TIT101, MC T101 - T500ĐA (Trạm biến áp 500kV Đông Anh) | 23/05 | 7.30 | 23/05 | 10.00 | x |  |
| 35 | Đường dây 272 A15.20 (TĐ Khe Bố) - 273 E15.10 (220kV Đô Lương) | 26/05 | 7.00 | 26/05 | 17.00 | x |  |
| 36 | Đóng điện định kỳ lần lượt thiết bị TCC19, TU C19 E23.1 (220kV Ninh Bình) | 27/05 | 8.30 | 27/05 | 9.00 | x |  |
| 37 | Đường dây 275 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 275 T500 Hà Tĩnh | 28/05 | 5.00 | 28/05 | 17.00 | x |  |
| 38 | Đóng điện dự phòng MC100, TC C19 E1.35 (Sơn Tây 220kV) | 03/05 | 8.00 | 03/05 | 10.00 | x |  |
| 39 | Tách MBA AT1, MC 271, 273, 131, 431, TC C21 E22.40 (220kV Bắc Quang); (Tái lập ca trực khi TT) | 04/05 | 0.00 | 04/05 | 17.00 | x |  |
| 40 | Tách ĐD 271, 274 E22.40 (220kV Bắc Quang) - 287 (267) T500 Lào Cai; Tách MC 271, 274, TC C22, C24 E22.40 (220kV Bắc Quang) (Tái lập ca trực khi TT) | 05/05 | 0.00 | 05/05 | 17.00 | x |  |
| 41 | Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E5.8 (220kV Hoành Bồ) | 05/05 | 7.00 | 05/05 | 17.00 | x |  |
| 42 | Tách ĐD 271 E2.9 (220kV Vật Cách) - 271 E2.1 (220kV Đồng Hoà); MC 271 E2.9 và MC 271 E2.1 (Sáng tách chiều trả) | 06/05 | 5.00 | 07/05 | 16.00 | x |  |
| 43 | Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E5.8 (220kV Hoành Bồ) | 06/05 | 7.00 | 06/05 | 17.00 | x |  |
| 44 | Tách MC 100 T500 Quảng Ninh | 06/05 | 8.00 | 06/05 | 16.00 | x |  |
| 45 | Cô lập đ/d 174 E22.40 (Bắc Quang 220kV) - 171 E22.27 (Bình Vàng); MC 174 E22.40; Tách lần lượt TC C11A, C12A E22.40 (220kV Bắc Quang) (Tái lập ca trực khi TT) | 07/05 | 6.00 | 07/05 | 17.00 | x |  |
| 46 | Tách MC 200 E5.9 (220kV Tràng Bạch) | 07/05 | 7.00 | 07/05 | 11.00 | x |  |
| 47 | Tách MC 272 (Dùng MC 200 thay MC 272) E5.9 (220kV Tràng Bạch) | 07/05 | 13.00 | 07/05 | 17.00 | x |  |
| 48 | Tách ĐD 272 E2.9 (220kV Vật Cách) - 272 E2.1 (220kV Đồng Hoà); MC 272 E2.9 và MC 272 E2.1 (Sáng tách chiều trả) | 08/05 | 5.00 | 09/05 | 16.00 | x |  |
| 49 | Cô lập đ/d 175 E22.40 (Bắc Quang 220kV) - 172 E22.3 (Bắc Quang); MC 175 E22.40; Tách lần lượt TC C11A, C12A E22.40 (220kV Bắc Quang) | 08/05 | 6.00 | 08/05 | 17.00 | x |  |
| 50 | Tách TC C19, Tách MC100 E5.9 (220kV Tràng Bạch) | 08/05 | 8.00 | 08/05 | 16.00 | x |  |
| 51 | Cô lập đ/d 184 E22.40 (Bắc Quang 220kV) - 173 E22.3 (Bắc Quang); MC 184 E22.40; Tách lần lượt TC C11B, C12B E22.40 (220kV Bắc Quang) | 09/05 | 6.00 | 09/05 | 17.00 | x |  |
| 52 | Tách ngăn lộ 100, Tách bảo vệ SLTC (F87B) phía 110kV E1.19 (220kV Sóc Sơn) | 09/05 | 8.00 | 14/05 | 20.00 | x |  |
| 53 | Tách ĐD 280 A100 (TĐ Hoà Bình) - 271 E1.35 (220kV Sơn Tây); MC 271 E1.35 | 10/05 | 5.00 | 10/05 | 17.00 | x |  |
| 54 | Tách ĐD 232(252) A100 (TĐ Hoà Bình) - 276 T500 Tây Hà Nội; MC 276 T500 Tây Hà Nội | 11/05 | 5.00 | 11/05 | 17.00 | x |  |
| 55 | Tách ĐD 240(260) A100 (TĐ Hoà Bình) - 277 T500 Tây Hà Nội; MC 277 T500 Tây Hà Nội | 12/05 | 5.00 | 12/05 | 17.00 | x |  |
| 56 | Tách ĐD 281 A2.25 (NĐ Hải Phòng) - 274 E2.35 (220kV Thủy Nguyên); MC 274 E2.35 | 13/05 | 5.00 | 13/05 | 16.00 | x |  |
| 57 | Tách ĐD 271 A100 (TĐ Hoà Bình) – 274, 273 E19.10 (220kV Yên Thủy); MC 274, 273 E19.10 | 13/05 | 5.00 | 13/05 | 17.00 | x |  |
| 58 | Tách ĐD 175 E13.10 (220kV Lạng Sơn) - 173 A13.6 (110kV Đồng Đăng), ngăn lộ 175 E13.10 (220kV Lạng Sơn); Tách lần lượt thanh cái C11, C12 E13.10 (220kV Lạng Sơn) | 13/05 | 6.00 | 13/05 | 17.00 | x |  |
| 59 | Tách ĐD 282 A2.25 (NĐ Hải Phòng) - 273 E2.35 (220kV Thủy Nguyên); MC 273 E2.35 | 14/05 | 6.00 | 14/05 | 16.00 | x |  |
| 60 | Tách ĐD 176 E13.10 (220kV Lạng Sơn) - 172 A13.6 (110kV Đồng Đăng), ngăn lộ 175 E13.10 (220kV Lạng Sơn); Tách lần lượt thanh cái C11, C12 E13.10 (220kV Lạng Sơn) | 14/05 | 6.00 | 14/05 | 17.00 | x |  |
| 61 | Tách ngăn lộ 200, tách bảo vệ SLTC (F87B) phía 220kV E1.19 (220kV Sóc Sơn) | 14/05 | 21.00 | 19/05 | 22.00 | x |  |
| 62 | Tách ĐD 272 Quảng Ninh – 271 E5.8 (220kV Hoành Bồ) (Sáng tách chiều trả) | 15/05 | 5.00 | 16/05 | 17.00 | x |  |
| 63 | Tách ĐD 273 A80 (NĐ Phả Lại) - 283 A8.25 (NĐ Hải Dương) | 15/05 | 6.00 | 15/05 | 16.00 | x |  |
| 64 | Tách ĐD 274 A80 (NĐ Phả Lại) - 284 A8.25 (NĐ Hải Dương) | 16/05 | 6.00 | 16/05 | 16.00 | x |  |
| 65 | Tách ĐD 271 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 273 E14.6 (Sáng tách chiều trả) | 18/05 | 5.00 | 19/05 | 17.00 | x |  |
| 66 | Dùng MC 100 thay thế lần lượt các MC 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 E1.19 (220kV Sóc Sơn) | 20/05 | 0.00 | 20/05 | 22.00 | x |  |
| 67 | Tách ĐD 275 A80 (NĐ Phả Lại) - 271 NĐ A5.25 (NĐ Mạo Khê) (Sáng tách chiều trả) | 20/05 | 5.00 | 21/05 | 17.00 | x |  |
| 68 | Tách ĐD 273 A5.25 (NĐ Mạo Khê) - 274 E8.20 (220kV Hải Dương 2) (Sáng tách chiều trả) | 20/05 | 6.00 | 21/05 | 16.00 | x |  |
| 69 | Dùng MC 200 thay thế lần lượt các MC 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 E1.19 (220kV Sóc Sơn) | 21/05 | 0.00 | 21/05 | 22.00 | x |  |
| 70 | Tách ĐD 275 Quảng Ninh – 272 NĐ A5.20 (NĐ Cẩm Phả) (Sáng tách chiều trả) | 22/05 | 5.00 | 23/05 | 17.00 | x |  |
| 71 | Tách ĐD 274 A5.25 (NĐ Mạo Khê) -273 E8.20 (220kV Hải Dương 2) (Sáng tách chiều trả) | 22/05 | 6.00 | 23/05 | 16.00 | x |  |
| 72 | Tách ĐD 272 E1.35 (220kV Sơn Tây) - 271 E25.10 (220kV Vĩnh Tường); MC 272 E1.35, MC 271 E25.10 | 22/05 | 8.00 | 22/05 | 17.00 | x |  |
| 73 | Tách ĐD 276 A80 (NĐ Phả Lại) - 272 NĐ A5.25 (NĐ Mạo Khê) (Sáng tách chiều trả) | 24/05 | 5.00 | 25/05 | 17.00 | x |  |
| 74 | Tách ngăn lộ 100, tách bảo vệ SLTC (F87B) phía 110kV E7.6 (220kV Bắc Giang) | 24/05 | 8.00 | 29/05 | 22.00 | x |  |
| 75 | Tách ĐD287 A80 (NĐ Phả Lại) – 273 E7.15 (220kV Quang Châu); MC 273 E7.15 (220kV Quang Châu) | 26/05 | 5.00 | 26/05 | 17.00 | x |  |
| 76 | Tách ĐD 274 Quảng Ninh – 273 NĐ A5.20 (NĐ Cẩm Phả) (Sáng tách chiều trả) | 27/05 | 5.00 | 28/05 | 17.00 | x |  |
| 77 | Tách ĐD 272 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) - 275 A5.20 (NĐ Cẩm Phả) (Sáng tách chiều trả) | 29/05 | 5.00 | 31/05 | 17.00 | x |  |

- PTC2

*Trạm biến áp:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày |  | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 500kV Đà Nẵng để Thay dầu cách điện bộ OLTC pha C MBA AT1 có điện áp đánh thủng cách điện trong dầu nằm ở tiệm cận ngưỡng 62,9/60kV. | 06/05/24 | 08h15 | 06/05/24 |  | 15h40 | x |  |
| 2 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Thạnh Mỹ để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA T1; Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị | 11/05/24 | 05h29 | 11/05/24 |  | 17h14 | x |  |
| 3 | Cô lập MBA T2 - Trạm 220kV Hòa Khánh để SCL 2024: Thay thế CS1T2 bằng CSV loại RVLQC-96PLVY | 13/05/24 | 07h46 | 13/05/24 |  | 11h58 | x |  |
| 4 | Cô lập MBA T2 - Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn để vệ sinh bảo dưỡng TC C42, các tủ hợp bộ: TD2, TUC42, 432, 472, 474, 476, 478, 482, 484; kết hợp vệ sinh bảo dưỡng MBA T2, MC132, TI132. | 16/05/24 | 07h45 | 16/05/24 |  | 12h34 | x |  |
| 5 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Phong Điền để cấu hình, thí nghiệm rơle bảo vệ quá dòng ngăn 231 khi gia tốc | 18/05/24 | 20h27 | 18/05/24 |  | 22h27 | x |  |
| 6 | Cô lập MBA T4 - Trạm 220kV Dung Quất để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA T4. | 19/05/24 | 08h27 | 21/05/24 |  | 10h02 | x |  |
| 7 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Huế để Kiểm tra, xử lý hiện tượng rò khí SF6 MC 331: đảm bảo an toàn để cẩu tháo trụ cực máy cắt 331. | 21/05/24 | 08h08 | 21/05/24 |  | 11h08 | x |  |
| 8 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Huế để Kiểm tra, xử lý hiện tượng rò khí SF6 MC 331: đảm bảo an toàn để cẩu tháo trụ cực máy cắt 331. | 24/05/24 | 08h05 | 24/05/24 |  | 10h07 | x |  |
| 9 | Cô lập MBA T5 - Trạm 220kV Dung Quất để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA T5. | 26/05/24 | 08h06 | 26/05/24 |  | 17h27 | x |  |
| 10 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Đông Hà để Thay 01 bát sứ vỡ pha C thanh cái C11 gần ngăn lộ 178; Vệ sinh các chuổi cách điện TC C11; Kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị MC, TU, TI 178, DCL 178-1, 178-7. | 28/05/24 | 08h29 | 28/05/24 |  | 12h08 | x |  |
| 11 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn để vệ sinh bảo dưỡng TC C41, các tủ hợp bộ: TD1, TUC41, 431, 471, 473, 475, 477; kết hợp vệ sinh bảo dưỡng MBA T1, MC 131, TI131. | 30/05/24 | 07h48 | 30/05/24 |  | 11h27 | x |  |

* Đường dây:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐD 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi để quấn bảo dưỡng dây chống sét bị đứt, bung sợi tại 02 khoảng cột 624-625, 627-628 | 03/05/24 | 16h46 | 04/05/24 | 10h40 | x |  |
| 2 | Cô lập ĐD 500kV 571 Quảng Trạch - 585 Vũng Áng; ĐD 500kV 572 Quảng Trạch - 575 Vũng Áng để đảm bảo an toàn trong quá trình xử lý tồn tại tại vị trí 1A. | 03/05/24 | 09h16 | 04/05/24 | 20h15 | x |  |
| 3 | Cô lập ĐD 220kV 271 Xekaman1- 273 Bờ Y để Quấn bảo dưỡng DCS khoảng cột 08-09 (Điểm 1 đứt 1 sợi thép bung ra khoảng 2m, điểm 2 đứt 1 sợi thép bung ra khoảng 1,7m. Điểm đứt cách VT 09 182m, chiều dài KC 08-09: 798m. Khoảng cách giữa dây chống sét và dây dẫn tại điểm đứt: 14m (đo bằng UAV)); | 04/05/24 | 08h10 | 04/05/24 | 15h36 | x |  |
| 4 | Cô lập ĐD 220kV 271 Xekaman1- 273 Bờ Y, ĐD 220kV 274 Bờ Y - 272 Xekaman 1 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 08/05/24 | 08h39 | 10/05/24 | 15h24 | x |  |
| 5 | Cô lập ĐD 220kV 273 Pleiku 2 - 272 Bờ Y để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 08/05/24 | 07h56 | 08/05/24 | 16h55 | x |  |
| 6 | Cô lập ĐD 220kV 274 Đà Nẵng - 274 Duy Xuyên để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 12/05/24 | 08h07 | 12/05/24 | 15h29 | x |  |
| 7 | Cô lập ĐD 220kV 275 Thạnh Mỹ - 273 Hòa Khánh để kiểm tra, vệ sinh siết phụ kiện đường dây 001-027, 087-105, 144-182. Ép vá dây dẫn đứt sợi nhôm khoảng cột 115-116 pha A đứt 1 sợi; Lắp kĐV bung má khoảng cột 138-139 pha B= 1khung, pha C= 01 khung. | 15/05/24 | 06h20 | 15/05/24 | 16h32 | x |  |
| 8 | Cô lập ĐD 220 kV 276 Thạnh Mỹ - 274 Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 17/05/24 | 06h26 | 17/05/24 | 14h45 | x |  |
| 9 | Cô lập ĐD 220kV 274 Ngũ Hành Sơn - 273 Duy Xuyên để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 20/05/24 | 06h20 | 20/05/24 | 16h50 | x |  |
| 10 | Cô lập ĐD 220kV 271 Phong Điền - 271, 272 NMTĐ A Lưới để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 21/05/24 | 05h40 | 21/05/24 | 17h49 | x |  |
| 11 | Cô lập ĐD 220kV 271 Duy Xuyên - 276 Tam Kỳ để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 22/05/24 | 06h38 | 22/05/24 | 16h26 | x |  |
| 12 | Cô lập ĐD 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi để vá ép bảo dưỡng dây chống sét (Tại khoảng cột 601-602 dây chống sét bị đứt 1 sợi, bung ra 2 đầu, một đầu bung ra 0,5m, đầu còn lại bung ra khoảng 2m, cách vị trí 602 khoảng 170m). | 23/05/24 | 04h18 | 23/05/24 | 13h14 | x |  |
| 13 | Cô lập ĐD 220kV 271 Lao Bảo - 271 Hướng Tân để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 25/05/24 | 07h13 | 26/05/24 | 12h58 | x |  |
| 14 | Cô lập ĐD 220kV 272 Sơn Hà - 279 Dốc Sỏi để xử lý tưa dây pha B khoảng cột 102-103. | 27/05/24 | 13h27 | 27/05/24 | 17h25 | x |  |
| 15 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ xử lý phát nhiệt chuỗi cách điện composite pha C tại vị trí 16. | 30/05/24 | 16h18 | 30/05/24 | 22h10 | x |  |
| 16 | Kết hợp công tác tại Trạm 500kV Đà Nẵng. Cô lập ĐD 500kV 576 Đà Nẵng - 582 Dốc Sỏi kiểm tra siết phụ kiện ĐD. | 31/05/24 | 06h32 | 31/05/24 | 17h14 | x |  |

- PTC3

| STT | Đối tượng cắt điện | Thời gian |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
|  | Cô lập ngăn MBA AT1 (đột xuất) T220 Nha Trang | 01/05/2024 | 8h34 | 01/05/2024 | 11h02 |  | x |
|  | Cô lập lần lượt thanh cái C11 và C19 trạm 220kV Krông Ana | 04/05/2024 | 7h01 | 04/05/2024 | 13h15 | x |  |
|  | Cô lập MC 172 trạm 220kV Bảo Lộc | 05/05/2024 | 8h07 | 05/05/2024 | 12h00 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 272 Vĩnh Tân – 273 Thuận Nam; MC 272, 252 trạm 500kV Vĩnh Tân. | 06/05/2024 | 18h24 | 07/05/2024 | 6h00 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 272 Pleiku 2 – 274 Sê San 4; MC 272 trạm 500kV Pleiku 2. | 07/05/2024 | 5h39 | 07/05/2024 | 16h27 | x |  |
|  | Cô lập lần lượt TC C21, C22 trạm 220kV Quy Nhơn. | 07/05/2024 | 6h25 | 07/05/2024 | 13h55 | x |  |
|  | Cô lập TBD 504 trạm 500kV Pleiku 2. | 08/05/2024 | 6h04 | 08/05/2024 | 12h10 | x |  |
|  | Cô lập đột xuất ĐD 572 Pleiku - 574 Đắk Nông | 08/05/2024 | 10h28 | 08/05/2024 | 12h16 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 441 và MBA TD41, TC C19; Lần lượt các cặp TC C21& C11, C22& C12 trạm 220kV Phan Rí 2. | 08/05/2024 | 19h20 | 09/05/2024 | 5h20 | x |  |
|  | Cô lập MC 271 Trạm 220kV Hàm Tân; ĐD 220kV 271 Hàm Tân - 276 Tân Thành | 08/05/2024 | 17h43 | 08/05/2024 | 23h00 | x |  |
|  | Cô lập Đường dây 220kV 271 Tuy Hòa – 271 Quy Nhơn. | 08/05/2024 | 19h53 | 10/05/2024 | 18h54 | x |  |
|  | Cô lập MC 273 TI 273 trạm 220kV Tuy Hòa | 08/05/2024 | 7h00 | 08/05/2024 | 12h49 | x |  |
|  | Cô lập MC 174; TI 174; TU174 DCL 174-7 DCL 174-9 Thanh cái C19; TBA 220kV Tuy Hòa | 08/05/2024 | 6h19 | 15/05/2024 | 16h00 | x |  |
|  | Ngăn 273 trạm 500kV Pleiku 2; ĐD 273 Pleiku 2 - 272 Bờ Y | 08/05/2024 | 7h55 | 08/05/2024 | 16h35 | x |  |
|  | Cô lập MBA T1 MC 231 431 433 TBA 220kV Phước Thái (hàng ngày) | 08/05/2024 | 19h06 | 09/05/2024 | 23h46 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1 TD41 MC 231 131 431 TUC41 LBS TD41-1trạm 220kV Phan Thiết | 09/05/2024 | 19h06 | 10/05/2024 | 4h48 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 274 Bảo Lộc - 274 Sông Mây | 13/05/2024 | 13h44 | 26/05/2024 | 20h00 | x |  |
|  | Cô lập DCL 131-1 (Dùng MC 100 thay thế MC 131) T220 Quy Nhơn | 12/05/2024 | 10h14 | 12/05/2024 | 13h11 | x |  |
|  | Cô lập TC C52 trạm 500kV Vĩnh Tân | 12/05/2024 | 23h42 | 13/05/2024 | 4h46 | x |  |
|  | Cô lập MC 171 DCL 171-1 171-7 TC C11trạm 220kV Bảo Lộc | 13/05/2024 | 8h59 | 13/05/2024 | 12h01 | x |  |
|  | Ngăn 271 Trạm 220kV Hàm Tân; ĐD 271 Hàm Tân - 276 Tân Thành | 14/05/2024 | 17h43 | 14/05/2024 | 23h00 | x |  |
|  | Ngăn 272 Trạm 220kV Hàm Tân; ĐD 272 Hàm Tân - 272 Đá Bạc | 15/05/2024 | 17h39 | 15/05/2024 | 23h00 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 271 Pleiku 2 – 275 Sê San 4; MC 271 trạm 500kV Pleiku 2. | 20/05/2024 | 5h27 | 20/05/2024 | 15h20 | x |  |
|  | MBA AT4 MC134 234 T500 Pleiku | 21/05/2024 | 9h04 | 21/05/2024 | 16h37 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 277 Ninh Phước 2 – 271 Thuận Nam; MC 277 trạm 220kV Ninh Phước 2. | 21/05/2024 | 18h16 | 22/05/2024 | 0h38 | x |  |
|  | ĐD 220kV 277 Phước An - 272 Hưng Hải Gia Lai | 21/05/2024 | 14h57 | 21/05/2024 | 18h34 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 278 Ninh Phước 2 – 272 Thuận Nam; MC 278 trạm 220kV Ninh Phước 2. | 22/05/2024 | 18h29 | 22/05/2024 | 0h56 | x |  |
|  | Cô lập kháng KH502 MC K502 trạm 500kV Di Linh | 24/05/2024 | 8h18 | 24/05/2024 | 12h41 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT2 MC 232 MC 132 thanh cái C12 trạm 220kV Quy Nhơn | 24/05/2024 | 6h57 | 24/05/2024 | 15h55 | x |  |
|  | Cô lập Kháng KH 504 trạm 500kV Vân Phong. | 25/05/2024 | 7h22 | 28/05/2024 | 17h15 | x |  |
|  | Cô lập ĐD (272, 273) NMĐ Đồng Nai 2 - 275 Di Linh | 25/05/2024 | 7h39 | 26/05/2024 | 12h44 | x |  |
|  | MC 178 thanh cái C12 trạm 220KV Quy Nhơn | 26/05/2024 | 6h45 | 26/05/2024 | 16h44 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 272 NMĐ Đa Nhim - 275 Tháp Chàm 2 và MC 275 Tháp Chàm 2 | 27/05/2024 | 16h50 | 27/05/2024 | 21h37 | x |  |
|  | Các MC DCL TBA 220kV Phước Thái | 28/05/2024 | 18h06 | 29/05/2024 | 0h45 | x |  |
|  | Cô lập MC 342 trạm 500kV Pleiku. | 28/05/2024 | 7h59 | 28/05/2024 | 10h09 | x |  |
|  | ĐD 220kV 271 Đức Trọng – 271 Đa Nhim | 28/05/2024 | 18h05 | 28/05/2024 | 22h41 | x |  |

- PTC4

Trạm biến áp

| STT | Máy biến áp, thiết bị ngừng cấp điện |  | Thời gian |  |  |  | Nội dung công tác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không theo KH |
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Trạm biến áp | Thiết bị cô lập |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên | C51 | 11-05 | 07:46 | 11-05 | 15:10 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C22 | 31-05 | 23:27 | 01-06 | 03:17 | x |  |
|  | Trạm 500kV Nhà Bè | 565 | 31-05 | 07:00 | 03-06 | 23:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | TD32 | 30-05 | 07:50 | 30-05 | 13:15 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long An | 176 | 30-05 | 07:48 | 03-06 | 17:14 | x |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | 571 | 28-05 | 08:35 | 28-05 | 16:04 | x |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng | 273 | 28-05 | 08:31 | 28-05 | 15:19 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bến Cát | AT2 | 28-05 | 00:20 | 28-05 | 02:45 | x |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 585 | 27-05 | 14:15 | 27-05 | 16:04 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 576 | 27-05 | 11:36 | 27-05 | 13:30 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 179 | 27-05 | 01:08 | 27-05 | 04:04 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 131 | 26-05 | 10:32 | 26-05 | 18:20 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 | 232 | 26-05 | 09:35 | 26-05 | 19:26 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 137 | 26-05 | 07:42 | 26-05 | 16:04 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 172 | 26-05 | 06:50 | 26-05 | 13:50 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch | 178 | 26-05 | 06:49 | 26-05 | 18:36 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bạc Liêu | C12 | 25-05 | 07:00 | 25-05 | 17:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 | 173 | 24-05 | 08:09 | 24-05 | 17:27 | x |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | 572 | 24-05 | 07:00 | 25-05 | 23:30 | x |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | C11 | 24-05 | 01:45 | 24-05 | 03:42 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 176 | 23-05 | 08:08 | 23-05 | 12:37 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 | 173 | 23-05 | 08:00 | 25-05 | 16:34 | x |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | 561 | 23-05 | 06:04 | 25-05 | 23:30 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | 187 | 22-05 | 08:03 | 22-05 | 17:20 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | T101 | 21-05 | 21:32 | 22-05 | 02:30 | x |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | C21 | 21-05 | 07:20 | 21-05 | 15:53 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | TD41 | 19-05 | 09:45 | 19-05 | 16:29 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái | C22 | 19-05 | 09:20 | 19-05 | 12:15 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 132 | 19-05 | 08:50 | 19-05 | 15:50 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | 274 | 19-05 | 08:20 | 19-05 | 15:36 | x |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 231 | 19-05 | 07:21 | 19-05 | 16:13 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 181 | 19-05 | 05:53 | 19-05 | 14:53 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long An | C12 | 19-05 | 05:25 | 19-05 | 08:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | C52 | 18-05 | 18:36 | 19-05 | 02:08 | x |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | 180 | 18-05 | 08:05 | 18-05 | 14:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trà Nóc | 176 | 18-05 | 08:02 | 18-05 | 12:15 | x |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | C52 | 15-05 | 16:45 | 16-05 | 06:19 | x |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 212 | 15-05 | 08:12 | 15-05 | 12:40 | x |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 131 | 14-05 | 23:34 | 19-05 | 23:55 | x |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | C22 | 14-05 | 11:01 | 14-05 | 13:43 | x |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 231 | 14-05 | 11:01 | 19-05 | 17:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | 180 | 14-05 | 06:38 | 14-05 | 14:51 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C22 | 12-05 | 22:43 | 13-05 | 00:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bạc Liêu | 177 | 12-05 | 08:07 | 12-05 | 16:55 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 179 | 12-05 | 06:50 | 12-05 | 11:43 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bàu Đồn | 132 | 10-05 | 09:16 | 10-05 | 11:30 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C52 | 09-05 | 20:25 | 10-05 | 01:18 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 179 | 09-05 | 07:56 | 09-05 | 14:36 | x |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | 276 | 08-05 | 06:00 | 08-05 | 17:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | 112 | 07-05 | 08:50 | 07-05 | 16:08 | x |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | 275 | 07-05 | 08:00 | 07-05 | 16:20 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | T102 | 05-05 | 08:26 | 05-05 | 11:18 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 179 | 05-05 | 07:45 | 05-05 | 16:43 | x |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | 575 | 01-05 | 18:37 | 02-05 | 03:47 | x |  |

| II | Đường dây |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 572 Xuân Thiện EASUP - 571 Chơn Thành | 11-05 | 19:36 | 12-05 | 00:49 | x |  |
|  | 220kV Tân Uyên (274) - Thuận An (273) | 26-05 | 23:43 | 27-05 | 03:17 | x |  |
|  | 220kV Tân Uyên (275) - Thuận An (272) | 26-05 | 19:27 | 26-05 | 22:29 | x |  |
|  | 220kV Tân Uyên (276)- Thủ Đức (273) | 26-05 | 08:30 | 26-05 | 17:18 | x |  |
|  | 220kV Duyên Hải (272) - Mỏ Cày (272) | 26-05 | 06:46 | 26-05 | 18:23 | x |  |
|  | 220kV Bạc Liêu (273) - Sóc Trăng (271) | 24-05 | 08:47 | 24-05 | 17:13 | x |  |
|  | 220kV Cà Mau\C21 (Cà Mau 2) | 24-05 | 07:27 | 24-05 | 14:10 | x |  |
|  | 220kV Cà Mau\C22 (Cà Mau 2) | 23-05 | 08:52 | 23-05 | 18:33 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (271, 251) - Sóc Trăng (272) | 21-05 | 07:11 | 21-05 | 14:13 | x |  |
|  | 220kV Xuân Lộc (271) - Long Thành (275) | 21-05 | 07:10 | 21-05 | 16:39 | x |  |
|  | 220kV Phú Mỹ (256,276) - Nhà Bè (271) | 21-05 | 07:10 | 21-05 | 15:06 | x |  |
|  | 220kV Phú Mỹ (257,277) - Nhà Bè (272) | 20-05 | 06:30 | 20-05 | 15:17 | x |  |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (273,253) - Rạch Giá (273) đoạn 01 mạch | 20-05 | 05:52 | 21-05 | 17:00 | x |  |
|  | 220kV Cầu Bông (277) - Đức Hòa (275) | 19-05 | 08:45 | 19-05 | 14:45 | x |  |
|  | 220kV Phú Mỹ (283,258) - Cần Đước (274) | 19-05 | 07:00 | 19-05 | 15:49 | x |  |
|  | 220kV Mỹ Xuân (275) - Cát Lái (272) | 19-05 | 06:38 | 19-05 | 12:45 | x |  |
|  | 220kV Ô Môn 2 (271, 251) - Trà Nóc (272) | 19-05 | 06:29 | 19-05 | 14:10 | x |  |
|  | 220kV Thủ Đức (271) - Hiệp Bình Phước (274) | 15-05 | 22:50 | 16-05 | 01:00 | x |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (564,574) - Long Thành (562, 572) | 15-05 | 22:40 | 16-05 | 05:41 | x |  |
|  | 220kV Hàm Tân (272) - Đá Bạc (272) | 15-05 | 17:40 | 15-05 | 22:46 | x |  |
|  | 220kV Hàm Tân (271) - Tân Thành (276) | 14-05 | 17:43 | 14-05 | 21:05 | x |  |
|  | 220kV Cần Thơ 2 (275) - Trà Nóc (271) | 14-05 | 00:37 | 14-05 | 04:01 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Nhơn Trạch (276) - TP Nhơn Trạch (274) | 13-05 | 07:12 | 15-05 | 14:02 | x |  |
|  | 220kV Mỹ Phước (273) - Uyên Hưng (277) | 13-05 | 00:17 | 13-05 | 04:21 | x |  |
|  | 220kV NMTĐ Trị An (271) - Sông Mây (279) | 12-05 | 08:19 | 12-05 | 14:16 | x |  |
|  | 220kV Ô Môn 2 (274, 254) - Châu Thành HG (271) | 12-05 | 08:05 | 12-05 | 17:04 | x |  |
|  | 220kV Cát Lái (278) - Thủ Đức (276) | 12-05 | 06:35 | 12-05 | 16:10 | x |  |
|  | 220kV Cần Thơ 2 (276) - Ô Môn 2 (272,252) | 12-05 | 06:34 | 12-05 | 15:26 | x |  |
|  | 220 kV Kiên Bình (272) - Châu Đốc (273) | 12-05 | 06:34 | 12-05 | 11:31 | x |  |
|  | 220kV Cầu Bông (278) - Đức Hòa (276) | 12-05 | 06:20 | 12-05 | 15:26 | x |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (563,573) - Sông Mây (572,562) | 11-05 | 19:04 | 11-05 | 23:55 | x |  |
|  | 220kV Hàm Tân (271) - Tân Thành (276) | 08-05 | 17:35 | 08-05 | 23:28 | x |  |
|  | 220kV Thốt Nốt (273) - Rạch Giá (271) | 06-05 | 06:16 | 06-05 | 16:30 | x |  |
|  | 220kV Châu Đốc (275)- TaKeo (275) | 05-05 | 08:08 | 05-05 | 14:31 | x |  |

- Thống kê các thanh cái trong lưới điện truyền tải có điện áp không đạt tiêu chuẩn theo quy định

| STT | Trạm | TG bắt đầu vượt GH | TG trở lại bình thường | Điện áp thực tế (kV) | So sánh với Un (%) | Thời gian vượt GH (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cấp điện áp 500kV |  |  |  |  |  |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |
| II | Cấp điện áp 220kV |  |  |  |  |  |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

| TT | Đơn vị | Sản lượng điện năng không cung cấp được kWh) |  | Lũy kế 2024 (kWh) | Tăng, giảm so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 05/2024 | Tháng 04/2024 |  |  |
| 1 | EVNNPT | 32980 | 0 | 573833 | 32980 |

- Tổn thất điện năng theo từng cấp điện áp

Tổn thất điện năng tháng 05/2024 theo cấp điện áp và theo từng Công ty Truyền tải điện so với cùng kỳ năm 2023:

- Danh sách các sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành trong tháng

a. Sự cố lưới điện thuộc EVNNPT: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

b. Sự cố do đơn vị ngoài EVNNPT quản lý vận hành: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

- TÌNH HÌNH KẾT NỐI SCADA

Trong tháng 05/2024 xảy ra 06 lỗi kết nối tín hiệu SCADA, giảm 02 lỗi kết nối so với tháng 04/2024.

- Miền Bắc: xảy ra 03 lỗi không xảy ra lỗi kết nối SCADA tại 02 trạm 220kV Sơn La, Yên Hưng. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Trung: không xảy ra lỗi kết nối SCADA.

- Miền Nam: xảy ra 03 lỗi kết nối SCADA tại 01 trạm 500kV Cầu Bông và 2 trạm 220kV Bàu Đồn, Trà Vinh. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

| Đơn vị | Số lượng trạm mất kết nối SCADA | Số lượng trạm mất kết nối đã xử lý | Tăng giảm trạm mất kết nối so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Bắc | 3 | 3 | 1 |
| Miền Trung | 0 | 0 | 0 |
| Miền Nam | 3 | 3 | -3 |
| EVNNPT | 6 | 6 | -2 |

Ghi chú: Số liệu thống kê từ trang quản lý sự cố của EVN http://quanlysuco.evn.com.vn