PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI THÁNG 06/2024

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Trong tháng 06/2024, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành an toàn, tin cậy và đảm bảo cung cấp điện. Lưới điện truyền tải xảy ra 14 sự cố (05 sự cố lưới 500kV và 09 sự cố lưới 220kV), giảm 06 sự cố so với tháng 05/2024, nguyên nhân sự cố do sét (10 vụ), do nguyên nhân khác (dao động lưới, 01 vụ), do thiết bị nhị thứ (01 vụ), do thiết bị nhất thứ (01 vụ), do thiết bị đường dây (01 vụ). Các sự cố xảy ra không dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành theo quy định và đã được EVNNPT khẩn trương kiểm tra, khắc phục.

- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH

- Vận hành tần số

Trong tháng 06/2024, lưới điện truyền tải không xảy ra sự cố nào do bảo vệ tần số thấp tác động.

- Vận hành điện áp

Trong tháng 06/2024 điện áp lưới 500kV vận hành trong giới hạn cho phép.

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện truyền tải (SAIDI-T; SAIDI-T sự cố; SAIFI-T) tháng 06/2024 hiện thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch EVN giao năm 2024, cụ thể như sau:

| STT | Đơn vị | Tháng 6 | Lũy Kế | Kế hoạch năm | Thực hiện kế hoạch (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SAIDI-T công tác (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 28 | 312.00 | 860 | 36.3 |
| 2 | PTC1 | 35 | 490.00 | 860 | 57.0 |
| 3 | PTC2 | 20 | 86.00 | 860 | 10.0 |
| 4 | PTC3 | 24 | 140.00 | 860 | 16.3 |
| 5 | PTC4 | 22 | 205.00 | 860 | 23.8 |
| 2. SAIDI-T sự cố (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.01 | 1.57 | 14.53 | 10.8 |
| 2 | PTC1 | 0.00 | 2.06 | 14.53 | 14.2 |
| 3 | PTC2 | 0.00 | 0.00 | 14.53 | 0.0 |
| 4 | PTC3 | 0.00 | 1.42 | 14.53 | 9.8 |
| 5 | PTC4 | 0.04 | 1.50 | 14.53 | 10.3 |
| 3. SAIFI-T (lần) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.05 | 0.39 | 0.98 | 39.8 |
| 2 | PTC1 | 0.05 | 0.48 | 0.98 | 49.0 |
| 3 | PTC2 | 0.06 | 0.20 | 0.98 | 20.4 |
| 4 | PTC3 | 0.04 | 0.27 | 0.98 | 27.6 |
| 5 | PTC4 | 0.06 | 0.39 | 0.98 | 39.8 |

- Tổn thất điện năng của lưới điện truyền tải

Tổn thất điện năng thực hiện tháng 6/2024 là 2,69% (0,616 tỷ kWh) tăng 0,34% so với cùng kỳ 2023 (2,35%), cao hơn 0,29% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,40%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 2,43% (0,279 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 45,4%) tăng 0,31% so với cùng kỳ 2023 (2,12%), tổn thất lưới 220kV là 1,32% (0,336 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 54,6%) tăng 0,16% so với cùng kỳ 2023 (1,16%).

- TÌNH HÌNH QUÁ TẢI, SỰ CỐ THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN AN TOÀN, TIN CẬY VÀ HIỆU QUẢ

- Tình hình vận hành mang tải

| Cấp điện áp | Thiết bị | Tổng số mạch ĐD/MBA | Khu vực | Số mạch ĐD, Số MBA/Thời gian đầy, quá tải |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (số thiết bị/giờ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80-90% | >90-100% | >100-110% | >110% | Tổng |
| 500kV | Đường dây | 34 | Miền Bắc | 6/236.4 | 5/18.9 | 0/0.0 | 0/0.0 | 6/255.3 |
|  |  | 33 | Miền Trung | 2/10.2 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 2/10.2 |
|  |  | 42 | Miền Nam | 1/15.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 1/15.0 |
|  | MBA | 26 | Miền Bắc | 16/335.0 | 7/95.6 | 0/0.0 | 0/0.0 | 16/430.6 |
|  |  | 20 | Miền Trung | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
|  |  | 22 | Miền Nam | 10/177.8 | 4/21.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 10/198.8 |
| 220kV | Đường dây | 201 | Miền Bắc | 36/897.6 | 18/319.7 | 9/51.7 | 3/7.3 | 36/1276.3 |
|  |  | 151 | Miền Trung | 7/93.0 | 8/24.0 | 3/10.0 | 2/3.0 | 7/130.0 |
|  |  | 169 | Miền Nam | 15/405.0 | 11/108.0 | 3/3.0 | 0/0.0 | 15/516.0 |
|  | MBA | 145 | Miền Bắc | 70/2543.6 | 41/747.3 | 16/213.9 | 2/49.6 | 70/3554.4 |
|  |  | 72 | Miền Trung | 3/108.0 | 1/4.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 3/112.0 |
|  |  | 108 | Miền Nam | 36/1167.0 | 20/183.0 | 4/7.0 | 0/0.0 | 36/1357.0 |

- Miền Bắc

- Lưới điện 500 kV

- 06/34 đường dây (ĐD) vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức): 572 T500 Hà Tĩnh - 571, 561 T500 Vũng Áng; 572 T500 Sơn La - 575 T500 Việt Trì; 575 TĐ Sơn La - 575 T500 Nho Quan; 576, 577 T500 Sơn La - 571, 572 T500 Hiệp Hoà; 580 T500 Sơn La - 574 T500 Hoà Bình; 585, 584 T500 Hiệp Hòa - 574, 573 T500 Đông Anh do truyền tải cao.

- 16/26 MBA 500kV vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: AT1, AT2 Lai Châu; AT1, AT2 Sơn La do thủy điện phát cao; AT1, AT2 Hòa Bình do truyền tải cao từ 500kV xuống 220kV; AT1 Vũng Áng do truyền tải cao từ 220kV; AT1, AT2 Hiệp Hòa; AT1, AT2 Thường Tín; AT1, AT2 Nho Quan tải cao; AT2 Việt Trì; AT1, AT2 Nghi Sơn do tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

- 29/191 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: TĐ Huội Quảng - T500 Sơn La 2 mạch; Yên Bái - Lào Cai 2 mạch; 281 T500 Lào Cai - 272 Bảo Thắng; Yên Bái - Phú Thọ 2 mạch; 277 Yên Bái - 273 Bắc Quang; 287 T500 Lào Cai - 271 Bắc Quang; 271 Sơn Tây - 280 Hoà Bình; T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm 2 mạch; 273 T500 Việt Trì - 272 Vĩnh Tường; 274 T500 Việt Trì - 273, 274 Vĩnh Yên; 271 Tây Hà Nội -  272 Thành Công; 271 Thái Nguyên - 272 Lưu Xá; 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình; 273 Phú Bình - 271 Lưu Xá; 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình; 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý; 276 T500 Nho Quan - 271 Thanh Nghị; 274 Nho Quan - 271 Ninh Bình; 274 Ninh Bình - 271 Bỉm Sơn; 285 Phả Lại - 273,274 Bắc Giang; Hưng Đông - 276 Hà Tĩnh 2 mạch; 277 SPP Vũng Áng -231 T500 Vũng Áng; Nghi Sơn - NĐ Nghi Sơn 2 mạch.

- 06/191 ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 271 Yên Bái -273 Lào Cai; 277 Yên Bái - 273 Bắc Quang; 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình; 273 Phú Bình - 271 Lưu Xá; Hưng Đông - 276 Hà Tĩnh 2 mạch.

- 69/141 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, AT2 Bắc Giang; AT2, AT3 Bắc Ninh 2; AT2, AT3 Bắc Ninh 3; AT1, AT2 Bắc Ninh; AT1 Bảo Lâm; AT1, AT2 Bảo Thắng; AT1, AT2, AT5 Chèm; AT1 Đình Vũ; AT1, AT2 Đồng Hòa; AT3, AT4, AT5 Hà Đông; AT2 Long Biên; AT4, AT6 Mai Động; AT1, AT2 Nghi Sơn; AT2 Nông Cống; AT1, AT2 Phố Nối; AT1, AT2 Phú Bình; AT2 Phủ Lý; AT1, AT2 Quang Châu; AT1 Quảng Ninh; AT1, AT2 Sơn Tây; AT1, AT2 Thái Bình; AT1 Thái Nguyên; AT1 Thái Thụy; AT4, AT5 Thành Công; AT2 Thủy Nguyên; AT1, AT2 Vật Cách; AT1, AT2 Việt Trì; AT1, AT2 Vĩnh Yên; AT3, AT4 Vinh; AT1, AT2 Yên Bái; AT1 Yên Hưng; AT3, AT4 Đông Anh; AT3 Phố Nối; AT3, AT4 Tây HN; AT3, AT4 Thường Tín; AT1, AT2 Mường La; AT1, AT2 Mường Tè; AT1 Sơn La; AT3 Hà Tĩnh; AT1, AT2 Than Uyên do thủy điện phát cao và phụ tải tăng cao.

- 16/191 MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT2, AT3 Bắc Ninh2; AT2 Bắc Ninh; AT2 Bảo Thắng; AT1, AT2 Đồng Hòa; AT1, AT2 Nghi Sơn; AT1 Thái Bình; AT2 Vĩnh Yên; AT3, AT4 Vinh; AT3 Đông Anh; AT3 Phố Nối; AT1, AT2 Than Uyên.

- Khu vực miền Trung: chủ yếu phục vụ khai thác cao các nguồn NLTT

- Lưới điện 500 kV

- 02/33 ĐD vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức): 572 Đắk Nông - 574 Cầu Bông; 572 Pleiku - 574 Đăk Nông.

- 0/21 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: không xuất hiện.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

- 07/145 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: (i) lưới PTC3 gồm các ĐD do NLTT và các nhà máy phát cao như: 271 Mỹ Sơn.HLV - 274 Tháp Chàm; 271 Quy Nhơn - 271 Tuy Hòa; 272 Đức Trọng - 276 Di Linh; 273 Ninh Phước - 272 Phước Thái; 274 Ninh Phước - 272 Mỹ Sơn.HLV; (ii) lưới PTC2 gồm 272 Đông Hà - 274 Huế; 274 Sông Tranh - 273 Tam Kỳ.

- ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 271 Mỹ Sơn.HLV - 274 Tháp Chàm; 273 Ninh Phước - 272 Phước Thái; 274 Ninh Phước - 272 Mỹ Sơn.HLV.

- 03/71 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT3 Đà Nẵng do tải cao; AT1, AT2 Ninh Phước do khai thác cao nguồn NLTT.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Khu vực miền Nam:

- Lưới điện 500 kV

- 01/40 ĐD 500 kV vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: 572 Tân Định - 575 Cầu Bông.

- 10/21 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: AT2 Tân Định; AT1, AT2 Cầu Bông; AT6, AT7 Nhà Bè; AT2 Phú Mỹ; AT1, AT2 Sông Mây; AT2 Tân Uyên; AT2 Phú Mỹ; AT2 Duyên Hải phụ tải tăng cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

- 15/165 ĐD vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: Bến Cát - Bình Long 2 mạch; Châu Đức (271) - Tân Thành (275); Long Thành (278) - Phú Mỹ (253, 284); Mỹ Tho (272) - Cai Lậy (273); Mỹ Tho 2 (274) - Mỹ Tho (275); Sông Mây (275) - Long Bình (276); Tân Định (273) - Bình Hòa (273); Tân Định (279) - Mỹ Phước (274); Tân Uyên - Thủ Đức 2 mạch; Thuận An - Hóc Môn 2 mạch; Trảng Bàng - Bàu Đồn 2 mạch do tải tăng cao.

- 02/165 ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Long Thành (278) - Phú Mỹ (253, 284); Thuận An (276) - Hóc Môn (273).

- 36/107 MBA vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: AT5 Bình Hòa; AT2 Cần Đước; AT1, AT2 Cao Lãnh; AT1, AT2 Đức Hòa; AT2 Giá Rai; AT1, AT2, AT3 Hóc Môn; AT1, AT2, AT3 Long Bình; AT1, AT2 Long Thành; AT1 Mỏ Cày; AT1 Mỹ Tho; AT1, AT2 Nhà Bè; AT3, AT4 Ô Môn; AT1, AT2 Tao Đàn; AT1, AT2, AT3 Thủ Đức; AT2 Thuận An; AT1 Nhơn Trạch; AT1 Uyên Hưng; AT5, AT6 Cầu Bông; AT3, AT4, AT7 Phú Lâm; AT3, AT4 Sông Mây; AT3, AT4 Tân Định do tải tăng cao.

- 04/107 MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT2 Long Thành; AT1 Mỏ Cày; AT3, AT4 Tân Định.

- Sự cố thiết bị

Trong tháng 06/2024, lưới điện truyền tải của EVNNPT xảy ra 01 sự cố gây ảnh hưởng đến thiết bị:

- Ngày 05/6/2024, trong quá trình thao tác máy cắt kháng K502 TBA 500kV Ô Môn, nhảy máy cắt đường dây 500kV 572, 562 Ô Môn - 582, 562 Long Phú do phóng điện bề mặt pha A của máy cắt kháng K502 TBA 500kV Ô Môn. Hiện đơn vị QLVH đã tách kháng K502 và khôi phục đường dây, điện áp của TBA 500kV Ô Môn vẫn trong giải vận hành bình thường (502 – 524 kV). EVNNPT đang phối hợp với hãng sản xuất để xác định nguyên nhân phóng điện máy cắt và thay thế MC kháng bị hư hỏng.

- CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN

- Thống kê tình trạng quá tải của các thiết bị trên lưới

- PTC1

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 220kV Ba Chè | AT1 | 16/6/2024 | 103.89 | 1.00 |
| 2 | Trạm 220kV Ba Chè | AT1 | 17/6/2024 | 101.45 | 1.00 |
| 3 | Trạm 220kV Ba Chè | AT1 | 17/6/2024 | 100.74 | 1.00 |
| 4 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 19/6/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 5 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT2 | 08/6/2024 | 101.03 | 1.00 |
| 6 | Trạm 220kV Bắc Ninh 2 | AT2 | 12/6/2024 | 100.79 | 1.00 |
| 7 | Trạm 220kV Bắc Ninh 2 | AT2 | 13/6/2024 | 102.65 | 1.00 |
| 8 | Trạm 220kV Bắc Ninh 2 | AT3 | 13/6/2024 | 100.66 | 1.00 |
| 9 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 10/6/2024 | 100.28 | 1.00 |
| 10 | Trạm 220kV Đồng Hòa | AT1 | 13/6/2024 | 102.79 | 1.00 |
| 11 | Trạm 220kV Đồng Hòa | AT1 | 13/6/2024 | 105.25 | 1.00 |
| 12 | Trạm 220kV Đồng Hòa | AT2 | 13/6/2024 | 101.44 | 1.00 |
| 13 | Trạm 220kV Đồng Hòa | AT2 | 13/6/2024 | 104.37 | 1.00 |
| 14 | Trạm 220kV Hà Đông | AT3 | 19/6/2024 | 100.06 | 1.00 |
| 15 | Trạm 220kV Hà Đông | AT4 | 19/6/2024 | 100.09 | 1.00 |
| 16 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT1 | 13/6/2024 | 100.68 | 0.12 |
| 17 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT1 | 15/6/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 18 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT1 | 16/6/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 19 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT1 | 17/6/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 20 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT1 | 21/6/2024 | 106.63 | 1.00 |
| 21 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT1 | 21/6/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 22 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT1 | 22/6/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 23 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 13/6/2024 | 100.85 | 0.03 |
| 24 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 15/6/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 25 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 15/6/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 26 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 16/6/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 27 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 16/6/2024 | 106.63 | 1.00 |
| 28 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 16/6/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 29 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 16/6/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 30 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 21/6/2024 | 108.50 | 1.00 |
| 31 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 21/6/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 32 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 21/6/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 33 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 22/6/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 34 | Trạm 220kV Nông Cống | AT2 | 21/6/2024 | 100.37 | 1.00 |
| 35 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 15/6/2024 | 103.38 | 1.00 |
| 36 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 15/6/2024 | 102.55 | 1.00 |
| 37 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 17/6/2024 | 102.47 | 1.00 |
| 38 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 17/6/2024 | 109.31 | 1.00 |
| 39 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 17/6/2024 | 102.73 | 1.00 |
| 40 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 27/6/2024 | 102.24 | 1.00 |
| 41 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 16/6/2024 | 101.28 | 1.00 |
| 42 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 17/6/2024 | 103.52 | 1.00 |
| 43 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 17/6/2024 | 106.85 | 1.00 |
| 44 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 17/6/2024 | 101.47 | 1.00 |
| 45 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 20/6/2024 | 101.73 | 1.00 |
| 46 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 21/6/2024 | 100.70 | 1.00 |
| 47 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 21/6/2024 | 102.94 | 1.00 |
| 48 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 21/6/2024 | 100.61 | 1.00 |
| 49 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 20/6/2024 | 100.40 | 1.00 |
| 50 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 14/6/2024 | 100.16 | 1.00 |
| 51 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 16/6/2024 | 103.30 | 1.00 |
| 52 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 17/6/2024 | 105.34 | 1.00 |
| 53 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 17/6/2024 | 107.50 | 1.00 |
| 54 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 17/6/2024 | 104.19 | 1.00 |
| 55 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 17/6/2024 | 102.32 | 1.00 |
| 56 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 20/6/2024 | 102.09 | 1.00 |
| 57 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 20/6/2024 | 103.53 | 1.00 |
| 58 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 21/6/2024 | 103.73 | 1.00 |
| 59 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 21/6/2024 | 104.67 | 1.00 |
| 60 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 21/6/2024 | 102.71 | 1.00 |
| 61 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 22/6/2024 | 102.27 | 1.00 |
| 62 | Trạm 220kV Vĩnh Yên | AT2 | 14/6/2024 | 100.61 | 1.00 |
| 63 | Trạm 220kV Vĩnh Yên | AT2 | 17/6/2024 | 100.55 | 1.00 |
| 64 | Trạm 220kV Vĩnh Yên | AT2 | 19/6/2024 | 100.32 | 1.00 |
| 65 | Trạm 220kV Vĩnh Yên | AT2 | 19/6/2024 | 101.50 | 1.00 |
| 66 | Trạm 500kV Đông Anh | AT3 | 13/6/2024 | 100.00 | 0.35 |
| 67 | Trạm 500kV Đông Anh | AT3 | 14/6/2024 | 100.00 | 1.10 |
| 68 | Trạm 500kV Đông Anh | AT3 | 19/6/2024 | 100.00 | 2.67 |
| 69 | Trạm 500kV Đông Anh | AT3 | 20/6/2024 | 100.08 | 1.03 |
| 70 | Trạm 500kV Đông Anh | AT3 | 20/6/2024 | 100.55 | 1.63 |
| 71 | Trạm 500kV Đông Anh | AT3 | 21/6/2024 | 100.08 | 0.33 |
| 72 | Trạm 500kV Phố Nối | AT3 | 19/6/2024 | 111.22 | 8.02 |
| 73 | Trạm biến áp 220KV Mường Tè | AT1 | 19/6/2024 | 100.81 | 2.47 |
| 74 | Trạm biến áp 220KV Mường Tè | AT1 | 25/6/2024 | 100.49 | 1.23 |
| 75 | Trạm biến áp 220KV Mường Tè | AT2 | 19/6/2024 | 100.81 | 2.47 |
| 76 | Trạm biến áp 220KV Mường Tè | AT2 | 25/6/2024 | 100.49 | 1.23 |
| 76 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 01/6/2024 | 112.46 | 3.00 |
| 77 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 01/6/2024 | 104.48 | 2.00 |
| 78 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 03/6/2024 | 105.18 | 3.00 |
| 79 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 03/6/2024 | 102.27 | 2.00 |
| 80 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 04/6/2024 | 103.56 | 3.00 |
| 81 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 04/6/2024 | 110.36 | 2.17 |
| 82 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 05/6/2024 | 113.27 | 3.50 |
| 83 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 05/6/2024 | 106.63 | 2.98 |
| 84 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 06/6/2024 | 100.32 | 7.00 |
| 85 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 06/6/2024 | 105.99 | 3.00 |
| 86 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 06/06/2024 | 106.80 | 2.50 |
| 87 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 07/06/2024 | 110.03 | 3.67 |
| 88 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 07/06/2024 | 108.09 | 2.98 |
| 89 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 08/06/2024 | 103.24 | 8.50 |
| 90 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 08/06/2024 | 103.56 | 2.50 |
| 91 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 09/06/202 | 102.43 | 2.98 |
| 92 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 10/06/2024 | 105.18 | 3.48 |
| 93 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 10/06/2024 | 102.40 | 2.50 |
| 94 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 10/06/2024 | 101.60 | 2.98 |
| 95 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 11/06/2024 | 110.03 | 3.98 |
| 96 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 11/06/2024 | 105.18 | 2.98 |
| 97 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 12/06/2024 | 103.56 | 3.50 |
| 98 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 12/06/2024 | 106.31 | 3.50 |
| 99 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 12/06/2024 | 108.41 | 3.48 |
| 100 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 13/06/2024 | 105.18 | 3.00 |
| 101 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 13/06/2024 | 107.44 | 2.50 |
| 102 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 14/06/2024 | 107.12 | 3.50 |
| 103 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 14/06/2024 | 109.22 | 2.50 |
| 104 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 15/06/2024 | 108.41 | 4.00 |
| 105 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 15/06/2024 | 104.37 | 2.50 |
| 106 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 17/06/2024 | 106.56 | 3.00 |
| 107 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 17/06/2024 | 113.12 | 2.50 |
| 108 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 18/06/2024 | 110.40 | 3.00 |
| 109 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 18/06/2024 | 107.20 | 2.48 |
| 110 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 19/06/2024 | 113.12 | 3.00 |
| 111 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 19/06/2024 | 108.32 | 2.50 |
| 112 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 20/06/2024 | 106.47 | 3.00 |
| 113 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 20/06/2024 | 106.80 | 2.17 |
| 114 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 21/06/2024 | 106.80 | 3.00 |
| 115 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 21/06/2024 | 107.52 | 2.50 |
| 116 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 22/06/2024 | 110.56 | 3.00 |
| 117 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 22/06/2024 | 111.68 | 2.00 |
| 118 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 24/06/2024 | 108.80 | 2.50 |
| 119 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 25/06/2024 | 112.64 | 3.00 |
| 120 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 25/06/2024 | 112.48 | 3.00 |
| 121 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 26/06/2024 | 112.48 | 5.00 |
| 122 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 26/06/2024 | 112.32 | 2.00 |
| 123 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 27/06/2024 | 109.12 | 3.00 |
| 124 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 27/06/2024 | 108.80 | 2.00 |
| 125 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 28/06/2024 | 110.40 | 3.00 |
| 126 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 28/06/2024 | 110.40 | 2.50 |
| 127 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 29/06/2024 | 112.00 | 3.50 |
| 128 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 29/06/2024 | 112.32 | 2.50 |
| 129 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 30/06/2024 | 100.48 | 8.00 |
| 130 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 30/06/2024 | 105.60 | 2.50 |
| 131 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT1 | 30/06/2024 | 104.00 | 2.98 |
| 132 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 01/06/2024 | 112.46 | 3.00 |
| 133 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 01/06/2024 | 104.48 | 2.00 |
| 134 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 03/06/2024 | 105.18 | 3.00 |
| 135 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 03/06/2024 | 102.27 | 2.00 |
| 136 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 04/06/2024 | 103.56 | 3.00 |
| 137 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 04/06/2024 | 110.36 | 2.17 |
| 138 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 05/06/2024 | 113.27 | 3.50 |
| 139 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 05/06/2024 | 106.47 | 2.98 |
| 140 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 06/06/2024 | 100.32 | 7.00 |
| 141 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 06/06/2024 | 108.25 | 3.00 |
| 142 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 06/06/2024 | 106.80 | 2.50 |
| 143 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 07/06/2024 | 110.03 | 3.67 |
| 144 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 07/06/2024 | 108.09 | 2.98 |
| 145 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 08/06/2024 | 103.24 | 8.50 |
| 146 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 08/06/2024 | 103.56 | 2.50 |
| 147 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 09/06/2024 | 102.43 | 2.98 |
| 148 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 10/06/2024 | 105.18 | 3.48 |
| 149 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 10/06/2024 | 102.40 | 2.50 |
| 150 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 10/06/2024 | 101.60 | 2.98 |
| 151 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 11/06/2024 | 110.03 | 3.98 |
| 152 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 11/06/2024 | 105.18 | 2.98 |
| 153 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 12/06/2024 | 103.56 | 3.50 |
| 154 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 12/06/2024 | 106.31 | 3.50 |
| 155 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 12/06/2024 | 108.41 | 3.48 |
| 156 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 13/06/2024 | 105.18 | 3.00 |
| 157 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 13/06/2024 | 107.44 | 2.50 |
| 158 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 14/06/2024 | 107.12 | 3.50 |
| 159 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 14/06/2024 | 108.74 | 2.50 |
| 160 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 15/06/2024 | 108.41 | 4.00 |
| 161 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 15/06/2024 | 104.37 | 2.50 |
| 162 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 17/06/2024 | 106.56 | 3.00 |
| 163 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 17/06/2024 | 113.12 | 2.50 |
| 164 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 18/06/2024 | 110.40 | 3.00 |
| 165 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 18/06/2024 | 107.20 | 2.50 |
| 166 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 19/06/2024 | 113.12 | 3.00 |
| 167 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 19/06/2024 | 108.32 | 2.50 |
| 168 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 20/06/2024 | 106.47 | 3.00 |
| 169 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 20/06/2024 | 109.22 | 2.17 |
| 170 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 21/06/2024 | 106.80 | 3.00 |
| 171 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 21/06/2024 | 107.52 | 2.00 |
| 172 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 22/06/2024 | 110.56 | 3.52 |
| 173 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 22/06/2024 | 111.68 | 2.00 |
| 174 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 24/06/2024 | 110.72 | 3.00 |
| 175 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 24/06/2024 | 108.80 | 2.50 |
| 176 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 25/06/2024 | 112.64 | 3.50 |
| 177 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 25/06/2024 | 112.48 | 3.00 |
| 178 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 26/06/2024 | 112.48 | 5.00 |
| 179 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 26/06/2024 | 112.32 | 2.00 |
| 180 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 27/06/2024 | 109.12 | 3.00 |
| 181 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 27/06/2024 | 108.80 | 2.00 |
| 182 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 28/06/2024 | 110.40 | 3.00 |
| 183 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 28/06/2024 | 110.40 | 2.50 |
| 184 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 29/06/2024 | 112.00 | 3.50 |
| 185 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 29/06/2024 | 112.32 | 2.50 |
| 186 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 30/06/2024 | 100.48 | 8.00 |
| 187 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 30/06/2024 | 105.60 | 2.50 |
| 188 | Trạm biến áp 220kV Than Uyên | AT2 | 30/06/2024 | 104.00 | 2.98 |
| 189 | Trạm biến áp 500kV Lai Châu | AT2 | 19/6/2024 | 101.03 | 2.47 |
| 190 | Trạm biến áp 500kV Lai Châu | AT2 | 25/6/2024 | 100.23 | 0.23 |
| 191 | Trạm biến áp 500kV Sơn La | AT2 | 08/6/2024 | 100.00 | 0.15 |

Đường dây:

| STT | Đơn vị | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC1 | 273 Phú Bình (E6.16) - 271 Lưu Xá (E6.20) | 05/06/2024 | 101.41 | 2.20 |
| 2 | PTC1 | 273 Phú Bình (E6.16) - 271 Lưu Xá (E6.20) | 06/06/2024 | 112.94 | 5.25 |
| 3 | PTC1 | 273 Phú Bình (E6.16) - 271 Lưu Xá (E6.20) | 14/06/2024 | 100.59 | 1.00 |
| 4 | PTC1 | 273 Phú Bình (E6.16) - 271 Lưu Xá (E6.20) | 15/06/2024 | 108.35 | 0.08 |
| 5 | PTC1 | 273 Phú Bình (E6.16) - 271 Lưu Xá (E6.20) | 15/06/2024 | 101.18 | 4.38 |
| 6 | PTC1 | 273 Phú Bình (E6.16) - 271 Lưu Xá (E6.20) | 15/06/2024 | 101.29 | 1.40 |
| 7 | PTC1 | 273 Phú Bình (E6.16) - 271 Lưu Xá (E6.20) | 16/06/2024 | 108.24 | 0.63 |
| 8 | PTC1 | 273 Phú Bình (E6.16) - 271 Lưu Xá (E6.20) | 17/06/2024 | 102.24 | 0.50 |
| 9 | PTC1 | 273 Phú Bình (E6.16) - 271 Lưu Xá (E6.20) | 18/06/2024 | 103.65 | 1.08 |
| 10 | PTC1 | 273 Phú Bình (E6.16) - 271 Lưu Xá (E6.20) | 19/06/2024 | 106.47 | 6.25 |
| 11 | PTC1 | 274 Hưng Đông (E15.1) - 276 Hà Tĩnh (T500HT) | 18/06/2024 | 105.85 | 1.00 |
| 12 | PTC1 | 274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16) | 15/06/2024 | 101.62 | 1.00 |
| 13 | PTC1 | 274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16) | 15/06/2024 | 100.73 | 1.00 |
| 14 | PTC1 | 274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16) | 15/06/2024 | 101.18 | 1.00 |
| 15 | PTC1 | 274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16) | 15/06/2024 | 101.40 | 1.00 |
| 16 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 04/06/2024 | 101.54 | 1.00 |
| 17 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 04/06/2024 | 100.31 | 1.00 |
| 18 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 18/06/2024 | 110.94 | 1.00 |
| 19 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 19/06/2024 | 101.66 | 1.00 |
| 20 | PTC1 | 277 Yên Bái (E12.3) - 273 Bắc Quang (E22.40) | 12/06/2024 | 101.63 | 1.00 |
| 21 | PTC1 | 277 Yên Bái (E12.3) - 273 Bắc Quang (E22.40) | 12/06/2024 | 103.27 | 1.00 |
| 22 | PTC1 | 271 Yên Bái (E12.3) -273 Lào Cai (E20.3) | 08/06/2024 | 101.80 | 1.00 |
| 23 | PTC1 | 271 Yên Bái (E12.3) -273 Lào Cai (E20.3) | 15/06/2024 | 101.54 | 1.00 |
| 24 | PTC1 | 271 Yên Bái (E12.3) -273 Lào Cai (E20.3) | 26/06/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 25 | PTC1 | 271 Yên Bái (E12.3) -273 Lào Cai (E20.3) | 26/06/2024 | 100.77 | 1.00 |
| 26 | PTC1 | 271 Yên Bái (E12.3) -273 Lào Cai (E20.3) | 27/06/2024 | 100.59 | 1.00 |
| 27 | PTC1 | 271 Yên Bái (E12.3) -273 Lào Cai (E20.3) | 27/06/2024 | 100.26 | 1.00 |
| 28 | PTC1 | 271 Yên Bái (E12.3) -273 Lào Cai (E20.3) | 29/06/2024 | 101.92 | 1.00 |
| 29 | PTC1 | 272 Tuyên Quang (E14.6) - 276 Yên Bái (E12.3) | 29/06/2024 | 104.81 | 1.00 |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC3

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 274 Tháp Chàm - 271 Mỹ Sơn.HLV | 03/6/2024 | 103 | 0.33 |
| 2 | 273 Tháp Chàm - 271 Phước Thái | 05/6/2024 | 102 | 0.35 |
| 3 | 273 Ninh Phước - 272 Phước Thái | 05/6/2024 | 104 | 0.35 |

- PTC4

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 05-06-24 12:00 | 100.38 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 14-06-24 12:00 | 101.53 | 1 |
|  | Trạm 220kV Mỏ Cày | AT1 | 07-06-24 18:00 | 102.18 | 1 |
|  | Trạm 220kV Mỏ Cày | AT2 | 07-06-24 19:00 | 102.18 | 1 |
|  | Trạm 220kV Mỏ Cày | AT1 | 07-06-24 20:00 | 102.18 | 1 |
|  | Trạm 500kV Tân Định | AT3 | 07-06-24 13:00 | 101.18 | 1 |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220kV Long Thành (278) - Phú Mỹ (253, 284) | 14-06-24 12:00 | 106.93 | 1 |
|  | 220kV Thuận An (276) - Hóc Môn (273) | 06-06-24 11:00 | 100.32 | 1 |

- Thống kê tình hình cắt điện trong lưới điện truyền tải

- PTC1

| STT | Tên thiết bị, ĐD | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Thiết bị 500kV (A0) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tách ĐD 573 Quảng Ninh - 586 Hiệp Hòa | 03/06 | 5.00 | 03/06 | 17.00 | x |  |
| 2 | Tách ĐD 573,574 Nho Quan (T500NQ)-564, 574 T500 Nghi Sơn, MC 573, MC574 T500NQ, 564, 574 T500 Nghi Sơn | 03/06 | 6.00 | 04/06 | 6.00 | x |  |
| 3 | Tách KH504 T500 Vũng Áng | 02/06 | 7.00 | 03/06 | 70.00 | x |  |
| 4 | Tách dz 575 Vũng Áng - 572 Quảng Trạch; MC 576, 565 T500 Vũng Áng | 04/06 | 7.00 | 05/06 | 7.00 | x |  |
| 5 | Tách dz 585 Vũng Áng - 571 Quảng Trạch; MC 585, 565 T500 Vũng Áng | 06/06 | 7.00 | 07/06 | 70.00 | x |  |
| 6 | Tách ĐD 500 kV 572 Đông Anh (T500ĐA) - 574 Phố Nối (T 500PN). | 14/06 | 5.00 | 14/06 | 17.00 | x |  |
| 7 | Tách ĐD 574 T500 Hà Tĩnh - 574 T500 Đà Nẵng Cắt C52, MC573, 574, 582; KH504 T500 Hà Tĩnh | 05/06 | 5.00 | 07/06 | 20.00 | x |  |
| II | Thiết bị 220kV (A1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tách ĐD 271 T500 Lai Châu – 271 E29.20 (220kV Mường Tè) (Sáng tách chiều trả) | 01/6 | 5.00 | 02/6 | 17.00 | x |  |
| 2 | Tách ĐD 272 T500 Lai Châu – 272 E29.20 (220kV Mường Tè) (Sáng tách chiều trả) | 03/6 | 5.00 | 04/6 | 17.00 | x |  |
| 3 | Tách TC C11, MC 100, 112 T500 Quảng Ninh | 03/06 | 5.30 | 03/06 | 18.00 | x |  |
| 4 | Tách TC C12; MC 174 (Dùng MC 100 thay) E5.8 (220kV Hoành Bồ) | 03/06 | 7.30 | 03/06 | 16.00 | x |  |
| 5 | Tách TC C11; MC 175 (Dùng MC 100 thay) E5.8 (220kV Hoành Bồ) | 04/06 | 7.00 | 04/06 | 16.00 | x |  |
| 6 | Tách lần lượt MC 212, 112 E14.6 (220kV Tuyên Quang) (Tái lập ca trực khi TT) | 04/06 | 8.00 | 04/06 | 22.00 | x |  |
| 7 | Tách TC C12; MC 175 (Dùng MC 100 thay) E5.8 (220kV Hoành Bồ) | 05/06 | 7.00 | 05/06 | 16.00 | x |  |
| 8 | Tách TC C11; MC 176 (Dùng MC 100 thay) E5.8 (220kV Hoành Bồ) | 06/06 | 7.00 | 06/06 | 16.00 | x |  |
| 9 | Tách TC C12; MC 176 (Dùng MC 100 thay) E5.8 (220kV Hoành Bồ) | 07/06 | 7.30 | 07/06 | 16.00 | x |  |
| 10 | Tách TC C19 E4.15 (220kV Phú Thọ) | 07/06 | 8.00 | 07/06 | 16.00 | x |  |
| 11 | Tách TC C11, Dùng MC100 thay MC 177 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 08/06 | 5.30 | 09/06 | 22.00 | x |  |
| 12 | Tách ĐD 276 T500 Hiệp Hoà - 274 E1.19 (220kV Sóc Sơn); MC 274 E1.19; MC 276 T500HH | 09/06 | 5.00 | 09/06 | 17.00 | x |  |
| 13 | Tách TC C12, Dùng MC100 thay MC 177 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 10/06 | 5.30 | 11/06 | 22.00 | x |  |
| 14 | Tách TC C12 E29.20 (Mường Tè); Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 177, 178, 180, 181 E29.20 (220kV Mường Tè) (Tái lập ca trực khi TT) | 10/06 | 7.00 | 10/06 | 18.00 | x |  |
| 15 | Tách TC C11; MC 132 (Dùng MC 100 thay) E5.8 (220kV Hoành Bồ) | 10/06 | 7.30 | 10/06 | 16.00 | x |  |
| 16 | Tách kháng KH101, MC K101 E29.20 (Mường Tè) | 10/06 | 15.00 | 10/06 | 17.00 | x |  |
| 17 | Tách ĐD 276 A100 (TĐ Hoà Bình) - 279 E1.4 (220kV Hà Đông) | 11/06 | 5.00 | 11/06 | 17.00 | x |  |
| 18 | Tách ĐD 277 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 273, 274 E5.35 (220kV Yên Hưng); MC 277 E5.9 và MC Đường dây 277; MC 273, 274 E5.35 (Sáng tách chiều trả) | 11/06 | 5.00 | 12/06 | 17.00 | x |  |
| 19 | Tách TC C12; MC 132 (Dùng MC 100 thay) E5.8 (220kV Hoành Bồ) | 11/06 | 7.30 | 11/06 | 16.00 | x |  |
| 20 | Tách ĐD 275 A100 (TĐ Hoà Bình) - 278 E1.4 (220kV Hà Đông) | 12/06 | 5.00 | 12/06 | 17.00 | x |  |
| 21 | Tách đ/d 172 E5.8 (220kV Hoành Bồ) - 171 E5.35 (220kV Yên Hưng); MC 172, TC C19 E5.8 | 12/06 | 7.00 | 12/06 | 18.00 | x |  |
| 22 | Tách ĐD 280 A100 (TĐ Hoà Bình) - 271 E1.35 (220kV Sơn Tây) | 13/06 | 5.00 | 13/06 | 17.00 | x |  |
| 23 | Tách đ/d 173 E5.8 (220kV Hoành Bồ) - 171 E5.11 (Cái Lân); MC 173, TC C19 E5.8 | 13/06 | 7.00 | 13/06 | 18.00 | x |  |
| 24 | Tách đ/d 174 E5.8 (220kV Hoành Bồ) - 171 E5.26 (Cái Dăm); MC 174, TC C19 E5.8 | 14/06 | 7.00 | 14/06 | 18.00 | x |  |
| 25 | Tách đ/d 177 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 171 E7.22 (Nam Thành Phố); MC 177, TC C19 E7.6 | 15/06 | 0.00 | 16/06 | 22.00 | x |  |
| 26 | Tách ĐD 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc Giang); MC 273 E7.6 (Sáng tách chiều trả) | 15/06 | 5.00 | 16/06 | 17.00 | x |  |
| 27 | Tách ĐD 272 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E26.5 (220kV Bắc Kạn); MC 273 E26.5 (Sáng tách chiều trả) | 15/06 | 5.00 | 16/06 | 17.00 | x |  |
| 28 | Tách ĐD 277 E1.4 (220kV Hà Đông) - 271,272 E10.5 (220kV Xuân Mai); MC 271, 272 E10.35 và MC 277 E1.4 | 15/06 | 6.00 | 15/06 | 16.00 | x |  |
| 29 | Tách ĐD 272 E4.15 (220kV Phú Thọ) - 274 E12.3 (220kV Yên Bái); | 16/06 | 5.00 | 16/06 | 16.00 | x |  |
| 30 | Tách đ/d 173 E10.5 (220kV Xuân Mai) - 175 E1.35 (220kV Sơn Tây); MC 173 E10.5 và MC 175 E1.35; Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E10.5 (220kV Xuân Mai) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường) | 16/06 | 6.00 | 16/06 | 16.00 | x |  |
| 31 | Tách đ/d 176 E10.5 (220kV Xuân Mai) - 172 E1.51 (Phú Nghĩa); MC 176 E10.5 | 17/06 | 6.00 | 17/06 | 16.00 | x |  |
| 32 | Tách đ/d 172 E10.5 (220kV Xuân Mai) - 171 E1.54 (CNC Hòa Lạc); MC 172, 100 E10.5 | 18/06 | 23.00 | 19/06 | 7.00 | x |  |
| 33 | Tách ĐD 273 Quảng Ninh – 272 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 273 T500QN; MC 272 E5.8 (Sáng tách chiều trả) | 18/06 | 6.00 | 19/06 | 17.00 | x |  |
| 34 | Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432, TC C19 E5.8 (220kV Hoành Bồ) | 19/06 | 7.00 | 19/06 | 18.00 | x |  |
| 35 | Tách MC 272 (Dùng MC 200 thay) E5.9 (220kV Tràng Bạch) | 20/06 | 6.00 | 20/06 | 17.00 | x |  |
| 36 | Tách ĐD 272 E12.3 (220kV Yên Bái) - 274 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 272 E12.3; MC 274 E20.3 (Sáng tách chiều trả) | 21/06 | 5.00 | 23/06 | 16.00 | x |  |
| 37 | Tách ĐD 272 T500 Việt Trì - 272 E4.4 (220kV Việt Trì); MC 272 T500VT; MC 272 E4.4 (Sáng tách chiều trả) | 22/06 | 5.00 | 23/06 | 16.00 | x |  |
| 38 | Tách ĐD 287 A80 (NĐ Phả Lại) – 273 E7.15 (220kV Quang Châu); MC 273 E7.15 (220kV Quang Châu) | 22/06 | 5.00 | 22/06 | 17.00 | x |  |
| 39 | Tách ĐD 286 A80 (NĐ Phả Lại) - 271, 272 E27.6 (220kV Bắc Ninh); MC 271, 272 E27.6 | 23/06 | 5.00 | 23/06 | 17.00 | x |  |
| 40 | Tách MBA AT1, MC 271, 273, 131, 431 E10.5 (Xuân Mai 220kV) | 26/06 | 23.00 | 27/06 | 6.00 | x |  |
| 41 | Tách TC C12, MC 100, 112 T500 Quảng Ninh | 04/06 | 5.30 | 04/06 | 18.00 | x |  |
| 42 | Tách TC C19, MC 100 T500 Quảng Ninh | 05/06 | 7.00 | 05/06 | 16.00 | x |  |
| 43 | Tách TC C11, MC 171,172 T500 Quảng Ninh (Ngăn lộ DP 171, 172 chưa có xuất tuyến) | 06/06 | 5.30 | 06/06 | 18.00 | x |  |
| 44 | Tách TC C11; lần lượt MC 133, 173 (Dùng MC 100 thay lần lượt) T500 Quảng Ninh | 12/06 | 5.30 | 12/06 | 18.00 | x |  |
| 45 | Tách TC C11; lần lượt MC 174, 175 (Dùng MC 100 thay lần lượt) T500 Quảng Ninh | 13/06 | 5.30 | 13/06 | 18.00 | x |  |
| 46 | Tách TC C11; lần lượt MC 176, 177 (Dùng MC 100 thay lần lượt) T500 Quảng Ninh | 14/06 | 5.30 | 14/06 | 18.00 | x |  |
| 47 | Tách đ/d 177 T500 Quảng Ninh - 171-7 E5.17 (XM Hạ Long) - 171 E5.14 (XM Thăng Long) - 175 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 175, TC C19 E5.8 và MC 177, TC C19 T500QN | 17/06 | 7.00 | 17/06 | 18.00 | x |  |
| 48 | Tách đ/d 178 T500 Quảng Ninh - 172-7 E5.17 (XM Hạ Long) - 172 E5.14 (XM Thăng Long) - 176 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 176, TC C19 E5.8 và MC 178, TC C19 T500QN | 18/06 | 7.00 | 18/06 | 18.00 | x |  |
| 49 | Tách TC C11; MC 178 (Dùng MC 100 thay) T500 Quảng Ninh | 20/06 | 7.00 | 20/06 | 16.00 | x |  |
| 50 | Tách TC C12; lần lượt MC 133, 173 (Dùng MC 100 thay lần lượt) T500 Quảng Ninh | 21/06 | 5.30 | 21/06 | 18.00 | x |  |
| 51 | Tách TC C12; lần lượt MC 174, 175 (Dùng MC 100 thay lần lượt) T500 Quảng Ninh | 24/06 | 5.30 | 24/06 | 18.00 | x |  |
| 52 | Tách TC C12; lần lượt MC 176, 177 (Dùng MC 100 thay lần lượt) T500 Quảng Ninh | 25/06 | 5.30 | 25/06 | 18.00 | x |  |
| 53 | Tách TC C12; MC 178 (Dùng MC 100 thay) T500 Quảng Ninh | 26/06 | 7.00 | 26/06 | 16.00 | x |  |
| 54 | Tách đ/d 173 T500 Quảng Ninh - 171 E5.2 (Giáp Khẩu) - 171 E5.28 (Hà Lầm) - 172 E5.10 (Hà Tu); MC 175, TC C19 T500QN | 27/06 | 7.00 | 27/06 | 18.00 | x |  |
| 55 | Tách đ/d 174 T500 Quảng Ninh - 172 E5.2 (Giáp Khẩu) - 172 E5.28 (Hà Lầm) - 171 E5.10 (Hà Tu); MC 174, TC C19 T500QN | 28/06 | 7.00 | 28/06 | 18.00 | x |  |
| 56 | Tách đ/d 175 T500 Quảng Ninh - 171 E5.13 (XM Cẩm Phả) - 171 E5.1 (Mông Dương); MC 175, TC C19 T500QN | 29/06 | 7.00 | 29/06 | 18.00 | x |  |
| 57 | Tách đ/d 176 T500 Quảng Ninh - 172 E5.13 (XM Cẩm Phả) - 172 E5.33 (Khe Chàm); MC 176, TC C19 T500QN | 30/06 | 7.00 | 30/06 | 18.00 | x |  |
| 58 | Đóng điện MC200, TI200, C29, TU C29 E23.1 (220kV Ninh Bình) | 18/06 | 8.30 | 18/06 | 9.00 | x |  |
| 59 | Tách ĐD 273 E23.1 (220kV Ninh Bình) - 271 E3.20 (220kV Trực Ninh), tách MC 273 E23.1, MC 271 E3.20 ); Tách bảo vệ F87L ĐD 273 trong thời gian 2h cuối phục vụ kiểm tra mang tải rơle | 22/06 | 6.00 | 26/06 | 17.00 | x |  |
| 60 | Tách ĐD 276 E23.1 (220kV Ninh Bình) - 271 E11.1 (220kV Thái Bình), tách MC 276 E23.1 - 271 E11.1; Tách BVSLTC 220kV, F87L ĐD 276 trong thời gian 2h cuối phục vụ kiểm tra mang tải rơle | 22/06 | 6.00 | 26/06 | 17.00 | x |  |
| 61 | Cắt điện: TBN 101; MC T101 E3.20 (220kV Trực Ninh) | 04/06 | 8.00 | 04/06 | 12.00 | x |  |
| 62 | Tách MC 200 E11.1 (220kV Thái Bình) | 19/06 | 6.00 | 20/06 | 17.00 | x |  |
| 63 | Tách TC C19, MC100 E24.4 (220kV Phủ Lý) | 18/06 | 6.00 | 20/06 | 17.00 | x |  |
| 64 | Tái lập ca trực tại E24.4 (220kV Phủ Lý) | 20/06 | 6.00 | 20/06 | 21.00 | x |  |
| 65 | Dùng MC100 thay MC171 -Tách bảo vệ SLTC110kV E24.4 (220kV Phủ Lý) | 20/06 | 17.00 | 20/06 | 19.00 | x |  |
| 66 | Dùng MC100 thay MC177 E24.4 (220kV Phủ Lý) -Tách bảo vệ F87L ĐD 177 E24.4 - 173 E24.3 (ĐD còn bảo vệ F21, F67 ngăn 100) | 20/06 | 19.00 | 20/06 | 21.00 | x |  |
| 67 | Tách Mc 200, F87B phía 220kV E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 05/06 | 6.00 | 07/06 | 20.00 | x |  |
| 68 | Tách MBA AT4, 234, 134 T500 Hà Tĩnh | 04/06 | 6.00 | 04/06 | 18.00 | x |  |
| 69 | Tách ĐD 176 T500 Hà Tĩnh - 172 Cẩm Xuyên (E18.9), MC 176 T500 Hà Tĩnh | 08/06 | 6.00 | 08/06 | 22.00 | x |  |
| 70 | Tách ĐD 271 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 271 T500 Hà Tĩnh và 273 A18.10 (NĐ Vũng Áng) – 271,272 Đồng Hới (T220 ĐH) | 07/06 | 5.00 | 07/06 | 19.00 | x |  |
| 71 | Tách ĐD 272 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 278 T500 Hà Tĩnh và 274 A18.10 (NĐ Vũng Áng) – 272 A18.15 (FormosaHT) | 12/06 | 6.00 | 12/06 | 19.00 | x |  |
| 72 | Tách ĐD 271 A18.15 (FormosaHT) - 271 Ba Đồn | 05/06 | 6.00 | 05/06 | 19.00 | x |  |
| 73 | Tách Thanh cái C21, MC 271, MC 272 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu); Lần lượt dùng MC 200 thay MC 271 và MC 272 (bv còn F21, F67) | 03/06 | 7.00 | 03/06 | 21.00 | x |  |
| 74 | Tách Thanh cái C21, MC 274, MC 231 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu); Lần lượt dùng MC 200 thay MC 274 và MC 231 (bv còn F21, F67 ngăn 274, F67, 87T ngăn 231) | 05/06 | 7.00 | 05/06 | 21.00 | x |  |
| 75 | Tách Thanh cái C21, MC 212, MC 200 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu) | 07/06 | 7.00 | 07/06 | 21.00 | x |  |
| 76 | Tách Thanh cái C22, MC 271, MC 272 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu); Lần lượt dùng MC 200 thay MC 271 và MC 272 (bv còn F21, F67) | 10/06 | 7.00 | 10/06 | 21.00 | x |  |
| 77 | Tách Thanh cái C22, MC 274, MC 231 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu); Lần lượt dùng MC 200 thay MC 274 và MC 231 (bv còn F21, F67 ngăn 274, F67, 87T ngăn 231) | 11/06 | 7.00 | 11/06 | 21.00 | x |  |
| 78 | Tách Thanh cái C22, MC 212, MC 200 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu) | 12/06 | 7.00 | 12/06 | 21.00 | x |  |
| 79 | Tách ngăn 271 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu) (dự phòng), TC C29 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu) | 13/06 | 7.00 | 13/06 | 21.00 | x |  |
| 80 | Tách đường dây 273 E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 272 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu), MC 272, TC C29 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu) | 14/06 | 7.00 | 14/06 | 21.00 | x |  |
| 81 | Tách đường dây 276 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 274 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu), MC 274, TC C29 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu) | 17/06 | 7.00 | 17/06 | 21.00 | x |  |
| 82 | Tách MBA AT1 và MC 231, TC C29 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu) | 18/06 | 7.00 | 18/06 | 21.00 | x |  |
| 83 | Tách TC C29, MC 200 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu) | 19/06 | 7.00 | 19/06 | 21.00 | x |  |
| 84 | Đóng điện ngăn 180 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 24/06 | 8.00 | 24/06 | 9.00 | x |  |
| 85 | Ngăn dự phòng 200, TC C29, 176, 177, 178, 100, TC C19 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu) | 25/06 | 7.00 | 25/06 | 14.00 | x |  |
| 86 | Đóng xông điện các ngăn dự phòng: ngăn lộ 200, TC C29, 100, 174, 175, 176, 177, 178, 180, TC C19 - E15.10 (220kV Đô Lương) | 26/06 | 8.00 | 26/06 | 9.00 | x |  |
| 87 | Tách đường dây 220kV 272 Phả Lại (A80)-271,272 Hải Dương (E8,9). | 06/06 | 5.00 | 06/06 | 17.00 | x |  |
| 88 | Tách đường dây 220kV 271 Phả Lại (A80)-273 T500 Phố Nối. | 07/06 | 5.00 | 07/06 | 17.00 | x |  |
| 89 | Tách đường dây 220kV 274 T500 Phố Nối (T500PN) - 273,274 Hải Dương (E8.9). | 13/06 | 5.00 | 13/06 | 17.00 | x |  |
| 90 | Tách thanh cái C11, ngăn lộ 112 E1.3 (220kV Mai Động) | 10/06 | 8.30 | 10/06 | 22.00 | x |  |
| 91 | Tách thanh cái C12, ngăn lộ 112, ngăn lộ TBN102 E1.3 (220kV Mai Động) | 11/06 | 8.30 | 11/06 | 22.00 | x |  |
| 92 | Dùng MC 100 thay MC 174, Tách MC 174 E1.23 (220kV Vân Trì) | 06/06 | 5.00 | 06/06 | 18.00 | x |  |
| 93 | Tái lập ca trực, tách MBA AT1 E1.23 (220kV Vân Trì) | 07/06 | 5.00 | 07/06 | 18.00 | x |  |
| 94 | Tái lập ca trực, tách MBA AT2 E1.23 (220kV Vân Trì) | 12/06 | 0.00 | 12/06 | 8.00 | x |  |
| 95 | Tách MBA AT1 và MC 271, 273, 131, 431 E27.6 (220kV Bắc Ninh), (tái lập cac trực thao tác) | 07/06 | 21.00 | 08/06 | 6.30 | x |  |
| 96 | Tách TC C11 E27.6 (220kV Bắc Ninh) (tái lập cac trực thao tác) | 07/06 | 23.00 | 08/06 | 4.30 | x |  |
| 97 | Tách MBA AT2 và MC 272, 274, 132, 432 E27.6 (220kV Bắc Ninh) (tái lập cac trực thao tác) | 08/06 | 21.00 | 09/06 | 6.30 | x |  |
| 98 | Tách MBA AT2, MC 232, 132 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2) | 02/06 | 6.00 | 02/06 | 18.00 | x |  |
| 99 | Tách MBA AT3 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2) | 09/06 | 6.00 | 09/06 | 18.00 | x |  |
| 100 | Tách MBA AT5, MC 235, MC 135 E1.6 (220kV Chèm) | 06/06 | 6.00 | 06/06 | 17.00 | x |  |
| 101 | Tách MBA AT1, MC 231, MC 131 E1.6 (220kV Chèm) | 16/06 | 6.00 | 16/06 | 17.00 | x |  |

- PTC2

*Trạm biến áp:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập MBA T2 - Trạm 220kV Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng TC C42, các tủ hợp bộ: TD2, TUC42, 432, 477, 478, 479, 480; kết hợp vệ sinh bảo dưỡng MBA T2, MC 132, TI 132, DCL 132-3. | 16/06/24 | 06h33 | 16/06/24 | 10h40 | x |  |
| 2 | Cô lập MBA T4 - Trạm 220kV Sơn Hà để vệ sinh bảo dưỡng MBA T4; CS1T4, CS3T4, CS4T4, MC 334. | 16/06/24 | 07h49 | 16/06/24 | 11h46 | x |  |
| 3 | Cô lập MBA T3 - Trạm 220kV Tam Kỳ để SCTX: Thực hiện thay thế đầu cáp lực 22kV đấu nối từ MBA T3 nối đến MC433. SCL 2024 MC 133. | 16/06/24 | 06h00 | 17/06/24 | 08h46 | x |  |
| 4 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Đồng Hới để thực hiện sửa chữa (thay thế) đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây MBA AT2 và kết hợp vệ sinh thiết bị trạm; thí nghiệm đồng hồ trước khi đưa vào vận hành. | 18/06/24 | 08h00 | 18/06/24 | 10h20 | x |  |
| 5 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng TC C41, các tủ hợp bộ: TD1, TUC41, 431, 471, 472, 473, 474, 475, 476; kết hợp vệ sinh bảo dưỡng MBA T1, MC131, TI131, DCL 131-3. | 23/06/24 | 08h11 | 23/06/24 | 12h42 | x |  |

* Đường dây:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐD 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi để quấn bảo dưỡng dây chống sét bằng dây quấn amarôt, vá ép bảo dưỡng dây chống sét bị đứt sợi, vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 10/06/24 | 05h43 | 10/06/24 | 17h45 | x |  |
| 2 | Cô lập ĐD 220kV 272 Đà Nẵng - 271 Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 12/06/24 | 07h52 | 12/06/24 | 17h21 | x |  |
| 3 | Cô lập ĐD 220kV 274 Quảng Ngãi - 274 Thượng KonTum, ĐD 220kV 272- 7/NMTĐ Nước Long – 272- 7/NMTĐ Thượng Kon Tum để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 15/06/24 | 08h00 | 18/06/24 | 16h21 | x |  |
| 4 | Cô lập ĐD 220kV 272 NMTĐ Sông Tranh 2 - 274 Tam Kỳ để vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 16/06/24 | 09h03 | 17/06/24 | 14h39 | x |  |
| 5 | Cô lập ĐD 220kV 273 Đông Hà - 272 Phong Điền để xử lý dây dẫn, dây chống sét đứt sợi. | 18/06/24 | 09h06 | 18/06/24 | 13h30 | x |  |
| 6 | Cô lập ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Tranh 2 - 272 Sông Tranh 2 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 20/06/24 | 06h51 | 21/06/24 | 11h32 | x |  |
| 7 | Cô lập ĐD 220kV 274 NMTĐ Sông Bung 2 - 274 NMTĐ Sông Bung 4 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 24/06/24 | 06h39 | 24/06/24 | 16h07 | x |  |
| 8 | Cô lập ĐD 220kV 273 Vũng Áng - 271, 272 Đồng Hới thay thế chuỗi cách điện composite bị phát nhiệt tại vị trí 127: pha C - phía Bắc. | 26/06/24 | 11h27 | 26/06/24 | 14h14 | x |  |
| 9 | Cô lập ĐD 220kV 271 Formosa - 271 Ba Đồn thay thế chuỗi cách điện composite bị phát nhiệt: Vị trí 058: pha C - phía Bắc | 28/06/24 | 10h37 | 28/06/24 | 13h47 | x |  |

- PTC3

| STT | Đối tượng cắt điện | Thời gian |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 271 Nha Trang – 273 Krông Búk | 03/06/2024 | 18h40 | 03/06/2024 | 23h32 | x |  |
|  | Cô lập MC 171 trạm 220kV Quy Nhơn. | 03/06/2024 | 06h35 | 03/06/2024 | 09h24 | x |  |
|  | ĐD 220kV 273 Ninh Phước - 272 Phước Tháih MC 273 thanh cái C29 lần lượt thanh cái C21 C22 (C21 cô lập trước) TBA 220kV Ninh Phước | 03/06/2024 | 19h41 | 04/06/2024 | 03h52 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 272 Mỹ Sơn HLV- 274 Ninh Phướch MC 274 thanh cái C29 lần lượt thanh cái C21 C22 (C21 cô lập trước) TBA 220kV Ninh Phước | 04/06/2024 | 18h46 | 05/06/2024 | 05h00 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 276 Tháp Chàm – 274 Xuân Thiệnh MC 276 TBA 220kV Tháp Chàm 2 | 04/06/2024 | 19h22 | 04/06/2024 | 21h07 | x |  |
|  | Cô lập DCL 235-2, TC C22 (dùng MC 200 thay thế 235) trạm 500kV Pleiku. | 04/06/2024 | 12h00 | 04/06/2024 | 18h34 | x |  |
|  | Cô lập DCL 277-2, TC C22 (dùng MC 200 thay thế 277) trạm 500kV Pleiku. | 04/06/2024 | 07h50 | 04/06/2024 | 12h00 | x |  |
|  | Cô lập MC 176, TI 176 trạm 220kV Đức Trọng 2. | 04/06/2024 | 06h32 | 04/06/2024 | 08h36 | x |  |
|  | Cô lập MC 100 trạm 220kV Krông Búk. | 05/06/2024 | 07h51 | 06/06/2024 | 17h21 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 275 Ninh Phước - 274 Nhị Hàh MC 275 thanh cái C29 lần lượt thanh cái C21 C22 (C21 cô lập trước) TBA 220kV Ninh | 05/06/2024 | 18h35 | 06/06/2024 | 01h55 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 271 Phước Thái – 273 Tháp Chàmh MC 271 TBA 220kV Phước Tháih MC 273 TBA 220kV Tháp Chàm 2. | 06/06/2024 | 18h24 | 06/06/2024 | 21h56 | x |  |
|  | Cô lập Ngăn 274 T220 Ninh Phước 2. | 10/06/2024 | 18h39 | 10/06/2024 | 21h49 | x |  |
|  | Cô lập Ngăn 274 Trạm 220kVTháp Chàm 2 | 11/06/2024 | 18h35 | 11/06/2024 | 21h25 | x |  |
|  | Cô lập TI 574 T500 Pleiku | 12/06/2024 | 08h16 | 12/06/2024 | 11h08 | x |  |
|  | Cô lập MC 100 trạm 220kV Phù Mỹ. | 12/06/2024 | 08h10 | 12/06/2024 | 16h08 | x |  |
|  | Cô lập TI 563 T500 Pleiku | 12/06/2024 | 12h19 | 12/06/2024 | 14h39 | x |  |
|  | Cô lập MC 176 DCL 176-7 TU 176 trạm 220kV Quy Nhơn | 14/06/2024 | 17h00 | 15/06/2024 | 05h00 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 500kV 572 Pleiku - 574 Đắk Nông. | 16/06/2024 | 05h41 | 16/06/2024 | 14h18 | x |  |
|  | Cô lập MBA T4trạm 220kV Krông Búk. | 16/06/2024 | 12h17 | 16/06/2024 | 16h02 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 271 Hàm Thuận - 271 Đa Mi | 16/06/2024 | 09h48 | 16/06/2024 | 16h43 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 274 Vân Phong – 273 Nha Trang | 17/06/2024 | 05h16 | 17/06/2024 | 11h46 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1, 231, 131 TBA 220kV Đức Trọng 2. | 18/06/2024 | 07h39 | 18/06/2024 | 11h21 | x |  |
|  | Cô lập Đường dây 220kV 274 Tuy Hòa-277 Vân Phong. | 18/06/2024 | 05h29 | 18/06/2024 | 08h59 | x |  |
|  | Cô lập KH504 K504 trạm 500kV Pleiku 2. | 19/06/2024 | 08h07 | 19/06/2024 | 16h02 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1 MC 273 272 131 931 trạm 220kV Chư Sê. | 19/06/2024 | 17h30 | 20/06/2024 | 05h00 | x |  |
|  | Cô lập MC 278 và ĐD 278 Tháp Chàm - 273 Thiên Tân 1.4 | 19/06/2024 | 20h15 | 20/06/2024 | 21h45 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1 trạm 220kV Vĩnh Hảo | 20/06/2024 | 18h50 | 20/06/2024 | 21h05 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 274 Cam Ranh – 274 Nha Trang | 20/06/2024 | 05h00 | 20/06/2024 | 08h10 | x |  |
|  | Cô lập MC 174 trạm 220kV Phan Thiết 2 | 21/06/2024 | 19h26 | 22/06/2024 | 05h00 | x |  |
|  | ĐD 500kV 575 Pleiku - 572 Ea Namh MC 575 564 K505 KH505 Trạm 500kV Pleiku | 23/06/2024 | 07h10 | 23/06/2024 | 18h00 | x |  |
|  | ĐD 220kV 272 Đa Mi - 274 Xuân Lộc | 23/06/2024 | 08h21 | 23/06/2024 | 16h49 | x |  |
|  | Cô lập MBA T3, MC 133, 433, thanh cái C41hcác MC 471, 473, 475, 477, 479, 481, 412trạm 220kV Quy Nhơn. | 23/06/2024 | 06h41 | 23/06/2024 | 16h14 | x |  |
|  | Cô lập XT 477 trạm 220kV Krông Búk | 23/06/2024 | 05h08 | 23/06/2024 | 16h44 | x |  |
|  | ĐD 220kV 272 Cam Ranh-274 NMĐMT Thiên Tân 1.4 | 24/06/2024 | 18h40 | 25/06/2024 | 04h46 | x |  |
|  | Cô lập MC 172trạm 220kV Phan Thiết | 25/06/2024 | 17h15 | 25/06/2024 | 22h01 | x |  |
|  | Cô lập MBA T3, TI 133 trạm 220kV Krông Búk. | 25/06/2024 | 12h19 | 25/06/2024 | 16h05 | x |  |
|  | Cô lập MC 175 TU 175 trạm 220kV Phan Thiết | 26/06/2024 | 18h35 | 26/06/2024 | 21h19 | x |  |
|  | ĐD 220kV 271 Cam Ranh - 272 NMĐ Thiên Tân Solar Ninh Thuận | 27/06/2024 | 18h07 | 27/06/2024 | 22h02 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 272 Hàm Thuận - 273 Xuân Lộc | 30/06/2024 | 07h00 | 30/06/2024 | 18h00 | x |  |

- PTC4

Trạm biến áp

| STT | Máy biến áp, thiết bị ngừng cấp điện |  | Thời gian |  |  |  | Nội dung công tác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không theo KH |
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Trạm biến áp | Thiết bị cô lập |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên | C51 | 11-05 | 07:46 | 11-05 | 15:10 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C22 | 31-05 | 23:27 | 01-06 | 03:17 | x |  |
|  | Trạm 500kV Nhà Bè | 565 | 31-05 | 07:00 | 03-06 | 23:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | TD32 | 30-05 | 07:50 | 30-05 | 13:15 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long An | 176 | 30-05 | 07:48 | 03-06 | 17:14 | x |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | 571 | 28-05 | 08:35 | 28-05 | 16:04 | x |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng | 273 | 28-05 | 08:31 | 28-05 | 15:19 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bến Cát | AT2 | 28-05 | 00:20 | 28-05 | 02:45 | x |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 585 | 27-05 | 14:15 | 27-05 | 16:04 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 576 | 27-05 | 11:36 | 27-05 | 13:30 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 179 | 27-05 | 01:08 | 27-05 | 04:04 | x |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 177 | 30-06 | 17:46 | 30-06 | 19:40 | x |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | 443 | 30-06 | 09:15 | 30-06 | 16:54 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | 431 | 30-06 | 06:45 | 30-06 | 18:30 | x |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 176 | 29-06 | 18:16 | 29-06 | 22:12 | x |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long | AT1 | 29-06 | 07:53 | 29-06 | 16:55 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | C22 | 29-06 | 07:05 | 29-06 | 16:42 | x |  |
|  | Trạm 220kV Vũng Tàu | 174 | 29-06 | 06:27 | 30-06 | 20:56 | x |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | 272 | 28-06 | 00:00 | 28-06 | 05:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Sa Đéc | 174 | 27-06 | 09:01 | 27-06 | 13:45 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | 172 | 26-06 | 23:36 | 27-06 | 01:09 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | 171 | 26-06 | 09:14 | 26-06 | 14:42 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | 176 | 23-06 | 09:19 | 23-06 | 15:01 | x |  |
|  | Trạm 220kV Sa Đéc | 231 | 23-06 | 09:14 | 23-06 | 17:01 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | AT3 | 23-06 | 09:10 | 23-06 | 15:08 | x |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | 174 | 23-06 | 08:11 | 23-06 | 11:12 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Chánh | C12 | 23-06 | 07:47 | 23-06 | 16:32 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | C29 | 23-06 | 06:30 | 23-06 | 14:14 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | 442 | 23-06 | 06:17 | 23-06 | 20:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cai lậy | C12 | 23-06 | 05:38 | 23-06 | 15:40 | x |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long | 132 | 21-06 | 08:24 | 22-06 | 16:53 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | 274 | 19-06 | 22:40 | 20-06 | 08:50 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long An | 421 | 19-06 | 08:50 | 19-06 | 15:58 | x |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | 171 | 19-06 | 07:55 | 19-06 | 13:32 | x |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | 179 | 19-06 | 06:37 | 19-06 | 13:05 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Xuân | 179 | 17-06 | 08:30 | 17-06 | 12:45 | x |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 532 | 16-06 | 09:25 | 16-06 | 16:55 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 172 | 16-06 | 09:20 | 16-06 | 14:27 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | 432 | 16-06 | 09:20 | 16-06 | 18:03 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 179 | 16-06 | 08:40 | 16-06 | 10:53 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 | T3 | 16-06 | 08:30 | 16-06 | 16:38 | x |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 175 | 15-06 | 08:35 | 15-06 | 14:14 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch | T101 | 14-06 | 08:18 | 14-06 | 15:08 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Chánh | C12 | 14-06 | 07:54 | 14-06 | 12:50:11 | x |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 283 | 13-06 | 08:14 | 16-06 | 17:12 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | C21 | 12-06 | 08:54 | 12-06 | 14:09 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | C21 | 11-06 | 08:08 | 11/06/2024 | 15:23 | x |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đức | 176 | 10-06 | 08:48 | 10-06 | 18:48 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Chánh | AT2 | 09-06 | 21:30 | 10-06 | 16:51 | x |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | 177 | 09-06 | 08:39 | 09-06 | 14:03 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | C19 | 09-06 | 07:58 | 09-06 | 12:55 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 131 | 09-06 | 07:57 | 09-06 | 15:37 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | 178 | 09-06 | 07:37 | 09-06 | 14:36 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trà Nóc | 175 | 09-06 | 07:26 | 09-06 | 11:58 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | 274 | 09-06 | 06:25 | 09-06 | 14:36 | x |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | 271 | 09-06 | 05:45 | 09-06 | 18:35 | x |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 583 | 08-06 | 08:21 | 08-06 | 16:27 | x |  |
|  | Trạm 500kV Nhà Bè | 577 | 07-06 | 10:01 | 07-06 | 14:19 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | C19 | 07-06 | 07:20 | 07-06 | 09:03 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 179 | 06-06 | 07:50 | 06-06 | 14:34 | x |  |

| II | Đường dây |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220kV Bảo Lộc (274) - Sông Mây (274) | 01-06 | 05:00 | 02-06 | 19:30 | x |  |
|  | 220kV Cần Đước 2 (273) - Mỹ Tho 2 (275) | 30-06 | 08:20 | 30-06 | 15:10 | x |  |
|  | 573 Chơn Thành - 573 Cầu Bông | 30-06 | 07:50 | 30-06 | 15:40 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Hàm Thuận (272) - Xuân Lộc (273) | 30-06 | 07:45 | 30-06 | 15:35 | x |  |
|  | 585 Nhà Bè - 571 Phú Lâm | 29-06 | 05:31 | 29-06 | 17:04 | x |  |
|  | 220kV Nhà Bè (278) - Tao Đàn (272) | 29-06 | 00:48 | 01-07 | 00:17 | x |  |
|  | 220kV Thủ Đức (272) - Hóc Môn (275) | 25-06 | 06:56 | 25-06 | 15:10 | x |  |
|  | 220kV Đa Mi (272) - Xuân Lộc (274) | 23-06 | 08:21 | 23-06 | 14:10 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Phú Mỹ (258, 283) - Cần Đước (274) | 23-06 | 06:30 | 23-06 | 21:15 | x |  |
|  | 220kV Phú Mỹ (278, 258) - Mỹ Tho (276) | 23-06 | 06:30 | 23-06 | 21:15 | x |  |
|  | 220kV Tao Đàn (274) - Tân Cảng (274) | 22-06 | 22:51 | 24-06 | 00:02 | x |  |
|  | 220kV Củ Chi (276) - Uyên Hưng (276) | 19-06 | 06:37 | 19-06 | 16:35 | x |  |
|  | 220kV Vĩnh Long (271) – Trà Vinh (273) | 17-06 | 08:32 | 17-06 | 16:23 | x |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (565,575) - Nhà Bè (567,577) | 16-06 | 19:52 | 17-06 | 00:16 | x |  |
|  | 220kV Mỹ Xuân (276) - Cát Lái (271) | 16-06 | 09:05 | 16-06 | 21:38 | x |  |
|  | 220kV Vĩnh Long (271) – Trà Vinh (273) | 16-06 | 09:05 | 16-06 | 16:14 | x |  |
|  | 220kV Bến Lức (273) - Long An (273) | 16-06 | 07:15 | 16-06 | 18:08 | x |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy\175 (Cai lậy) | 15-06 | 08:35 | 15-06 | 14:14 | x |  |
|  | 220kV Duyên Hải (271) - Mỏ Cày (271) | 15-06 | 06:37 | 15-06 | 18:12 | x |  |
|  | 220kV Nhà Bè (276) - Quận 8 (271) | 15-06 | 06:00 | 15-06 | 15:02 | x |  |
|  | 220kV Tao Đàn (274) - Tân Cảng (274) | 13-06 | 17:27 | 24-06 | 05:27 | x |  |
|  | 220kV Bình Hòa (271) - Thuận An (271) | 12-06 | 22:52 | 13-06 | 09:43 | x |  |
|  | 220kV Mỹ Tho 2 (274) - Mỹ Tho (275) | 10-06 | 05:48 | 10-06 | 14:24 | x |  |
|  | 220kV Long Thành (278) - Phú Mỹ (253,284) | 09-06 | 07:30 | 09-06 | 14:47 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Phú Mỹ (257, 277) - Nhà Bè (272) | 09-06 | 06:00 | 10-06 | 20:45 | x |  |
|  | 220kV Bảo Lộc (274) - Sông Mây (274) | 09-06 | 05:45 | 09-06 | 18:59 | x |  |
|  | 220kV Long Thành (277) - Phú Mỹ (273,253) | 02-06 | 08:37 | 02-06 | 14:47 | x |  |
|  | 220kV Nhà Bè (277) - Tao Đàn (273) | 02-06 | 08:18 | 02-06 | 14:09 | x |  |
|  | 220kV Nhà Bè (278) - Tao Đàn (272) | 01-06 | 07:52:00 | 01-06 | 14:25 | x |  |

- Thống kê các thanh cái trong lưới điện truyền tải có điện áp không đạt tiêu chuẩn theo quy định

| STT | Trạm | TG bắt đầu vượt GH | TG trở lại bình thường | Điện áp thực tế (kV) | So sánh với Un (%) | Thời gian vượt GH (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cấp điện áp 500kV |  |  |  |  |  |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |
| II | Cấp điện áp 220kV |  |  |  |  |  |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

| TT | Đơn vị | Sản lượng điện năng không cung cấp được kWh) |  | Lũy kế 2024 (kWh) | Tăng, giảm so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 06/2024 | Tháng 05/2024 |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0 | 32980 | 573833 | 32980 |

- Tổn thất điện năng theo từng cấp điện áp

Tổn thất điện năng tháng 06/2024 theo cấp điện áp và theo từng Công ty Truyền tải điện so với cùng kỳ năm 2023:

- Danh sách các sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành trong tháng

a. Sự cố lưới điện thuộc EVNNPT: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

b. Sự cố do đơn vị ngoài EVNNPT quản lý vận hành: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

- TÌNH HÌNH KẾT NỐI SCADA

Trong tháng 06/2024 xảy ra 11 lỗi kết nối tín hiệu SCADA, tăng 05 lỗi kết nối so với tháng 05/2024.

- Miền Bắc: xảy ra 04 lỗi không xảy ra lỗi kết nối SCADA tại 03 trạm 220kV Đồng Hòa, Nghi Sơn, Hoành Bồ. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Trung: xảy ra 04 lỗi không xảy ra lỗi kết nối SCADA tại 03 trạm 500kV Đà Nẵng, Thạnh Mỹ, Đắk Nông và 01 trạm 220kV Vĩnh Hảo. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Nam: xảy ra 03 lỗi kết nối SCADA tại 01 trạm 220kV Long Phú và 2 trạm 220kV Cần Thơ, Bình Hòa. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

| Đơn vị | Số lượng trạm mất kết nối SCADA | Số lượng trạm mất kết nối đã xử lý | Tăng giảm trạm mất kết nối so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Bắc | 4 | 4 | 1 |
| Miền Trung | 4 | 4 | 4 |
| Miền Nam | 3 | 3 | 0 |
| EVNNPT | 11 | 11 | 5 |

Ghi chú: Số liệu thống kê từ trang quản lý sự cố của EVN http://quanlysuco.evn.com.vn