PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI THÁNG 07/2024

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Trong tháng 07/2024, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành an toàn, tin cậy và đảm bảo cung cấp điện. Lưới điện truyền tải xảy ra 18 sự cố (03 sự cố lưới 500kV và 15 sự cố lưới 220kV), tăng 04 sự cố so với tháng 6/2024. Trong đó, nguyên nhân sự cố do sét (12 vụ), do nguyên nhân khác (03 vụ), do thiết bị đường dây (01 vụ), do công tác (01 vụ), do thiết bị nhị thứ (01 vụ). Các sự cố xảy ra không dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành theo quy định và đã được EVNNPT khẩn trương kiểm tra, khắc phục.

- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH

- Vận hành tần số

Trong tháng 07/2024, lưới điện truyền tải không xảy ra sự cố nào do bảo vệ tần số thấp tác động.

- Vận hành điện áp

Trong tháng 07/2024, điện áp lưới điện truyền tải có một số thời điểm điện áp vận hành vượt ngoài dải quy định trong Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải do phương thức vận hành truyền tải thấp trên đường dây 500kV và thời điểm nắng nóng, phụ tải miền Bắc tăng cao:

- Lưới 500kV: điện áp cao xuất hiện tại thanh cái 500kV Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh, Vũng Áng và Pleiku 2 (điện áp cao nhất ghi nhận tại Trạm 500kV Vũng Áng là 531.9 kV); điện áp thấp xuất hiện tại Trạm 500kV Việt Trì, Thường Tín (điện áp thấp nhất ghi nhận tại Trạm 500kV Việt Trì là 468.02kV).

- Lưới 220kV: điện áp thấp xuất hiện tại thanh cái 220kV Trạm 220kV Bắc Ninh, Bắc Ninh 2, Bắc Ninh 3, Hải Dương, Phú Bình, Thái Bình, Vân Trì, Việt Trì, Vĩnh Yên và Trạm 500kV Hiệp Hòa (điện áp thấp nhất ghi nhận tại Vĩnh Yên là 201.82kV).

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện truyền tải (SAIDI-T; SAIDI-T sự cố; SAIFI-T) tháng 07/2024 hiện thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch EVN giao năm 2024, cụ thể như sau:

| STT | Đơn vị | Tháng 07 | Lũy kế | Kế hoạch năm | Thực hiện kế hoạch (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SAIDI-T công tác (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 41 | 360.00 | 860 | 41.9 |
| 2 | PTC1 | 30 | 532.00 | 860 | 61.9 |
| 3 | PTC2 | 14 | 142.00 | 860 | 16.5 |
| 4 | PTC3 | 75 | 196.00 | 860 | 22.8 |
| 5 | PTC4 | 55 | 249.00 | 860 | 29.0 |
| 2. SAIDI-T sự cố (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.51 | 2.06 | 14.53 | 14.2 |
| 2 | PTC1 | 1.11 | 3.10 | 14.53 | 21.3 |
| 3 | PTC2 | 0.00 | 0.00 | 14.53 | 0.0 |
| 4 | PTC3 | 0.00 | 1.42 | 14.53 | 9.8 |
| 5 | PTC4 | 0.00 | 1.50 | 14.53 | 10.3 |
| 3. SAIFI-T (lần) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.05 | 0.46 | 0.98 | 46.9 |
| 2 | PTC1 | 0.04 | 0.53 | 0.98 | 54.1 |
| 3 | PTC2 | 0.03 | 0.29 | 0.98 | 29.6 |
| 4 | PTC3 | 0.04 | 0.26 | 0.98 | 26.5 |
| 5 | PTC4 | 0.07 | 0.47 | 0.98 | 48.0 |

- Tổn thất điện năng của lưới điện truyền tải

Tổn thất điện năng thực hiện tháng 7/2024 là 3,07% (0,698 tỷ kWh) tăng 0,83% so với cùng kỳ 2023 (2,24%), cao hơn 0,67% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,40%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 2,72% (0,328 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 47,0%) tăng 0,90% so với cùng kỳ 2023 (1,82%), tổn thất lưới 220kV là 1,43% (0,370 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 53,0%) tăng 0,28% so với cùng kỳ 2023 (1,15%).

- TÌNH HÌNH QUÁ TẢI, SỰ CỐ THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN AN TOÀN, TIN CẬY VÀ HIỆU QUẢ

- Tình hình vận hành mang tải

| Cấp điện áp | Thiết bị | Tổng số mạch ĐD/MBA | Khu vực | Số mạch ĐD, Số MBA/Thời gian đầy, quá tải |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (số thiết bị/giờ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80-90% | >90-100% | >100-110% | >110% | Tổng |
| 500kV | Đường dây | 34 | Miền Bắc | 5/1778.0 | 3/102.7 | 0/0.0 | 0/0.0 | 5/1880.7 |
|  |  | 33 | Miền Trung | 2/18.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 2/18.0 |
|  |  | 42 | Miền Nam | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
|  | MBA | 26 | Miền Bắc | 10/1325.4 | 6/336.3 | 0/0.0 | 0/0.0 | 10/1661.7 |
|  |  | 20 | Miền Trung | 2/16.0 | 1/2.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 2/18.0 |
|  |  | 22 | Miền Nam | 6/67.9 | 2/14.2 | 0/0.0 | 0/0.0 | 6/82.1 |
| 220kV | Đường dây | 191 | Miền Bắc | 27/1396.2 | 16/241.0 | 2/18.5 | 0/0.0 | 27/1655.7 |
|  |  | 150 | Miền Trung | 7/60.8 | 3/22.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 7/82.8 |
|  |  | 165 | Miền Nam | 8/159.0 | 1/1.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 8/160.0 |
|  | MBA | 141 | Miền Bắc | 54/2735.1 | 32/1017.7 | 13/255.4 | 0/0.0 | 54/4008.2 |
|  |  | 73 | Miền Trung | 5/58.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 5/58.0 |
|  |  | 109 | Miền Nam | 25/671.0 | 6/98.0 | 1/2.0 | 0/0.0 | 26/771.0 |

- Khu vực msiền Bắc

- Lưới điện 500 kV

Đường dây:

- 05/34 đường dây (ĐD) vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức): 572 T500 Sơn La - 575 T500 Việt Trì; 575 TĐ Sơn La - 575 T500 Nho Quan; 577 T500 Sơn La - 571 T500 Hiệp Hoà; 580 T500 Sơn La - 574 T500 Hoà Bình; 584 T500 Hiệp Hòa - 574, 573 T500 Đông Anh, do thủy điện phát cao.

- ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (tải trên 100% định mức): không xuất hiện.

Máy biến áp:

- 10/26 MBA vận hành trên 80 % định mức và cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: AT1, AT2 Hòa Bình; AT2 Nho Quan do truyền tải cao từ 500kV xuống 220kV; AT1, AT2 Sơn La; AT1, AT2 Lai Châu do thủy điện phát cao; AT1, AT2 Thường Tín, AT2 Hiệp Hòa do phụ tải tăng cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

Đường dây:

- 27/191 ĐD vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm 271 Sơn Tây - 280 Hoà Bình, 271 T500 Việt Trì - 273 Việt Trì, 271 Yên Bái - 273 Lào Cai, 272 T500 Việt Trì - 272 Việt Trì, 272 Yên Bái - 274 Lào Cai, 273 Phú Bình - 271 Lưu Xá, 273 Quảng Ninh - 272 Hoành Bồ, 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình, 274 Hưng Đông - 276 Hà Tĩnh, 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý, 276 Nghi Sơn - 283 NĐ Nghi Sơn, 277 SPP Vũng Áng - 231T500 Vũng Áng, 285 Phả Lại - 273, 274 Bắc Giang; 274 Uông Bí - 278 Tràng Bạch … do phụ tải tăng cao.

- 02/191 ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức gồm: 273 Phú Bình - 271 Lưu Xá; 274 Uông Bí - 278 Tràng Bạch.

Máy biến áp

- 54/141 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT2 Bắc Giang, AT2, AT3 Bắc Ninh 2; AT1, AT2 Bắc Ninh, AT2 Bảo Thắng; AT3, AT4, AT5 Hà Đông; AT3, AT4, AT6 Mai Động; AT2 Nam Định, AT1 Nông Cống, AT1, AT2 Phú Bình, AT1, AT2 Than Uyên … do thủy điện phát cao và phụ tải tăng cao.

- 10/141 MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT1 Tương Dương; AT2 Vĩnh Yên; AT3, AT4 Vinh; AT3 T500 Đông Anh; AT3 T500 Phố Nối; AT1, AT2 Mường Tè; AT1, AT2 Than Uyên.

- Khu vực miền Trung:

- Lưới điện 500 kV

Đường dây

- 02/33 ĐD vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức): 572 Đắk Nông - 574 Cầu Bông; 572 Pleiku - 574 Đăk Nông.

- ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

Máy biến áp

- 02/20 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: AT2 Thạnh Mỹ do tải tăng cao; AT1 Đắk Nông do tách AT2 để công tác.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

Đường dây

- 07/150 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: (i) lưới PTC3 gồm các đường dây do NLTT và các nhà máy phát cao như: 271 Quy Nhơn - 271 Tuy Hòa; 272 Đức Trọng - 276 Di Linh; 272 Phan Rí - 275 Phan Thiết; 273 Đắk Nông (T500) - 271 NMĐG Đắk Hòa; 274 Hàm Thuận - 272 Bảo Lộc; 276 Pleiku 2 - 272 Chư Sê; (ii) lưới PTC2 272 Sơn Hà - 279 Dốc Sỏi.

- ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

Máy biến áp

- 05/73 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: (i) PTC2 gồm AT1, AT2 Kon Tum do thủy điện phát cao; (ii) PTC3 gồm AT1, AT2 Ninh Phước, AT1 Chư Sê do khai thác cao nguồn NLTT.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Khu vực miền Nam:

- Lưới điện 500 kV

Đường dây

- ĐD 500 kV vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: không xuất hiện.

- ĐD 500 kV vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

Máy biến áp

- 06/22 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: AT2 Duyên Hải; AT6, AT7 Nhà Bè; AT2 Phú Mỹ; AT1 Sông Mây; AT2 Tân Uyên do phụ tải tăng cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

Đường dây

- 08/165 ĐD vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: Bến Cát - Bình Long (2 mạch); 271 Châu Đức - 275 Tân Thành; 279 Tân Định - 274 Mỹ Phước; Tân Uyên - Thủ Đức (2 mạch); Thuận An - Hóc Môn (2 mạch) do tải tăng cao.

- ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

Máy biến áp

- 26/109 MBA vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: AT1 Cần Đước; AT1, AT2 Hóc Môn; AT3, AT4, AT7 Phú Lâm; AT4 Sông Mây; AT3, AT4 Tân Định; AT1, AT2 Tao Đàn; AT1, AT2 Long Thành; AT1, AT2 Tao Đàn; AT5 Bình Hòa; AT1, AT2 Nhà Bè; AT5, AT6 Cầu Bông; AT2 Thủ Đức; AT2 Thuận An … do phụ tải tăng cao.

- 01/109 MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT5 Bình Hòa.

- Sự cố thiết bị

Trong tháng 07/2024, lưới điện truyền tải của EVNNPT xảy ra 01 sự cố gây ảnh hưởng đến thiết bị, cụ thể:

- Ngày 24/7/2024, trong quá trình khảo sát đo kích thước giá đỡ của TI 133 để thay thế, nhân viên vận hành cầm thước rút kim loại, đã vi phạm khoảng cách an toàn gây sự cố phóng điện TI 133 (vỡ tán sứ trên cùng). EVNNPT đã thay thế TI bị ảnh hưởng do sự cố bằng TI dự phòng trên lưới.

- CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN

- Thống kê tình trạng quá tải của các thiết bị trên lưới

- PTC1

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 220kV Vĩnh Yên | AT2 | 12/7/2024 | 100.79 | 1.00 |
| 2 | Trạm 220kV Vĩnh Yên | AT2 | 27/7/2024 | 103.82 | 1.00 |
| 3 | Trạm 500kV Đông Anh | AT3 | 12/7/2024 | 100.00 | 1.42 |
| 4 | Trạm 500kV Phố Nối | AT3 | 08/7/2024 | 100.75 | 1.00 |
| 5 | Trạm 500kV Phố Nối | AT3 | 08/7/2024 | 100.12 | 1.00 |
| 6 | Trạm 500kV Phố Nối | AT3 | 09/7/2024 | 104.53 | 1.00 |
| 7 | Trạm 500kV Phố Nối | AT3 | 09/7/2024 | 101.11 | 1.00 |
| 8 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 10/7/2024 | 101.94 | 1.13 |
| 9 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 10/7/2024 | 101.13 | 1.30 |
| 10 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 10/7/2024 | 105.83 | 5.35 |
| 11 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 11/7/2024 | 103.4 | 3.57 |
| 12 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 11/7/2024 | 101.94 | 6.00 |
| 13 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 13/7/2024 | 103.07 | 1.83 |
| 14 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 14/7/2024 | 101.25 | 6.35 |
| 15 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 15/7/2024 | 101.4 | 6.67 |
| 16 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 16/7/2024 | 100.62 | 0.50 |
| 17 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 26/7/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 18 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 26/7/2024 | 106.63 | 1.00 |
| 19 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 26/7/2024 | 108.50 | 1.00 |
| 20 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 29/7/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 21 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 29/7/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 22 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 29/7/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 23 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 30/7/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 24 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 30/7/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 25 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 30/7/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 26 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 30/7/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 27 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 30/7/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 28 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 30/7/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 29 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 10/7/2024 | 101.94 | 1.13 |
| 30 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 10/7/2024 | 101.13 | 1.30 |
| 31 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 10/7/2024 | 105.83 | 5.37 |
| 32 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 11/7/2024 | 103.40 | 3.57 |
| 33 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 11/7/2024 | 101.94 | 6.00 |
| 34 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/7/2024 | 103.07 | 1.83 |
| 35 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 14/7/2024 | 101.25 | 6.35 |
| 36 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 15/7/2024 | 101.40 | 6.67 |
| 37 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 16/7/2024 | 100.62 | 0.50 |
| 38 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 26/7/2024 | 106.63 | 1.00 |
| 39 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 26/7/2024 | 106.63 | 1.00 |
| 40 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 29/7/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 41 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 29/7/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 42 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 30/7/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 43 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 30/7/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 44 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 30/7/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 45 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 30/7/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 46 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 03/7/2024 | 106.56 | 11.98 |
| 47 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 04/7/2024 | 104.80 | 21.98 |
| 48 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 10/7/2024 | 102.27 | 2.98 |
| 49 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 11/7/2024 | 103.56 | 6.00 |
| 50 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 11/7/2024 | 105.18 | 2.98 |
| 51 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 12/7/2024 | 102.75 | 5.00 |
| 52 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 12/7/2024 | 102.27 | 9.00 |
| 53 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 21/7/2024 | 102.40 | 3.00 |
| 54 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 21/7/2024 | 100.48 | 1.65 |
| 55 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 22/7/2024 | 100.48 | 1.83 |
| 56 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 22/7/2024 | 100.48 | 7.17 |
| 57 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 24/7/2024 | 100.00 | 9.50 |
| 58 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 30/7/2024 | 101.39 | 1.00 |
| 59 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 31/7/2024 | 102.41 | 1.00 |
| 60 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 31/7/2024 | 102.59 | 1.00 |
| 61 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 31/7/2024 | 102.96 | 3.50 |
| 62 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 31/7/2024 | 102.58 | 1.00 |
| 63 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 31/7/2024 | 102.45 | 1.00 |
| 64 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 03/7/2024 | 106.56 | 11.98 |
| 65 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 04/7/2024 | 104.80 | 21.98 |
| 66 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 10/7/2024 | 102.27 | 2.98 |
| 67 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 11/7/2024 | 103.56 | 6.00 |
| 68 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 11/7/2024 | 105.18 | 2.98 |
| 69 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 12/7/2024 | 102.75 | 4.60 |
| 70 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 12/7/2024 | 102.27 | 9.00 |
| 71 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 21/7/2024 | 102.40 | 3.00 |
| 72 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 21/7/2024 | 100.48 | 1.65 |
| 73 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 22/7/2024 | 100.48 | 1.83 |
| 74 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 22/7/2024 | 104.48 | 7.17 |
| 75 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 24/7/2024 | 100.00 | 9.50 |
| 76 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 30/7/2024 | 101.98 | 1.00 |
| 76 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 31/7/2024 | 103.34 | 1.00 |
| 77 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 31/7/2024 | 103.48 | 1.00 |
| 78 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 31/7/2024 | 102.96 | 3.50 |
| 79 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 31/7/2024 | 103.20 | 1.00 |
| 80 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 31/7/2024 | 103.43 | 1.00 |
| 81 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 19/7/2024 | 102.67 | 1.00 |
| 82 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 20/7/2024 | 100.79 | 1.00 |
| 83 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 20/7/2024 | 100.45 | 1.00 |
| 84 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 31/7/2024 | 101.14 | 1.00 |
| 85 | Trạm 220kV Hà Đông | AT4 | 27/7/2024 | 100.34 | 1.00 |
| 86 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 27/7/2024 | 103.49 | 1.00 |
| 87 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 27/07/2024 | 103.02 | 1.00 |
| 88 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 27/7/2024 | 101.15 | 1.00 |
| 89 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT1 | 13/7/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 90 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 01/7/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 91 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 13/7/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 92 | Trạm 220kV Nông Cống | AT2 | 01/7/2024 | 100.66 | 1.00 |
| 93 | Trạm 220kV Nông Cống | AT2 | 03/7/2024 | 105.67 | 1.00 |
| 94 | Trạm 220kV Nông Cống | AT2 | 03/7/2024 | 106.27 | 1.00 |
| 95 | Trạm 220kV Nông Cống | AT2 | 03/7/2024 | 101.51 | 1.00 |
| 96 | Trạm 220kV Phủ Lý | AT2 | 26/7/2024 | 100.14 | 1.00 |
| 97 | Trạm 220kV Phủ Lý | AT2 | 26/7/2024 | 100.85 | 1.00 |
| 98 | Trạm 220kV Phủ Lý | AT2 | 27/7/2024 | 105.14 | 1.00 |
| 99 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 19/7/2024 | 102.24 | 1.00 |
| 100 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 12/7/2024 | 100.12 | 1.00 |
| 101 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 12/7/2024 | 102.53 | 1.00 |
| 102 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 12/7/2024 | 101.72 | 0.75 |
| 103 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 26/7/2024 | 100.46 | 1.00 |
| 104 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 26/7/2024 | 100.46 | 1.00 |
| 105 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 26/7/2024 | 100.46 | 1.00 |
| 106 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 26/7/2024 | 106.24 | 1.00 |
| 107 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 26/7/2024 | 106.24 | 1.00 |
| 108 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 26/7/2024 | 106.24 | 1.00 |
| 109 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 26/7/2024 | 103.93 | 1.00 |
| 110 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 26/7/2024 | 103.93 | 1.00 |
| 111 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 26/7/2024 | 103.93 | 1.00 |
| 112 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 26/7/2024 | 103.93 | 1.00 |
| 113 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 26/7/2024 | 103.93 | 1.00 |
| 114 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 26/7/2024 | 103.93 | 1.00 |
| 115 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 26/7/2024 | 105.08 | 1.00 |
| 116 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 26/7/2024 | 105.08 | 1.00 |
| 117 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 26/7/2024 | 105.08 | 1.00 |
| 118 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 27/7/2024 | 101.62 | 1.00 |
| 119 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 27/7/2024 | 101.62 | 1.00 |
| 120 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 27/7/2024 | 101.62 | 1.00 |
| 121 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 26/7/2024 | 104.97 | 1.00 |
| 122 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 26/7/2024 | 104.97 | 1.00 |
| 123 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 26/7/2024 | 104.97 | 1.00 |
| 124 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 26/7/2024 | 109.70 | 1.00 |
| 125 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 26/7/2024 | 109.70 | 1.00 |
| 126 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 26/7/2024 | 109.70 | 1.00 |
| 127 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 26/7/2024 | 107.85 | 1.00 |
| 128 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 26/7/2024 | 107.85 | 1.00 |
| 129 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 26/7/2024 | 107.85 | 1.00 |
| 130 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 26/7/2024 | 107.04 | 1.00 |
| 131 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 26/7/2024 | 107.04 | 1.00 |
| 132 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 26/7/2024 | 107.04 | 1.00 |
| 133 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 26/7/2024 | 108.08 | 1.00 |
| 134 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 26/7/2024 | 108.08 | 1.00 |
| 135 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 26/7/2024 | 108.08 | 1.00 |
| 136 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 26/7/2024 | 101.39 | 1.00 |
| 137 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 26/7/2024 | 101.39 | 1.00 |
| 138 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 26/7/2024 | 101.39 | 1.00 |
| 139 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 27/7/2024 | 104.16 | 1.00 |
| 140 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 27/7/2024 | 104.16 | 1.00 |
| 141 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 27/7/2024 | 104.16 | 1.00 |
| 142 | Trạm biến áp 500kV Lai Châu | AT1 | 26/7/2024 | 101.54 | 1.00 |
| 143 | Trạm biến áp 500kV Lai Châu | AT1 | 30/7/2024 | 101.92 | 1.00 |
| 144 | Trạm biến áp 500kV Lai Châu | AT2 | 26/7/2024 | 100.07 | 1.00 |
| 145 | Trạm biến áp 500kV Lai Châu | AT2 | 30/7/2024 | 100.07 | 1.00 |
| 146 | Trạm biến áp 500kV Sơn La | AT1 | 10/7/2024 | 100.54 | 4.62 |
| 147 | Trạm biến áp 500kV Sơn La | AT2 | 08/7/2024 | 100.73 | 0.10 |

Đường dây:

| STT | Đơn vị | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 07/7/2024 | 102.86 | 1.00 |
| 2 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 104.13 | 1.00 |
| 3 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 102.86 | 1.00 |
| 4 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 104.13 | 1.00 |
| 5 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 102.86 | 1.00 |
| 6 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 101.59 | 1.00 |
| 7 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 102.86 | 1.00 |
| 8 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 101.59 | 1.00 |
| 9 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 102.86 | 1.00 |
| 10 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 104.13 | 1.00 |
| 11 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 105.40 | 1.00 |
| 12 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 101.59 | 1.00 |
| 13 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 102.86 | 1.00 |
| 14 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 101.59 | 1.00 |
| 15 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 104.13 | 1.00 |
| 16 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 105.40 | 1.00 |
| 17 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 102.86 | 1.00 |
| 18 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 07/7/2024 | 102.86 | 1.00 |
| 19 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 104.13 | 1.00 |
| 20 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 102.86 | 1.00 |
| 21 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 104.13 | 1.00 |
| 22 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 102.86 | 1.00 |
| 23 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 101.59 | 1.00 |
| 24 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 102.86 | 1.00 |
| 25 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 101.59 | 1.00 |
| 26 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 102.86 | 1.00 |
| 27 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 104.13 | 1.00 |
| 28 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 105.40 | 1.00 |
| 29 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 101.59 | 1.00 |
| 30 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 102.86 | 1.00 |
| 31 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 101.59 | 1.00 |
| 32 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 104.13 | 1.00 |
| 33 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 105.40 | 1.00 |
| 34 | PTC1 | 273, 274 Uông Bí (A53.2) - 278 Tràng Bạch (E5.9) | 08/7/2024 | 102.86 | 1.00 |
| 35 | PTC1 | 276 Tràng Bạch (E5.9) - 274 Vật Cách (E2.9) | 08/7/2024 | 101.13 | 1.00 |
| 36 | PTC1 | 276 Tràng Bạch (E5.9) - 274 Vật Cách (E2.9) | 26/7/2024 | 101.39 | 1.00 |
| 37 | PTC1 | 276 Tràng Bạch (E5.9) - 274 Vật Cách (E2.9) | 26/7/2024 | 106.00 | 1.00 |
| 38 | PTC1 | 276 Tràng Bạch (E5.9) - 274 Vật Cách (E2.9) | 26/7/2024 | 103.22 | 1.00 |
| 39 | PTC1 | 276 Tràng Bạch (E5.9) - 274 Vật Cách (E2.9) | 26/7/2024 | 100.32 | 1.00 |
| 40 | PTC1 | 276 Tràng Bạch (E5.9) - 274 Vật Cách (E2.9) | 08/7/2024 | 101.13 | 1.00 |
| 41 | PTC1 | 276 Tràng Bạch (E5.9) - 274 Vật Cách (E2.9) | 26/7/2024 | 101.39 | 1.00 |
| 42 | PTC1 | 276 Tràng Bạch (E5.9) - 274 Vật Cách (E2.9) | 26/7/2024 | 106.00 | 1.00 |
| 43 | PTC1 | 276 Tràng Bạch (E5.9) - 274 Vật Cách (E2.9) | 26/7/2024 | 103.22 | 1.00 |
| 44 | PTC1 | 276 Tràng Bạch (E5.9) - 274 Vật Cách (E2.9) | 26/7/2024 | 100.32 | 1.00 |
| 45 | PTC1 | 273 Phú Bình (E6.16) - 271 Lưu Xá (E6.20) | 03/7/2024 | 101.65 | 0.50 |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC3

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC4

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | AT5 | 02-07-24 13:00 | 101.21 | 1 |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | AT5 | 02-07-24 14:00 | 103.74 | 1 |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220kV Bến Cát (273) - Bình Long (275) | 30-07-24 | 100.30 | 1 |

- Thống kê tình hình cắt điện trong lưới điện truyền tải

- PTC1

| STT | Tên thiết bị, ĐD | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không Theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Thiết bị 500kV (A0) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tách kháng KH500 T500 Sơn La | 03/07 | 7.00 | 20/07 | 15.00 | x |  |
| 2 | Tách ĐD 573 Quảng Ninh - 586 Hiệp Hòa; MC 573, 563, K503 T500 Quảng Ninh; MC 585, 586, K506 T500 Hiệp Hòa | 14/07 | 5.00 | 14/07 | 17.00 | x |  |
| 3 | Tách TC C51, MC571, MC575, MC579 T500NQ | 10/07 | 6.00 | 10/07 | 14.00 | x |  |
| 4 | Tách ĐD 575, 576T500NQ - 575, 576NMTĐ Sơn La, MC575, MC576, MCK505 T500NQ | 12/07 | 6.00 | 12/07 | 22.00 | x |  |
| 5 | Tách MBA AT2, MC576, MC577, MC232 T500NQ | 13/07 | 6.00 | 13/07 | 14.00 | x |  |
| 6 | Tách ĐD 573,574T500NQ-564, 574NMĐ NS2, MC 573, MC574 T500NQ, cắt MC đầu đối diện; khóa bảo vệ F87S trước khi đóng điện để kiểm tra mang tải | 15/07 | 8.00 | 16/07 | 8.00 | x |  |
| 7 | Tách ĐD 574 T500 Hà Tĩnh - 574 T500 Đà Nẵng Cắt C52, MC573, 574, 582; KH504 | 09/07 | 5.00 | 10/07 | 20.00 | x |  |
| 8 | Tách KH500 T500 Hà Tĩnh | 12/07 | 7.00 | 12/07 | 20.00 | x |  |
| 9 | Tách KH502 T500 Hà Tĩnh | 13/07 | 7.00 | 13/07 | 20.00 | x |  |
| 10 | Tách ĐD 582 T500 Hà Tĩnh - 572 NMĐ Nghi Sơn 2. Cắt MC581, 582 T500 Hà Tĩnh | 13/07 | 7.00 | 13/07 | 10.00 | x |  |
| 11 | Tách máy biến áp AT2; Cắt MC572, 573, 232 T500 Hà Tĩnh | 14/07 | 7.00 | 14/07 | 22.00 | x |  |
| 12 | Tách máy biến áp AT1; Cắt MC579, 580, 231 T500 Hà Tĩnh | 15/07 | 7.00 | 15/07 | 17.00 | x |  |
| 13 | Tách ĐD 580 T500 Hà Tĩnh - 573 NMĐ Nghi Sơn 2. Cắt MC580, 581 T500 Hà Tĩnh | 17/07 | 7.00 | 17/07 | 20.00 | x |  |
| 14 | Cắt điện MBA AT1 T500 Vũng Áng, Tách MC 531, 561, 231, 341 T500 Vũng Áng | 05/07 | 6.00 | 05/07 | 20.00 | x |  |
| II | Thiết bị 220kV (A1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tách TC C11, MC 100, 112 T500 Quảng Ninh | 01/07 | 5.30 | 01/07 | 18.00 | x |  |
| 2 | Tách đ/d 171 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 173 E8.12 (Thép Hoà Phát); MC 171 E8.20 (220kV Hải Dương 2) | 01/07 | 13.00 | 01/07 | 19.00 | x |  |
| 3 | Tách ĐD 271 A29.10 (TĐ Huội Quảng) - 272 T500 Sơn La; MC 272 T500SL | 02/07 | 5.00 | 02/07 | 19.00 | x |  |
| 4 | Tách TC C12, MC 100, 112 T500 Quảng Ninh | 02/07 | 5.30 | 02/07 | 18.00 | x |  |
| 5 | Tách đ/d 172 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 174 E8.12 (Thép Hoà Phát); MC 172 E8.20 | 02/07 | 6.00 | 02/07 | 12.00 | x |  |
| 6 | Tách đ/d 174 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 172 E8.23 (Thanh Hà); MC 174 E8.20 (220kV Hải Dương 2) | 02/07 | 13.00 | 02/07 | 19.00 | x |  |
| 7 | Tách đ/d 175 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 174 E8.6 (Lai Khê); MC 175 E8.20 (220kV Hải Dương 2) | 03/07 | 6.00 | 03/07 | 12.00 | x |  |
| 8 | Tách TC C19, MC 100 T500 Quảng Ninh | 03/07 | 7.00 | 03/07 | 16.00 | x |  |
| 9 | Tách đ/d 176 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 175 E8.6 (Lai Khê); MC 176 E8.20 (220kV Hải Dương 2) | 03/07 | 13.00 | 03/07 | 19.00 | x |  |
| 10 | Tách TC C11, MC 171,172 T500 Quảng Ninh (Ngăn lộ DP 171, 172 chưa có xuất tuyến) | 04/07 | 5.30 | 04/07 | 18.00 | x |  |
| 11 | Tách ĐD 273 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 271 E8.20 (220kV Hải Dương 2); MC 271 E8.20, MC 273 E2.1 | 04/07 | 6.00 | 04/07 | 12.00 | x |  |
| 12 | Tách TC C11; lần lượt MC 133, 173 (Dùng MC 100 thay lần lượt) T500 Quảng Ninh | 05/07 | 5.30 | 05/07 | 18.00 | x |  |
| 13 | Tách ĐD 274 A5.25 (NĐ Mạo Khê) -273 E8.20 (220kV Hải Dương 2); MC 273 E8.20 | 05/07 | 6.00 | 05/07 | 12.00 | x |  |
| 14 | Tách ĐD 273 A5.25 (NĐ Mạo Khê) -274 E8.20 (220kV Hải Dương 2); MC 274 E8.20 | 05/07 | 13.00 | 05/07 | 19.00 | x |  |
| 15 | Tách đ/d 177 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 171 E7.22 (Nam Thành Phố); MC 177, TC C19 E7.6 | 06/07 | 0.00 | 07/07 | 22.00 | x |  |
| 16 | Tách ĐD 275 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 281 A8.25 (NĐ Hải Dương); MC 275, TC C21 E8.20 | 06/07 | 6.00 | 06/07 | 12.00 | x |  |
| 17 | Tách ĐD 276 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 282 A8.25 (NĐ Hải Dương); MC 276, TC C22 E8.20 | 06/07 | 13.00 | 06/07 | 19.00 | x |  |
| 18 | Tách TC C11; lần lượt MC 174, 175 (Dùng MC 100 thay lần lượt) T500 Quảng Ninh | 08/07 | 5.30 | 08/07 | 18.00 | x |  |
| 19 | Tách TC C11; lần lượt MC 176, 177 (Dùng MC 100 thay lần lượt) T500 Quảng Ninh | 09/07 | 5.30 | 09/07 | 18.00 | x |  |
| 20 | Tách TC C11; MC 178 (Dùng MC 100 thay) T500 Quảng Ninh | 10/07 | 7.00 | 10/07 | 16.00 | x |  |
| 21 | Tách TC C12; lần lượt MC 133, 173 (Dùng MC 100 thay lần lượt) T500 Quảng Ninh | 11/07 | 5.30 | 11/07 | 18.00 | x |  |
| 22 | Tách TC C12; lần lượt MC 174, 175 (Dùng MC 100 thay lần lượt) T500 Quảng Ninh | 12/07 | 5.30 | 12/07 | 18.00 | x |  |
| 23 | Tách TC C11 E12.3 (220kV Yên Bái) (Tái lập ca trực khi TT) | 08/07 | 7.00 | 08/07 | 17.00 | x |  |
| 24 | Tách ĐD 270 A100 (TĐ Hoà Bình) – 271 A9.36 (TĐ Trung Sơn) (Sáng tách chiều trả) | 09/07 | 5.00 | 10/07 | 17.00 | x |  |
| 25 | Tách TC C12 E12.3 (220kV Yên Bái) (Tái lập ca trực khi TT) | 09/07 | 7.00 | 09/07 | 17.00 | x |  |
| 26 | Tách ĐD 271 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 271 E12.3 (220kV Yên Bái) | 10/07 | 0.00 | 10/07 | 17.00 | x |  |
| 27 | Tách ĐD 272 E12.3 (220kV Yên Bái) - 274 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 272 E12.3 (220kV Yên Bái) | 11/07 | 5.00 | 11/07 | 17.00 | x |  |
| 28 | Tách ĐD 275 E12.3 (220kV Yên Bái) - 271 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 275 E12.3 (220kV Yên Bái) | 13/07 | 5.00 | 13/07 | 17.00 | x |  |
| 29 | Tách ĐD 276 E12.3 (220kV Yên Bái) - 272 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 276 E12.3 (220kV Yên Bái) | 14/07 | 0.00 | 14/07 | 17.00 | x |  |
| 30 | Tách ĐD 273 E4.15 (220kV Phú Thọ) - 273 E12.3 (220kV Yên Bái); MC 273 E12.3 (220kV Yên Bái) | 15/07 | 5.00 | 15/07 | 17.00 | x |  |
| 31 | Tách đ/d 171 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 172 E25.1 (Phúc Yên); MC 171 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); | 15/07 | 6.00 | 15/07 | 22.00 | x |  |
| 32 | Tách đ/d 172 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 171 E25.7 (Vĩnh Yên 2); MC 172 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); | 16/07 | 6.00 | 16/07 | 22.00 | x |  |
| 33 | Tách đ/d 174 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 171 E25.9 (Khai Quang); MC 174 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); | 17/07 | 6.00 | 17/07 | 22.00 | x |  |
| 34 | Tách ĐD 280 A100 (TĐ Hoà Bình) - 271 E1.35 (220kV Sơn Tây) | 13/07 | 5.00 | 13/07 | 17.00 | x |  |
| 35 | Tách TC C12; lần lượt MC 176, 177 (Dùng MC 100 thay lần lượt) T500 Quảng Ninh | 15/07 | 5.30 | 15/07 | 18.00 | x |  |
| 36 | Tách TC C12; MC 178 (Dùng MC 100 thay) T500 Quảng Ninh | 16/07 | 7.00 | 16/07 | 16.00 | x |  |
| 37 | Tách MC 272 (Dùng MC 200 thay) E2.1 (220kV Đồng Hoà) | 15/07 | 6.00 | 20/07 | 20.00 | x |  |
| 38 | Tách MC 112 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); | 18/07 | 6.00 | 18/07 | 22.00 | x |  |
| 39 | Tách đ/d 172 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 172 E6.7 (Sông Công); MC 172 E1.19 (220kV Sóc Sơn) | 16/07 | 8.00 | 17/07 | 8.00 | x |  |
| 40 | Tách MC 100 E1.19 (220kV Sóc Sơn) | 17/07 | 0.00 | 17/07 | 8.00 | x |  |
| 41 | Tách đ/d 173 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 175 E1.1 (Đông Anh); MC 173 E1.19 (220kV Sóc Sơn) | 18/07 | 8.00 | 19/07 | 8.00 | x |  |
| 42 | Tách MC 100 E1.19 (220kV Sóc Sơn) | 19/07 | 0.00 | 19/07 | 8.00 | x |  |
| 43 | Tách Đ/d 174 E1.19 (Sóc Sơn 220kV) - 171 E6.24 (Đa Phúc); MC 174 E1.19 (220kV Sóc Sơn) | 20/07 | 8.00 | 21/07 | 8.00 | x |  |
| 44 | Tách MC 100 E1.19 (220kV Sóc Sơn) | 21/07 | 0.00 | 21/07 | 8.00 | x |  |
| 45 | Tách đ/d 173 T500 Quảng Ninh - 171 E5.2 (Giáp Khẩu) - 171 E5.28 (Hà Lầm) - 172 E5.10 (Hà Tu); MC 175, TC C19 T500QN | 17/07 | 7.00 | 17/07 | 18.00 | x |  |
| 46 | Tách đ/d 174 T500 Quảng Ninh - 172 E5.2 (Giáp Khẩu) - 172 E5.28 (Hà Lầm) - 171 E5.10 (Hà Tu); MC 174, TC C19 T500QN | 18/07 | 7.00 | 18/07 | 18.00 | x |  |
| 47 | Tách MC 131 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); | 21/07 | 0.00 | 21/07 | 20.00 | x |  |
| 48 | Đóng điện TB dự phòng MC 100, TC C19 E1.35 (220kV Sơn Tây) | 21/07 | 8.00 | 21/07 | 10.00 | x |  |
| 49 | Tách MC 232 (Dùng MC 200 thay) E2.1 (220kV Đồng Hoà) | 22/07 | 6.00 | 27/07 | 20.00 | x |  |
| 50 | Tách MBA AT3, MC 233, 133, TC C19 T500 Quảng Ninh | 22/07 | 7.00 | 22/07 | 18.00 | x |  |
| 51 | Tách TC C21 E1.19 (220kV Sóc Sơn) (Tái lập ca trực khi TT) | 22/07 | 8.00 | 23/07 | 12.00 | x |  |
| 52 | Tách MC 276 (dùng MC 200 thay) E1.19 (220kV Sóc Sơn) | 22/07 | 8.00 | 24/07 | 22.00 | x |  |
| 53 | Tách TC C22 E1.19 (220kV Sóc Sơn) (Tái lập ca trực khi TT) | 23/07 | 12.00 | 24/07 | 22.00 | x |  |
| 54 | Tách ĐD 274 Quảng Ninh – 273 NĐ A5.20 (NĐ Cẩm Phả); MC 274 T500QN; (Sáng tách chiều trả) | 24/07 | 5.00 | 25/07 | 16.00 | x |  |
| 55 | Tách ĐD 273 E1.23 (220kV Vân Trì) - 276 E1.19 (220kV Sóc Sơn); MC 276, TC C29 E1.19; MC 273 E1.23 | 25/07 | 23.00 | 26/07 | 7.00 | x |  |
| 56 | Tách TC C21 E1.19 (220kV Sóc Sơn) (Tái lập ca trực khi TT) | 27/07 | 8.00 | 28/07 | 12.00 | x |  |
| 57 | Tách MC 277 (dùng MC 200 thay) E1.19 (220kV Sóc Sơn) | 27/07 | 8.00 | 29/07 | 22.00 | x |  |
| 58 | Tách TC C22 E1.19 (220kV Sóc Sơn) (Tái lập ca trực khi TT) | 28/07 | 12.00 | 29/07 | 22.00 | x |  |
| 59 | Tách ĐD 273 Quảng Ninh – 272 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 273 T500QN; MC 272 E5.8 (Sáng tách chiều trả) | 29/07 | 5.00 | 30/07 | 16.00 | x |  |
| 60 | Tách ĐD 274 E1.23 (220kV Vân Trì) - 277 E1.19 (220kV Sóc Sơn); MC 277 E1.19; MC 274 E1.23 | 30/07 | 23.00 | 31/07 | 7.00 | x |  |
| 61 | Tách rơ le bảo vệ SLTC 220kV (F87B, F50BF) - T500ĐA (Trạm biến áp 500kV Đông Anh). | 02/07 | 7.00 | 02/07 | 18.00 | x |  |
| 62 | Đóng điện định kỳ 3 tháng/lần các thiết bị dự phòng: C29, TUC29, ngăn lộ 200 (T500TT) | 11/07 | 8.00 | 11/07 | 9.00 | x |  |
| 63 | Tái lập ca trực, Tách MBA T4 E1.23 (220kV Vân Trì) | 14/07 | 0.00 | 14/07 | 8.00 | x |  |
| 64 | Tách MBA AT4, MC 234, 134, 434 E1.3 (220kV Mai Động) | 15/07 | 8.00 | 15/07 | 22.00 | x |  |
| 65 | Tách MBA AT6, MC 236, 136 E1.3 (220kV Mai Động) | 18/07 | 8.00 | 18/07 | 22.00 | x |  |
| 66 | Đóng điện định kỳ lần lượt thiết bị TU C29, C29, thiết bị ngăn lộ 280, 281, TU C19, C19, thiết bị ngăn lộ 173. 174, 175, 176 T500NQ | 02/07 | 8.00 | 02/07 | 10.00 | x |  |
| 67 | Tách ĐD 275 T500 Nho Quan - 273,274 E24.4 (220kV Phủ Lý), MC 275 T500NQ | 20/07 | 6.00 | 20/07 | 22.00 | x |  |
| 68 | Tách ĐD 276 T500 Nho Quan – 271 E24.15 (220kV Thanh Nghị), MC 276 T500NQ | 21/07 | 6.00 | 21/07 | 22.00 | x |  |
| 69 | Tách MBA AT1, MC231, MC 131 E11.15 (220kV Thái Thụy) | 20/07 | 7.00 | 20/07 | 22.00 | x |  |
| 70 | Tách ngăn lộ 200 E11.1 (220kV Thái Bình) | 10/07 | 8.00 | 11/07 | 8.00 | x |  |
| 71 | Tách MBA AT2 MC 232, MC132, MC432 E11.1 (220kV Thái Bình) | 12/07 | 8.00 | 13/07 | 22.00 | x |  |
| 72 | Tách bảo vệ SLTC 110kV E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 18/07 | 8.00 | 30/07 | 22.00 | x |  |
| 73 | Dùng MC 100 thay MC 171, cắt MC 171E9.10 (220kV Nghi Sơn) khi đó DZ được bảo vệ bởi F87L, F21 và F67 ngăn | 18/07 | 8.00 | 20/07 | 22.00 | x |  |
| 74 | Dùng MC 100 thay MC 172, cắt MC 172E9.10 (220kV Nghi Sơn) tách bảo vệ F87L DZ 172 khi đó DZ được bảo vệ bởi F21, F67 ngăn lộ 100 | 21/07 | 8.00 | 26/07 | 22.00 | x |  |
| 75 | Tách DZ 171 E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 171E15.44 (XM Tân Thắng); tách MC 171 E9.10 | 20/07 | 22.00 | 23/07 | 22.00 | x |  |
| 76 | Tách DZ 172 E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 172 E15.49 (KCN Hoàng Mai 1); tách Mc 172 E9.10 | 27/07 | 8.00 | 29/07 | 22.00 | x |  |
| 77 | Tách ngăn lộ 100 E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 29/07 | 8.00 | 29/07 | 20.00 | x |  |
| 78 | Dùng 100 thay 172 E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 29/07 | 20.00 | 29/07 | 21.00 | x |  |
| 79 | Tách ngăn lộ 100 E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 30/07 | 8.00 | 30/07 | 20.00 | x |  |
| 80 | Tách DZ 171 E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 171E15.44 (XM Tân Thắng); tách MC 171 E9.10 | 30/07 | 8.00 | 30/07 | 20.00 | x |  |
| 81 | Dùng 100 thay 171 E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 30/07 | 20.00 | 30/07 | 21.00 | x |  |
| 82 | Tách MBA AT4 T500 Hà Tĩnh | 11/07 | 7.00 | 11/07 | 20.00 | x |  |
| 83 | Tách ĐD 271 A18.15 (FormosaHT) - 271 Ba Đồn | 06/07 | 6.00 | 06/07 | 19.00 | x |  |
| 84 | Tách ĐD 271 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 271 T500 Hà Tĩnh và 273 A18.10 (NĐ Vũng Áng) – 271,272 Đồng Hới (T220 ĐH) | 16/07 | 5.00 | 16/07 | 19.00 | x |  |
| 85 | Tách ĐD 272 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 278 T500 Hà Tĩnh và 274 A18.10 (NĐ Vũng Áng) – 272 A18.15 (FormosaHT) | 20/07 | 6.00 | 20/07 | 19.00 | x |  |
| 86 | Tách dz 274 E15.40 (220kV Tương Dương) - 273 TĐ Nậm Mô 2 (Lào), MC 274 E15.40 (220kV Tương Dương) | 16/07 | 5.00 | 16/07 | 18.00 | x |  |
| 87 | Tách thanh cái C22, ngăn lộ 212 và tách BVSL TC phía 220kV E15.40 (220kV Tương Dương) | 17/07 | 8.00 | 17/07 | 18.00 | x |  |
| 88 | Đóng xông điện các ngăn dự phòng 200, 272, 271, 173, C29 E15.40 (220kV Tương Dương) | 22/7 | 8.00 | 22/7 | 9.00 | x |  |
| 89 | Tách MBA AT1 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu) | 20/7 | 6.00 | 20/7 | 16.00 | x |  |
| 90 | Tách MBA AT2 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu) | 21/7 | 6.00 | 21/7 | 16.00 | x |  |
| 91 | Tách MBA AT1 E15.10 (220kV Đô Lương) | 22/7 | 6.00 | 22/7 | 16.00 | x |  |
| 92 | Tách MBA AT2 E15.10 (220kV Đô Lương) | 23/7 | 6.00 | 23/7 | 16.00 | x |  |

- PTC2

*Trạm biến áp:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |  |
| 1 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 220kV Huế để Nâng hộp điện bộ thở MBA AT3, Nâng tủ điều khiển DCL 200-9, DCL 200-2. (Công trình chống ngập lụt TBA 220kV Huế). | 03/07/24 | 06h45 | 03/07/24 | 15h34 | x |  |  |
| 2 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 500kV Dốc Sỏi để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT2. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị; đo điện trở tiếp xúc giữa núm tgδ và điểm nối đất TI532. | 09/07/24 | 07h15 | 09/07/24 | 16h00 | x |  |  |
| 3 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV KonTum để SCL: Sửa chữa MC 231, kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị trạm. | 06/07/24 | 06h48 | 06/07/24 | 15h52 | x |  |  |
| 4 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV KonTum để SCL: Sửa chữa MC 232. Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị. | 07/07/24 | 06h12 | 07/07/24 | 16h15 | x |  |  |
| 5 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Ba Đồn để SCL 2024: Sửa chữa máy biến áp AT2. | 17/07/24 | 09h33 | 20/07/24 | 16h24 | x |  |  |
| 6 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 500kV Thạnh Mỹ để thực hiện thi công cải tạo sơ đồ tứ giác sang sơ đồ 3/2 (ghép nối TC C51 mới với TC C51 hiện hữu, thi công ghép nối module 3/2 ngăn B01.1 nối với MBA AT1). | 20/07/24 | 06h40 | 20/08/24 | 23h00 | x |  |  |
| 7 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Thạnh Mỹ để đảm bảo điều kiện thi công tách cáp lực 35kV ra khỏi vận hành, phục vụ thay thế đầu cáp lực 35kV đấu nối từ MBA T1 đến DCL 331-3. | 20/07/24 | 05h49 | 20/07/24 | 06h45 | x |  |  |
| 8 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Thạnh Mỹ để đảm bảo điều kiện thi công đấu nối hoàn trả cáp lực 35kV vào vận hành sau khi thay thế, thí nghiệm đầu cáp lực 35kV đấu nối từ MBA T1 đến DCL 331-3. | 20/07/24 | 17h12 | 20/07/24 | 18h22 | x |  |  |
| 9 | Cô lập MBA T5 - Trạm 220kV Dung Quất để Xử lý hiện tượng rịn dầu sứ xuyên 8kV - MBA T5. | 20/07/24 | 11h03 | 21/07/24 | 09h01 | x |  |  |
| 10 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Thạnh Mỹ để đảm bảo điều kiện thi công tách cáp lực 22kV ra khỏi vận hành, phục vụ thay thế đầu cáp lực 22kV đấu nối từ MBA T1 đến MC 431 để đảm bảo vận hành. | 21/07/24 | 05h34 | 21/07/24 | 07h13 | x |  |  |
| 11 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Thạnh Mỹ để đảm bảo điều kiện thi công đấu nối hoàn trả cáp lực 22kV vào vận hành sau khi thay thế, thí nghiệm đầu cáp lực 22kV đấu nối từ MBA T1 đến MC 431. | 21/07/24 | 16h35 | 21/07/24 | 17h15 | x |  |  |
| 12 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 500kV Dốc Sỏi để vệ sinh bảo dưỡng MC 433, MBA TD43, TC C43, TU C43, TI 433, DCL 433-3 và các thiết bị đi kèm. | 22/07/24 | 06h30 | 22/07/24 | 11h30 | x |  |  |
| 13 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 220kV Hòa Khánh để Cấu hình thời gian không đồng pha MC 233, tại rơle bảo vệ REF545 từ 1,5s xuống 0,5s; Kiểm tra, thí nghiệm lại thời gian không đồng pha MC 233. kết hợp TNĐK 2025: MBA AT3, CS2AT3, CS1AT3, MC 233, 133, DCL: 233-1, 233-3, 133-3, 233-9, TI233, TI133, Nhị thứ rơle bảo vệ liên quan. | 22/07/24 | 08h42 | 22/07/24 | 18h37 | x |  |  |

* Đường dây:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐD 220kV 276 Thạnh Mỹ 220 - 274 Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 01/07/24 | 06h17 | 04/07/24 | 17h22 | x |  |
| 2 | Kết hợp công tác của nhà máy. Cô lập ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Bung 2 - 277 Thạnh Mỹ 500 để Lắp lèo tăng cường tại 08 vị trí néo (71, 72, 63, 62, 61, 60, 59, 58), vệ sinh bảo đưỡng ĐD. | 02/07/24 | 09h40 | 02/07/24 | 17h55 | x |  |
|  | Kết hợp công tác của nhà máy. Cô lập ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Bung 2 - 277 Thạnh Mỹ 500 để Lắp lèo tăng cường Vị trí: 43, 44, 45, 46, 49, 51. | 27/07/24 | 08h18 | 27/07/24 | 17h40 | x |  |
| 3 | Cô lập ĐD 220kV 278 Pleiku - 271 KonTum để Lắp lèo tăng cường tại 11 vị trí néo: 48, 54, 62, 67, 73, 78, 81, 86, 88, 91, 92. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 04/07/24 | 06h29 | 04/07/24 | 17h46 | x |  |
| 4 | Cô lập ĐD 220kV 277 Pleiku - 272 KonTum để Lắp lèo tăng cường tại 11 vị trí néo: 48, 54, 62, 67, 73, 78, 81, 86, 88, 91, 92, vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 05/07/24 | 06h23 | 05/07/24 | 17h07 | x |  |
| 5 | Cô lập ĐD 220kV 271 Phong Điền - 271, 272 NMTĐ A Lưới; ĐD 220kV 272-7 NMTĐ Sông Bồ - 271 Huế; ĐD 220kV 274 NMTĐ A Lưới - 271-7 NMTĐ Sông Bồ để Vệ sinh bảo dưỡng, siết phụ kiện ĐD. | 06/07/24 | 06h54 | 08/07/24 | 16h21 | x |  |
| 6 | Cô lập ĐD 220kV 275 Lao bảo - 271 Amaccao Quảng Trị để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 06/07/24 | 08h16 | 06/07/24 | 17h51 | x |  |
| 7 | Cô lập ĐD 500kV 571 Dốc Sỏi - 578Pleiku để Lắp dây kéo lèo tại 04 vị trí néo: 220, 225, 233, 235. | 07/07/24 | 06h42 | 07/07/24 | 16h40 | x |  |
| 8 | Cô lập ĐD 220kV 273 Quảng Ngãi - 271 Nước Long để thay sứ vỡ pha A tại vị trí 182A và pha A, B tại vị trí 182B. | 07/07/24 | 07h47 | 07/07/24 | 16h39 | x |  |
| 9 | Cô lập ĐD 220kV 275 Thạnh Mỹ 220 - 273 Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 08/07/24 | 07h55 | 11/07/24 | 17h35 | x |  |
| 10 | Cô lập ĐD 220kV 271 Sơn Hà - 278 Dốc Sỏi để Lắp lèo tăng cường tại 14 vị trí néo: 01, 04, 09, 11, 12, 20, 27, 31, 32, 41, 53, 60, 67, 69A, vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 08/07/24 | 06h20 | 08/07/24 | 17h55 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 271 Sơn Hà - 278 Dốc Sỏi để Lắp lèo tăng cường tại 14 vị trí néo: 70, 76, 90, 99, 102, 115, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 09/07/24 | 06h19 | 09/07/24 | 17h53 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 271 Sơn Hà - 278 Dốc Sỏi Lắp lèo tăng cường tại 12 vị trí néo: 01, 09, 11, 12, 60, 67, 69A, 99, 102, 115, 130, 1312. Vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 28/07/24 | 06h46 | 28/07/24 | 17h13 | x |  |
| 11 | Cô lập ĐD 220kV 272 Sơn Hà - 279 Dốc Sỏi để Lắp lèo tăng cường tại 14 vị trí néo: 01, 04, 09, 11, 12, 20, 27, 31, 32, 41, 53, 60, 67, 69A, vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 10/07/24 | 06h20 | 10/07/24 | 17h42 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 272 Sơn Hà - 279 Dốc Sỏi để Lắp lèo tăng cường tại 14 vị trí néo: 70, 76, 90, 99, 102, 115, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 11/07/24 | 06h21 | 11/07/24 | 17h49 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 272 Sơn Hà - 279 Dốc Sỏi Lắp lèo tăng cường tại 10 vị trí néo: 01, 09, 11, 12, 60, 67, 69A, 102, 115, 131. Vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 29/07/24 | 08h01 | 29/07/24 | 16h56 | x |  |
| 12 | Cô lập ĐD 220kV 273 Đà Nẵng - 272 Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 13/07/24 | 06h18 | 16/07/24 | 17h02 | x |  |
| 13 | Cô lập ĐD 220kV 273 Dốc Sỏi - 271 Quảng Ngãi để Sửa chữa kênh truyền rơle bảo vệ F87L ĐD 273 Dốc Sỏi - 271 Quảng Ngãi. | 14/07/24 | 15h05 | 14/07/24 | 23h35 | x |  |
| 14 | Cô lập ĐD 220kV 272 Đà Nẵng - 271 Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 17/07/24 | 06h22 | 20/07/24 | 17h17 | x |  |
| 15 | Cô lập ĐD 220kV 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà để Lắp lèo tăng cường tại 17 vị trí néo, vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 17/07/24 | 06h07 | 17/07/24 | 17h07 | x |  |
| 16 | Cô lập ĐD 220kV 272 Đông Hà - 274 Huế để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 20/07/24 | 06h31 | 20/07/24 | 16h53 | x |  |
| 17 | Cô lập ĐD 500kV 572 Thạnh Mỹ - 583 Pleiku 2 để Lắp dây kéo lèo tại 05 vị trí néo: 2065, 2069, 2084, 2093, 2112. Thay dây cáp quang khoảng cột 1858-1859. Kết hợp công tác vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 20/07/24 | 06h08 | 20/07/24 | 23h50 | x |  |
| 18 | Cô lập ĐD 220kV 274 Đông Hà - 272 BT1 để xử lý dây dẫn pha B khoảng cột 227-228 bị đứt tưa 01 sợi nhôm lớp ngoài cùng dài 40cm. | 21/07/24 | 06h39 | 21/07/24 | 14h00 | x |  |
| 19 | Cô lập ĐD 220kV 273 A Vương - 273 Thạnh Mỹ 220 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 23/07/24 | 06h21 | 23/07/24 | 17h41 | x |  |
| 20 | Cô lập ĐD 220kV 272 A Vương - 274 Thạnh Mỹ 220 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 24/07/24 | 05h38 | 24/07/24 | 18h26 | x |  |
| 21 | Cô lập ĐD 500kV 574 Đà Nẵng - 574 Hà Tĩnh để kéo dây mạch 3 khu vực PTC1 của CPMB. Kết hợp Vá ép, quấn bảo dưỡng dây dẫn, dây chống sét bị tưa đứt sợi tại 07 khỏang cột, Ép vá dây dẫn bị đứt sợi các khoảng cột 003-004; 025-026; 032-033; 045-046; 053; Bảo dưỡng dây chống sét đứt sợi khoảng cột 005-006; 022-023; 025-026; 030-031; 041-042; 050-051; 052-053; Lắp dây kéo lèo tại 8 VT néo: 600, 603, 668, 674, 679, 683, 693, 694. | 24/07/24 | 05h35 | 26/07/24 | 18h27 | x |  |
| 22 | Cô lập ĐD 500kV 575 Đà Nẵng- 574 Vũng Áng để kéo dây mạch 3 khu vực PTC1 của CPMB. Kết hợp xử lý tồn tại, kiểm tra dây dẫn, siết phụ kiện ĐD 500kV 574 Vũng Áng-575 Đà Nẵng. lắp dây kéo lèo tại 05 vị trí néo 1617, 1618, 1636, 1647, 1648. | 24/07/24 | 05h35 | 27/07/24 | 16h10 | x |  |
| 23 | Kết hợp công tác của nhà máy, Cô lập ĐD 220kV274 NMTĐ Sông Bung 2 - 274 NMTĐ Sông Bung 4 để Lắp lèo tăng cường Vị trí: 43, 44, 45, 46, 49, 51. | 26/07/24 | 08h16 | 26/07/24 | 18h19 | x |  |
| 24 | Kết hợp công tác của nhà máy, Cô lập ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Bung 2 - 277 Thạnh Mỹ 500 để Lắp lèo tăng cường Vị trí: 43, 44, 45, 46, 49, 51. | 27/07/24 | 08h18 | 27/07/24 | 17h40 | x |  |
| 25 | Cô lập ĐD 220kV 274 Pleiku 2 - 271 Bờ Y kiểm tra xử lý, vá ép các mối quấn bảo dưỡng dây dẫn 47-48, 56-57, 57-58. Kiểm tra phụ kiện, bảo dưỡng ĐD. | 30/07/24 | 05h22 | 30/07/24 | 16h34 | x |  |
| 26 | Cô lập ĐD 220kV 272 Duy Xuyên - 275 Tam Kỳ Vá ép dây dẫn tưa đứt 01 sợi nhôm, quấn bảo dưỡng không đúng quy định (quấn bảo dưỡng bằng dây thép) các khoảng cột 095-096, 096-097, 097-098, 099-100, 100-101, 103-104, 106-107. Vệ sinh cách điện, kiểm tra siết phụ kiện dây dẫn ĐD. | 31/07/24 | 06h17 | 31/07/24 | 17h41 | x |  |

- PTC3

| STT | Đối tượng cắt điện | Thời gian |  |  |  |  |  | Theo kế hoạch |  | Không theo kế hoạch |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  |  | kết thúc |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày |  | giờ |  |  |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 276 Pleiku 2 – 272 Chư Sê; MC 276 trạm 500kV Pleiku 2; MC 271, 272 trạm 220kV Chư Sê. | 01/07/2024 | 16h38 | 01/07/2024 |  | 23h04 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 200 TI200 TC C29; TC C22 (01/07/2024 05:00 - 01/07/2024 20:00; TC C21 (02/07/2024 05:00 - 02/07/2024 20:00) trạm 500kV Đắk Nông | 01/07/2024 | 06h02 | 09/07/2024 |  | 20h00 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 273 T500 Đắk Nông – 271 Đắk Hòa. | 02/07/2024 | 17h26 | 02/07/2024 |  | 21h17 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập 272 NMĐ Đa Nhim - 275 Tháp chàm 2 | 03/07/2024 | 17h38 | 03/07/2024 |  | 23h30 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 200 trạm 220kV Quy Nhơn. | 03/07/2024 | 08h29 | 03/07/2024 |  | 16h34 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 277 Pleiku 2 – 271 Yang Trung; MC 277 trạm 500kV Pleiku 2. | 03/07/2024 | 16h59 | 03/07/2024 |  | 23h55 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 275 trạm 220kV Tuy Hòa; ĐD 275 Tuy Hòa - 272 T500 Vân phong | 04/07/2024 | 12h26 | 04/07/2024 |  | 16h00 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập ngăn MC 274 trạm 220kV Tuy Hòa; ĐD 274 Tuy Hòa - 277 Vân phong | 04/07/2024 | 08h32 | 04/07/2024 |  | 11h34 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập bảo vệ so lệch thanh cái phía 220kV trạm 220kV Quy Nhơn. | 04/07/2024 | 09h28 | 04/07/2024 |  | 16h50 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 272 Cam Ranh, MC 278 trạm 220kV Tháp Chàm; ĐD 278_Thap Cham -273_ThienTan1.4(cắt điện hàng ngày) | 04/07/2024 | 20h17 | 06/07/2024 |  | 4h00 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 273 Quy Nhơn – 271 An Khê; MC 273, TC C29 trạm 220kV Quy Nhơn. | 05/07/2024 | 08h29 | 05/07/2024 |  | 20h30 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập 185 trạm 220kV Ninh Phước 2. | 05/07/2024 | 08h23 | 05/07/2024 |  | 16h38 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập KH508 K508, Thao tác đóng cắt có điện 05 lần MC K508 | 06/07/2024 | 08h28 | 06/07/2024 |  | 16h23 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập KH591 KT591 Pleiku 2 | 06/07/2024 | 16h32 | 06/07/2024 |  | 16h30 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 274 T500 Đắk Nông – 272 Buôn Tua Srah; MC 274, 200 Trạm 500kV Đắk Nông. | 06/07/2024 | 16h39 | 06/07/2024 |  | 20h18 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 271 Pleiku – 274 NMĐ SK An Khê; MC 271 trạm 500kV Pleiku. | 07/07/2024 | 06h30 | 08/07/2024 |  | 00h47 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập ĐDK 220kV 271 Srêpốk 4 - 275 Krông Búk. | 07/07/2024 | 06h43 | 07/07/2024 |  | 16h04 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC578 568 K508 T508 TBD508 KH508 trạm 500kV Pleiku | 07/07/2024 | 16h38 | 07/07/2024 |  | 17h17 | x |  |  |  |  |
|  | ĐD 220kV 272 Srêpốk 3-272 Srêpốk 4 | 08/07/2024 | 19h14 | 08/07/2024 |  | 19h43 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 276 MC 212 TC C21 Trạm 220kV Phan Thiết; ĐD 220kV 276 Phan Thiết- 272 Hồng Phong 1A | 08/07/2024 | 08h29 | 08/07/2024 |  | 23h00 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 200, TC C21 TBA 220kV Bảo Lộc 2. | 08/07/2024 | 07h52 | 08/07/2024 |  | 17h04 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 271 Tuy Hòa – 271 Quy Nhơn; MC 271 trạm 220kV Tuy Hòa. | 08/07/2024 | 15h56 | 08/07/2024 |  | 22h24 | x |  |  |  |  |
|  | Dùng MC 200 thay thế MC 275 TBA 500kV Đắk Nông. | 09/07/2024 | 21h55 | 09/07/2024 |  | 23h04 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập đường dây 220kV 271 Phan Rí 2 - 273 Thái Hòa; MC 271 và lần lượt TC C21, C22 trạm 220kV Phan Rí 2. | 09/07/2024 | 19h37 | 10/07/2024 |  | 05h40 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập BVSL TC 220kV, TC C21 (09/07/2024 06:00 - 09/07/2024 12:00); TC C22 (09/07/2024 12:00 - 09/07/2024 20:00) trạm 500kV Đắk Nông | 09/07/2024 | 08h55 | 09/07/2024 |  | 21h43 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập đường dây 220kV 272 Phan Rí 2 - 275 Phan Thiết; MC 272 và lần lượt TC C21, C22 trạm 220kV Phan Rí 2; MC 275 trạm 220kV Phan Thiết 2. | 10/07/2024 | 19h20 | 11/07/2024 |  | 04h20 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 941 TBA 220kV Bảo Lộc | 11/07/2024 | 07h40 | 11/07/2024 |  | 11h50 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 500kV 573 Pleiku – 574 Ialy; MC 573, 562 trạm 500kV Pleiku. | 11/07/2024 | 07h11 | 14/07/2024 |  | 16h00 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 278 TI 278 (Dùng MC 200 thay thế 278) (11/07/2024 05:00 - 17/07/2024 20:00 (Liên tục)) TC C22 (11/07/2024 05:30 - 11/07/2024 20:00 (Liên tục)) TC C21 (12/07/2024 05:30 - 12/07/2024 20:00 (Liên tục) trạm 500kV Đắk Nông | 11/07/2024 | 07h56 | 17/07/2024 |  | 20h00 | x |  |  |  |  |
|  | MC 577, 568 trạm 500kV Pleiku; ĐD 500kV 577 Pleiku - 574 Pleiku 3 | 13/07/2024 | 07h24 | 13/07/2024 |  | 15h45 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập TC C21 TBA 500kV Đắk Nông | 13/07/2024 | 08h58 | 13/07/2024 |  | 16h05 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MBA AT2 MC232 MC342 TBA 500kV Đắk Nông | 13/07/2024 | 01h45 | 14/07/2024 |  | 23h59 | x |  |  |  |  |
|  | ĐD 220kV 273_Srepok4-271_Srepok4A | 14/07/2024 | 09h44 | 14/07/2024 |  | 11h35 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 571, 561 và đường dây 571 Vĩnh Tân – 571 Vĩnh Tân 4 | 16/07/2024 | 10h58 | 17/07/2024 |  | 17h45 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập TC C22 (17/07/2024 12:00 - 17/07/2024 20:00 (Liên tục)) TC C21, Cô lập bảo vệ so lệch thanh cái 220 (17/07/2024 06:00 - 17/07/2024 12:00) trạm 500kV Đắk Nông | 17/07/2024 | 06h43 | 17/07/2024 |  | 18h28 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 274 An Khê - 272 SK An Khê | 17/07/2024 | 15h53 | 17/07/2024 |  | 18h58 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 500kV 574 Pleiku – 572 Ialy; MC 574, 563 trạm 500kV Pleiku. | 18/07/2024 | 06h04 | 22/07/2024 |  | 17h07 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập TC C51; MBA AT1 DCL 531-3 MC 231 431 (18/07/2024 12:00 - 11/08/2024 23:00) trạm 500kV Đắk Nông | 18/07/2024 | 12h40 | 11/08/2024 |  | 23h00 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC K505 KH505 trạm 500kV Pleiku. | 18/07/2024 | 09h38 | 18/07/2024 |  | 11h45 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 271 251 Trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐD 220kV 271 Vĩnh Tân - 273 Quán Thẻ | 19/07/2024 | 19h45 | 20/07/2024 |  | 04h14 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 281 và TI đi kèm trạm 500kV Vĩnh Tân. | 20/07/2024 | 08h20 | 20/07/2024 |  | 10h38 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 273 Pleiku 2 - 272 Bờ Y; MC 273 trạm 500kV Pleiku 2 | 20/07/2024 | 08h00 | 20/07/2024 |  | 14h47 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 583, 563, TBD593, KH593 trạm 500kV Pleiku 2; ĐD 583 Pleiku 2 – 572 Thạnh Mỹ | 20/07/2024 | 06h10 | 20/07/2024 |  | 20h10 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 575 565 K505 KH505 KT505 Trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐD 500kV 575 Vĩnh Tân - 584 Sông Mây. | 20/07/2024 | 18h01 | 21/07/2024 |  | 01h00 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 274 Thuận Nam - 274 quán Thẻ | 20/07/2024 | 19h36 | 21/07/2024 |  | 04h17 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 273 và ĐD 273 Di Linh - Đại Ninh (07h00 - 14h00); MC 274 và ĐD 274 Di Linh - Đại Ninh (14h00 - 23h00); | 21/07/2024 | 08h05 | 21/07/2024 |  | 17h29 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 282 MC 252 và TU 282 Vĩnh Tân | 23/07/2024 | 07h47 | 24/07/2024 |  | 15h48 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập TC C29; Lần lượt TC C22, C21 trạm 500kV Đắk Nông | 23/07/2024 | 07h17 | 23/07/2024 |  | 17h30 | x |  |  |  |  |
|  | MC 574, 563 trạm 500kV Pleiku; ĐD 500kV 574 Pleiku - 572 IaLy | 24/07/2024 | 00h44 | 02/08/2024 |  | 23h59 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 171 172 173 trạm 220kV Chư Sê. | 24/07/2024 | 08h11 | 06/08/2024 |  | 20h00 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 176, DCL 176-7, TU 176, thanh cái C19 TBA 220kV Tuy Hòa. | 24/07/2024 | 19h14 | 25/07/2024 |  | 05h35 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC177, DCL 177-7, TU 177, thanh cái C19 TBA 220kV Tuy Hòa. | 25/07/2024 | 18h39 | 26/07/2024 |  | 02h46 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 272 DCL 272-7 TU 272 trạm 220kV Đắk Nông | 25/07/2024 | 02h28 | 25/07/2024 |  | 06h30 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 572 trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐD 572 Vĩnh Tân - 572 Vĩnh Tân 4 | 26/07/2024 | 16h24 | 26/07/2024 |  | 18h10 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC 276 trạm 220kV Tuy Hòa. | 26/07/2024 | 17h07 | 26/07/2024 |  | 20h40 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 272 Đắk Hòa – 274 Buôn Kuốp. (cắt điện hàng ngày từ 15h00) | 27/07/2024 | 17h25 | 27/07/2024 |  | 20h50 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập đường dây 500kV 573 Di Linh – 574 Tân Định; MC 571, 572 TBA 500kV Di Linh. | 28/07/2024 | 06h15 | 28/07/2024 |  | 16h00 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập MC K506, KH506, KT506 Vĩnh Tân | 29/07/2024 | 08h00 | 31/07/2024 |  | 20h00 | x |  |  |  |  |
|  | Cô lập Ngăn MC 275 Trạm 500kV Di Linh; ĐD 275 Di Linh - 272 Đồng Nai 2 | 31/07/2024 | 07h00 | 31/07/2024 |  | 17h00 | x |  |  |  |  |

- PTC4

Trạm biến áp

| STT | Máy biến áp, thiết bị ngừng cấp điện |  | Thời gian |  |  |  | Nội dung công tác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không theo KH |
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Trạm biến áp | Thiết bị cô lập |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Bình Chánh | AT1 | 28-07 | 08:09 | 28-07 | 16:05 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 174 | 28-07 | 06:33 | 28-07 | 14:20 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 564 | 31-07 | 11:45 | 31-07 | 13:19 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | C22 | 31-07 | 09:12 | 31-07 | 15:43 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 561 | 31-07 | 08:40 | 31-07 | 11:20 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bến Tre | C22 | 29-07 | 09:38 | 29-07 | 17:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 273 | 28-07 | 22:00 | 11-08 | 05:00 | x |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | C12 | 28-07 | 08:29 | 28-07 | 18:02 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 112 | 28-07 | 07:24 | 28-07 | 13:08 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 232 | 28-07 | 07:20 | 28-07 | 16:19 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thốt Nốt | 175 | 28-07 | 07:06 | 28-07 | 12:25 | x |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | 178 | 28-07 | 07:01 | 28-07 | 15:06 | x |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng | C11 | 28-07 | 06:05 | 28-07 | 16:01 | x |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | C21 | 27-07 | 10:50 | 27-07 | 16:20 | x |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | AT2 | 27-07 | 08:45 | 27-07 | 15:35 | x |  |
|  | Trạm 220kV Giá Rai | 212 | 27-07 | 08:03 | 27-07 | 19:20 | x |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | C21 | 27-07 | 08:00 | 28-07 | 19:25 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 172 | 27-07 | 06:38 | 27-07 | 10:15 | x |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 171 | 27-07 | 06:37 | 28-07 | 18:46 | x |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | C54 | 26-07 | 23:21 | 28-07 | 18:03 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 132 | 25-07 | 23:15 | 26-07 | 02:55 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Chánh | C11 | 25-07 | 06:58 | 25-07 | 12:33 | x |  |
|  | Trạm 500kV Mỹ Tho | 565 | 24-07 | 08:39 | 24-07 | 17:39 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | 172 | 22-07 | 08:54 | 26-07 | 22:39 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 171 | 21-07 | 09:41 | 21-07 | 14:58 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | C11 | 21-07 | 09:41 | 21-07 | 14:58 | x |  |
|  | Trạm 220kV Rạch Giá | C12 | 21-07 | 09:40 | 21-07 | 15:37 | x |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | C12 | 21-07 | 08:57 | 21-07 | 16:31 | x |  |
|  | Trạm 500kV Nhà Bè | 236 | 21-07 | 08:50 | 21-07 | 15:44 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | C19 | 21-07 | 07:42 | 21-07 | 15:13 | x |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | 174 | 21-07 | 07:20 | 21-07 | 16:37 | x |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | C12 | 20-07 | 08:49 | 20-07 | 18:13 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | 174 | 20-07 | 08:36 | 20-07 | 11:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cần Đước | 174 | 20-07 | 08:36 | 20-07 | 11:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 433 | 20-07 | 06:10 | 20-07 | 15:50:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 433 | 20-07 | 06:00 | 20-07 | 15:50 | x |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | C52 | 20-07 | 00:44 | 21-07 | 17:32 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | TU175 | 19-07 | 08:29 | 19-07 | 12:49 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 178 | 19-07 | 07:48 | 19-07 | 13:44 | x |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đức | 212 | 18-07 | 09:21 | 18-07 | 17:05 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long An | C22 | 18-07 | 08:45 | 18-07 | 13:21 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trà Nóc | C11 | 17-07 | 08:47 | 17-07 | 16:42 | x |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | 112 | 17-07 | 08:18 | 17-07 | 10:52 | x |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa | C21 | 16-07 | 09:01 | 16-07 | 11:46 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | 441 | 16-07 | 07:55 | 16-07 | 17:26 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch | 231 | 16-07 | 00:44 | 16-07 | 04:35 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | 174 | 14-07 | 12:05 | 14-07 | 15:25 | x |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | 442 | 14-07 | 08:40 | 14-07 | 15:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | 431 | 14-07 | 08:37 | 14-07 | 17:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | C11 | 14-07 | 08:25 | 14-07 | 15:33 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | 173 | 14-07 | 07:25 | 14-07 | 13:15 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 112 | 14-07 | 07:16 | 14-07 | 15:25 | x |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long | 176 | 14-07 | 06:35 | 14-07 | 14:46 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trà Nóc | 112 | 14-07 | 06:20 | 14-07 | 11:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long | 177 | 13-07 | 07:58 | 13-07 | 16:45 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trà Vinh | 232 | 12-07 | 07:58 | 12-07 | 16:44 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | 177 | 11-07 | 10:35 | 11-07 | 15:17 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cần Đước | C11 | 11-07 | 08:29 | 11-07 | 11:15 | x |  |
|  | Trạm 500kV Nhà Bè | C52 | 11-07 | 08:25 | 11-07 | 12:40 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bến Tre | AT2 | 11-07 | 07:42 | 12-07 | 21:09 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cần Đước | C21 | 09-07 | 07:57 | 09-07 | 11:09 | x |  |
|  | Trạm 220kV Vũng Tàu | 231 | 09-07 | 07:00 | 09-07 | 16:51 | x |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | 176 | 08-07 | 22:35 | 09-07 | 03:05 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | C29 | 08-07 | 07:00 | 08-07 | 18:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 171 | 07-07 | 09:22 | 07-07 | 10:35 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long An | 174 | 07-07 | 09:17 | 07-07 | 16:43 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long An | AT1 | 07-07 | 08:19 | 07-07 | 16:43 | x |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 173 | 07-07 | 08:03 | 07-07 | 10:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 178 | 07-07 | 07:50 | 07-07 | 19:50 | x |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | AT1 | 07-07 | 07:40 | 07-07 | 17:02 | x |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | 171 | 07-07 | 07:28 | 07-07 | 13:55 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | AT2 | 07-07 | 06:52 | 07-07 | 17:48 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 174 | 07-07 | 06:28 | 07-07 | 11:55 | x |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên | 571 | 06-07 | 08:28 | 06-07 | 20:19 | x |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | C52 | 06-07 | 08:00 | 07-07 | 15:44 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | T101 | 06-07 | 06:46 | 06-07 | 14:15 | x |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên | 561 | 05-07 | 09:25 | 05-07 | 15:25 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bến Tre | 172 | 05-07 | 07:30 | 05-07 | 13:03 | x |  |
|  | Trạm 500kV Mỹ Tho | 277 | 04-07 | 08:49 | 04-07 | 13:20 | x |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | C12 | 04-07 | 08:25 | 04-07 | 15:55 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bến Tre | 431 | 03-07 | 09:13 | 03-07 | 16:43 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái | 176 | 03-07 | 08:53 | 03-07 | 14:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Châu Thành (Hậu Giang) | 176 | 02-07 | 13:33 | 02-07 | 16:26 | x |  |
|  | Trạm 220kV Châu Thành (Hậu Giang) | 178 | 02-07 | 08:06 | 02-07 | 13:00 | x |  |

| II | Đường dây |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 572 Phú Lâm - 572 Mỹ Tho | 28-07 | 05:45 | 28-07 | 16:19 | x |  |
|  | 220kV Cai Lậy (278) - Vĩnh Long (275) | 30-07 | 07:37 | 30-07 | 17:00 | x |  |
|  | 220kV Dầu Tiếng (271) - Tây Ninh (274) | 28-07 | 07:44 | 28-07 | 10:37 | x |  |
|  | 220kV Tân Định (273) - Bình Hòa (273) | 28-07 | 07:35 | 28-07 | 11:55 | x |  |
|  | 220kV Sông Mây (273) - Long Bình (273) | 28-07 | 05:40 | 28-07 | 21:24 | x |  |
|  | 220kV Nhà Bè (275) - Bình Chánh (272) | 27-07 | 08:46 | 27-07 | 14:25 | x |  |
|  | 220kV Mỹ Tho (274) - Cai Lậy (277) | 26-07 | 06:30 | 26-07 | 17:02 | x |  |
|  | 220kV Mỹ Tho (273) - Cai Lậy (276) | 25-07 | 06:48 | 25-07 | 17:52 | x |  |
|  | 220kV Đăk Nông (272) - Bình Long (273) | 25-07 | 02:33 | 25-07 | 05:30 | x |  |
|  | 220kV Châu Thành HG (273) - Sóc Trăng (274) | 22-07 | 09:05 | 25-07 | 17:57 | x |  |
|  | 220kV Tân Định (274) - Bình Hòa (274) | 21-07 | 07:01 | 21-07 | 16:37 | x |  |
|  | 500kV Vĩnh Tân (565, 575) - Sông Mây (564, 584) | 20-07 | 18:03 | 20-07 | 22:45 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Trị An (272) - Bình Hòa (276) | 17-07 | 22:50 | 18-07 | 01:08 | x |  |
|  | 220kV Cai Lậy (274) - Cao Lãnh (272) | 17-07 | 06:41 | 17-07 | 16:50 | x |  |
|  | 220kV TTĐL Long Phú (282) - Cần Thơ (271) | 16-07 | 07:50 | 16-07 | 14:56 | x |  |
|  | 220kV Cai Lậy (275) - Cao Lãnh (271) | 16-07 | 06:49 | 16-07 | 16:55 | x |  |
|  | 220kV Bến Cát (274) - Bình Long (276) | 15-07 | 22:25 | 16-07 | 03:00 | x |  |
|  | 220kV Xuân Lộc (272) - Long Thành (276) | 14-07 | 07:38 | 14-07 | 16:45 | x |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (566,576) - Nhà Bè (566,576) | 14-07 | 07:36 | 14-07 | 14:59 | x |  |
|  | 220kV Mỹ Phước (273) - Uyên Hưng (277) | 14-07 | 07:21 | 14-07 | 15:43 | x |  |
|  | 220kV Tân Thành (272) - Vũng Tàu (273) | 10-07 | 08:12 | 10-07 | 14:05 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cần Đước\C21 (Cần Đước) | 09-07 | 07:57 | 09-07 | 11:09 | x |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (565,575) - Nhà Bè (567,577) | 07-07 | 08:05 | 07-07 | 18:23 | x |  |
|  | 220kV Ô Môn 2 (275, 255) - Thốt Nốt (272) | 04-07 | 09:00 | 04-07 | 16:58 | x |  |

- Thống kê các thanh cái trong lưới điện truyền tải có điện áp không đạt tiêu chuẩn theo quy định kiểm tra lại số liệu

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Trạm 500 kV Việt Trì - C51 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 468.02 | 93.6 |
| 2 | Trạm 500 kV Việt Trì - C51 | 26/07/2024 21:07:00 | 1.00 |  | 473.58 | 94.72 |
| 3 | Trạm 500 kV Việt Trì - C51 | 26/07/2024 22:07:00 | 1.00 |  | 472 | 94.4 |
| 4 | Trạm 500 kV Việt Trì - C51 | 27/07/2024 12:07:00 | 1.00 |  | 474.3 | 94.86 |
| 5 | Trạm 500 kV Việt Trì - C51 | 27/07/2024 13:07:00 | 1.00 |  | 472.91 | 94.58 |
| 6 | Trạm 500 kV Việt Trì - C51 | 27/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 474.77 | 94.95 |
| 7 | Trạm 500 kV Việt Trì - C52 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 470.06 | 94.01 |
| 8 | Trạm 500 kV Việt Trì - C52 | 26/07/2024 22:07:00 | 1.00 |  | 472.92 | 94.58 |
| 9 | Trạm 500 kV Việt Trì - C52 | 27/07/2024 12:07:00 | 1.00 |  | 469.02 | 93.8 |
| 10 | Trạm 500 kV Việt Trì - C52 | 27/07/2024 13:07:00 | 1.00 |  | 472.93 | 94.59 |
| 11 | Trạm 500kV Thường Tín - AT1 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 471.66 | 94.33 |
| 12 | Trạm 500kV Thường Tín - AT1 | 27/07/2024 12:07:00 | 1.00 |  | 473.63 | 94.73 |
| 13 | Trạm biến áp 500KV Hà Tĩnh - C51 | 26/07/2024 22:07:57 | 1.47 | 529 |  | 105.8 |
| 14 | Trạm biến áp 500KV Hà Tĩnh - C52 | 26/07/2024 22:07:11 | 1.47 | 529 |  | 105.8 |
| 15 | Trạm biến áp 500kV Vũng Áng - C51 | 27/07/2024 07:07:56 | 4.83 | 527 |  | 105.4 |
| 16 | Trạm biến áp 500kV Vũng Áng - C51 | 27/07/2024 12:07:41 | 4.25 | 531.9 |  | 106.38 |
| 17 | Trạm biến áp 500kV Vũng Áng - C51 | 28/07/2024 09:07:17 | 1.00 | 525.3 |  | 105.06 |
| 18 | Trạm 220kV Bắc Ninh - C21 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 206.82 | 94.01 |
| 19 | Trạm 220kV Bắc Ninh - C22 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 206.42 | 93.83 |
| 20 | Trạm 220kV Bắc Ninh 2 - Thanh cái C21 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 206.61 | 93.91 |
| 21 | Trạm 220kV Bắc Ninh 2 - Thanh cái C22 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 207.68 | 94.4 |
| 22 | Trạm 220kV Bắc Ninh 3 - C21 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 207.35 | 94.25 |
| 23 | Trạm 220kV Bắc Ninh 3 - C22 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 208.41 | 94.73 |
| 24 | Trạm 220kV Hải Dương - C21 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 207.85 | 94.48 |
| 25 | Trạm 220kV Hải Dương - C22 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 207.18 | 94.17 |
| 26 | Trạm 220kV Phú Bình - C22 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 208 | 94.55 |
| 27 | Trạm 220kV Thái Bình - C21 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 206.86 | 94.03 |
| 28 | Trạm 220kV Thái Bình - C21 | 27/07/2024 12:07:00 | 1.00 |  | 207.35 | 94.25 |
| 29 | Trạm 220kV Thái Bình - C21 | 27/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 208.34 | 94.7 |
| 30 | Trạm 220kV Vân Trì - C21 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 206.04 | 93.65 |
| 31 | Trạm 220kV Vân Trì - C22 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 208.03 | 94.56 |
| 32 | Trạm 220kV Việt Trì - C21 | 26/07/2024 14:07:00 | 3.25 |  | 207.45 | 94.3 |
| 33 | Trạm 220kV Việt Trì - C21 | 26/07/2024 22:07:00 | 0.67 |  | 208.49 | 94.77 |
| 34 | Trạm 220kV Việt Trì - C21 | 27/07/2024 12:07:00 | 2.75 |  | 207.81 | 94.46 |
| 35 | Trạm 220kV Việt Trì - C22 | 26/07/2024 14:07:00 | 3.25 |  | 207.79 | 94.45 |
| 36 | Trạm 220kV Việt Trì - C22 | 27/07/2024 12:07:00 | 2.75 |  | 207.93 | 94.51 |
| 37 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C21 | 27/07/2024 13:07:00 | 1.00 |  | 206.22 | 93.74 |
| 38 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C21 | 27/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 206.43 | 93.83 |
| 39 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C22 | 26/07/2024 13:07:00 | 1.00 |  | 208.84 | 94.93 |
| 40 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C22 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 201.82 | 91.74 |
| 41 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C22 | 26/07/2024 15:07:00 | 1.00 |  | 206.23 | 93.74 |
| 42 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C22 | 26/07/2024 21:07:00 | 1.00 |  | 205.6 | 93.45 |
| 43 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C22 | 26/07/2024 22:07:00 | 1.00 |  | 208.07 | 94.58 |
| 44 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C22 | 27/07/2024 13:07:00 | 1.00 |  | 205.82 | 93.55 |
| 45 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C22 | 27/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 206.78 | 93.99 |
| 46 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C23 | 27/07/2024 13:07:00 | 1.00 |  | 206.22 | 93.74 |
| 47 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C23 | 27/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 206.43 | 93.83 |
| 48 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C24 | 26/07/2024 13:07:00 | 1.00 |  | 208.84 | 94.93 |
| 49 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C24 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 201.82 | 91.74 |
| 50 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C24 | 26/07/2024 15:07:00 | 1.00 |  | 206.23 | 93.74 |
| 51 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C24 | 26/07/2024 21:07:00 | 1.00 |  | 205.6 | 93.45 |
| 52 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C24 | 26/07/2024 22:07:00 | 1.00 |  | 208.07 | 94.58 |
| 53 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C24 | 27/07/2024 13:07:00 | 1.00 |  | 205.82 | 93.55 |
| 54 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C24 | 27/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 206.78 | 93.99 |
| 55 | Trạm 500 kV Việt Trì - C21 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 207.41 | 94.28 |
| 56 | Trạm 500 kV Việt Trì - C21 | 27/07/2024 12:07:00 | 1.00 |  | 207.33 | 94.24 |
| 57 | Trạm 500 kV Việt Trì - C22 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 208.54 | 94.79 |
| 58 | Trạm 500 kV Việt Trì - C22 | 27/07/2024 12:07:00 | 1.00 |  | 208.79 | 94.9 |
| 59 | Trạm 500kV Hiệp Hòa - C21 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 208.8 | 94.91 |
| 60 | Trạm 500kV Hiệp Hòa - C22 | 26/07/2024 14:07:00 | 1.00 |  | 208.86 | 94.94 |

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

| TT | Đơn vị | Sản lượng điện năng không cung cấp được kWh) |  | Lũy kế 2024 (kWh) | Tăng, giảm so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 07/2024 | Tháng 06/2024 |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0 | 35442 | 574786 | 12344 |

- Tổn thất điện năng theo từng cấp điện áp

Tổn thất điện năng tháng 07/2024 theo cấp điện áp và theo từng Công ty Truyền tải điện so với cùng kỳ năm 2023:

- Danh sách các sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành trong tháng

a. Sự cố lưới điện thuộc EVNNPT: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

b. Sự cố do đơn vị ngoài EVNNPT quản lý vận hành: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

- TÌNH HÌNH KẾT NỐI SCADA

Trong tháng 07/2024 xảy ra 07 lỗi kết nối tín hiệu SCADA, giảm 05 lỗi kết nối so với tháng 06/2024.

- Miền Bắc: xảy ra 04 lỗi không xảy ra lỗi kết nối SCADA tại 02 trạm 220kV Hải Dương 2, Phố Nối. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Trung: không xảy ra lỗi kết nối SCADA.

- Miền Nam: xảy ra 03 lỗi kết nối SCADA tại 01 trạm 220kV Bàu Đồn, Long An, Hóc Môn. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

| Đơn vị | Số lượng trạm mất kết nối SCADA | Số lượng trạm mất kết nối đã xử lý | Tăng giảm trạm mất kết nối so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Bắc | 4 | 4 | 0 |
| Miền Trung | 0 | 0 | -4 |
| Miền Nam | 3 | 3 | -1 |
| EVNNPT | 7 | 7 | -5 |

Ghi chú: Số liệu thống kê từ trang quản lý sự cố của EVN http://quanlysuco.evn.com.vn