PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI THÁNG 08/2024

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Trong tháng 08/2024, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành an toàn, tin cậy và đảm bảo cung cấp điện. Lưới điện truyền tải xảy ra 13 sự cố (04 sự cố lưới 500kV và 09 sự cố lưới 220kV), giảm 05 sự cố so với tháng 7/2024. Trong đó, sự cố nguyên nhân do sét (8 vụ), do nguyên nhân khác (03 vụ), do thiết bị đường dây (01 vụ), do thiết bị nhị thứ (01 vụ). Các sự cố xảy ra không dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành theo quy định và đã được EVNNPT khẩn trương kiểm tra, khắc phục.

- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH

- Vận hành tần số

Trong tháng 08/2024, lưới điện truyền tải không xảy ra sự cố nào do bảo vệ tần số thấp tác động.

- Vận hành điện áp

Trong tháng 08/2024, điện áp lưới điện truyền tải có một số thời điểm điện áp vận hành vượt ngoài dải quy định trong Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải do phương thức vận hành truyền tải thấp trên đường dây 500kV và thời điểm nắng nóng, phụ tải miền Bắc tăng cao:

- Lưới 500kV: điện áp cao xuất hiện tại thanh cái 500kV Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh, Vũng Áng (điện áp cao nhất ghi nhận tại Trạm 500kV Vũng Áng là 531.0 kV lúc 21h08’ ngày 08/8/2024).

- Lưới 220kV: điện áp thấp xuất hiện tại thanh cái 220kV Trạm 220kV Ba Chè, Việt Trì, Vĩnh Yên các ngày 10/8 và 28/8/2024.

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện truyền tải (SAIDI-T; SAIDI-T sự cố; SAIFI-T) tháng 8/2024 hiện thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch EVN giao năm 2024, cụ thể như sau:

| STT | Đơn vị | Tháng 8 | Lũy kế | Kế hoạch năm | Thực hiện kế hoạch (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SAIDI-T công tác (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 49 | 397.00 | 860 | 46.2 |
| 2 | PTC1 | 62 | 585.00 | 860 | 68.0 |
| 3 | PTC2 | 33 | 157.00 | 860 | 18.3 |
| 4 | PTC3 | 11 | 199.00 | 860 | 23.1 |
| 5 | PTC4 | 52 | 288.00 | 860 | 33.5 |
| 2. SAIDI-T sự cố (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.04 | 2.13 | 14.53 | 14.7 |
| 2 | PTC1 | 0.10 | 3.29 | 14.53 | 22.6 |
| 3 | PTC2 |  | 0.00 | 14.53 | 0.0 |
| 4 | PTC3 |  | 1.42 | 14.53 | 9.8 |
| 5 | PTC4 |  | 1.50 | 14.53 | 10.3 |
| 3. SAIFI-T (lần) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.06 | 0.50 | 0.98 | 51.0 |
| 2 | PTC1 | 0.05 | 0.57 | 0.98 | 58.2 |
| 3 | PTC2 | 0.09 | 0.34 | 0.98 | 34.7 |
| 4 | PTC3 | 0.02 | 0.26 | 0.98 | 26.5 |
| 5 | PTC4 | 0.09 | 0.54 | 0.98 | 55.1 |

- Tổn thất điện năng của lưới điện truyền tải

Tổn thất điện năng thực hiện tháng 08/2024 là 3,24% (0,763 tỷ kWh) tăng 0,16% so với cùng kỳ 2023 (3,08%), cao hơn 0,84% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,40%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 2,91% (0,366 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 48,0%) tăng 0,29% so với cùng kỳ 2023 (2,62%), tổn thất lưới 220kV là 1,45% (0,397 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 52,0%) tăng 0,03% so với cùng kỳ 2023 (1,42%).

- TÌNH HÌNH QUÁ TẢI, SỰ CỐ THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN AN TOÀN, TIN CẬY VÀ HIỆU QUẢ

- Tình hình vận hành mang tải

| Cấp điện áp | Thiết bị | Tổng số mạch ĐD/MBA | Khu vực | Số mạch ĐD, Số MBA/Thời gian đầy, quá tải |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (số thiết bị/giờ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80-90% | >90-100% | >100-110% | >110% | Tổng |
| 500kV | Đường dây | 34 | Miền Bắc | 6/1929.4 | 4/268.0 | 1/4.0 | 0/0.0 | 6/2201.4 |
|  |  | 33 | Miền Trung | 1/156.0 | 1/5.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 1/161.0 |
|  |  | 42 | Miền Nam | 4/314.0 | 2/10.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 4/324.0 |
|  | MBA | 27 | Miền Bắc | 18/1299.9 | 12/1852.3 | 4/44.8 | 0/0.0 | 18/3197.0 |
|  |  | 20 | Miền Trung | 10/136.6 | 5/45.0 | 1/7.0 | 1/2.0 | 10/190.6 |
|  |  | 22 | Miền Nam | 10/129.0 | 1/2.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 10/131.0 |
| 220kV | Đường dây | 200 | Miền Bắc | 34/1598.4 | 19/611.1 | 2/6.0 | 0/0.0 | 34/2215.5 |
|  |  | 150 | Miền Trung | 11/164.7 | 8/68.6 | 0/0.0 | 0/0.0 | 11/233.3 |
|  |  | 169 | Miền Nam | 19/735.0 | 11/73.0 | 2/2.0 | 0/0.0 | 19/810.0 |
|  | MBA | 150 | Miền Bắc | 72/3791.8 | 44/2180.3 | 20/772.7 | 2/5.5 | 72/6750.3 |
|  |  | 73 | Miền Trung | 10/281.0 | 6/8.1 | 0/0.0 | 0/0.0 | 10/289.1 |
|  |  | 109 | Miền Nam | 32/1324.0 | 17/209.5 | 1/1.0 | 0/0.0 | 34/1534.5 |

- Khu vực Miền Bắc

- Lưới điện 500 kV

Đường dây:

- 06/34 đường dây (ĐD) vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức): 572 T500 Sơn La - 575 T500 Việt Trì; 575 TĐ Sơn La - 575 T500 Nho Quan; 577 T500 Sơn La - 571 T500 Hiệp Hòa; 580 T500 Sơn La - 574 T500 Hòa Bình; 584 T500 Hiệp Hòa - 574, 573 T500 Đông Anh; 572 T500 Hiệp Hòa - 571 T500 Việt Trì, do thủy điện phát cao.

- 01 ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (tải trên 100% định mức): 575 TĐ Sơn La - 575 T500 Nho Quan do thủy điện phát cao (I=2020/2000A so với TI đường dây 575 Sơn La).

Máy biến áp:

- 18/27 MBA vận hành trên 80 % định mức và cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: AT1, AT2 Hòa Bình; AT1, AT2 Nho Quan do truyền tải cao từ 500kV xuống 220kV; AT1, AT2 Sơn La; AT1, AT2 Lai Châu do thủy điện phát cao; AT1, AT2 Thường Tín; AT1, AT2 Hiệp Hòa; AT1 Việt Trì; AT1, AT2 Phố Nối; AT1, AT2 Nghi Sơn; AT1 Quảng Ninh phụ tải tăng cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 04 MBA AT1, AT2 Sơn La; AT1, AT2 Lai Châu do thủy điện phát cao.

- Lưới điện 220 kV

Đường dây:

- 27/200 ĐD vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm 252 Hòa Bình - 276 T500 Tây Hà Nội; 271 Sơn Tây - 280 Hoà Bình; 271 T500 Việt Trì - 273 Việt Trì ; 272 T500 Việt Trì - 272 Việt Trì; 271 Tây Hà Nội - 272 Thành Công; 271 TĐ Huội Quảng - 272 T500 Sơn La; 272 Bắc Cạn - 275 Thái Nguyên; 272 Bắc Giang - 273 Thái Nguyên; 272 Quảng Ninh - 271 Hoành Bồ; 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm; 273 Cao Bằng - 271 Bắc Cạn; 273 Nho Quan - 272 Ninh Bình 273 Phú Bình - 271 Lưu Xá; 273 Quảng Ninh - 272 Hoành Bồ; 273 T500 Việt Trì - 272 Vĩnh Tường; 274 Cao Bằng - 274 Bắc Kạn; 274 Hưng Đông - 276 Hà Tĩnh; 274 Nho Quan - 271 Ninh Bình; 274 T500 Việt Trì - 273,274 Vĩnh Yên … do phụ tải cao.

- 01/200 ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức gồm: 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình.

Máy biến áp:

- 72/150 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, AT2 Bắc Giang; AT2, AT3 Bắc Ninh 2; AT2, AT3 Bắc Ninh 3; AT1, AT2 Bắc Ninh; AT2 Bảo Thắng; AT5 Chèm; AT1, AT2 Đình Vũ; AT1. AT2 Đồng Hòa; AT3, AT4, AT5 Hà Đông; AT2 Hải Hà; AT2 Long Biên; AT3, AT4, AT6 Mai Động; AT1 Nam Định; AT1, AT2 Nghi Sơn; AT1 Ninh Bình; AT1. AT2 Phú Bình; AT2 Phủ Lý; AT1, AT2 Quang Châu; AT1 Quảng Ninh; AT1, AT2 Sơn Tây; AT1, AT2 Thái Bình; AT4 , AT5 Thành Công; AT1, AT2 Thanh Nghị; AT2 Thủy Nguyên; AT1, AT2 Trực Ninh; AT1 Tương Dương; AT2 Tuyên Quang; AT1, AT2 Vật Cách; AT1, AT2 Việt Trì; AT1, AT2 Vĩnh Yên; AT3, AT4 Vinh; AT1, AT2 Yên Bái; AT1 Yên Mỹ; AT3, AT4 Đông Anh; AT3, AT4 Nho Quan; AT3 Phố Nối; AT3, AT4 Tây HN; AT1, AT2 Mường La;  AT2, AT2 Mường Tè; AT1 Sơn La; AT1, AT2 Than Uyên … do thủy điện phát cao và phụ tải tăng cao.

- 21/150 MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT2 Bảo Thắng; AT2 Bắc Ninh 2; AT3, AT4, AT5 Hà Đông; AT2 Phủ Lý; AT1, AT2 Trực Ninh; AT1, AT2 Vật Cách; AT2 Vĩnh Yên; AT3, AT4 Vinh; AT3 T500 Đông Anh; AT3 T500 Phố Nối; AT1, AT2 Mường Tè; AT1, AT2 Than Uyên; AT1, AT2 Yên Bái.

- Khu vực miền Trung:

- Lưới điện 500 kV

Đường dây:

- 01/33 ĐD vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức): 572 Đắk Nông - 574 Cầu Bông.

- Chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Không xuất hiện.

Máy biến áp:

- 10/20 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: AT2 Thạnh Mỹ do tải tăng cao; AT1, AT2 Đắk Nông do tách AT2 để lọc dầu AT2; và AT1 để NCS đầy tải AT2; AT1, AT2 Di Linh; AT1, AT2 PleiKu 2; AT2 PleiKu; AT1, AT2 Vĩnh Tân do nguồn điện phát cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

Đường dây:

- 07/150 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: (i) lưới PTC2 gồm 272 Đông Hà - 274 Huế (ii) lưới PTC3 gồm các ĐD do NLTT và các nhà máy phát cao như: 271 Quy Nhơn - 271 Tuy Hòa; 272 Đa Nhim - 275 Tháp Chàm; 272 Đức Trọng - 276 Di Linh; 273 Đắk Nông - 271 NMĐG Đắk Hòa; 273 Hàm Thuận - 272 Phan Thiết; 274 Đắk Nông - 272 Buôn TuaSrah; 274 Hàm Thuận - 272 Bảo Lộc; 276 Pleiku 2 - 272 Chư Sê.

- ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

Máy biến áp:

- 05/73 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: (i) PTC2 gồm AT1, AT2 KonTum; AT1, AT2 Sông Tranh; AT1 Tam Kỳ; thủy điện phát cao; AT3, AT4 Dốc Sỏi phụ tải tăng cao. (ii) PTC3 gồm AT1, AT2 Ninh Phước; AT1 Chư Sê; AT1, AT2 Đắk Nông do khai thác cao nguồn NLTT.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Khu vực miền Nam:

- Lưới điện 500 kV

Đường dây:

- 01/42 ĐD 500 kV vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: 575 Sông Mây - 575 Tân Định.

- ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

Máy biến áp:

- 10/22 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: AT2 Duyên Hải; AT6, AT7 Nhà Bè; AT1, AT2 Phú Lâm; AT2 Phú Mỹ; AT1, AT2 Sông Mây; AT1, AT2 Tân Uyên, phụ tải tăng cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

Đường dây:

- 14/165 ĐD vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: Bến Cát - Bình Long (2 mạch); 271 Châu Đức - 275 Tân Thành; 279 Tân Định - 274 Mỹ Phước; Tân Uyên - Thủ Đức (2 mạch); Thuận An - Hóc Môn (2 mạch) do tải tăng cao.

- ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Thuận An (275) - Hóc Môn (272).

Máy biến áp:

- 34/109 MBA vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: AT2, AT2, AT5 Bình Hòa; AT2 Cà Mau; AT2 Cần Đước; AT1 Đức Hòa; AT2 Giá Rai; AT2, AT3 Hóc Môn; AT1, AT2, AT3 Long Bình; AT1, AT2 Long Thành; AT1, AT2 Mỹ Tho; AT1, AT2 Nhà Bè; AT1, AT2 Tao Đàn; AT1, AT2, AT3 Thủ Đức; AT1 Thuận An; AT1 Nhơn Trạch; AT1 Uyên Hưng; AT5, AT6 Cầu Bông; AT3, AT4, AT7 Phú Lâm; AT3 Sông Mây; At3, AT4 Tân Định do tải tăng cao.

- 01/109 MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT2 Long Thành.

- Sự cố thiết bị

Trong tháng 08/2024, lưới điện truyền tải của EVNNPT xảy ra 01 sự cố gây ảnh hưởng đến thiết bị, cụ thể:

- Ngày 31/8/2024, xảy ra sự cố hư hỏng MBA AT1, MBA T3 TBA 220kV Cai Lậy. Nhận định nguyên nhân là do có sự cố phía 22kV bên ngoài TBA 220kV Cai Lậy đã gây ảnh hưởng đến hệ thống nguồn AC/DC, dẫn đến rơ le bảo vệ bị mất nguồn, không cắt được các MC để loại trừ được sự cố, diễn tiến gây cháy, nổ MBA T3, MBA AT1 và hư hỏng các thiết bị liên quan. EVNNPT đã thay thế thiết bị ảnh hưởng của sự cố bằng thiết bị dự phòng trên lưới và khôi phục lại các phụ tải, tái lập MBA T3 lúc 02h10 ngày 07/9/2024 và MBA AT1 vào lúc 16h15 ngày 12/9/2024.

- CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN

- Thống kê tình trạng quá tải của các thiết bị trên lưới

- PTC1

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 220kV Hà Đông | AT3 | 09/08/2024 | 101.19 | 1.00 |
| 2 | Trạm 220kV Hà Đông | AT3 | 10/08/2024 | 101.91 | 1.00 |
| 3 | Trạm 220kV Hà Đông | AT3 | 10/08/2024 | 104.13 | 1.00 |
| 4 | Trạm 220kV Hà Đông | AT4 | 08/08/2024 | 100.34 | 1.00 |
| 5 | Trạm 220kV Hà Đông | AT4 | 09/08/2024 | 101.34 | 1.00 |
| 6 | Trạm 220kV Hà Đông | AT4 | 10/08/2024 | 104.34 | 1.00 |
| 7 | Trạm 220kV Hà Đông | AT4 | 10/08/2024 | 103.84 | 1.00 |
| 8 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 10/08/2024 | 101.97 | 1.00 |
| 9 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 01/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 10 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 01/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 11 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 02/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 12 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 02/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 13 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 02/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 14 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 02/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 15 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 03/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 16 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 03/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 17 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 03/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 18 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 03/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 19 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 03/08/2024 | 106.63 | 1.00 |
| 20 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 03/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 21 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 03/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 22 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 06/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 23 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 06/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 24 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 06/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 25 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 06/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 26 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 06/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 27 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 06/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 28 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 06/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 29 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 06/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 30 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 06/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 31 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 06/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 32 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 06/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 33 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 06/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 34 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 06/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 35 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 06/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 36 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 37 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 38 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 39 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 40 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 41 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 42 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 43 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 44 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 45 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 46 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 47 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 48 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 49 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 50 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 51 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 52 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 106.63 | 1.00 |
| 53 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 54 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 55 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 56 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 106.63 | 1.00 |
| 57 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 07/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 58 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 106.63 | 1.00 |
| 59 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 60 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 61 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 62 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 63 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 64 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 65 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 66 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 67 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 106.63 | 1.00 |
| 68 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 69 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 70 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 71 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 72 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 73 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 74 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 75 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 76 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 76 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 77 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 09/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 78 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 09/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 79 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 09/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 80 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 11/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 81 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 11/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 82 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 11/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 83 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 11/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 84 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 11/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 85 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 11/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 86 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 11/08/2024 | 106.63 | 1.00 |
| 87 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 11/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 88 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 11/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 89 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 11/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 90 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 12/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 91 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 12/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 92 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 13/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 93 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 94 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 95 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 96 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 97 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 98 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 99 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 100 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 101 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 102 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 103 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 13/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 104 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 13/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 105 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 13/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 106 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 107 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 108 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 109 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 110 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 111 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 14/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 112 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 14/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 113 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 14/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 114 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 14/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 115 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 116 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 14/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 117 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 118 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 14/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 119 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 120 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 121 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 122 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 15/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 123 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 15/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 124 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 15/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 125 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 15/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 126 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 15/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 127 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 15/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 128 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 15/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 129 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 15/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 130 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 16/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 131 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 16/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 132 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 16/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 133 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 16/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 134 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 16/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 135 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 16/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 136 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 16/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 137 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 16/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 138 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 16/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 139 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 16/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 140 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 16/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 141 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 16/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 142 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 16/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 143 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 18/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 144 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 18/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 145 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 18/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 146 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 18/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 147 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 18/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 148 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 18/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 149 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 19/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 150 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 19/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 151 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 21/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 152 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 21/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 153 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 21/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 154 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 21/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 155 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 21/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 156 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 21/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 157 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 22/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 158 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 22/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 159 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 22/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 160 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 22/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 161 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 22/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 162 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 22/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 163 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 22/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 164 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 22/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 165 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 22/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 166 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 22/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 167 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 22/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 168 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 23/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 169 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 23/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 170 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 23/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 171 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 25/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 172 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 26/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 173 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 26/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 174 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 26/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 175 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 26/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 176 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 26/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 177 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 26/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 178 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 26/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 179 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 26/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 180 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 26/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 181 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 182 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 183 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 184 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 185 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 186 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 187 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 188 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 189 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 190 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 191 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 192 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 193 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 194 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 195 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 196 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 197 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 198 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 199 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 100 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 29/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 101 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 29/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 102 | Trạm 220kV Mường Tè | AT1 | 29/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 103 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 01/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 104 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 02/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 105 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 02/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 106 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 02/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 107 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 02/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 108 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 03/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 109 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 03/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 110 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 03/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 111 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 03/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 112 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 03/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 113 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 03/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 114 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 03/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 115 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 03/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 116 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 06/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 117 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 06/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 118 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 06/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 119 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 06/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 120 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 06/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 121 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 06/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 122 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 06/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 123 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 06/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 124 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 06/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 125 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 06/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 126 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 06/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 127 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 06/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 128 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 06/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 129 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 130 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 131 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 132 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 133 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 134 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 135 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 136 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 137 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 138 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 139 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 140 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 141 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 142 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 143 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 144 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 145 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 106.63 | 1.00 |
| 146 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 147 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 148 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 149 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 150 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 07/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 151 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 152 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 153 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 154 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 155 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 156 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 157 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 158 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 159 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 160 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 106.63 | 1.00 |
| 161 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 162 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 163 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 164 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 165 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 166 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 167 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 168 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 169 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 08/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 170 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 09/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 171 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 11/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 172 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 11/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 173 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 11/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 174 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 11/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 175 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 11/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 176 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 11/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 177 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 11/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 178 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 11/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 179 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 11/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 180 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 11/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 181 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 12/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 182 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 12/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 183 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 12/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 184 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 12/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 185 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 12/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 186 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 12/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 187 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 12/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 188 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 12/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 189 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 12/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 190 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 191 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 192 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 193 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 194 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 195 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 196 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 197 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 198 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 199 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 200 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 201 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 202 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 203 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 204 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 205 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 206 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 207 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 208 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 209 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 210 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 14/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 211 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 14/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 212 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 213 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 14/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 214 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 215 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 216 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 217 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 14/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 218 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 219 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 220 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 14/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 221 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 15/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 222 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 15/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 223 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 15/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 224 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 15/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 225 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 15/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 226 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 15/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 227 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 15/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 228 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 15/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 229 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 15/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 230 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 15/08/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 231 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 15/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 232 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 15/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 233 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 16/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 234 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 16/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 235 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 16/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 236 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 16/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 237 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 16/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 238 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 16/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 239 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 16/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 240 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 16/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 241 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 16/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 242 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 16/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 243 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 18/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 244 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 18/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 245 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 21/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 246 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 22/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 247 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 22/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 248 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 22/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 249 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 22/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 250 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 22/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 251 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 22/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 252 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 22/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 253 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 22/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 254 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 23/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 255 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 25/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 256 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 26/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 257 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 26/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 258 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 26/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 259 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 26/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 260 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 261 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 262 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 263 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 264 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 265 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 266 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 267 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 268 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 269 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 270 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 271 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 272 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 273 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 274 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 275 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 276 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 277 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 278 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 27/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 279 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 29/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 280 | Trạm 220kV Mường Tè | AT2 | 29/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 281 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 10/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 282 | Trạm 220kV Phủ Lý | AT2 | 08/08/2024 | 103.73 | 1.00 |
| 283 | Trạm 220kV Phủ Lý | AT2 | 08/08/2024 | 100.99 | 1.00 |
| 284 | Trạm 220kV Phủ Lý | AT2 | 09/08/2024 | 102.21 | 1.00 |
| 285 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 01/08/2024 | 102.18 | 2.98 |
| 286 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 02/08/2024 | 102.96 | 6.50 |
| 287 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 02/08/2024 | 100.31 | 1.98 |
| 288 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 03/08/2024 | 100.00 | 6.00 |
| 289 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 03/08/2024 | 101.26 | 9.00 |
| 290 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 04/08/2024 | 101.40 | 2.98 |
| 291 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 05/08/2024 | 101.40 | 6.50 |
| 292 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 05/08/2024 | 101.40 | 4.00 |
| 293 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 05/08/2024 | 100.31 | 1.98 |
| 294 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 06/08/2024 | 102.18 | 5.00 |
| 295 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 06/08/2024 | 101.56 | 11.98 |
| 296 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 07/08/2024 | 101.69 | 5.00 |
| 297 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 07/08/2024 | 102.50 | 10.98 |
| 298 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 08/08/2024 | 107.64 | 15.50 |
| 299 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 09/08/2024 | 106.08 | 9.98 |
| 300 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 10/08/2024 | 106.08 | 3.00 |
| 301 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 10/08/2024 | 103.59 | 5.00 |
| 302 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 11/08/2024 | 101.09 | 2.50 |
| 303 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 11/08/2024 | 103.59 | 4.98 |
| 304 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 12/08/2024 | 106.48 | 13.48 |
| 305 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 13/08/2024 | 106.48 | 4.00 |
| 306 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 13/08/2024 | 103.79 | 10.50 |
| 307 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 13/08/2024 | 104.06 | 3.98 |
| 308 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 14/08/2024 | 103.90 | 23.98 |
| 309 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 15/08/2024 | 103.90 | 3.00 |
| 310 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 22/08/2024 | 101.40 | 4.50 |
| 311 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 23/08/2024 | 101.60 | 2.48 |
| 312 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 26/08/2024 | 101.26 | 1.48 |
| 313 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 01/08/2024 | 102.18 | 2.98 |
| 314 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 02/08/2024 | 102.96 | 6.50 |
| 315 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 02/08/2024 | 100.31 | 1.98 |
| 316 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 03/08/2024 | 100.00 | 6.00 |
| 317 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 03/08/2024 | 101.26 | 9.00 |
| 318 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 04/08/2024 | 101.40 | 2.98 |
| 319 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 05/08/2024 | 101.40 | 23.98 |
| 320 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 05/08/2024 | 101.40 | 4.00 |
| 321 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 05/08/2024 | 100.31 | 1.98 |
| 322 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 06/08/2024 | 102.18 | 5.00 |
| 323 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 06/08/2024 | 101.56 | 11.98 |
| 324 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 07/08/2024 | 101.69 | 5.00 |
| 325 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 07/08/2024 | 102.50 | 10.98 |
| 326 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 08/08/2024 | 107.64 | 15.50 |
| 327 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 09/08/2024 | 106.08 | 9.98 |
| 328 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 10/08/2024 | 111.48 | 3.00 |
| 329 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 10/08/2024 | 103.59 | 5.00 |
| 330 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 11/08/2024 | 101.09 | 2.50 |
| 331 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 11/08/2024 | 103.59 | 4.98 |
| 332 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 12/08/2024 | 106.48 | 13.48 |
| 333 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 13/08/2024 | 106.48 | 4.00 |
| 334 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 13/08/2024 | 103.79 | 10.50 |
| 335 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 13/08/2024 | 104.06 | 3.98 |
| 336 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 14/08/2024 | 103.90 | 23.98 |
| 337 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 15/08/2024 | 103.90 | 3.00 |
| 338 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 22/08/2024 | 101.40 | 4.50 |
| 339 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 23/08/2024 | 101.60 | 2.48 |
| 340 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 26/08/2024 | 101.26 | 1.48 |
| 341 | Trạm 220kV Trực Ninh | AT1 | 10/08/2024 | 107.69 | 2.33 |
| 342 | Trạm 220kV Vật Cách | AT1 | 13/08/2024 | 104.92 | 1.00 |
| 343 | Trạm 220kV Vật Cách | AT1 | 13/08/2024 | 100.15 | 1.00 |
| 344 | Trạm 220kV Vật Cách | AT2 | 13/08/2024 | 105.72 | 1.00 |
| 345 | Trạm 220kV Vật Cách | AT2 | 13/08/2024 | 101.35 | 1.00 |
| 346 | Trạm 220kV Vật Cách | AT2 | 13/08/2024 | 100.44 | 1.00 |
| 347 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 10/08/2024 | 103.70 | 1.00 |
| 348 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 10/08/2024 | 103.23 | 1.00 |
| 349 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 13/08/2024 | 100.91 | 1.00 |
| 350 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 09/08/2024 | 100.40 | 1.00 |
| 351 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 10/08/2024 | 105.84 | 1.00 |
| 352 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 10/08/2024 | 104.56 | 1.00 |
| 353 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 13/08/2024 | 103.61 | 1.00 |
| 354 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 18/08/2024 | 100.58 | 1.00 |
| 355 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 21/08/2024 | 100.30 | 1.00 |
| 356 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 22/08/2024 | 100.60 | 1.00 |
| 357 | Trạm 220kV Vĩnh Yên | AT1 | 08/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 358 | Trạm 220kV Vĩnh Yên | AT1 | 08/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 359 | Trạm 220kV Vĩnh Yên | AT1 | 09/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 360 | Trạm 220kV Vĩnh Yên | AT1 | 09/08/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 361 | Trạm 220kV Yên Bái | AT1 | 02/08/2024 | 102.51 | 3.00 |
| 362 | Trạm 220kV Yên Bái | AT1 | 03/08/2024 | 103.16 | 2.00 |
| 363 | Trạm 220kV Yên Bái | AT1 | 03/08/2024 | 103.75 | 2.00 |
| 364 | Trạm 220kV Yên Bái | AT1 | 14/08/2024 | 102.51 | 1.00 |
| 365 | Trạm 220kV Yên Bái | AT1 | 15/08/2024 | 100.33 | 1.00 |
| 366 | Trạm 220kV Yên Bái | AT1 | 15/08/2024 | 100.40 | 1.00 |
| 367 | Trạm 220kV Yên Bái | AT2 | 02/08/2024 | 105.50 | 3.00 |
| 368 | Trạm 220kV Yên Bái | AT2 | 02/08/2024 | 100.87 | 1.00 |
| 369 | Trạm 220kV Yên Bái | AT2 | 02/08/2024 | 100.94 | 8.00 |
| 370 | Trạm 220kV Yên Bái | AT2 | 03/08/2024 | 101.41 | 1.00 |
| 371 | Trạm 220kV Yên Bái | AT2 | 03/08/2024 | 104.43 | 6.00 |
| 372 | Trạm 220kV Yên Bái | AT2 | 03/08/2024 | 100.47 | 1.00 |
| 373 | Trạm 220kV Yên Bái | AT2 | 03/08/2024 | 101.44 | 3.00 |
| 374 | Trạm 220kV Yên Bái | AT2 | 04/08/2024 | 101.65 | 1.00 |
| 375 | Trạm 220kV Yên Bái | AT2 | 04/08/2024 | 100.90 | 1.00 |
| 376 | Trạm 220kV Yên Bái | AT2 | 04/08/2024 | 102.40 | 3.00 |
| 377 | Trạm 220kV Yên Bái | AT2 | 14/08/2024 | 101.42 | 6.00 |
| 378 | Trạm 220kV Yên Bái | AT2 | 14/08/2024 | 102.06 | 1.00 |
| 379 | Trạm 500kV Đông Anh | AT3 | 28/08/2024 | 100.08 | 1.62 |
| 380 | Trạm 500kV Đông Anh | AT3 | 28/08/2024 | 100.08 | 0.92 |
| 381 | Trạm 500kV Đông Anh | AT4 | 19/08/2024 | 121.76 | 2.48 |
| 382 | Trạm 500kV Đông Anh | AT3 | 08/08/2024 | 103.90 | 0.38 |
| 383 | Trạm 220kV Bắc Ninh 2 | AT2 | 12/08/2024 | 101.75 | 1.00 |
| 384 | Trạm 220kV Bắc Ninh 2 | AT2 | 13/08/2024 | 100.42 | 1.00 |
| 385 | Trạm 220kV Bắc Ninh 2 | AT2 | 16/08/2024 | 100.24 | 1.00 |
| 386 | Trạm 220kV Bắc Ninh 2 | AT2 | 19/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 387 | Trạm 220kV Bắc Ninh 2 | AT2 | 19/08/2024 | 100.72 | 1.00 |
| 388 | Trạm 220kV Bắc Ninh 2 | AT2 | 28/08/2024 | 101.25 | 1.00 |
| 389 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 01/08/2024 | 101.80 | 1.00 |
| 390 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 02/08/2024 | 100.41 | 1.00 |
| 391 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 02/08/2024 | 100.20 | 1.00 |
| 392 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 02/08/2024 | 100.96 | 1.00 |
| 393 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 03/08/2024 | 104.55 | 1.00 |
| 394 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 03/08/2024 | 104.44 | 1.00 |
| 395 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 03/08/2024 | 100.42 | 1.00 |
| 396 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 13/08/2024 | 101.55 | 1.00 |
| 397 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 13/08/2024 | 100.24 | 1.00 |

Đường dây:

| STT | Đơn vị | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC1 | 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình (E6.16) | 13/08/2024 | 101.84 | 1.00 |
| 2 | PTC1 | 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình (E6.16) | 13/08/2024 | 100.43 | 1.00 |
| 3 | PTC1 | 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình (E6.16) | 13/08/2024 | 100.07 | 1.00 |
| 4 | PTC1 | 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình (E6.16) | 14/08/2024 | 103.91 | 1.00 |
| 5 | PTC1 | 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình (E6.16) | 14/08/2024 | 103.91 | 1.00 |
| 6 | PTC1 | 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình (E6.16) | 14/08/2024 | 101.09 | 1.00 |
| 7 | PTC1 | 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình (E6.16) | 14/08/2024 | 101.09 | 1.00 |
| 8 | PTC1 | 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình (E6.16) | 27/08/2024 | 100.87 | 1.00 |
| 9 | PTC1 | 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình (E6.16) | 27/08/2024 | 100.87 | 1.00 |
| 10 | PTC1 | 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình (E6.16) | 14/08/2024 | 103.91 | 1.00 |
| 11 | PTC1 | 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình (E6.16) | 14/08/2024 | 101.09 | 1.00 |
| 12 | PTC1 | 575 TĐ Sơn La - 575 T500 Nho Quan | 05/08/2024 | 100.26 | 1.00 |
| 13 | PTC1 | 575 TĐ Sơn La - 575 T500 Nho Quan | 05/08/2024 | 100.26 | 1.00 |
| 14 | PTC1 | 575 TĐ Sơn La - 575 T500 Nho Quan | 07/08/2024 | 100.80 | 1.00 |
| 15 | PTC1 | 575 TĐ Sơn La - 575 T500 Nho Quan | 07/08/2024 | 100.80 | 1.00 |
| 16 | PTC1 | 575 TĐ Sơn La - 575 T500 Nho Quan | 08/08/2024 | 100.82 | 1.00 |
| 17 | PTC1 | 575 TĐ Sơn La - 575 T500 Nho Quan | 08/08/2024 | 100.82 | 1.00 |
| 18 | PTC1 | 575 TĐ Sơn La - 575 T500 Nho Quan | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 19 | PTC1 | 575 TĐ Sơn La - 575 T500 Nho Quan | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 20 | PTC1 | 575 TĐ Sơn La - 575 T500 Nho Quan | 05/08/2024 | 100.26 | 1.00 |
| 21 | PTC1 | 575 TĐ Sơn La - 575 T500 Nho Quan | 07/08/2024 | 100.80 | 1.00 |
| 22 | PTC1 | 575 TĐ Sơn La - 575 T500 Nho Quan | 08/08/2024 | 100.82 | 1.00 |
| 23 | PTC1 | 575 TĐ Sơn La - 575 T500 Nho Quan | 13/08/2024 | 101.01 | 1.00 |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC3

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC4

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 01/08/24 13:00 | 100.53 | 1 |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220KV Thuận An (275) - Hóc Môn (272) | 08/08/24 13:00 | 101.26 | 1 |

- Thống kê tình hình cắt điện trong lưới điện truyền tải

- PTC1

| STT | Tên thiết bị, ĐD | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không Theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Thiết bị 500kV (A0) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tách ĐD 572 NĐ Thăng Long - 571 Phố Nối; MC 571; 561; K501 T500 Phố Nối | 09/08 | 6.00 | 09/08 | 17.00 | x |  |
| 2 | Tách kháng KH590 T500 Sơn La | 12/08 | 7.00 | 12/08 | 17.00 | x |  |
| 3 | Tách kháng KH501 T500 Sơn La | 13/08 | 7.00 | 13/08 | 17.00 | x |  |
| 4 | Tách MBA AT1; MC 571; 574; 221; 200; 341 T500 Hòa Bình | 29/08 | 6.00 | 29/08 | 22.00 | x |  |
| 5 | Tách ĐD 574 Phố Nối - 572 Đông Anh; Tách MC 571, 572 T500ĐA; MC 574, 564 T500PN | 17/08 | 5.00 | 17/08 | 17.00 | x |  |
| 6 | Tách DZ 585 Hiệp Hòa – 574 Đông Anh; MC 584, 585 T500HH; MC 573, 574 T500ĐA. Gián đoạn SCADA A0, A1 trong thời gian cập nhật dữ liệu (30 phút) | 02/08 | 6.00 | 02/08 | 19.00 | x |  |
| 7 | Tách MBA AT1, MC 571, 574, 231 T500ĐA (Trạm biến áp 500kV Đông Anh). Gián đoạn SCADA A0, A1 trong thời gian cập nhật dữ liệu (30 phút) | 09/08 | 6.00 | 09/08 | 19.00 | x |  |
| 8 | MBA AT1, AT2 T500 Thường Tín (ko cắt điện) | 06/08 | 8.00 | 06/08 | 18.00 | x |  |
| 9 | Tách ĐD 574 Nho Quan - 574 T500 Nghi Sơn; MC 573, 574, K504, T504 T500 Nho Quan; MC 564, 574 T500 Nghi Sơn, cắt MC đầu đối diện; khóa bảo vệ F87S trước khi đóng điện để kiểm tra mang tải | 03/08 | 6.00 | 04/08 | 6.00 | x |  |
| 10 | Tách TC C51, MC571, MC575, MC579 T500NQ | 20/08 | 22.00 | 21/08 | 4.00 | x |  |
| 11 | Tách MBA AT2, MC576, MC577, MC232 T500NQ | 21/08 | 22.00 | 22/08 | 4.00 | x |  |
| 12 | Tách ĐD 575, 576T500NQ - 575, 576NMTĐ Sơn La, MC575, MC576, MCK505 T500NQ | 23/08 | 6.00 | 23/08 | 18.00 | x |  |
| 13 | Tách ĐD 575, 576T500NQ - 575, 576NMTĐ Sơn La, KH505, MC575, MC576, MCK505 T500NQ | 24/08 | 6.00 | 24/08 | 18.00 | x |  |
| 14 | Tách ĐD 580 T500 Hà Tĩnh - 573 T500 Nghi Sơn Tách MC 580, 581 T500 Hà Tĩnh, MC 563, 573 T500 Nghi Sơn | 04/08 | 7.00 | 04/08 | 20.00 | x |  |
| 15 | Tách ĐD 574 T500 Hà Tĩnh - 574 T500 Đà Nẵng Cắt C52, MC573, 574, 582; KH504 T500 Hà Tĩnh | 05/08 | 5.00 | 06/08 | 20.00 | x |  |
| 16 | Tách ĐD 582 Hà Tĩnh - 572 T500 Nghi Sơn; MC 581, 582, KH501, TBN501 T500 Hà Tĩnh, MC 562, 572 T500 Nghi Sơn | 09/08 | 7.00 | 09/08 | 18.00 | x |  |
| 17 | Tách MC K504 T500 Vũng Áng | 14/08 | 8.00 | 14/08 | 11.00 | x |  |
| 18 | Tách C51; cắt MC571, 579 Trạm 500kV Hà Tĩnh | 14/08 | 6.00 | 14/08 | 18.00 | x |  |
| 19 | Tách DZ571 Hà Tĩnh-571 Vũng Áng | 15/08 | 6.00 | 15/08 | 18.00 | x |  |
| II | Thiết bị 220kV (A1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tách đ/d 172 A40 (TĐ Thác Bà) - 171 E12.3 (220kV Yên Bái); MC 171 E12.3 (220kV Yên Bái) | 01/08 | 8.00 | 01/08 | 16.00 | x |  |
| 2 | Tách MBA AT1; MC 231; 131; 431; Tách lần lượt TC C21; C22 E1.35 E1.35 (220kV Sơn Tây) (Tái lập ca trực khi TT) | 01/08 | 22.00 | 02/08 | 11.00 | x |  |
| 3 | Tách đ/d 172 E12.3 (220kV Yên Bái) - 173 A20.73 (TĐ Phúc Long); MC 172 E12.3 (220kV Yên Bái) | 02/08 | 8.00 | 02/08 | 16.00 | x |  |
| 4 | Tách TC C22; MBA AT2; MC 272; 274; 132 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) (Tái lập ca trực khi TT) | 03/08 | 22.00 | 04/08 | 18.00 | x |  |
| 5 | Tách ĐD 271 A29.10 (TĐ Huội Quảng) - 272 T500 Sơn La; MC 272 T500 Sơn La | 04/08 | 5.00 | 04/08 | 20.00 | x |  |
| 6 | Tách MBA AT1 E29.5 (220kV Than Uyên) | 04/08 | 8.00 | 04/08 | 10.00 | x |  |
| 7 | Tách đ/d 174 E12.3 (220kV Yên Bái) - 171 E12.1 (Yên Bái); MC 174 E12.3 (220kV Yên Bái) | 04/08 | 8.00 | 04/08 | 16.00 | x |  |
| 8 | Tách ĐD 272 E4.15 (220kV Phú Thọ) - 274 E12.3 (220kV Yên Bái): MC 274 E12.3; MC 272 E4.15 (Sáng tách chiều trả) | 05/08 | 5.00 | 06/08 | 17.00 | x |  |
| 9 | Tách TC C11; MC 175 (Dùng MC 100 thay) E7.6 (220kV Bắc Giang) | 06/08 | 5.00 | 07/08 | 20.00 | x |  |
| 10 | Tách 02 ĐD 275 E20.3 (220kV Lào Cai) - 275 E20.23 (220kV Bảo Thắng) và 271 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 275 E20.3; MC 275 E20.23; MC 271 E12.3; 273 E20.3 | 07/08 | 5.00 | 07/08 | 17.00 | x |  |
| 11 | Tách TC C12; MC 175 (Dùng MC 100 thay) E7.6 (220kV Bắc Giang) | 08/08 | 5.00 | 09/08 | 20.00 | x |  |
| 12 | Tách ĐD 271 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 271 E12.3; MC 273 E20.3 | 08/08 | 5.00 | 10/08 | 20.00 | x |  |
| 13 | Tách TC C29 E20.3 (220kV Lào Cai); | 08/08 | 5.00 | 12/08 | 22.00 | x |  |
| 14 | Tách ĐD 275 E4.4 (220kV Việt Trì) - 274 E4.15 (220kV Phú Thọ); MC 275 E4.4; MC 274 E4.15 (Sáng tách chiều trả) | 08/08 | 5.00 | 09/08 | 17.00 | x |  |
| 15 | Tách 02 ĐD 271 E20.3 (220kV Lào Cai) - 251 Guman và 272 E20.3 (220kV Lào Cai) - 252 Guman; MC 271; 272 E20.3 | 08/08 | 5.00 | 12/08 | 22.00 | x |  |
| 16 | Tách TC C22 E20.3 (220kV Lào Cai); (Tái lập ca trực khi TT) | 08/08 | 5.00 | 12/08 | 8.00 | x |  |
| 17 | Tách đ/d 171 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 172 E25.1 (Phúc Yên); MC 171 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); | 10/08 | 5.00 | 10/08 | 14.00 | x |  |
| 18 | Tách TC C11; MC 177 (Dùng MC 100 thay) E7.6 (220kV Bắc Giang) | 10/08 | 5.30 | 11/08 | 20.00 | x |  |
| 19 | Tách ĐD 276 A100 (TĐ Hoà Bình) - 279 E1.4 (220kV Hà Đông); MC 279 E1.4 | 11/08 | 5.00 | 11/08 | 17.00 | x |  |
| 20 | Tách ĐD 272 E12.3 (220kV Yên Bái) - 274 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 272 E12.3; MC 274 E20.3 | 11/08 | 5.00 | 12/08 | 22.00 | x |  |
| 21 | Tách đ/d 172 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 171 E25.7 (Vĩnh Yên 2); MC 172 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); | 11/08 | 5.00 | 11/08 | 14.00 | x |  |
| 22 | Tách ĐD 275 A100 (TĐ Hoà Bình) - 278 E1.4 (220kV Hà Đông); MC 278 E1.4 | 12/08 | 5.00 | 12/08 | 17.00 | x |  |
| 23 | Tách MC 112 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); | 12/08 | 5.00 | 12/08 | 14.00 | x |  |
| 24 | Tách TC C21 E20.3 (220kV Lào Cai) (Tái lập ca trực khi TT) | 12/08 | 8.00 | 12/08 | 22.00 | x |  |
| 25 | Dùng MC 200 thay lần lượt MC 271; 272 E20.3 (220kV Lào Cai) (Tái lập ca trực khi TT) | 13/08 | 8.00 | 13/08 | 22.00 | x |  |
| 26 | Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 274 E14.6; MC 274 E6.16 (Sáng tách chiều trả) | 14/08 | 5.00 | 15/08 | 17.00 | x |  |
| 27 | Tách MC 200 E20.3 (220kV Lào Cai); | 14/08 | 7.00 | 14/08 | 16.00 | x |  |
| 28 | Tách ĐD 273; 274 A53-2 (NĐ Uông Bí 2) - 278 E5.9 (220kV Tràng Bạch); MC 278 E5.9 | 15/08 | 6.00 | 15/08 | 17.00 | x |  |
| 29 | Tách MC 232 (Dùng MC 200 thay) E20.3 (220kV Lào Cai) | 15/08 | 7.00 | 15/08 | 16.00 | x |  |
| 30 | Tách đ/d 175 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 171 E1.16 (Nội Bài); MC 175 E1.19 (220kV Sóc Sơn) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian; biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan; không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ; điều khiển; đo lường) | 16/08 | 0.00 | 18/08 | 22.00 | x |  |
| 31 | Tách đ/d 174 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 171 E25.9 (Khai Quang); MC 174 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); | 17/08 | 5.00 | 17/08 | 14.00 | x |  |
| 32 | Tách đ/d 176 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 176 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 176 E1.19; MC 176 E6.16 (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian; biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan; không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ; điều khiển; đo lường) | 19/08 | 0.00 | 21/08 | 22.00 | x |  |
| 33 | Tách ĐD 273 A80 (NĐ Phả Lại) - 283 A8.25 (NĐ Hải Dương) (Sáng tách chiều trả) | 20/08 | 5.00 | 21/08 | 16.00 | x |  |
| 34 | Tách ĐD 272; 274 A53-2 (NĐ Uông Bí 2) - 271; 272 E5.35 (220kV Yên Hưng); MC 271; 272 E5.35 | 22/08 | 6.00 | 22/08 | 17.00 | x |  |
| 35 | Tách MC 273 (Dùng MC 200 thay) E20.3 (220kV Lào Cai) | 22/08 | 7.00 | 22/08 | 16.00 | x |  |
| 36 | Tách MBA AT2; MC 232; 132 E1.19 (220kV Sóc Sơn) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian; biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan; không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ; điều khiển; đo lường) | 23/08 | 0.00 | 26/08 | 22.00 | x |  |
| 37 | Tách MC 274 (Dùng MC 200 thay) E20.3 (220kV Lào Cai) | 23/08 | 7.00 | 23/08 | 16.00 | x |  |
| 38 | Tách ĐD 274 A29.10 (TĐ Huội Quảng) - 271 A29.0 (TĐ Bản Chát) | 25/08 | 5.00 | 25/08 | 17.00 | x |  |
| 39 | Tách MC 131 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); | 25/08 | 5.00 | 25/08 | 14.00 | x |  |
| 40 | Tách ĐD 272 A29.0 (TĐ Bản Chát) - 273 E29.5 (220kV Than Uyên) | 26/08 | 5.00 | 26/08 | 17.00 | x |  |
| 41 | Tách ĐD 272 T500 Việt Trì - 272 E4.4 (220kV Việt Trì); MC 272 T500VT; 272 E4.4 (Sáng tách chiều trả) | 28/08 | 5.00 | 29/08 | 17.00 | x |  |
| 42 | Tách ĐD 273 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 E6.2 (220kV Thái Nguyên); MC 273 E22.4; MC 272 E6.2 | 30/08 | 4.00 | 30/08 | 16.00 | x |  |
| 43 | Tách MBA T3; MC 133; 333 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 30/08 | 5.00 | 30/08 | 16.00 | x |  |
| 44 | Tách ĐD 274 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 A22.33 (TĐ Bắc Mê); MC 274 E22.4 | 31/08 | 4.00 | 31/08 | 16.00 | x |  |
| 45 | Tách MBA AT1; MC 231; 131; 931 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 31/08 | 5.00 | 31/08 | 16.00 | x |  |
| 46 | Tách ĐD 273 T500 Hiệp Hoà - 271 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 271 E6.16; 273 T500HH | 10/08 | 8.00 | 11/08 | 20.00 | x |  |
| 47 | Tái lập trực ca tại E6.16 (220kV Phú Bình); Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV E6.16 (220kV Phú Bình) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường) | 10/08 | 8.00 | 11/08 | 20.00 | x |  |
| 48 | Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV T500 Hiệp Hòa (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường) | 10/08 | 16.00 | 11/08 | 20.00 | x |  |
| 49 | Tách ĐD 275 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 278 E11.1 (220kV Thái Bình); MC 278 E11.1; MC 275 E2.1 | 13/08 | 8.00 | 14/08 | 8.00 | x |  |
| 50 | Tái lập trực ca tại E2.1 (220kV Đồng Hoà); Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV E2.1 (220kV Đồng Hoà) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường) | 13/08 | 8.00 | 14/08 | 8.00 | x |  |
| 51 | Tách ĐD 273 Đông Anh (T500ĐA) - 273 Long Biên (E1.45), MC 273 Đông Anh (T500ĐA), MC 273 E1.45 (220kV Long Biên) | 10/08 | 5.00 | 10/08 | 17.00 | x |  |
| 52 | Tách ĐD 274 Đông Anh (T500ĐA) - 274 Long Biên (E1.45), MC 274 Đông Anh (T500ĐA), MC 274 E1.45 (220kV Long Biên) | 11/08 | 5.00 | 11/08 | 17.00 | x |  |
| 53 | Tách ĐD 271 T500 Thường Tín - 273, 274 E28.15 (220kV Yên Mỹ), MC 271 T500 Thường Tín, MC 273, 274 E28.15 (220kV Yên Mỹ) | 23/08 | 5.00 | 23/08 | 17.00 | x |  |
| 54 | Tách ĐD 233. 253 Hòa Bình (A 100) - 273 Tây Hà Nội (T500THN), MC 273 Tây Hà Nội | 24/08 | 5.00 | 24/08 | 17.00 | x |  |
| 55 | Tách: MBA AT3, MC233, 133 T500 Thường Tín | 13/08 | 8.00 | 13/08 | 18.00 | x |  |
| 56 | Tách: MBA AT4, 234, 134, 434 T500 Thường Tín | 15/08 | 8.00 | 15/08 | 18.00 | x |  |
| 57 | Tách 274 E7.15 (220kV Quang Châu) - 273, 274 E27.6 (220kV Bắc Ninh) và MC 273, 274 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 06/08 | 8.00 | 06/08 | 16.00 | x |  |
| 58 | Tách đường dây 174 E27.6 (220kV Bắc Ninh) - 171 E27.5 (Quế Võ) và MC 174 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 08/08 | 8.00 | 08/08 | 16.00 | x |  |
| 59 | Tách C22, MBA AT2, MC 272, 274, 132, 432 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 20/08 | 8.00 | 20/08 | 16.00 | x |  |
| 60 | MC 112, TI 112 Trạm 500kV Đông Anh (T500ĐA) | 10/08 | 10.00 | 10/08 | 10.30 | x |  |
| 61 | Tách MBA AT2, MC 232, MC 132 E3.20 (220kV Trực Ninh) | 28/08 | 7.00 | 28/08 | 17.00 | x |  |
| 62 | Tách TBN102, KH102 E11.1 (220kV Thái Bình) | 19/08 | 6.00 | 20/08 | 6.00 | x |  |
| 63 | Tách ĐD 273 E11.1 (220kV Thái Bình) - 274 E28.20 (220kV Phố Cao); MC273 E11.1 (220kV Thái Bình) | 21/08 | 6.00 | 22/08 | 6.00 | x |  |
| 64 | Tách MC200 E11.1 (220kV Thái Bình) | 26/08 | 6.00 | 27/08 | 6.00 | x |  |
| 65 | Tách MC172 E24.4, ĐD 172 Phủ Lý (E24.4) - 171 Đồng Văn 4 (E24.14) | 01/08 | 7.00 | 03/08 | 5.00 | x |  |
| 66 | Tái lập ca trực tại E24.4 (220kV Phủ Lý) | 02/08 | 15.00 | 03/08 | 7.00 | x |  |
| 67 | Tách bảo vệ SLTC110kV E24.4 (220kV Phủ Lý), Tách BVSLD F87L ĐD 172 Phủ Lý (E24.4) - 171 Đồng Văn 4 (E24.14) (ĐD còn bảo vệ F21, F67) | 03/08 | 5.00 | 03/08 | 7.00 | x |  |
| 68 | Tách MBA AT2, MC272, MC274, MC132, MC432 E24.4 (220kV Phủ Lý) | 04/08 | 7.00 | 04/08 | 18.00 | x |  |
| 69 | Tách MC175 E24.4 (220kV Phủ Lý), ĐD 175 Phủ Lý (E24.4) - 174 Thanh Nghị (E24.15) | 06/08 | 7.00 | 08/08 | 5.00 | x |  |
| 70 | Tái lập ca trực tại E24.4 (220kV Phủ Lý) | 07/08 | 15.00 | 08/08 | 7.00 | x |  |
| 71 | Tách bảo vệ SLTC110kV E24.4 (220kV Phủ Lý) | 08/08 | 5.00 | 08/08 | 7.00 | x |  |
| 72 | Tách MC176 E24.4 (220kV Phủ Lý), ĐD 176 Phủ Lý (E24.4) - 174 XM Long Thành (E24.18) | 10/08 | 7.00 | 12/08 | 5.00 | x |  |
| 73 | Tái lập ca trực tại E24.4 (220kV Phủ Lý) | 11/08 | 15.00 | 12/08 | 7.00 | x |  |
| 74 | Tách bảo vệ SLTC110kV E24.4 (220kV Phủ Lý) | 12/08 | 5.00 | 12/08 | 7.00 | x |  |
| 75 | Tách Thanh Cái C21, MC 212 E9.20 (220kV Bỉm Sơn) | 12/08 | 7.00 | 14/08 | 20.00 | x |  |
| 76 | Tách Thanh Cái C22, MC 212 E9.20 (220kV Bỉm Sơn) | 15/08 | 7.00 | 15/08 | 17.00 | x |  |
| 77 | Tách đường dây 272 E9.20 (220kV Bỉm Sơn) - 271(273) A9.25 TĐ Hủa Na, tách MC 272 E9.20 (220kV Bỉm Sơn) | 16/08 | 7.00 | 18/08 | 20.00 | x |  |
| 78 | Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431E9.20 (220kV Bỉm Sơn) | 19/08 | 7.00 | 21/08 | 20.00 | x |  |
| 79 | Tách đường dây 271E9.20 (220kV Bỉm Sơn) - 274 E23.1 (220kV Ninh Bình), tách MC 271 E9.20 (220kV Bỉm Sơn) | 22/08 | 7.00 | 25/08 | 20.00 | x |  |
| 80 | Dùng ngăn 100 thay thế ngăn lộ 133 E15.1 (220kV Hưng Đông) (MBA AT3 chức năng F87T2 khóa, còn F87T1, F67 các phía) | 19/08 | 8.00 | 19/08 | 13.00 | x |  |
| 81 | Tách ngăn lộ 131, 431, 331, 100 MBA T1 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 19/08 | 22.00 | 20/08 | 4.00 | x |  |
| 82 | Dùng ngăn 100 thay thế ngăn lộ 134 E15.1 (220kV Hưng Đông) (MBA AT4 chức năng F87T2 khóa, còn F87T1, F67 các phía) | 20/08 | 8.00 | 20/08 | 13.00 | x |  |
| 83 | 'Tách ngăn lộ 132, 432, 332, 100 MBAT T2 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 20/08 | 22.00 | 21/08 | 4.00 | x |  |
| 84 | Dùng ngăn 100 thay thế ngăn lộ 131 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 21/08 | 4.00 | 21/08 | 9.00 | x |  |
| 85 | Dùng ngăn 100 thay thế ngăn lộ 132 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 21/08 | 10.00 | 21/08 | 15.00 | x |  |
| 86 | Tách máy biến áp AT3 T500 Hà Tĩnh | 12/08 | 6.00 | 12/08 | 20.00 | x |  |
| 87 | Tách ĐD 176 T500 Hà Tĩnh - 172 Cẩm Xuyên (E18.9), MC 176 T500 Hà Tĩnh | 13/08 | 6.00 | 13/08 | 18.00 | x |  |
| 88 | Tách đường dây 271 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 271 T500 Hà Tĩnh, MC 271 T500 Hà Tĩnh và dz 273 A18.10 (NĐ Vũng Áng) – 271,272 Đồng Hới (T220 ĐH) (song song chung cột) | 10/08 | 5.00 | 10/08 | 19.00 | x |  |
| 89 | Tách đường dây272 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 278 T500 Hà Tĩnh và 220kV Vũng Áng - Formosa (274A18.10VA-272 A18.15FMS) (song song chung cột) | 12/08 | 6.00 | 12/08 | 19.00 | x |  |
| 90 | Tách Đường dây 220 kV Formosa – Ba Đồn (271A18.15FMS-271 Ba Đồn) | 14/08 | 6.00 | 14/08 | 19.00 | x |  |
| 91 | Tách đường dây 275 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 275 T500 Hà Tĩnh, MC 275 T500 Hà Tĩnh - 275 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 16/08 | 6.00 | 16/08 | 18.00 | x |  |
| 92 | Tách ĐD 271 T500 Hà Tĩnh - 271 NMĐ Vũng Áng 1 (A18.10) và Tách ĐD 278 T500 Hà Tĩnh - 272 NMĐ Vũng Áng 1 (A18.10) | 15/08 | 5.00 | 21/08 | 19.00 | x |  |
| 93 | Tách ĐD 274 T500 Hà Tĩnh - 273 Formosa (A18.15) | 26/08 | 5.00 | 30/08 | 19.00 | x |  |
| 94 | Tách dz 271 A15.41 (TĐ Đồng Văn) - 271 E9.2 (220kV Ba Chè), MC 271, Tách BVSLTC 220kV E9.2 (220kV Ba Chè) | 16/08 | 8.00 | 18/08 | 9.00 | x |  |
| 95 | Cắt điện ngăn 200, tách F87B phía 220kV E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 19/08 | 8.00 | 21/08 | 8.00 | x |  |
| 96 | Tách dz 274 E23.1 (220kV Ninh Bình) - 271 E9.20 (220kV Bỉm Sơn), MC 271, BVSLTC 220kV E9.20 (220kV Bỉm Sơn) | 22/08 | 6.00 | 23/08 | 19.00 | x |  |
| 97 | Tái lập ca trực. Tách dz 271, 273 A9.25 (TĐ Hủa Na) - 272 E9.20 (220kV Bỉm Sơn) , MC 272 E9.20 (220kV Bỉm Sơn) | 23/08 | 22.00 | 25/08 | 8.00 | x |  |
| 98 | Tách BVSLTC 220kV E9.20 (220kV Bỉm Sơn) | 24/08 | 9.00 | 25/08 | 8.00 | x |  |

- PTC2

*Trạm biến áp:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 220kV Hòa Khánh để TNĐK 2025: DCL: 233-1; MC 200, TI200, TUC21, TUC29, DCL 200-1, 200-9, nhị thứ rơle bảo vệ liên quan. | 05/08/24 | 08h52 | 05/08/24 | 17h01 | x |  |
| 2 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Sông Tranh 2 để vệ sinh bảo dưỡng thiết bị: MBA AT2, MC132, TI132, DCL 232-3, 272-2, 273-2, 132-3. TNĐK các thiết bị liên quan. | 06/08/24 | 06h49 | 06/08/24 | 17h18 | x |  |
| 3 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV NGũ Hành Sơn để thay thế bàn phím, màn hình rơle BVQD P143 phía 110kV MBA T1; kiểm tra, thí nghiệm sau khi thay thế; kết hợp VSBD thiết bị. | 06/08/24 | 08h13 | 06/08/24 | 13h00 | x |  |
| 4 | Cô lập MBA T2 - Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn để thay thế bàn phím, màn hình rơle BVQD P143 phía 110kV MBA T2; kiểm tra, thí nghiệm sau khi thay thế; kết hợp VSBD thiết bị. | 07/08/24 | 08h35 | 07/08/24 | 11h49 | x |  |
| 5 | Cô lập MBA T2 - Trạm 220kV Hòa Khánh để TNĐK 2025: MBA T2, TD2, CS1T2, CS4T2, MC 132, 432, DCL: 132-3, 442-2, TI132, TI432, TU4T2, cáp lực từ MC 432 đến MBA T2, cáp từ MBA TD2 đến DCL 442-2, Nhị thứ rơle bảo vệ liên quan. | 07/08/24 | 08h17 | 07/08/24 | 16h39 | x |  |
| 6 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Tam Kỳ để Thi công cải tạo mạch CB Block Trip ngăn 212 Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị: MBA AT2; MC 232, 132, 212; DCL 232-1, 132-1. Kết hợp TNĐK các thiết bị liên quan. | 12/08/24 | 09h16 | 12/08/24 | 23h14 | x |  |
| 7 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Quảng Ngãi để SCL 2024: Sửa chữa rơle bảo vệ so lệch thanh cái 110kV: Thay thế, thí nghiệm mạch rơle BU ngăn 131 loại REB500 bằng rơle loại 6MU85-P1M45687. | 12/08/24 | 06h33 | 12/08/24 | 15h30 | x |  |
| 8 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Sơn Hà để vệ sinh bảo dưỡng MBA AT1, MC231, CS2AT1, CS1AT1, CS4AT1; TTDVKT2 TNĐK các thiết bị liên quan. | 12/08/24 | 08h24 | 12/08/24 | 17h17 | x |  |
| 9 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Sơn Hà để vệ sinh bảo dưỡng MBA AT2, MC232, CS2AT2, CS1AT2; TNĐK các thiết bị liên quan. | 13/08/24 | 08h03 | 13/08/24 | 16h17 | x |  |
| 10 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Quảng Ngãi để SCL 2024: Sửa chữa rơle bảo vệ so lệch thanh cái 110kV: Thay thế, thí nghiệm mạch rơle BU ngăn 132 loại REB500 bằng rơle loại 6MU85-P1M45687. | 13/08/24 | 07h03 | 13/08/24 | 17h28 | x |  |
| 11 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Huế để Cấu hình logic điều khiển đóng/cắt từ xa MC431; Vệ sinh bảo dưỡng tủ hợp bộ 431, MBA T1, TC41. | 16/08/24 | 06h20 | 16/08/24 | 14h14 | x |  |
| 12 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn để thay thế bàn phím, màn hình rơ le BVQD P143 phía 220kV, 110kV MBA AT3; kiểm tra, thí nghiệm sau khi thay thế. kết hợp VSBD thiết bị, TNĐK các thiết bị liên quan. | 16/08/24 | 08h11 | 16/08/24 | 15h49 | x |  |
| 13 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Ba Đồn để kiểm tra cấu hình, thử nghiệm thao tác lại thiết bị trên HMI và lệnh điều khiển từ A3; kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị. | 19/08/24 | 08h56 | 19/08/24 | 18h59 | x |  |
| 14 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV KonTum để Xử lý hư hỏng BCU1 ngăn 131: Tháo rơle SEL 451(BCU1) ra khỏi vị trí vận hành để thực hiện bảo hành. (Ngăn 131 được điều khiển bởi ngăn BCU2). | 25/08/24 | 08h29 | 25/08/24 | 11h44 | x |  |
| 15 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 500kV Thạnh Mỹ để thi công cải tạo sơ đồ tứ giác sang sơ đồ 3/2 (ghép nối TC C51 mới với TC C51 hiện hữu, thi công ghép nối module 3/2 ngăn B01.1 nối với MBA AT1). | 20/07/24 | 06h40 | 29/08/24 | 00h59 | x |  |
| 16 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 500kV Thạnh Mỹ để Thi công tháo dỡ và lắp đặt, di chuyển ngăn kháng KH503 sang vị trí mới, thi công hoàn thiện ngăn máy cắt B01.1. | 29/08/24 | 22h32 | 31/08/24 | 21h25 | x |  |
| 17 | Cô lập MBA T2 - Trạm 220kV Huế để Cấu hình logic điều khiển đóng/cắt từ xa MC432; Vệ sinh bảo dưỡng tủ hợp bộ 432, MBA T2, TC42, TC C32. | 30/08/24 | 06h31 | 30/08/24 | 15h41 | x |  |

* Đường dây:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐD 220kV 273, 274 Đồng Hới - 273 BT1để Lắp lèo phụ tăng cường tại các 06 vị trí néo 01, 04, 06, 08, 11, 20, vệ sinh bảo dưỡng đường dây | 04/08/24 | 05h39 | 04/08/24 | 17h31 | x |  |
| 2 | Cô lập ĐD 220kV 272 Ba Đồn - 274, 275 Đồng Hới để thay thế chuỗi cách điện composite bị phát nhiệt bằng chuỗi cách điện thủy tinh có thông số kỹ thuật phù hợp | 05/08/24 | 13h10 | 05/08/24 | 15h49 | x |  |
| 3 | Kết hợp công tác CPMB kéo dây M3 cô lập ĐD 220kV 271, 272 Đồng Hới 220– 273NMĐ Vũng Áng; ĐD 220kV 271 Ba Đồn 220 – 271NMĐ Formosa để vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 08/08/24 | 06h17 | 08/08/24 | 17h58 | x |  |
|  | Kết hợp công tác CPMB kéo dây M3 cô lập ĐD 220kV 271, 272 Đồng Hới 220– 273NMĐ Vũng Áng; ĐD 220kV 271 Ba Đồn 220 – 271NMĐ Formosa để vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 09/08/24 | 05h56 | 09/08/24 | 17h05 | x |  |
|  | Kết hợp công tác CPMB kéo dây M3 cô lập ĐD 220kV 271, 272 Đồng Hới 220– 273NMĐ Vũng Áng; ĐD 220kV 271 Ba Đồn 220 – 271NMĐ Formosa để vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 10/08/24 | 06h09 | 10/08/24 | 17h09 | x |  |
|  | Kết hợp công tác CPMB kéo dây M3 cô lập ĐD 220kV 271, 272 Đồng Hới 220– 273NMĐ Vũng Áng; ĐD 220kV 271 Ba Đồn 220 – 271NMĐ Formosa để vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 11/08/24 | 05h50 | 11/08/24 | 16h44 | x |  |
|  | Kết hợp công tác CPMB kéo dây M3 cô lập ĐD 220kV 271, 272 Đồng Hới 220– 273NMĐ Vũng Áng; ĐD 220kV 271 Ba Đồn 220 – 271NMĐ Formosa để vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 12/08/24 | 05h29 | 12/08/24 | 18h05 | x |  |
|  | Kết hợp công tác CPMB kéo dây M3 cô lập ĐD 220kV 271, 272 Đồng Hới 220– 273NMĐ Vũng Áng; ĐD 220kV 271 Ba Đồn 220 – 271NMĐ Formosa để vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 13/08/24 | 06h13 | 13/08/24 | 14h10 | x |  |
| 4 | Cô lập ĐD 220kV 274 Sông Tranh 2 - 273 Tam Kỳ để kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng siết phụ kiện đường dây các VT: 20, 21, 23, 25, 26, 44, 48, 65. | 07/08/24 | 07h00 | 07/08/24 | 17h23 | x |  |
| 5 | Cô lập ĐD 220kV 275 Bờ Y- 272 Nam Kong 3; ĐD 274 Bờ Y - 272 Xekaman 1; ĐD 220kV 273 Bờ Y - 271 Xekaman 1; ĐD 220kV 272 Bờ Y - 273 Pleiku 2; ĐD 220kV 271 Bờ Y - 274 Pleiku 2 để Trạm xử lý lý sạt lở mái taluy - Công trình Trạm cắt 220kV Bờ Y và các đường dây 220kV đấu nối | 11/08/24 | 08h19 | 12/08/24 | 13h49 | x |  |
| 6 | Cô lập ĐD 500kV 572 Đà Nẵng - 574 Thạnh Mỹ để Lắp dây kéo lèo 04 vị trí néo 1706, 1708, 1745, 1788 | 12/08/24 | 14h14 | 29/08/24 | 00h59 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 276 Hòa Khánh - 272 Huế để Lắp lèo tăng cường tại 04 vị trí néo 058, 059, 076, 077; Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 14/08/24 | 05h45 | 14/08/24 | 17h30 | x |  |
| 7 | Cô lập ĐD 220kV 272 Tam Kỳ - 276 Dốc Sỏi để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 14/08/24 | 08h30 | 14/08/24 | 18h42 | x |  |
| 8 | Cô lập ĐD 220kV 272 A Vương - 274 Thạnh Mỹ để Vệ sinh bảo dưỡng, siết phụ kiện ĐD. | 17/08/24 | 07h34 | 17/08/24 | 14h34 | x |  |
| 9 | Cô lập ĐD 220kV 273 A Vương - 273 Thạnh Mỹ để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 24/08/24 | 07h30 | 24/08/24 | 16h55 | x |  |
| 10 | Cô lập ĐD 220kV 275 Hòa Khánh - 273 Huế để Vệ sinh bảo dưỡng, siết phụ kiện ĐD. | 26/08/24 | 05h45 | 26/08/24 | 15h52 | x |  |
| 11 | Cô lập ĐD 220kV 271 Duy Xuyên - 276 Tam Kỳ để Vá ép dây dẫn tưa đứt 01-02 sợi nhôm, quấn bảo dưỡng không đúng quy định (quấn bảo dưỡng bằng dây thép) các khoảng cột 095-096 (pha B, C), 110-111 (pha B), 114-115 (pha B), 115-116 (pha B, C), 117-118 (pha A, C), 118-119 (pha B), 120-121 (pha C), 121-122 (pha A). Vá ép dây dẫn tưa đứt sợi thép 122-123, 179-180. | 29/08/24 | 06h17 | 29/08/24 | 17h31 | x |  |
| 12 | Cô lập ĐD 500kV 572 Thạnh Mỹ - 583 Pleiku 2 để Kết hợp công tác vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 29/08/24 | 22h32 | 31/08/24 | 21h25 | x |  |
| 13 | Cô lập ĐD 500kV 572 Thạnh Mỹ 500 - 583 Pleiku 2 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 29/08/24 | 22h32 | 31/08/24 | 21h25 | x |  |
| 14 | Cô lập ĐD 500kV 574 Vũng Áng - 575 Đà Nẵng để ép vá bảo dưỡng dây dẫn số 01 pha C bị tưa đứt 08 sợi tại khoảng cột: 1588-1589 | 30/08/24 | 09h15 | 30/08/24 | 12h19 | x |  |
| 15 | Kết hợp công tác của nhà máy: Cô lập ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Bung 4 - 278 Thạnh Mỹ lắp lèo tăng cường, kiểm tra, xử lý các mối quấn bảo dưỡng, các mối quấn thép ly và các điểm dây bị đứt sợi trên dây dẫn, DCS, DCQ. | 30/08/24 | 09h56 | 01/09/24 | 17h57 | x |  |
| 16 | Kết hợp công tác của nhà máy: Cô lập ĐD 220kV 274 NMTĐ Sông Bung 2 - 274 NMTĐ Sông Bung 4 lắp lèo tăng cường, kiểm tra, xử lý các mối quấn bảo dưỡng, các mối quấn thép ly và các điểm dây bị đứt sợi trên dây dẫn, DCS, DCQ. | 30/08/24 | 09h56 | 01/09/24 | 17h57 | x |  |

- PTC3

| STT | Đối tượng cắt điện | Thời gian |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 272 Bảo Lộc - 274 Hàm Thuận; MC 272 TC C29 và lần lượt TC C21, C22 Trạm 220kV Bảo Lộc 2. (A0_Toshiba đăng ký gia hạn thêm từ 16h-18h, để nghiệm thu ETE FR về A0) | 01/08/2024 | 06h52 | 01/08/2024 | 18h35 | x |  |
|  | Cô lập MC K503, KH503, KT503 Vĩnh Tân | 03/08/2024 | 08h15 | 03/08/2024 | 08h55 | x |  |
|  | Cô lập TC C19 trạm Tháp Chàm 2 | 01/08/2024 | 22h45 | 02/08/2024 | 07h24 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1, MC 131 174 175 DCL 174-7 175-7 TU 174 175 trạm 220kV Chư Sê. | 01/08/2024 | 16h54 | 01/08/2024 | 22h30 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 273 Bảo Lộc - 274 Phan Thiết; MC 273, 200, TC C29, lần lượt TC C21, C22 Trạm 220kV Bảo Lộc 2; MC 274 trạm 220kV Phan Thiết 2. | 02/08/2024 | 06h21 | 02/08/2024 | 19h02 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT2, MC 232, MC 132, TC C22 trạm 220kV Phù Mỹ. | 02/08/2024 | 06h38 | 02/08/2024 | 15h25 | x |  |
|  | Cô lập chức năng F87B, 50BF hiện hữu và chức năng F87B, 50BF tạm của hệ thống 220kV trạm 500kV Pleiku. | 03/08/2024 | 08h01 | 04/08/2024 | 12h04 | x |  |
|  | Cô lập MC 212, TC C21 trạm Phù Mỹ. | 03/08/2024 | 06h47 | 03/08/2024 | 15h50 | x |  |
|  | Cô lập chức năng F87B, 50BF hiện hữu và chức năng F87B, 50BF tạm của hệ thống 220kV; Cô lập thanh cái C21 (08h00-11h00); Cô lập thanh cái C22, C29 (11h00 -17h00) | 03/08/2024 | 08h01 | 04/08/2024 | 12h04 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 275 Bảo Lộc - 272 Di Linh, MC 275, TC C29, lần lượt TC C21, C22 Trạm 220kV Bảo Lộc 2; MC 272 TBA 500kV Di Linh. | 04/08/2024 | 06h27 | 04/08/2024 | 19h17 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT4, MC 234, 200A, 134 trạm 500kV Pleiku. | 04/08/2024 | 16h21 | 04/08/2024 | 21h50 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 277 Nha Trang – 273 Cam Ranh; MC 273 T220kV Cam Ranh; MC 277 T220kV Nha Trang. | 04/08/2024 | 08h43 | 04/08/2024 | 15h20 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT3, MC 233, 200A, 133 trạm 500kV Pleiku. | 04/08/2024 | 23h22 | 05/08/2024 | 02h16 | x |  |
|  | Cô lập MC 572, 562 Vĩnh Tân và đường dây 572 Vĩnh Tân – 572 Vĩnh Tân 4 | 04/08/2024 | 07h55 | 04/08/2024 | 18h50 | x |  |
|  | Cô lập MC 175, 100, DCL 175-7, TU 175 trạm 500kV Pleiku. | 05/08/2024 | 23h13 | 06/08/2024 | 03h31 | x |  |
|  | " Thực hiện Trip OFF rơ le F87B phía 110kV trạm 220kV Krông Búk. (05/08/2024 06:00 - 05/08/2024 09:00 (Liên tục)) | 05/08/2024 | 06h57 | 10/08/2024 | 20h00 | x |  |
|  | Cô lập MC 174 (dùng MC 100 thay thế 174); Cô lập chức năng F87L F85 DTT ngăn 174 trạm 220kV Krông Búk. (05/08/2024 08:00 - 10/08/2024 20:00 (Liên tục))" | 05/08/2024 | 06h39 | 05/08/2024 | 16h18 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 276 Bảo Lộc - 271 Di Linh, MC 276, TC C29, lần lượt TCC21, C22 Trạm 220kV Bảo Lộc 2; MC 271 TBA 500kV Di Linh. | 06/08/2024 | 11h30 | 06/08/2024 | 19h19 | x |  |
|  | Cô lập bảo vệ thanh cái 110kV trạm 220kV Chư Sê. | 06/08/2024 | 07h21 | 06/08/2024 | 18h20 | x |  |
|  | Cô lập MC 571 Vĩnh Tân | 07/08/2024 | 17h17 | 08/08/2024 | 05h26 | x |  |
|  | MC 174 175 DCL 174-7 175-7 TU 174 175Trạm 220kV Chư Sê | 07/08/2024 | 08h08 | 07/08/2024 | 11h52 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1, MC 231, MC 131 trạm 220kV Phước An. | 07/08/2024 | 13h54 | 07/08/2024 | 17h06 | x |  |
|  | Cô lập MC 100; Thanh cái C11 trạm 220kV Phước An. | 08/08/2024 | 09h10 | 08/08/2024 | 11h20 | x |  |
|  | Cô lập MC 175 (dùng MC 100 thay thế); Thanh cái C12 trạm 220kV Phước An. | 08/08/2024 | 06h34 | 08/08/2024 | 15h48 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1, MC 231, MC 131 trạm 220kV Quy Nhơn. | 08/08/2024 | 06h37 | 08/08/2024 | 18h15 | x |  |
|  | MC 273 (dùng MC 200 thay thế) trạm 220kV Tháp Chàm 2. | 08/08/2024 | 20h41 | 08/08/2024 | 21h30 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1 MC 131 931Trạm 220kV Chư Sê | 08/08/2024 | 16h53 | 09/08/2024 | 05h34 | x |  |
|  | Cô lập MC 176 (dùng MC 100 thay thế) và thanh cái C11 TBA 220kV Tháp Chàm | 08/08/2024 | 17h50 | 08/08/2024 | 21h20 | x |  |
|  | Cô lập MC 273 Trạm 220kV Quy Nhơn; ĐD 273 Quy Nhơn - 271 An Khê | 08/08/2024 | 06h43 | 09/08/2024 | 17h13 | x |  |
|  | Cô lập TC C29 (08/08/2024 06:00 - 08/08/2024 18:00 (Liên tục)) TC C22 (08/08/2024 06:00 - 08/08/2024 12:00 (Liên tục)) TC C21 (08/08/2024 12:00 - 08/08/2024 18:00) Trạm 500kV Đắk Nông | 08/08/2024 | 07h00 | 09/08/2024 | 08h00 | x |  |
|  | ĐD 500kV 573 Pleiku - 574 Ia Ly | 09/08/2024 | 00h53 | 15/08/2024 | 16h16 | x |  |
|  | Cô lập MC 200 Trạm 500kV Đắk Nông | 09/08/2024 | 09h25 | 09/08/2024 | 20h00 | x |  |
|  | Cô lập MC 174, DCL 174-7, TU 174 trạm 220kV Phước An. | 09/08/2024 | 08h05 | 09/08/2024 | 16h49 | x |  |
|  | Cô lập MC 172, DCL 172-7, TU 172 trạm 220kV Phước An. | 09/08/2024 | 08h05 | 09/08/2024 | 16h49 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT5, MC535,565, MC235 TBA 500kV Pleiku | 09/08/2024 | 06h17 | 09/08/2024 | 18h00 | x |  |
|  | MBA AT2, MC342, 232, 532, 562 trạm 500kV Pleiku 2. | 10/08/2024 | 06h57 | 10/08/2024 | 18h56 | x |  |
|  | ĐD 220kV 271 Tuy Hòa - 271 Quy Nhơn | 10/08/2024 | 06h18 | 12/08/2024 | 16h26 | x |  |
|  | Cô lập MC 176, DCL 176-7, TU 176 trạm 220kV Phước An. | 09/08/2024 | 08h05 | 09/08/2024 | 16h40 | x |  |
|  | "- Chuyển khóa phân quyền SCADA T220 Krông Búk về điều khiển tại Trạm. - Cô lập bảo vệ SLTC F87B-110kV trạm 220kV Krông Búk. (10/08/2024 20:00 - 12/08/2024 06:00 (Liên tục)) | 10/08/2024 | 21h00 | 12/08/2024 | 06h00 | x |  |
|  | Cô lập MC 174 DCL 174-7 TU 174 trạm 220kV Krông Búk. (10/08/2024 20:00 - 12/08/2024 06:00" | 10/08/2024 | 07h35 | 10/08/2024 | 17h29 | x |  |
|  | MC 275 Trạm 500kV Di Linh; ĐD 275 Di Linh - 272 Đồng Nai 2 | 11/08/2024 | 08h23 | 12/08/2024 | 07h00 | x |  |
|  | MC 273 274 T500 Pleiku2 và Đường dây273 Pleiku 2 - 272 Bờ Y, 274 Pleiku 2 - 271 Bờ y | 11/08/2024 | 08h35 | 11/08/2024 | 11h03 | x |  |
|  | Cô lập MC 175 (dùng MC 100 thay thế); Thanh cái C12 trạm 220kV Quy Nhơn. | 12/08/2024 | 06h38 | 12/08/2024 | 10h07 | x |  |
|  | Cô lập MC 172, DCL 172-7, TU 172 trạm 220kV Quy Nhơn. | 12/08/2024 | 18h27 | 13/08/2024 | 06h22 | x |  |
|  | Cô lập đường dây 271 Phước Thái – 273 Tháp Chàm; MC 212, MC 271, thanh cái C29, lần lượt thanh cái C21, C22 TBA 220kV Phước Thái; MC 273 TBA 220kV Tháp Chàm. | 12/08/2024 | 07h47 | 12/08/2024 | 17h26 | x |  |
|  | Cô lập KH502, MC K502 trạm 500kV Pleiku | 12/08/2024 | 18h45 | 13/08/2024 | 17h12 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 272 SKAK - 274 NMĐ An Khê | 12/08/2024 | 18h03 | 13/08/2024 | 06h15 | x |  |
|  | Cô lập các MC: 171 172 173 174 175 112 131 và các TC C11 C12; các MC 271 272 273 và các TC C21 C22 C23 C24. MBA AT1 Trạm 220kV Chư Sê | 13/08/2024 | 17h32 | 16/08/2024 | 06h11 | x |  |
|  | Cô lập các TC C21 C22 C23 C24. Trạm 220kV Chư Sê (13/08/2024 16:30 - 14/08/2024 06:00 (Liên tục)) Đường dây: 274_NhonHoa1-271_ChuSe, 272 Chư Sê - 276 Pleiku 2 (13/08/2024 16:30 - 14/08/2024 06:00 (Liên tục))" | 13/08/2024 | 17h32 | 14/08/2024 | 06h22 | x |  |
|  | Cô lập MC 212, TC C21 trạm Phước An. | 13/08/2024 | 06h03 | 13/08/2024 | 16h32 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 441, thanh cái C29; lần lượt từng cặp thanh cái C21, C11; thanh cái C22, C12 TBA 220kV Ninh Phước 2. | 13/08/2024 | 18h47 | 14/08/2024 | 07h22 | x |  |
|  | Cô lập KH592, MC K592 trạm 500kV Pleiku | 13/08/2024 | 07h14 | 13/08/2024 | 16h36 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 277 Phước An – 272 Hưng Hải; MC 277 trạm Phước An. | 14/08/2024 | 16h25 | 15/08/2024 | 2h40 | x |  |
|  | Cô lập MC 562, 573 trạm 500kV Pleiku. | 14/08/2024 | 08h31 | 14/08/2024 | 15h02 | x |  |
|  | Cô lập MBA T4, 134, 434 trạm 220kV Krông Búk. | 14/08/2024 | 08h13 | 20/08/2024 | 09h35 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT2, MC 232, 132, 442, thanh cái C29; lần lượt từng cặp thanh cái C21, C11; thanh cái C22, C12 TBA 220kV Ninh Phước 2. | 14/08/2024 | 18h11 | 15/08/2024 | 5h32 | x |  |
|  | Cô lập KH503, MCK503 trạm 500kV Pleiku 2. | 14/08/2024 | 07h49 | 14/08/2024 | 17h00 | x |  |
|  | Cô lập KH504, MCK504 trạm 500kV Pleiku 2. | 15/08/2024 | 07h50 | 15/08/2024 | 18h24 | x |  |
|  | Cô lập các TC C21 C22 C23 C24 Trạm 220kV Chư Sê, Cắt điện ngăn 276 TBA 500kV Pleiku 2 | 15/08/2024 | 17h20 | 16/08/2024 | 6h11 | x |  |
|  | Cô lập MC 174, DCL 174-7, TU 174 trạm 220kV Phù Mỹ. | 15/08/2024 | 06h14 | 15/08/2024 | 12h45 | x |  |
|  | Cô lập MC 531 trạm 500kV Pleiku 2. | 15/08/2024 | 14h09 | 15/08/2024 | 18h53 | x |  |
|  | Cô lập MC 212, MC 200, thanh cái C29; lần lượt thanh cái C21, C22 TBA 220kV Ninh Phước 2. | 15/08/2024 | 18h03 | 15/08/2024 | 18h03 | x |  |
|  | Cô lập MC 532 trạm 500kV Pleiku 2. | 16/08/2024 | 08h12 | 16/08/2024 | 15h50 | x |  |
|  | Cô lập MC 175, DCL 175-7, TU 175 trạm 220kV Phù Mỹ. | 16/08/2024 | 06h03 | 16/08/2024 | 12h58 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1, MC 231, 131 TBA 220kV Đức Trọng 2. | 16/08/2024 | 07h47 | 16/08/2024 | 17h51 | x |  |
|  | MC 174; Lần lượt TC C11, C12 trạm 220kV Đức Trọng 2. | 16/08/2024 | 19h25 | 16/08/2024 | 22h43 | x |  |
|  | ĐD 220kV 274 Tuy Hòa - 277 Vân Phong | 16/08/2024 | 06h41 | 16/08/2024 | 11h15 | x |  |
|  | Cô lập TC C12 (16/08/2024 05:30 - 16/08/2024 10:30 (Liên tục)) Cô lập TC C11 (16/08/2024 14:00 - 16/08/2024 19:00 (Liên tục) trạm 220kV Chư Sê. | 16/08/2024 | 08h30 | 16/08/2024 | 12h18 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 274 Nhị Hà - 275 Ninh Phước; 276 Thuận Nam - 276 Ninh Phước | 16/08/2024 | 20h13 | 16/08/2024 | 21h23 | x |  |
|  | Cô lập DCL 232-8; Cắt điện MBA At2, MC 232 255 | 16/08/2024 | 19h28 | 17/08/2024 | 00h50 | x |  |
|  | Cô lập MC 276 trạm 220kV Tuy Hòa; ĐD 276 Tuy Hòa - 273 Hòa Hội | 17/08/2024 | 07h50 | 17/08/2024 | 10h48 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 272 Đức Trọng – 276 Di Linh, MC 272 Trạm 220kV Đức Trọng 2; MC 276 TBA 500kV Di Linh. | 17/08/2024 | 17h57 | 18/08/2024 | 08h06 | x |  |
|  | Cô lập MC 176, DCL 176-7, TU 176 trạm 220kV Phù Mỹ. | 17/08/2024 | 05h58 | 17/08/2024 | 13h44 | x |  |
|  | Cô lập MC 177, DCL 177-7, TU 177 trạm 220kV Phù Mỹ. | 18/08/2024 | 05h44 | 18/08/2024 | 12h44 | x |  |
|  | Cô lập bảo vệ SLTC F87B-110kV trạm 220kV Krông Búk. - Chuyển khóa phân quyền SCADA T220 Krông Búk về điều khiển tại Trạm. | 18/08/2024 | 09h15 | 20/08/2024 | 09h35 | x |  |
|  | Cô lập MC 178, DCL 178-7, TU 178 trạm 220kV Phù Mỹ. | 19/08/2024 | 06h03 | 19/08/2024 | 12h22 | x |  |
|  | Cô lập đường dây 273 Ninh Phước – 271 Phước Thái; 274 Ninh Phước – 272 Mỹ Sơn HLV; MC 273, MC 274; thanh cái C29; lần lượt thanh cái C21, C22 TBA 220kV Ninh Phước 2. | 19/08/2024 | 19h00 | 20/08/2024 | 05h40 | x |  |
|  | Cô lập MC 173, DCL 173-7, TU 173 trạm 220kV Phù Mỹ. | 20/08/2024 | 06h08 | 20/08/2024 | 11h49 | x |  |
|  | Cô lập đường dây 274 Nhị Hà – 275 Ninh Phước; 276 Thuận Nam – 276 Ninh Phước; MC 275, MC 276; thanh cái C29; lần lượt thanh cái C21, C22 TBA 220kV Ninh Phước 2. | 20/08/2024 | 18h43 | 21/08/2024 | 06h00 | x |  |
|  | Cô lập MC 274 Trạm 220kV Bảo Lộc; ĐD 274 Bảo Lộc - 274 Sông Mây | 20/08/2024 | 08h12 | 22/08/2024 | 18h00 | x |  |
|  | Cô lập Ngăn MC 175 trạm 220kV Hàm Tân 2. | 21/08/2024 | 007h07 | 21/08/2024 | 14h19 | x |  |
|  | Cô lập MC 274 và Đường dây 274 T500 Pleiku2 - 273 T220 Bờ Y. | 22/08/2024 | 00h25 | 22/08/2024 | 04h47 | x |  |
|  | Cô lập Ngăn MC 179 trạm 220kV Hàm Tân 2. | 22/08/2024 | 07h43 | 22/08/2024 | 13h01 | x |  |
|  | Cô lập MC 563 trạm 500kV Pleiku 2 | 22/08/2024 | 08h12 | 22/08/2024 | 11h28 | x |  |
|  | Cô lập MBA T3, 133, 433 trạm 220kV Krông Búk. | 23/08/2024 | 08h04 | 29/08/2024 | 8h00 | x |  |
|  | Cô lập MC 584, MC 564 và TU 584 trạm 500kV Vĩnh Tân. | 24/08/2024 | 07h40 | 24/08/2024 | 17h55 | x |  |
|  | ĐD 220kV 271 Tuy Hòa - 271 Quy Nhơn | 24/08/2024 | 05h48 | 25/08/2024 | 16h39 | x |  |
|  | Cô lập MC 171, DCL 171-7, TU 171 trạm 220kV Phước An. | 25/08/2024 | 07h45 | 25/08/2024 | 11h11 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 274 Tuy Hòa - 277 Vân Phong | 26/08/2024 | 05h56 | 27/08/2024 | 19h00 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 275 Tuy Hòa - 272 Vân Phong 500 | 26/08/2024 | 05h56 | 01/09/2024 | 19h30 | x |  |
|  | Cô lập MC 175, TI 175; Lần lượt TC C12, C11 | 27/08/2024 | 17h32 | 28/08/2024 | 06h00 | x |  |
|  | Cô lập MBA TD32 TBA 500kV Đắk Nông. | 28/08/2024 | 08h27 | 28/08/2024 | 12h25 | x |  |
|  | MC 253, 283 Trạm 500kV Vĩnh Tân; | 29/08/2024 | 06h00 | 29/08/2024 | 23h00 | x |  |
|  | Cô lập ngăn MC 230 Trạm 500kV Vĩnh Tân; | 29/08/2024 | 06h00 | 03/09/2024 | 22h00 | x |  |
|  | Cô lập MC 274 (dùng MC 200 thay thế) trạm 220kV Krông Búk. | 30/08/2024 | 13h00 | 30/08/2024 | 17h00 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 274 Tuy Hòa - 277 Vân Phong | 30/08/2024 | 05h30 | 01/09/2024 | 19h00 | x |  |
|  | Cô lập MC 270 Trạm 500kV Vĩnh Tân; | 30/08/2024 | 06h00 | 03/09/2024 | 22h00 | x |  |
|  | Cô lập TC C21 và rơ le so lệch thanh cái, MC 255 274 273 272 271 270 Trạm 500kV Vĩnh Tân; | 30/08/2024 | 06h00 | 03/09/2024 | 22h00 | x |  |

- PTC4

Trạm biến áp

| STT | Máy biến áp, thiết bị ngừng cấp điện |  | Thời gian |  |  |  | Nội dung công tác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không theo KH |
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Trạm biến áp | Thiết bị cô lập |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 232 | 21-08 | 05:00 | 25-08 | 14:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | C19 | 31-08 | 09:50 | 31-08 | 14:30 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | 112 | 30-08 | 08:00 | 30-08 | 17:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C22 | 29-08 | 10:35 | 29-08 | 22:47 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | 212 | 29-08 | 06:55 | 29-08 | 16:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | 212 | 28-08 | 07:05 | 28-08 | 17:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 178 | 28-08 | 06:30 | 29-08 | 13:06 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bến Tre | C12 | 27-08 | 08:45 | 27-08 | 17:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | 276 | 27-08 | 07:52 | 27-08 | 13:09 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thốt Nốt | T101 | 27-08 | 07:48 | 27-08 | 14:54 | x |  |
|  | Trạm 220kV Giá Rai | 173 | 26-08 | 14:15 | 28-08 | 15:56 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 232 | 25-08 | 20:00 | 30-08 | 14:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | 275 | 25-08 | 10:00 | 25-08 | 14:22 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 175 | 25-08 | 08:55 | 25-08 | 17:20 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Xuân | 131 | 25-08 | 08:04 | 25-08 | 17:01 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thốt Nốt | 942 | 25-08 | 07:45 | 25-08 | 13:45 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | 179 | 25-08 | 07:31 | 26-08 | 11:26 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 443 | 25-08 | 06:45 | 25-08 | 18:24 | x |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | C11 | 25-08 | 06:30 | 25-08 | 11:26 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | 173 | 25-08 | 06:00 | 25-08 | 17:52 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | 178 | 24-08 | 21:28 | 25-08 | 00:54 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 231 | 24-08 | 09:22 | 24-08 | 14:01 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỏ Cày | AT1 | 24-08 | 09:00 | 24-08 | 23:09 | x |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | C22 | 24-08 | 08:18 | 25-08 | 15:15 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cà Mau | 171 | 24-08 | 07:13 | 24-08 | 14:14 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | 180 | 24-08 | 06:49 | 24-08 | 14:48 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bến Cát | 200 | 23-08 | 09:00 | 23-08 | 11:24 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | C19 | 23-08 | 08:30 | 23-08 | 11:16 | x |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long | C12 | 23-08 | 08:16 | 23-08 | 15:11 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cà Mau | C12 | 23-08 | 03:45 | 23-08 | 19:40 | x |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 175 | 22-08 | 17:31 | 23-08 | 00:09 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bến Cát | 231 | 22-08 | 08:36 | 22-08 | 11:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | 175 | 22-08 | 07:34 | 22-08 | 17:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | K594 | 22-08 | 07:26 | 22-08 | 16:36 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bến Cát | 274 | 21-08 | 10:33 | 21-08 | 14:21 | x |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | 176 | 21-08 | 08:24 | 21-08 | 11:41 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | 173 | 21-08 | 07:05 | 21-08 | 14:26 | x |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long | C12 | 20-08 | 08:55 | 20-08 | 17:06 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | C21 | 20-08 | 05:40 | 20-08 | 20:01 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C21 | 18-08 | 21:59 | 18-08 | 22:55 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 232 | 18-08 | 10:57 | 18-08 | 18:36 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C22 | 18-08 | 10:24 | 18-08 | 18:03 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C29 | 18-08 | 10:24 | 18-08 | 18:37 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Xuân | 232 | 18-08 | 09:20 | 18-08 | 18:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 436 | 18-08 | 09:15 | 18-08 | 17:06 | x |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | 576 | 18-08 | 09:10 | 18-08 | 16:55 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | C12 | 18-08 | 09:06 | 18-08 | 12:12 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Chánh | C12 | 18-08 | 08:57 | 18-08 | 12:42 | x |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa | 132 | 18-08 | 08:32 | 20-08 | 04:07 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | 431 | 18-08 | 08:12 | 18-08 | 21:27 | x |  |
|  | Trạm 500kV Nhà Bè | C51 | 17-08 | 10:26 | 17-08 | 15:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | 176 | 17-08 | 08:11 | 17-08 | 12:45 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | T102 | 17-08 | 07:14 | 17-08 | 16:13 | x |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 171 | 17-08 | 07:05 | 17-08 | 15:08 | x |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 172 | 17-08 | 07:05 | 17-08 | 15:08 | x |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 173 | 17-08 | 07:05 | 17-08 | 15:08 | x |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên | AT2 | 17-08 | 06:15 | 17-08 | 11:05 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỏ Cày | C11 | 15-08 | 08:35 | 15-08 | 18:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | T6 | 15-08 | 07:20 | 15-08 | 16:20 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | 173 | 14-08 | 08:23 | 14-08 | 15:50 | x |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | 175 | 14-08 | 06:54 | 14-08 | 16:12 | x |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long | C12 | 13-08 | 09:38 | 13-08 | 22:14 | x |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng | 276 | 12-08 | 08:39 | 12-08 | 14:30 | x |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa | C11 | 12-08 | 08:35 | 12-08 | 11:52 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 232 | 11-08 | 09:00 | 11-08 | 16:12 | x |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | AT1 | 11-08 | 07:47 | 11-08 | 17:28 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trà Vinh | AT1 | 11-08 | 07:32 | 11-08 | 17:02 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | AT3 | 11-08 | 07:23 | 11-08 | 14:07 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 434 | 11-08 | 07:10 | 11-08 | 14:56 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | 131 | 11-08 | 07:09 | 11-08 | 16:18 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long An | 171 | 11-08 | 06:25 | 11-08 | 13:45 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | C12 | 11-08 | 06:22 | 11-08 | 18:13 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái | 177 | 10-08 | 07:41 | 10-08 | 11:30 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 273 | 10-08 | 06:09 | 10-08 | 11:40 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | 112 | 10-08 | 06:08 | 10-08 | 17:35 | x |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên | AT1 | 10-08 | 04:40 | 10-08 | 11:00:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 135 | 09-08 | 08:35 | 09-08 | 16:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | 272 | 09-08 | 07:40 | 09-08 | 13:28 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | 212 | 09-08 | 06:50 | 09-08 | 15:33 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | 212 | 08-08 | 07:35 | 08-08 | 15:30:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | 272 | 07-08 | 07:02 | 08-08 | 08:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái | 175 | 06-08 | 07:01 | 06-08 | 16:03 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 132 | 04-08 | 10:12 | 04-08 | 19:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 180 | 04-08 | 08:45 | 04-08 | 17:30 |  | x |
|  | Trạm 500kV Tân Định | 271 | 04-08 | 08:32 | 04-08 | 14:10 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C22 | 04-08 | 08:27 | 04-08 | 14:20 | x |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | 435 | 04-08 | 07:39 | 04-08 | 15:15 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | 435 | 04-08 | 07:30 | 04-08 | 20:30 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 173 | 04-08 | 06:30 | 04-08 | 14:20 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 271 | 04-08 | 06:05 | 04-08 | 15:40 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 180 | 03-08 | 22:20 | 04-08 | 14:20 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | C22 | 03-08 | 09:05 | 03-08 | 14:36 | x |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | C29 | 03-08 | 08:55 | 03-08 | 18:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đức | C11 | 03-08 | 08:00 | 03-08 | 13:10 |  | x |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | KH503 | 02-08 | 08:59 | 02-08 | 17:30 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 273 | 02-08 | 08:12 | 02-08 | 12:20 | x |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | 172 | 02-08 | 07:15 | 02-08 | 11:40 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thốt Nốt | 171 | 01-08 | 07:50 | 01-08 | 12:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Xuân | 112 | 01-08 | 07:35 | 01/08/2024 | 15:40 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C29 | 01-08 | 00:11 | 01-09 | 08:11 | x |  |

| II | Đường dây |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220kV Đăk Nông (272) - Bình Long (273) | 31-08 | 08:23 | 03-09 | 17:00 | x |  |
|  | Sông Hậu (573)- Đức Hòa (571) | 31-08 | 07:55 | 31-08 | 12:57 | x |  |
|  | 220kV Tân Uyên (279) - Long Thành (274) | 31-08 | 05:26 | 06-09 | 17:26 | x |  |
|  | 220kV Duyên Hải (272) - Mỏ Cày (272) | 31-08 | 00:23 | 04-09 | 00:53 | x |  |
|  | 220kV Phú Mỹ (278, 258) - Mỹ Tho (276) | 25-08 | 07:14 | 25-08 | 15:55 | x |  |
|  | 500kV NMNĐ Phú Mỹ 2 (573) - Phú Mỹ (564,584) | 24-08 | 07:25 | 24-08 | 15:40 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (271, 251) - Sóc Trăng (272) | 23-08 | 07:00 | 29-08 | 17:00 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (277,257) - Cà Mau 2 (272) | 22-08 | 06:28 | 22-08 | 18:28 | x |  |
|  | 220kV Bảo Lộc (274) - Sông Mây (274) | 20-08 | 08:11 | 22-08 | 16:42 | x |  |
|  | 585 Sông Mây - 576 Tân Định | 18-08 | 09:10 | 18-08 | 16:55 | x |  |
|  | 220kV Châu Thành HG (273) - Sóc Trăng (274) | 16-08 | 07:53 | 24-08 | 18:42 | x |  |
|  | 220kV Châu Đốc (275)- TaKeo (275) | 16-08 | 05:35 | 16-08 | 14:11 | x |  |
|  | 500kV NMNĐ Phú Mỹ 2 (572) - Phú Mỹ (563,583) | 15-08 | 08:26 | 15-08 | 16:04 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (278,258) - Cà Mau 2 (271) | 15-08 | 06:13 | 15-08 | 13:14 | x |  |
|  | 220kV Châu Đốc (274)- TaKeo (274) | 15-08 | 06:08 | 15-08 | 14:22 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (284, 254) - Bạc Liêu (272) | 14-08 | 06:00 | 14-08 | 16:49 | x |  |
|  | 220kV Mỹ Tho (272) - Cai Lậy (273) | 14-08 | 05:45 | 14-08 | 18:07 | x |  |
|  | 220kV Châu Đốc (275)- TaKeo (275) | 14-08 | 05:38 | 14-08 | 17:37 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (274,254) - Giá Rai (274) | 13-08 | 09:04 | 13-08 | 14:41 | x |  |
|  | 220kV Mỹ Phước (271) - Bến Cát (271) | 13-08 | 07:50 | 13-08 | 16:57 | x |  |
|  | 220kV Châu Đốc (274)- TaKeo (274) | 13-08 | 06:50 | 13-08 | 15:58 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (275, 255) - Ô Môn 2 (283, 253) | 12-08 | 06:56 | 12-08 | 12:02 | x |  |
|  | 220kV Mỹ Tho (271) - Cai Lậy (272) | 12-08 | 06:33 | 12-08 | 16:16 | x |  |
|  | 220kV Sông Mây (273) - Long Bình (273) | 11-08 | 08:16 | 12-08 | 00:15 | x |  |
|  | 220kV Phú Mỹ (257,277) - Nhà Bè (272) | 09-08 | 07:41 | 09-08 | 13:39 | x |  |
|  | 220kV Phú Mỹ (256,276) - Nhà Bè (271) | 08-08 | 08:08 | 08-08 | 14:30 | x |  |
|  | 220kV Hàm Tân (271) - Tân Thành (276) | 06-08 | 17:40 | 06-08 | 23:08 | x |  |
|  | 220kV Sa Đéc (272) - Ô Môn 2 (288, 258) | 06-08 | 08:05 | 06-08 | 16:21 | x |  |
|  | 220kV Hàm Tân (272) - Đá Bạc (272) | 03-08 | 19:03 | 04-08 | 23:50 | x |  |
|  | 220kV Châu Đức (271) - Tân Thành (275) | 01-08 | 18:25 | 02-08 | 23:00 | x |  |

- Thống kê các thanh cái trong lưới điện truyền tải có điện áp không đạt tiêu chuẩn theo quy định kiểm tra lại số liệu

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Trạm 500KV Hà Tĩnh - C51 (Hà Tĩnh) | 09/08/2024 21:08:15 | 2.25 | 529 |  | 105.8 |
| 2 | Trạm 500KV Hà Tĩnh - C52 (Hà Tĩnh) | 09/08/2024 21:08:59 | 2.25 | 529 |  | 105.8 |
| 3 | Trạm 500kV Vũng Áng - C51 (Vũng Áng) | 06/08/2024 13:08:45 | 2.10 | 526 |  | 105.2 |
| 4 | Trạm 500kV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 05/08/2024 11:08:58 | 0.50 | 528 |  | 105.6 |
| 5 | Trạm 500kV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 05/08/2024 13:08:23 | 2.28 | 530 |  | 106 |
| 6 | Trạm 500kV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 07/08/2024 13:08:00 | 1.00 | 527 |  | 105.4 |
| 7 | Trạm 500kV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 09/08/2024 13:08:55 | 2.53 | 528 |  | 105.6 |
| 8 | Trạm 500kV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 09/08/2024 20:08:41 | 1.12 | 531 |  | 106.2 |
| 9 | Trạm 500kV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 10/08/2024 11:08:34 | 3.45 | 530 |  | 106 |
| 10 | Trạm 220kV Ba chè - C21 (Ba Chè) | 10/08/2024 12:08:00 | 1.00 |  | 208.55 | 94.8 |
| 11 | Trạm 220kV Ba chè - C22 (Ba Chè) | 10/08/2024 12:08:00 | 1.00 |  | 207.77 | 94.44 |
| 12 | Trạm 220kV Ba chè - C22 (Ba Chè) | 10/08/2024 13:08:20 | 0.33 |  | 208 | 94.55 |
| 13 | Trạm 220kV Việt Trì - C21 (Việt Trì) | 28/08/2024 21:08:00 | 1.33 |  | 208.39 | 94.72 |
| 14 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C22 (Vĩnh Yên) | 28/08/2024 13:08:00 | 1.00 |  | 208.97 | 94.99 |
| 15 | Trạm 220kV Vĩnh Yên - C22 (Vĩnh Yên) | 28/08/2024 14:08:00 | 1.00 |  | 208.76 | 94.89 |

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

| TT | Đơn vị | Sản lượng điện năng không cung cấp được kWh) |  | Lũy kế 2024 (kWh) | Tăng, giảm so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 08/2024 | Tháng 07/2024 |  |  |
| 1 | EVNNPT | 4.283.300 | 0 | 4.858.086 | 4.295.644 |

- Tổn thất điện năng theo từng cấp điện áp

Tổn thất điện năng tháng 08/2024 theo cấp điện áp và theo từng Công ty Truyền tải điện so với cùng kỳ năm 2023:

- Danh sách các sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành trong tháng

a. Sự cố lưới điện thuộc EVNNPT: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

b. Sự cố do đơn vị ngoài EVNNPT quản lý vận hành: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

- TÌNH HÌNH KẾT NỐI SCADA

Trong tháng 08/2024 xảy ra 11 lỗi kết nối tín hiệu SCADA, tăng 04 lỗi kết nối so với tháng 07/2024.

- Miền Bắc: xảy ra 03 lỗi không xảy ra lỗi kết nối SCADA tại 02 trạm 500kV Thanh Hóa, Đông Anh và 01 trạm 220kV Hải Dương 2. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Trung: không xảy ra lỗi kết nối SCADA.

- Miền Nam: xảy ra 08 lỗi kết nối SCADA tại 01 trạm 500kV Tân Định và 05 trạm 220kV Cao Lãnh, Cai Lậy, Vĩnh Long, Vũng Tàu, Tân Thành. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

| Đơn vị | Số lượng trạm mất kết nối SCADA | Số lượng trạm mất kết nối đã xử lý | Tăng giảm trạm mất kết nối so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Bắc | 3 | 3 | -1 |
| Miền Trung | 0 | 0 | 0 |
| Miền Nam | 8 | 8 | 5 |
| EVNNPT | 11 | 11 | 4 |

Ghi chú: Số liệu thống kê từ trang quản lý sự cố của EVN http://quanlysuco.evn.com.vn