PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI THÁNG 9/2023

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Trong tháng 9/2023, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành an toàn, tin cậy và đảm bảo cung cấp điện. Lưới điện truyền tải xảy ra 10 sự cố gồm 5 sự cố lưới 500kV và 5 sự cố lưới 220kV, giảm 2 sự cố so với tháng 8 năm 2023, trong 10 sự cố có 3 sự cố nguyên nhân do sét đánh gây phóng điện, 2 sự cố do nguyên nhân công tác trên lưới điện truyền tải, 2 sự cố do vi phạm hành lang (do xe cẩu vi phạm hành lang và do diều). Các sự cố xảy ra đã được EVNNPT khẩn trương kiểm tra, khắc phục và kịp thời khôi phục vận hành.

- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH

- Vận hành tần số

Trong tháng 9/2023, lưới điện truyền tải không xảy ra sự cố nào do bảo vệ tần số thấp tác động.

- Vận hành điện áp

Trong tháng 9/2023, điện áp lưới điện truyền tải vận hành trong dải quy định của Thông tư quy định hệ thống điện truyền.

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

Năm 2023, EVN giao EVNNPT thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện truyền tải (SAIDI-T; SAIDI-T sự cố; SAIFI-T), kết quả thực hiện tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2023 hiện thấp hơn kế hoạch EVN giao năm 2023.

| STT | Đơn vị | Tháng 9 | Lũy kế | Kế hoạch giao | Thực hiện kế hoạch (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SAIDI-T công tác (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 44 | 478.00 | 905 | 52.8 |
| 2 | PTC1 | 51 | 498.00 | 905 | 55.0 |
| 3 | PTC2 | 45 | 607.00 | 905 | 67.1 |
| 4 | PTC3 | 26 | 247.00 | 905 | 27.3 |
| 5 | PTC4 | 41 | 489.00 | 905 | 54.0 |
| 2. SAIDI-T sự cố (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT |  | 9.34 | 15.3 | 61.0 |
| 2 | PTC1 |  | 12.55 | 15.3 | 82.0 |
| 3 | PTC2 |  | 0.00 | 15.3 | 0.0 |
| 4 | PTC3 |  | 10.66 | 15.3 | 69.7 |
| 5 | PTC4 |  | 7.60 | 15.3 | 49.7 |
| 3. SAIFI-T (lần) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.05 | 0.64 | 1.03 | 62.1 |
| 2 | PTC1 | 0.03 | 0.51 | 1.03 | 49.5 |
| 3 | PTC2 | 0.04 | 0.87 | 1.03 | 84.5 |
| 4 | PTC3 | 0.06 | 0.54 | 1.03 | 52.4 |
| 5 | PTC4 | 0.06 | 0.73 | 1.03 | 70.9 |

- Tổn thất điện năng của lưới điện truyền tải

Tổn thất điện năng thực hiện tháng 9/2023 là 2,50% 0,478 tỷ kWh giảm 0,21% so với cùng kỳ 2022 (2,71%), cao hơn 0,35% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,15%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 2,00% (0,208 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 43,4%) giảm 0,10% so với cùng kỳ 2022 (2,10%), tổn thất lưới 220kV là 1,20% (0,270 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 56,6%) giảm 0,16% so với cùng kỳ 2022 (1,36%).

Tổn thất điện năng thực hiện 9 tháng năm 2023 là 2,39% 4,086 tỷ kWh giảm 0,14% so với cùng kỳ 2022 (2,53%), cao hơn 0,24% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,15%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 2,03% (1,767 tỷ kWh chiếm tỷ trọng 43,2%) giảm 0,14% so với cùng kỳ 2022 (2,17%), tổn thất lưới 220kV là 1,19% (2,319 tỷ kWh chiếm tỷ trọng 56,8%) giảm 0,06% so với cùng kỳ 2022 (1,25%).

- TÌNH HÌNH QUÁ TẢI, SỰ CỐ THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN ÁN TOÀN, TIN CẬY VÀ HIỆU QUẢ

- Tình hình vận hành mang tải

| Cấp điện áp | Thiết bị | Tổng số mạch ĐD/MBA | Khu vực | Số mạch ĐD, Số MBA/Thời gian đầy, quá tải |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (số thiết bị/giờ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80-90% | >90-100% | >100-110% | >110% | Tổng |
| 500kV | Đường dây | 34 | Miền Bắc | 5/78.9 | 1/0.7 | 0/0.0 | 0/0.0 | 5/80.4 |
|  |  | 34 | Miền Trung | 1/6.0 | 1/24.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 1/30.0 |
|  |  | 38 | Miền Nam | 2/12.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 2/12.0 |
|  | MBA | 26 | Miền Bắc | 12/219.1 | 5/85.0 | 2/1.5 | 0/0.0 | 12/305.6 |
|  |  | 21 | Miền Trung | 4/50.2 | 1/0.5 | 0/0.0 | 0/0.0 | 4/50.7 |
|  |  | 21 | Miền Nam | 8/304.0 | 3/29.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 8/333.0 |
| 220kV | Đường dây | 192 | Miền Bắc | 26/497.0 | 8/206.0 | 2/7.0 | 0/0.0 | 26/710.0 |
|  |  | 147 | Miền Trung | 15/414.3 | 12/203.5 | 1/2.0 | 1/1.0 | 16/620.8 |
|  |  | 165 | Miền Nam | 14/877.3 | 7/53.6 | 0/0.0 | 0/0.0 | 14/930.9 |
|  | MBA | 141 | Miền Bắc | 44/1223.8 | 22/319.2 | 3/29.0 | 1/10.0 | 44/1582.0 |
|  |  | 72 | Miền Trung | 8/470.8 | 6/192.2 | 1/2.0 | 0/0.0 | 8/665.0 |
|  |  | 107 | Miền Nam | 34/1133.0 | 17/191.0 | 2/2.0 | 0/0.0 | 36/1326.0 |
| 110kV | Đường dây | 0 | Miền Bắc | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
|  |  | 3 | Miền Trung | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
|  |  | 0 | Miền Nam | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
|  | MBA | 29 | Miền Bắc | 5/28.5 | 2/3.7 | 0/0.0 | 0/0.0 | 6/32.2 |
|  |  | 20 | Miền Trung | 3/15.0 | 2/4.8 | 0/0.0 | 0/0.0 | 4/19.8 |
|  |  | 29 | Miền Nam | 9/172.0 | 3/48.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 9/220.0 |

- Miền Bắc

- Lưới điện 500 kV

- 05/34 Đường dây vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm 572 T500 Sơn La - 575 T500 Việt Trì; 575 TĐ Sơn La - 575 Nho Quan; 576 Sơn La - 571 Hiệp Hoà; 580 Sơn La - 574 Hoà Bình; 581, 582 Nho Quan - 573 Thường Tín do thủy điện phát cao và phụ tải cao.

- Giải pháp: thay DCL 571-7 có dòng Iđm lớn hơn (hiện tại chỉ được 2000A); Đóng điện dự án đường dây 500kV NĐ Vũng Áng 3 - Quỳnh Lập - Thanh Hóa; dự án đường dây 500kv Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng mạch 3, 4.

- 12/26 MBA 500kV vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: AT1, AT2 Hiệp Hòa; AT1, AT2 Sơn La; AT1, AT2 Lai Châu; AT1, AT2 Hòa Bình do tải cao từ 500kV xuống 220kV; AT1, AT2 Nho Quan; AT2 Quảng Ninh; AT1, AT2 Thường Tín do tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không.

- Giải pháp: đẩy nhanh dự án nâng công suất MBA AT1, AT2 Hòa Bình (Quy hoạch điện VIII), M2 500kV Tây Hà Nội, thi công mạch 3 đường dây 500kV, thực hiện nâng công suất MBA Nghi Sơn theo quy hoạch.

- Lưới điện 220 kV

- 26/191 đường dây thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: 271 Sơn Tây - 280 Hoà Bình; 278 Hà Đông – 275 Hoà Bình; Hòa Bình - T500 Tây Hà Nội 2 mạch; T500 Tây Hà Nội – Chèm 2 mạch; 271 T500 Tây Hà Nội –  272 Thành Công; 271 Vân Trì - 272 Tây Hồ; 271 Bảo Thắng - 278 Yên Bái; Yên Bái - Lào Cai 2 mạch; 274 T500 Việt Trì – 273, 274 Vĩnh Yên; 271, 272 Vĩnh Yên - 275 Sóc Sơn; 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình; 273 Phú Bình - 271 Lưu Xá; 271 Thái Nguyên - 272 Lưu Xá; 272 Bắc Cạn –  275 Thái Nguyên; 273 Cao Bằng - 271 Bắc Cạn; Thường Tín - Kim Động 2 mạch; 231 T500 Vũng Áng - 277 NĐ Vũng Áng; Hưng Đông - Hà Tĩnh 2 mạch; 274 Tràng Bạch - 273 Hoành Bồ; 274 Nho Quan - 271 Ninh Bình; 275 T500 Nho quan - 273, 274 Phủ Lý; 275 Sơn La - 271, 272 Mường La; 276 Sơn La - 273 Sơn La; Hiệp Hoà - Quang Châu 2 mạch; NĐ Hải Dương - Hải Dương 2 (2 mạch) do tải tăng cao.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 5 đường dây gồm T500 Tây Hà Nội - Chèm 2 mạch, Thường Tín - Kim Động 2 mạch; 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý do truyền tải công suất cao.

- Giải pháp: đảm bảo tiến độ dự án nâng khả năng tải đường dây 220kV Hưng Đông – Hà Tĩnh, đóng điện đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín.

- 44/141 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, AT2 Ba Chè; AT2, AT3 Bắc Ninh 2; AT2, AT3 Bắc Ninh 3; AT1, AT2 Bảo Thắng; AT1, AT2 Chèm; AT1, AT2 Đồng Hòa; AT3, AT4, AT5 Hà Đông; AT2 Hà Giang; AT1 Lào Cai; AT2 Mường La; AT1, AT2 Mường Tè; AT1 Nam Định; AT2 Nông Cống; AT1, AT2 Phố Nối; AT1 Phú Bình; AT2 Phủ Lý; AT1 Quang Châu; AT1,2 Sơn La; AT1, AT2 Sơn Tây; AT1, AT2 Thái Bình; AT1, AT2 Than Uyên; AT4, AT5 Thành Công; AT1, AT2 Thanh Nghị; AT2 Thủy Nguyên; AT1 Tương Dương; AT1, AT2 Việt Trì; AT3, AT4 Vinh; AT1, AT2 Xuân Mai; AT1 Yên Hưng; AT3 Đông Anh; AT3 Tây Hà Nội; AT3, AT4 Thường Tín do tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức) gồm: 12 MBA AT3, AT4 Vinh; AT1, AT2 Than Uyên; AT2 Nông Cống; AT5 Hà Đông, AT1, AT2 Ba Chè; AT1 Bắc Ninh, AT1 Thái Bình; AT1 Quang Châu do tải cao; AT2 Bảo Thắng do tải cao.

- MBA vận hành chế độ cực kỳ khẩn cấp (trên 110% định mức) gồm: 3 MBA AT1, AT2 Thái Bình; AT5 Hà Đông do phụ tải cao.

- Giải pháp: EVNHANOI đẩy nhanh dự án Thanh Xuân, Đại Mỗ để giảm tải cho các trạm 220kV Thành Công, Thường Tín.

- Khu vực miền Trung

- Lưới điện 500 kV

- Đường dây 500 kV vận hành bình thường.

- 04/21 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm AT1, AT2 Đắk Nông; AT1, 2 Pleiku 2.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Không có.

- Lưới điện 220 kV

- 15/147 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: (i) lưới PTC3 gồm các đường dây do NLTT và các nhà máy phát cao như: 271 Chư Sê - 274 Nhơn Hòa 1; 271 Đa Nhim - 271 Đức Trọng; 271 NMTĐ An Khê - 273 Quy Nhơn; 271 Quy Nhơn - 271 Tuy Hòa; 272 Đức Trọng - 276 Di Linh; 273 Hàm Thuận - 272 Phan Thiết; 273 Phù Mỹ - 275 Quảng Ngãi; 273 Sinh Khối An Khê - 271 Pleiku; 278 Ninh Phước - 272 Thuận Nam; (ii) lưới PTC2 gồm các đường dây 272 Đông Hà - 274 Huế, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 2 đường dây gồm 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà, 272 Đức Trọng - 276 Di Linh.

- Giải pháp: đẩy nhanh tiến độ ĐD 220kV mạch kép Di Linh - Đức Trọng - Đa Nhim.

- 12/71 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, AT2 Đắk Nông; AT1, AT2 Ninh Phước, AT1, AT2 Tháp Chàm, AT1, AT2 Krong Buk, AT2 Bảo Lộc do khai thác cao nguồn NLTT. AT1, AT2 Kon Tum, AT1 Phong Điền.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Không có.

- Giải pháp: Đẩy nhanh tiến độ trạm 220kV Vĩnh Hảo và đấu nối.

- Khu vực miền Nam

- Lưới điện 500 kV

- Đường dây 500 kV vận hành bình thường không bị đầy/ quá tải.

- 07/21 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1 Sông Mây; AT2 Phú Mỹ; AT6, AT7 Nhà Bè; AT2 Duyên Hải; AT1, AT2 Ô Môn.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Không có.

- Giải pháp: ẩy nhanh các ngăn lộ trạm 500kV Đức Hòa, NCS MBA Sông Mây lên 900MVA; Trạm 500kV Long Thành.

- Lưới điện 220 kV

- 14/165 ĐD vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: Long Bình 275 - Long Thành 273; Tân Định 279 - Mỹ Phước 274; Thuận An 275 - Hóc Môn 272; Thuận An 276 - Hóc Môn 273; Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274) do tải tăng cao.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức: không có.

- Giải pháp: đẩy nhanh tiến độ đóng điện các đường dây 220kV Chơn Thành - Bến Cát và Chơn Thành - Bình Long.

- 34/107 MBA vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1 Bến Tre; AT2 Cần Đước; AT1, AT2 Cao Lãnh; AT1, AT2 Đức Hòa; AT1, AT2, AT3 Hóc Môn; AT1, AT2 Long Bình; AT1, AT2 Long Thành; AT1, AT2 Mỹ Tho; AT1, AT2 Tao Đàn; AT1, AT2 Tây Ninh; AT1, AT2, AT3 Thủ Đức; AT1 Vũng Tàu; AT5, AT6 Cầu Bông; AT3, AT4, AT7 Phú Lâm; AT3, AT4 Sông Mây; AT3, AT4 Tân Định do tải tăng cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức):  Không có.

Giải pháp: kiến nghị EVNHCM đẩy nhanh tiến độ dự án TBA Tân Sơn Nhất và các ĐD 220kV đồng bộ, TBA Đầm Sen, Tân Cảng; kiến nghị EVNSPC khai thác tải các ngăn lộ 110kV các trạm Tam Phước, An Phước, Bến Lức; Bến Cát 2; đẩy nhanh tiến độ lắp máy 2 Cần Đước; máy 2 Cần Thơ; NCS Mỹ Tho; máy 3 trạm 220kV Nhà Bè.

- Sự cố thiết bị

Trong tháng 9/2023, lưới điện truyền tải của EVNNPT không xảy ra sự cố gây hư hỏng thiết bị.

- CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN

- Thống kê tình trạng quá tải của các thiết bị trên lưới

- PTC1

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 23/9/2023 | 100.27 | 1.00 |
| 2 | Trạm 500kV Lai Châu | AT2 | 30/9/2023 | 100.55 | 0.50 |
| 3 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 07/9/2023 | 101.86 | 1.00 |
| 4 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 07/9/2023 | 101.01 | 1.00 |
| 5 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 07/9/2023 | 105.84 | 1.00 |
| 6 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 07/9/2023 | 101.75 | 1.00 |
| 7 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 07/9/2023 | 100.58 | 1.00 |
| 8 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 08/9/2023 | 102.25 | 1.00 |
| 9 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 08/9/2023 | 102.35 | 1.00 |
| 10 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 19/9/2023 | 100.39 | 1.00 |
| 11 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 19/9/2023 | 100.41 | 1.00 |
| 12 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 20/9/2023 | 101.27 | 1.00 |
| 13 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 20/9/2023 | 102.46 | 1.00 |
| 14 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 20/9/2023 | 101.71 | 1.00 |
| 15 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 20/9/2023 | 102.43 | 1.00 |
| 16 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 22/9/2023 | 101.41 | 1.00 |
| 17 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 07/9/2023 | 102.15 | 1.00 |
| 18 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 08/9/2023 | 105.10 | 1.00 |
| 19 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 16/9/2023 | 102.24 | 1.00 |
| 20 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 16/9/2023 | 102.24 | 1.00 |
| 21 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 16/9/2023 | 102.24 | 1.00 |
| 22 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 16/9/2023 | 104.74 | 1.00 |
| 23 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 16/9/2023 | 104.74 | 1.00 |
| 24 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 16/9/2023 | 102.24 | 1.00 |
| 25 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 16/9/2023 | 112.22 | 1.00 |
| 26 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 16/9/2023 | 114.71 | 1.00 |
| 27 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 16/9/2023 | 109.73 | 1.00 |
| 28 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 16/9/2023 | 104.74 | 1.00 |
| 29 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 16/9/2023 | 109.73 | 1.00 |
| 30 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 16/9/2023 | 109.73 | 1.00 |
| 31 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 16/9/2023 | 109.73 | 1.00 |
| 32 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 16/9/2023 | 114.71 | 1.00 |
| 33 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 16/9/2023 | 114.71 | 1.00 |
| 34 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 16/9/2023 | 112.22 | 1.00 |
| 35 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 17/9/2023 | 114.71 | 1.00 |
| 36 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 17/9/2023 | 112.22 | 1.00 |
| 37 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 17/9/2023 | 112.22 | 1.00 |
| 38 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 17/9/2023 | 112.22 | 1.00 |
| 39 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 17/9/2023 | 112.22 | 1.00 |

Đường dây:

| STT | Đơn vị | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 06/9/2023 | 100.01 | 1.00 |
| 2 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 06/9/2023 | 100.66 | 1.00 |
| 3 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 06/9/2023 | 100.01 | 1.00 |
| 4 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 06/9/2023 | 100.66 | 1.00 |
| 5 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 25/9/2023 | 102.14 | 1.00 |
| 6 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 23/9/2023 | 100.93 | 1.00 |
| 7 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 23/9/2023 | 101.93 | 1.00 |
| 8 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 25/9/2023 | 102.14 | 1.00 |
| 9 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 06/9/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 10 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 06/9/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 11 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 07/9/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 12 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 07/9/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 13 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 07/9/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 14 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 07/9/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 15 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 07/9/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 16 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 07/9/2023 | 102.13 | 1.00 |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC3

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC4

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 220kV Rạch Giá | AT2 | 23-09-23 17:00 | 100.17 | 1 |
| 2 | Trạm 500kV Phú Lâm | AT3 | 21-09-23 14:00 | 100.53 | 1 |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- Thống kê tình trạng cắt điện trong lưới điện truyền tải

- PTC1

| STT | Tên thiết bị, ĐD | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không Theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| 1 | Tách TC C51, MC 571, MC 575, MC 579 T500NQ | 05/9 | 5.00 | 05/9 | 18.00 | x |  |
| 2 | Tách TC C52, MC 574, MC 578, MC 582 T500NQ | 06/9 | 5.00 | 06/9 | 18.00 | x |  |
| 3 | Cắt điện ĐD 574 Hà Tĩnh - 574 Đà Nẵng Tách thanh cái C52, MC 573, 574, KH504, TBD504 T500HT | 08/09 | 5.00 | 08/09 | 23.00 | x |  |
| 4 | Đường dây 571 T500VA-571 T500HT Tách MC 571, 572 T500HT Tách MC 561, MC 571 T500VA; | 09/09 | 6.00 | 11/09 | 18.00 | x |  |
| 5 | Tách ĐD 582 Nho Quan (T500NQ) - 573 Thường Tín (T500TT), MC 581, MC582, MC579 T500NQ; MC 573, 563 T500TT | 13/09 | 5.00 | 14/09 | 18.00 | x |  |
| 6 | Tách ĐD 574 Hà Tĩnh - 574 Đà Nẵng, Tách MC 573, 574 T500HT | 12/09 | 5.00 | 12/09 | 23.00 | x |  |
| 7 | Tách ĐD 500 kV 572 Đông Anh – 574 T500 Phố Nối (T500PN). MC 571, 572 T500ĐA, 564, 574 T500PN | 16/09 | 5.00 | 16/09 | 17.00 | x |  |
| 8 | ĐD 572, 562 NMĐ NS 2 - 582, 581 Hà Tĩnh (T500HT), MC 582, 581 Hà Tĩnh (T500HT) | 18/09 | 6.00 | 18/09 | 18.00 | x |  |
| 9 | Tách đường dây 574T500NQ - 574 NMĐ Nghi Sơn 2, TBD504, MC573, MC574 T500NQ | 20/09 | 6.00 | 20/09 | 18.00 | x |  |
| 10 | Tách đường dây 571T500NQ-584 NMĐ Nghi Sơn 2, TBD501, MC571, MC572 T500NQ | 21/09 | 5.00 | 21/09 | 18.00 | x |  |
| 11 | đường dây 574 T500VA-574 T500ĐN, MC 574, MC 564, TBD504, KH504 T500VA (Thao tác đóng/cắt K504 có điện 05 lần để hiệu chỉnh PSD02 trước khi khôi phục kháng) | 23/09 | 6.00 | 24/09 | 18.00 | x |  |
| 12 | ĐD 573, 563 NMĐ Nghi Sơn 2 - 580,581 Hà Tĩnh (T500HT), MC 580,581 Hà Tĩnh (T500HT) | 25/09 | 6.00 | 25/09 | 18.00 | x |  |
| 13 | Tách MBA AT1, tách MC531, 530, 341T500NS, tách MC 221, 220 NMĐ Nghi Sơn 1 | 26/09 | 7.00 | 26/09 | 20.00 | x |  |
| 14 | Tách MBA AT2, tách MC532, 530 T500NS, tách MC 222, 220 NMĐ Nghi Sơn 1 | 27/09 | 7.00 | 27/09 | 20.00 | x |  |
| 15 | Tách ĐD 500 kV 576 T500 Phố Nối (T500PN) - 581 Thường Tín (T500TT). MC 566, 576 T500PN; 581, 561 T500TT | 29/09 | 5.00 | 29/09 | 17.00 | x |  |
| 16 | Tách ĐD 500 kV 575 T500 Phố Nối (T500PN) - 582 Thường Tín (T500TT). MC 565, 575 T500PN, 562, 582 T500TT | 30/09 | 5.00 | 30/09 | 17.00 | x |  |
| 17 | Cô lập MBA T4, 134, 334, 434 E1.6 (220kV Chèm) | 05/09 | 0.00 | 16/09 | 23.00 | x |  |
| 18 | Cô lập đường dây 274E9.2 (220kV Ba Chè) - 271 E15.1 (220kV Hưng Đông), MC 02 đầu. | 05/09 | 5.00 | 09/09 | 20.00 | x |  |
| 19 | Cô lập MBA AT1 E3.7, MC131, 431, 271, 273, C21 E3.7 (220kV Nam Định) Tái lập trực tại trạm, tách SCADA về A1 | 05/09 | 7.00 | 07/09 | 7.00 | x |  |
|  | Tách ĐD 252, 272 NĐ Thái Bình 2 (A11.10) - 272 Thái Thụy (E11.15), MC272 E11.15 -Tách chức năng F87L của ĐD 271 Thái Thụy (E11.15) - 273 Trực Ninh (E3.20) (ĐD vẫn còn chức năng F21 của rơle F87L và rơle F21) -Tách chức năng F87L và F85 của ĐD 271 NĐ Thái Bình 2 (A11.10) - 274 Trực Ninh (E3.20) (ĐD vẫn còn chức năng F21 của rơle F87L và rơle F21) -Tái lập trực tại E11.15, tách SCADA, hotline về A1 | 06/09 | 5.00 | 07/09 | 17.00 | x |  |
| 20 | Dùng MC 200 thay MC 275 E15.1 (Hưng Đông) (Khóa chức năng F87L, còn chức năng F21, F67 của ngăn 200) | 06/9 | 5.00 | 11/09 | 17.00 | x |  |
| 21 | Tách BVSL thanh cái 220kV E15.1 (220kV Hưng Đông) | 06/9 | 6.00 | 06/09 | 12.00 | x |  |
| 22 | Cô lập ĐD 271 E15.10 (220kV Đô Lương) - 272 E15.1 (220kV Hưng Đông), MC 02 đầu | 07/09 | 5.00 | 07/09 | 18.00 | x |  |
| 23 | Tách chức năng F87L của ĐD 284 NĐ Thái Bình 2(A11.10) - 272 Thái Thụy (E11.15) để kiểm tra mang tải rơle (ĐD vẫn còn chức năng F21 của rơle F87L và rơle F21) | 07/09 | 15.00 | 07/09 | 17.00 | x |  |
| 24 | Tách ĐD 252, 272 NĐ Thái Bình (A11.0) - 275 Thái Bình (E11.1) | 08/09 | 5.00 | 09/09 | 17.00 | x |  |
| 25 | Tách ĐD 271 Thái Thụy (E11.15) - 273 Trực Ninh (E3.20)-Tái lập trực tại E11.15, tách SCADA về A1-Tái lập trực tại E3.20, tách SCADA về A1 | 08/09 | 5.00 | 09/09 | 17.00 | x |  |
| 26 | Cô lập đường dây 275 E9.10 (T220 Nghi Sơn) - 281A9.35 (Nhiệt điện Nghi Sơn 1); tách MC 275 E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 09/09 | 0.00 | 09/09 | 10.00 | x |  |
| 27 | Cô lập ĐD 273 E1.23 (220kV Vân Trì) - 276 E1.19 (220kV Sóc Sơn), MC 02 đầu | 09/09 | 5.00 | 09/09 | 17.00 | x |  |
| 28 | Cô lập ĐD 274 T500 Hà Tĩnh- 273 A18.15 (FormosaHT), MC 274 T500HT | 09/09 | 6.00 | 11/09 | 18.00 | x |  |
| 29 | Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ 100, TC C19 E28.10 (220kV Kim Động) | 09/09 | 9.00 | 09/09 | 10.00 | x |  |
| 30 | Tách chức năng F87L của ĐD 272 NĐ Thái Bình 2 (A11.10) - 273 Trực Ninh (E3.20) và ĐD 274 NĐ Thái Bình 2 (A11.10) - 271 Thái Thụy (E11.15) để kiểm tra mang tải rơle (ĐD vẫn còn chức năng F21 của rơle F87L và rơle F21) | 09/09 | 15.00 | 09/09 | 17.00 | x |  |
| 31 | Cô lập đường dây 276 E9.10 (T220 Nghi Sơn) - 283A9.35 (Nhiệt điện Nghi Sơn 1); tách MC 276 E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 10/09 | 0.00 | 10/09 | 10.00 | x |  |
| 32 | Cô lập ĐD 274 E1.23 (220kV Vân Trì) - 277 E1.19 (220kV Sóc Sơn), MC 02 đầu | 10/09 | 5.00 | 10/09 | 17.00 | x |  |
| 33 | Tách BVSL thanh cái 220kV E15.1 (220kV Hưng Đông) | 10/09 | 17.00 | 12/09 | 17.00 | x |  |
| 34 | Cô lập ĐD 275 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 275 T500 Hà Tĩnh, MC 02 đầu | 11/09 | 5.00 | 12/09 | 17.00 | x |  |
| 35 | Cô lập MBA AT2 E3.7, MC 132, 272, 274, C22 Nam Định (E3.7) Tái lập trực tại trạm, tách SCADA về A1 | 11/09 | 7.00 | 13/09 | 7.00 | x |  |
| 36 | Cô lập TC C11 E3.7 Nam Định (E3.7). Tái lập trực tại trạm, tách SCADA về A1 | 14/09 | 7.00 | 15/09 | 7.00 | x |  |
| 47 | Cô lập MC T101 E23.1 (220kV Ninh Bình) | 14/09 | 7.30 | 14/09 | 17.00 | x |  |
| 38 | Dùng MC 200 thay MC 274 E15.1 (Hưng Đông) (Khóa chức năng F87L, còn chức năng F21, F67 của ngăn 200) | 15/9 | 5.00 | 20/09 | 17.00 | x |  |
| 39 | Tách BVSL thanh cái 220kV E15,1(Hưng Đông) | 15/9 | 6.00 | 15/09 | 12.00 | x |  |
| 40 | Cô lập TC C12 E3.7 Nam Định (E3.7) Tái lập trực tại trạm, tách SCADA về A1 | 15/09 | 7.00 | 16/09 | 7.00 | x |  |
| 41 | Cô lập MBA T3 E1.23 (220kV Vân Trì) | 15/09 | 8.00 | 27/09 | 18.00 | x |  |
| 42 | Cô lập MBA T3 E3.7, MC133, 433 Nam Định (E3.7). Tái lập trực tại trạm, tách SCADA về A1 | 19/09 | 0.00 | 30/09 | 22.00 | x |  |
| 43 | Tách BVSL thanh cái 220kV E15,1(Hưng Đông) | 19/09 | 17.00 | 21/09 | 17.00 | x |  |
| 44 | Cô lập ĐD 274 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 276 T500 Hà Tĩnh, MC 02 đầu | 20/09 | 5.00 | 21/09 | 17.00 | x |  |
| 45 | Cô lập MBA AT1 E3.20, MC131, MC231, MC431 TC C21, TC C11 E3.20 (220kV Trực Ninh) | 22/09 | 6.00 | 22/09 | 18.00 | x |  |
| 46 | Cô lập MBA AT2, 232, 132 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2) | 23/09 | 0.00 | 23/09 | 6.00 | x |  |
| 47 | Cô lập ĐD 274 T500 Thường Tín - 273 E1.3 (220kV Mai Động), MC 02 đầu | 23/09 | 5.00 | 23/09 | 17.00 | x |  |
| 48 | Cô lập MBA AT3, 233, 133 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2) | 24/09 | 0.00 | 24/09 | 0.00 | x |  |
| 49 | Cô lập ĐD 271 E1.6 (220kV Chèm) - 272 T500 Tây Hà Nội, MC 02 đầu | 24/09 | 5.00 | 24/09 | 17.00 | x |  |
| 50 | Cô lập MC 200 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 24/09 | 5.00 | 28/09 | 17.00 | x |  |
| 51 | Tách BVSL thanh cái 220kV E15,1(Hưng Đông) | 24/09 | 8.00 | 24/09 | 12.00 | x |  |
| 52 | Tách BVSL thanh cái 220kV E15,1(Hưng Đông) | 26/09 | 17.00 | 28/09 | 17.00 | x |  |
| 53 | Cô lập MBA AT1, TC C21, MC271, MC273, MC131, MC431, TC C19 E24.4 (220kV Phủ Lý) | 28/09 | 6.00 | 28/09 | 18.00 | x |  |
| 54 | Tách đ/d 181 E11.1 (220kV Thái Bình) - 172 E11.8 (Quỳnh Phụ), MC 181Thái Bình (E11.1) | 28/09 | 7.00 | 28/09 | 17.00 | x |  |
| 55 | Cô lập MBA AT1, 231, 131, 431, E11.1 (220kV Thái Bình) | 29/09 | 7.00 | 30/09 | 19.00 | x |  |
| 56 | Cô lập TBN101, MC T101 E24.4 (220kV Phủ Lý) | 29/09 | 7.00 | 29/09 | 18.00 | x |  |
| 57 | Cô lập ĐD 585 Hiệp Hòa – 574 Đông Anh; Cô lập MC 584, 585 T500HH; MC 573, 574 T500ĐA | 10/09 | 4.00 | 10/09 | 17.00 | x |  |
| 58 | Cô lập ĐD 583 Quảng Ninh - T2 NMNĐ Quảng Ninh; MC 583, 563 T500QN | 14/09 | 5.00 | 14/09 | 17.00 | x |  |
| 59 | Cô lập MBA AT1, MC 231 T500 Lai Châu | 30/09 | 6.00 | 08/10 | 20.00 | x |  |
| 60 | Cô lập TC C12, MC 171 (ngăn DP) T500 Quảng Ninh | 04/09 | 7.00 | 04/09 | 18.00 | x |  |
| 61 | Cô lập đ/d 173 E10.5 (220kV Xuân Mai) - 175 E1.35 (220kV Sơn Tây); MC 173 và Cô lập lần lượt C11, C12, C19 E10.5 (Xuân Mai 220kV) | 05/09 | 6.00 | 05/09 | 17.00 | x |  |
| 62 | Dùng MC 100 thay MC 174; Cô lập lần lượt C11, C12 E10.5 (Xuân Mai 220kV) | 06/09 | 6.00 | 06/09 | 17.00 | x |  |
| 63 | Cô lập TC C12, MC 172 (ngăn DP) T500 Quảng Ninh | 06/09 | 7.00 | 06/09 | 18.00 | x |  |
| 64 | Cô lập ĐD 273 A80 (NĐ Phả Lại) - 283 A8.25 (NĐ Hải Dương) | 07/09 | 6.00 | 07/09 | 16.00 | x |  |
| 65 | Cô lập đ/d 175 E10.5 (220kV Xuân Mai) - 171 E19.2 (Lương Sơn); MC 175 và Cô lập lần lượt C11, C12, C19 E10.5 (Xuân Mai 220kV) | 07/09 | 6.00 | 07/09 | 17.00 | x |  |
| 66 | Cô lập đ/d 176 E10.5 (220kV Xuân Mai) - 172 E1.51 (Phú Nghĩa); MC 176 và Cô lập lần lượt C11, C12, C19 E10.5 (Xuân Mai 220kV) | 08/09 | 6.00 | 08/09 | 17.00 | x |  |
| 67 | Cô lập ĐD 273 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 271, 272 E7.20 (220kV Sơn Động); MC 2 đầu ĐD | 08/09 | 6.00 | 08/09 | 22.00 | x |  |
| 68 | Cô lập TC C12, MC 173 (dùng MC 100 thay thế) T500 Quảng Ninh | 08/09 | 7.00 | 08/09 | 18.00 | x |  |
| 69 | Cô lập ĐD 271 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 273, TC C21 E14.6 | 09/09 | 5.00 | 09/09 | 17.00 | x |  |
| 70 | Cô lập ĐD 271 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 273, TC C22 E14.6 | 10/09 | 5.00 | 10/09 | 17.00 | x |  |
| 71 | Cô lập MBA AT2; MC 232, 132, 432 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 09/09 | 6.00 | 10/09 | 12.00 | x |  |
| 72 | Cô lập MC 100, TC C19; Dùng MC 200 thay thế MC 272 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 09/09 | 7.00 | 09/09 | 17.00 | x |  |
| 73 | Cô lập ĐD 276 E5.9 (220kV Tràng Bạch) – 274 E2.9 (220kV Vật Cách); MC 2 đầu ĐD; Cô lập MC 200 E5.9 (220kV Tràng Bạch) | 10/09 | 6.00 | 10/09 | 18.00 | x |  |
| 74 | Cô lập ĐD 275 E5.9 (220kV Tràng Bạch) – 273 E2.9 (220kV Vật Cách); MC 2 đầu ĐD; Cô lập MC 200 E5.9 (220kV Tràng Bạch) | 11/09 | 6.00 | 11/09 | 18.00 | x |  |
| 75 | Cô lập TC C12, MC 174 (dùng MC 100 thay thế) T500 Quảng Ninh | 11/09 | 6.00 | 11/09 | 18.00 | x |  |
| 76 | Cô lập ĐD 171 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 172 E6.4 (110kV Thịnh Đán); MC 171, TC C19 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 11/09 | 7.00 | 11/09 | 17.00 | x |  |
| 77 | Cô lập ĐD 272 E1.35 (220kV Sơn Tây) - 271 E25.10 (220kV Vĩnh Tường; MC 2 đầu ĐD; Cô lập lần lượt TC C21, C22 E1.35 (Sơn Tây 220kV) (Tái lập ca trực khi TT) | 11/09 | 21.00 | 12/09 | 8.00 | x |  |
| 78 | Cô lập ĐD 271 E1.6 (220kV Chèm) - 272 T500 Tây Hà Nội; MC 272 T500THN | 12/09 | 0.00 | 12/09 | 5.00 | x |  |
| 79 | Cô lập ĐD 272 E7.6 (220kV Bắc Giang)- 273 E6.2 (220kV Thái Nguyên); MC 2 đầu ĐD | 12/09 | 4.00 | 12/09 | 18.00 | x |  |
| 80 | Cô lập ĐD 271 E5.30 (220kV KCN Hải Hà)– 271 A5.20 (NĐ Cẩm Phả); MC 2 đầu ĐD | 12/09 | 6.00 | 12/09 | 17.00 | x |  |
| 81 | Cô lập ĐD 272 E5.30 (220kV KCN Hải Hà)– 275 A5.20 (NĐ Cẩm Phả); MC 2 đầu ĐD | 13/09 | 6.00 | 13/09 | 17.00 | x |  |
| 82 | Cô lập ĐD 172 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 A6.15 (NĐ An Khánh); MC 172; TC C19 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 12/09 | 7.00 | 12/09 | 17.00 | x |  |
| 83 | Cô lập ĐD 257 (287) A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.15 (220kV Quang Châu); MC 2 đầu ĐD | 13/09 | 4.00 | 13/09 | 17.00 | x |  |
| 84 | Cô lập ĐD 232(252) A100 (TĐ Hoà Bình) - 276 T500 Tây Hà Nội; MC 276 T500 Tây Hà Nội | 13/09 | 4.00 | 13/09 | 17.00 | x |  |
| 85 | Cô lập TC C12, MC 175 (dùng MC 100 thay thế) T500 Quảng Ninh | 13/09 | 7.00 | 13/09 | 18.00 | x |  |
| 86 | Cô lập ĐD 173 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.11 (110kV Quan Triều); MC 173, TC C19 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 13/09 | 7.00 | 29/08 | 17.00 | x |  |
| 87 | Cô lập ĐD 279 T500 Hiệp Hoà - 271 E7.15 (220kV Quang Châu); MC 2 đầu ĐD | 14/09 | 4.00 | 14/09 | 18.00 | x |  |
| 88 | Cô lập ĐD 240(260) A100 (TĐ Hoà Bình) - 277 T500 Tây Hà Nội; MC 277 T500 Tây Hà Nội | 14/09 | 5.00 | 14/09 | 17.00 | x |  |
| 89 | Cô lập ĐD 274 A5.25 (NĐ Mạo Khê) -273 E8.20 (220kV Hải Dương 2); MC 273 E8.20 | 14/09 | 5.00 | 14/09 | 17.00 | x |  |
| 90 | Cô lập ĐD 175 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 172 A60 (NĐ Cao Ngạn); MC 175, TC C19 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 14/09 | 7.00 | 30/08 | 17.00 | x |  |
| 91 | Cô lập ĐD 280 T500 Hiệp Hoà - 272 E7.15 (220kV Quang Châu); MC 2 đầu ĐD | 15/09 | 4.00 | 15/09 | 17.00 | x |  |
| 92 | Cô lập ĐD 275 A100 (TĐ Hoà Bình) - 278 E1.4 (220kV Hà Đông); MC 278 E1.4 (220kV Hà Đông) | 15/09 | 5.00 | 15/09 | 17.00 | x |  |
| 93 | Cô lập ĐD 273 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 E6.2 (220kV Thái Nguyên); MC 2 đầu ĐD. Sáng Cô lập chiều trả | 15/09 | 5.00 | 16/09 | 17.00 | x |  |
| 94 | Cô lập TC C12, MC 176 (dùng MC 100 thay thế) T500 Quảng Ninh | 15/09 | 7.00 | 15/09 | 17.00 | x |  |
| 95 | Cô lập ĐD 176 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 A60 (NĐ Cao Ngạn); MC 176, TC C19 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 15/09 | 7.00 | 15/09 | 17.00 | x |  |
| 96 | Cô lập ĐD 275 T500 Hiệp Hoà - 273 E1.19 (220kV Sóc Sơn); MC 2 đầu ĐD | 16/09 | 5.00 | 17/09 | 22.00 | x |  |
| 97 | Cô lập lần lượt C21, C22 E14.6 (220kV Tuyên Quang) (Tái lập ca trực khi TT) | 16/09 | 5.00 | 16/09 | 18.00 | x |  |
| 98 | Cô lập ĐD 220kV Tuyên Quang - Yên Bái (272E14.6 - 276E12.3). Sáng Cô lập chiều trả | 16/09 | 5.00 | 17/09 | 18.00 | x |  |
| 99 | Cô lập lần lượt C21, C22 E12.3 (220kV Yên Bái) (Tái lập ca trực khi TT) | 17/09 | 5.00 | 17/09 | 18.00 | x |  |
| 100 | Cô lập MBA T3, MC 133, 333, 433, TC C19 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 16/09 | 7.00 | 26/08 | 17.00 | x |  |
| 101 | Cô lập MBA T4, MC 134, 334, 434, TC C19 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 17/09 | 7.00 | 27/08 | 17.00 | x |  |
| 102 | Cô lập MC 200 E1.19 (220kV Sóc Sơn) | 17/09 | 14.00 | 17/09 | 22.00 | x |  |
| 103 | Cô lập TC C12, MC 177 (dùng MC 100 thay thế) T500 Quảng Ninh | 18/09 | 7.00 | 18/09 | 18.00 | x |  |
| 104 | Cô lập ĐD 272 A80 (NĐ Phả Lại) - 271, 272 E8.9 (220kV Hải Dương); MC 271, 272 E8.9 (220kV Hải Dương) (hàng ngày) | 19/09 | 5.00 | 20/09 | 17.00 | x |  |
| 105 | Cô lập ĐD 273 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 271 E8.20 (220kV Hải Dương 2); MC 2 đầu ĐD | 19/09 | 6.00 | 22/09 | 16.00 | x |  |
| 106 | Cô lập TC C12, MC 178 (dùng MC 100 thay thế) T500 Quảng Ninh | 20/09 | 7.00 | 20/09 | 18.00 | x |  |
| 107 | Cô lập ĐD 272 T500 Lai Châu – 272 E29.20 (220kV Mường Tè); MC 272 T500 Lai Châu | 20/09 | 7.00 | 25/09 | 20.00 | x |  |
| 108 | Cô lập lần lượt TC C21, C22, C29; MC 200 T500 Lai Châu | 20/09 | 10.00 | 20/09 | 16.00 | x |  |
| 109 | Cô lập TC C21 T500 Lai Châu | 21/09 | 5.00 | 21/09 | 22.00 | x |  |
| 110 | Cô lập TC C22 T500 Lai Châu | 21/09 | 22.00 | 22/09 | 22.00 |  |  |
| 111 | Cô lập TC C29 T500 Lai Châu | 23/09 | 0.00 | 23/09 | 22.00 |  |  |
| 112 | Cô lập TC C12, MC 100 T500 Quảng Ninh | 22/09 | 7.00 | 22/09 | 18.00 |  |  |
| 113 | Cô lập TC C12, MBA AT3, MC 233, 133, 433 T500 Quảng Ninh | 24/09 | 7.00 | 24/09 | 18.00 |  |  |
| 114 | Cô lập ĐD 274 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 276 T500HH (500kV Hiệp Hòa); MC 2 đầu TBA. | 23/09 | 6.00 | 24/09 | 22.00 |  |  |
| 115 | Cô lập MC 200 E1.19 (220kV Sóc Sơn) | 24/09 | 14.00 | 24/09 | 22.00 |  |  |
| 116 | Cô lập TC C11 và Cô lập MC 171, 182, 112 E20.23 (220kV Bảo Thắng) (Tái lập ca trực khi TT) | 25/09 | 0.00 | 27/09 | 22.00 |  |  |
| 117 | Cô lập BVSL TC (F87B) phía 220kV T500 Lai Châu (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan) | 25/09 | 8.00 | 25/09 | 22.00 |  |  |
| 118 | Cô lập lần lượt TC C21, C22, C29; MC 200 T500 Lai Châu | 25/09 | 8.00 | 25/09 | 16.00 |  |  |
| 118 | Cô lập TC C12 và Cô lập MC 171, 182, 112 E20.23 (220kV Bảo Thắng) (Tái lập ca trực khi TT) | 26/09 | 0.00 | 26/09 | 22.00 |  |  |
| 120 | Cô lập TC C12, MC 112 T500 Quảng Ninh | 26/09 | 7.00 | 26/09 | 18.00 |  |  |
| 121 | Cô lập ĐD 271 Quảng Ninh - 231-7 A50 (NĐ Quảng Ninh); MC 271 T500QN | 27/09 | 5.00 | 27/09 | 17.00 |  |  |
| 122 | Cô lập MBA AT1; MC 231, 131 E2.20 (220kV Đình Vũ) | 29/09 | 6.00 | 29/09 | 20.00 |  |  |
| 123 | Cô lập ĐD 286 NĐ Phả Lại 2 - 271, 272 Bắc Ninh (E27.6); MC 271, 272 E27.6 | 30/09 | 4.00 | 30/09 | 17.00 |  |  |
| 124 | Cô lập lần lượt TC C21, C22, C29; MC 200 T500 Lai Châu | 30/09 | 13.00 | 30/09 | 19.00 |  |  |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 500kV Đà Nẵng để TNĐK: CS5AT1, CS2AT1, CS3AT1 đo tang TI 571, TUC51, TI 231. | 05/09/2023 | 07h58 | 05/09/2023 | 11h09 | X |  |
| 2 | Cô lập MBA AT2 - Trạm Trạm 500kV Đà Nẵng để TNĐK: CS5AT2, CS2AT2, CS3AT2, đo tang TI 573, TUC53, TI232. | 06/09/2023 | 07h05 | 06/09/2023 | 10h55 | X |  |
| 3 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Huế để Ghép nối thiết bị của ngăn 131, 331, 431, MBA T1 vào hệ thống điều khiển bảo vệ mới, chuyển mạch áp TU4T1 qua hệ thống mới; Nghiệm thu điều khiển ngăn 131, 331, 431, MBA T1 | 06/09/2023 | 08h18 | 12/09/2023 | 18h01 | X |  |
| 4 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Dung Quất để Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị: MBA AT1; MC 231, 131; TI 231, 131; TU2AT1; DCL 231-3, 231-9, 131-3, 131-9; CSV 2AT1, 1AT1. | 06/09/2023 | 08h46 | 06/09/2023 | 15h57 | X |  |
| 5 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 500kV Đà Nẵng để TNĐK: CS2AT3, CS1AT3, đo tang TI233. | 07/09/2023 | 06h00 | 07/09/2023 | 09h55 | X |  |
| 6 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Dung Quất để Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị: MBA AT2; MC 232, 132; TI 232, 132; TU2AT2; DCL 232-3, 232-9, 132-3, 132-9; CSV 2AT2, 1AT2. | 07/09/2023 | 08h44 | 07/09/2023 | 16h18 | X |  |
| 7 | Cô lập MBA AT4 - Trạm 500kV Đà Nẵng để TNĐK: CS2AT4, CS1AT4. | 08/09/2023 | 06h12 | 08/09/2023 | 10h12 | X |  |
| 8 | Cô lập MBA T5 - Trạm 220kV Dung Quất để Kiểm tra, xử lý máy cắt hợp bộ 177 áp lực khí SF6 bị giảm thấp, Vệ sinh bảo dưỡng, TNĐK thiết bị | 11/09/2023 | 08h15 | 11/09/2023 | 15h34 | X |  |
| 9 | Cô lập MBA T4 - Trạm 220kV Dung Quất để Kiểm tra, xử lý máy cắt hợp bộ 178 áp lực khí SF6 bị giảm thấp, Vệ sinh bảo dưỡng, TNĐK thiết bị. | 12/09/2023 | 08h20 | 12/09/2023 | 15h56 | X |  |
| 10 | Cô lập MBA T4 - Trạm 220kV Sơn Hà để Vệ sinh bảo dưỡng MBA T4; CS1T4, CS3T4, CS4T4; | 12/09/2023 | 07h55 | 12/09/2023 | 15h15 | X |  |
| 11 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Hòa Khánh để TNĐK: CS1T1, CS4T1. | 14/09/2023 | 06h33 | 14/09/2023 | 09h25 | X |  |
| 12 | Cô lập MBA T2 - Trạm 220kV Hòa Khánh để TNĐK: CS1T2, CS4T2, TI132. | 14/09/2023 | 13h05 | 14/09/2023 | 14h42 | X |  |
| 13 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Tam Kỳ để vệ sinh bảo dưỡng MBA AT1 và các CSV đi kèm; MC 231, 131; TI 231, T131, DCL 231-3, 131-3, Kiểm tra và xử lý rịn dầu TI chân sứ MBA AT1 | 14/09/2023 | 08h03 | 14/09/2023 | 16h17 | X |  |
| 14 | Cô lập MBA AT4 - Trạm 220kV Hòa Khánh để xử lý trong VH: Hiệu chỉnh bổ sung chức năng F67N cấp 3 cho rơ le bảo vệ quá dòng ngăn 234 | 16/09/2023 | 06h34 | 16/09/2023 | 12h20 | X |  |
| 15 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Đông Hà để kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị MBA AT2; CS2AT2, CS1AT2, CS4AT2; MC232, 132, tủ hợp bộ MC 432; DCL232-3, 132-3; TI 232, 132; Tủ TD42; MBA TD2. | 18/09/2023 | 08h12 | 18/09/2023 | 16h13 | X |  |
| 16 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 500kV Dốc Sỏi để SCL: Sửa chữa rơle bảo vệ nội bộ MBA AT3. | 23/09/2023 | 09h09 | 25/09/2023 | 10h55 | X |  |
| 17 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 500kV Dốc Sỏi để SCL: Sửa chữa rơle áp lực tăng đột biến MBA AT2; Sửa chữa DCL 532-3. | 25/09/2023 | 07h27 | 26/09/2023 | 18h27 | X |  |
| 18 | Cô lập MBA T5 - Trạm 220kV Dung Quất để TNĐK: CS1T5, CS4T5. SCL: Sửa chữa rơle bảo vệ nội bộ, đồng hồ mức dầu, đồng hồ nhiệt độ dầu MBA T5. | 25/09/2023 | 09h05 | 27/09/2023 | 14h43 | X |  |
| 19 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 500kV Dốc Sỏi để SCL: Sửa chữa rơle áp lực tăng đột biến MBA AT1. | 27/09/2023 | 08h06 | 28/09/2023 | 15h30 | X |  |
| 20 | Cô lập MBA AT4 - Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn để xử lý rỉ dầu sứ MBA AT4 TBA 220kV Ngũ Hành Sơn. | 28/09/2023 | 06h07 | 28/09/2023 | 21h07 | X |  |
| 21 | Cô lập MBA T4 - Trạm 220kV Dung Quất để TNĐK: CS1T4, CS4T4 SCL: Sửa chữa rơle bảo vệ nội bộ MBA T4. | 28/09/2023 | 09h18 | 29/09/2023 | 12h26 | X |  |
| 22 | Cô lập MBA T3 - Trạm 220kV Tam Kỳ để TNĐK: MBA T3, TD41, MC 133, 433, TI133, TI433, TU4T3, CS1T3, CS4T3, DCL 133-2, 133-3, 133-9 | 30/09/2023 | 08h26 | 30/09/2023 | 17h41 | X |  |

*Đường dây:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐD 220kV 273 Dốc Sỏi - 272 Quảng Ngãi để kiểm tra siết phụ kiện, bảo dưỡng đường dây. | 05/09/2023 | 16h55 | 06/09/2023 | 10h22 | X |  |
| 2 | Cô lập ĐD 220kV 272 Đông Hà - 274 Huế để Xử lý phát nhiệt bất thường VT19 (tiếp xúc lèo pha B về phía VT20), VT26 (tiếp xúc lèo pha C về phía VT25) và vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 07/09/2023 | 06h25 | 07/09/2023 | 09h32 | X |  |
| 3 | Cô lập ĐD 220kV 273 Đà Nẵng - 272 Hòa Khánh để kiểm tra siết phụ kiện, bảo dưỡng đường dây. | 12/09/2023 | 06h55 | 12/09/2023 | 10h45 | X |  |
| 4 | Cô lập ĐD 220kV 273 Đông Hà - 272 Phong Điền để kiểm tra siết phụ kiện, bảo dưỡng đường dây. | 14/09/2023 | 07h09 | 14/09/2023 | 16h28 | X |  |
| 5 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi – 273 Phù Mỹ để đảm bảo an toàn CPMB, đơn vị thi công Căng độ võng dây dẫn mạch 2 Dự án ĐD 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn (Phước An) | 14/09/2023 | 16h09 | 15/09/2023 | 07h09 | X |  |
| 6 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi – 273 Phù Mỹ để đảm bảo an toàn CPMB, đơn vị thi công Căng độ võng dây dẫn mạch 2 Dự án ĐD 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn (Phước An) | 15/09/2023 | 16h10 | 16/09/2023 | 07h08 | X |  |
| 7 | Cô lập ĐD 220kV 274 Đà Nẵng - 274 Duy Xuyên để thi công SCL: Lắp lèo tăng cường tại 35 vị trí cột néo kết hợp kiểm tra siết phụ kiện đường dây; | 18/09/2023 | 06h25 | 18/09/2023 | 18h19 | X |  |
| 8 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi – 273 Phù Mỹ để đảm bảo an toàn CPMB, đơn vị thi công Căng độ võng dây dẫn mạch 2 Dự án ĐD 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn (Phước An) | 20/09/2023 | 16h15 | 21/09/2023 | 09h58 | X |  |
| 9 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi – 273 Phù Mỹ để đảm bảo an toàn CPMB, đơn vị thi công Căng độ võng dây dẫn mạch 2 Dự án ĐD 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn (Phước An) | 21/09/2023 | 16h28 | 22/09/2023 | 09h11 | X |  |
| 10 | Cô lập ĐD 220kV 272 Đà Nẵng - 271 Hòa Khánh để kiểm tra siết phụ kiện, bảo dưỡng đường dây. | 22/09/2023 | 08h09 | 22/09/2023 | 15h28 | X |  |
| 11 | Cô lập ĐD 220kV 271 Duy Xuyên - 276 Tam Kỳ để SCL 2023: thi công sửa chữa lèo dây dẫn 01 vị trí néo 084; Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị đường dây. | 26/09/2023 | 06h33 | 26/09/2023 | 15h16 | X |  |
| 12 | Cô lập ĐD 220kV 275 Thạnh Mỹ- 273 Hòa Khánh để thi công SCL: Sửa chữa lèo dây dẫn 06 vị trí néo 002, 020, 042, 045, 103, 122. | 27/09/2023 | 06h50 | 27/09/2023 | 17h59 | X |  |
| 13 | Cô lập ĐD 220kV 276 Thạnh Mỹ - 274 Hòa Khánh để thi công SCL: sửa chữa lèo dây dẫn 06 vị trí néo 002, 020, 042, 045, 103, 122. | 28/09/2023 | 06h44 | 28/09/2023 | 17h15 | X |  |
| 14 | Cô lập ĐD 500kV 576 Đà Nẵng - 582 Dốc Sỏi để thi công SCL: Lắp dây kéo lèo 06 vị trí: 211, 214, 282, 227, 241, 245; kết hợpkiểm tra siết phụ kiện đường dây. | 29/09/2023 | 06h43 | 29/09/2023 | 18h36 | X |  |
| 15 | Cô lập ĐD 220kV 274 Đà Nẵng - 274 Duy Xuyên để SCL: lắp lèo tăng cường 02 VT: 017, VT 018; kiểm tra siết phụ kiện đường dây. | 29/09/2023 | 07h09 | 29/09/2023 | 12h14 | X |  |
| 16 | Cô lập ĐD 220kV 272 Duy Xuyên - 275 Tam Kỳ để SCL 2023: thi công lắp lèo tăng cường 01 vị trí néo 084; Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị đường dây. | 29/09/2023 | 13h15 | 29/09/2023 | 16h00 | X |  |
| 17 | Cô lập ĐD 220kV 272-7 NMTĐ Sông Bồ - 271 Huế để thay chuỗi cách điện composite đỡ đơn pha C tại VT11 bị phóng điện (thuộc đoạn rẽ nhánh vào NMTĐ Sông Bồ); Vệ sinh cách điện, xử lý tiếp xúc tiếp địa ngọn, xiết phụ kiện đường dây các vị trí: 17, 22, 30, 40, 42, 45, 48, 49, 50. | 29/09/2023 | 06h39 | 29/09/2023 | 16h38 | X |  |
| 18 | Cô lập ĐD 220kV 274 NMTĐ A Lưới - 271-7 NMTĐ Sông Bồ để thay chuỗi cách điện composite đỡ đơn pha A tại VT11 bị phóng điện (thuộc đoạn rẽ nhánh vào NMTĐ Sông Bồ); vệ sinh cách điện, xử lý tiếp xúc tiếp địa ngọn, xiết phụ kiện đường dây các vị trí: 05-08. | 30/09/2023 | 06h54 | 30/09/2023 | 12h44 | X |  |
| 19 | Cô lập ĐD 220kV 274 Ngũ Hành Sơn - 273 Duy Xuyên để SCL: Sửa chữa lèo dây dẫn 48 vị trí néo | 30/09/2023 | 06h06 | 01/10/2023 | 17h30 | X |  |
| 20 | Cô lập ĐD 220kV 273 Pleiku 2 - 272 Bờ Y để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 30/09/2023 | 06h47 | 30/09/2023 | 14h32 | X |  |

- PTC3

| STT | Đối tượng cắt điện | Thời gian |  |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày |  | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐD 220kV 271 Phan Thiết- 276 Hàm Tân, 273 Phan Thiết- 275 Hàm Tân; Trạm Phan Thiết, Hàm Tân | 03/09/2023 | 05h35 |  | 05/09/2023 | 18h27 | x |  |
| 2 | Cô lập KH502 trạm 500kV Di Linh. | 05/09/2023 | 07h51 |  | 05/09/2023 | 15h20 | x |  |
| 3 | Cô lập ĐD 220kV 275 Tuy Hòa – 272 T500 Vân Phong. | 06/9/2023 | 08h26 |  | 06/9/2023 | 14h12 | x |  |
| 4 | Cô lập MBA AT1, MC 231, 131 trạm 220kV Krông Búk. | 06/09/2023 | 17h37 |  | 06/09/2023 | 22h40 | x |  |
| 5 | Cô lập MBA AT2, MC 232, 132, TC C29, C19 trạm 220kV Krông Búk. | 07/09/2023 | 16h24 |  | 07/09/2023 | 22h26 | x |  |
| 6 | Cô lập MC 584, 564 và đường dây 584 Vĩnh Tân – T1 NMNĐ Vĩnh Tân 1. | 07/09/2023 | 16h24 |  | 07/09/2023 | 22h26 | x |  |
| 7 | Cô lâp MC 172, 112, TU 172 và lần lượt C11, C12 trạm 220kV Phan Thiết. | 08/9/2023 | 18h53 |  | 09/9/2023 | 00h29 | x |  |
| 8 | Cô lập MBA T3, MC 133, 433 trạm 220kV Krông Búk. | 08/09/2023 | 06h22 |  | 08/09/2023 | 13h43 | x |  |
| 9 | Cô lập MBA T4, MC 134, 434 trạm 220kV Krông Búk. | 09/9/2023 | 06h09 |  | 09/9/2023 | 21h36 | x |  |
| 10 | Cô lập TC C52, các MC 532, 561, 562, 563, 584, 585, 586, 567, 568 trạm 500kV Vĩnh Tân. | 11/9/2023 | 07h57 |  | 11/9/2023 | 16h08 | x |  |
| 11 | Cô lập thanh cái C11 và TU C11; Cô lập MC 100 trạm 500kV Pleiku | 11/9/2023 | 07h01 |  | 11/9/2023 | 16h32 | x |  |
| 12 | Cô lập thanh cái C12, TU C12 và cô lập MC 100 trạm 500kV Pleiku | 12/09/2023 | 08h07 |  | 12/09/2023 | 16h50 | x |  |
| 13 | Cô lập ngăn lộ 173, Lần lượt TC C11, C12 Trạm 220kV Đức Trọng (Đăng ký cô lập MC112 từ 17h-23h để TNĐK và setting rơ le) | 12/09/2023 | 17h25 |  | 13/9/2023 | 05h00 | x |  |
| 14 | Cô lập ĐD 220kV 274 Krông Búk - 272 Buôn Kuốp; Ngăn XT 274, TC C29 trạm 220kV Krông Búk. | 13/09/2023 | 16h48 |  | 13/09/2023 | 19h30 | x |  |
| 15 | Cô lập ĐD 273 Phù Mỹ - 275 Quảng Ngãi (hàng ngày)-Lưu ý: Các đêm 16/9, 17/9 và 18/9 dời qua đêm 20/9, 21/9 và 22/9. | 14/09/2023 | 17h50 |  | 22/9/2023 | 07h00 | x |  |
| 16 | Cô lập ĐD 220kV 275 Krông Búk - 271 SrePok 4; Ngăn XT 275, TC C29 trạm 220kV Krông Búk. | 14/09/2023 | 17h50 |  | 14/09/2023 | 20h24 | x |  |
| 17 | Cô lập MBA AT2, MC 232, 132, 432, TD42, TC C42 trạm 220kV Phan Thiết 2. | 15/09/2023 | 17h37 |  | 16/9/2023 | 02h07 | x |  |
| 18 | Cô lập NXT 174; TC C19 trạm 220kV Krông Búk | 15/09/2023 | 22h59 |  | 16/9/2023 | 04h23 | x |  |
| 19 | Cô lập NXT 175; TC C19 trạm 220kV Krông Búk | 16/9/2023 | 17h23 |  | 16/9/2023 | 19h15 | x |  |
| 20 | Cô lập MC 176, 177, 171, TC C19 trạm 220kV Tuy Hòa. | 16/09/2023 | 16h23 |  | 17/9/2023 | 07h56 | x |  |
| 21 | Cô lập MC 574, 564, K504, KH 504, KT504 trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐD 500kV 574 Vĩnh Tân - 574 Sông Mây. | 17/09/2023 | 06h08 |  | 17/09/2023 | 17h15 | x |  |
| 22 | Ngăn lộ 176, 177 Trạm 220kV Tuy Hòa | 17/09/2023 | 18h26 |  | 17/09/2023 | 22h48 | x |  |
| 23 | Cô lập NXT 173; TC C19 trạm 220kV Krông Búk | 17/09/2023 | 06h28 |  | 17/09/2023 | 10h23 | x |  |
| 24 | Cô lập ĐD 220kV 271 Krông Búk - 272 Cư Né; Ngăn XT 271, TC C29 trạm 220kV Krông Búk. | 17/09/2023 | 16h23 |  | 17/09/2023 | 20h16 | x |  |
| 25 | Cô lập NXT 171; TC C19 trạm 220kV Krông Búk | 17/09/2023 | 14h39 |  | 17/09/2023 | 17h41 | x |  |
| 26 | Cô lập ĐD 500kV 574 Di Linh – 571 Ea Nam; TBD 504, KH 504, MC 573, 574 trạm 500kV Di Linh. | 17/09/2023 | 06h26 |  | 17/09/2023 | 17h08 | x |  |
| 27 | Cô lập MBA AT2, MC 232, 132 trạm 220kV Hàm Tân 2. | 18/9/2023 | 07h10 |  | 18/9/2023 | 17h21 | x |  |
| 28 | Cô lập MBA AT2, MC 232, 132, 432 trạm 220kV Nha Trang. | 18/09/2023 | 05h42 |  | 18/09/2023 | 16h50 | x |  |
| 29 | Cô lập MBA AT1, MC 231, 131 trạm 220kV Nha Trang. | 19/09/2023 | 05h33 |  | 19/09/2023 | 16h00 | x |  |
| 30 | Cô lập TC C19, Tu C19, Tc C29, TU C29 Trạm 220kV Tuy Hòa | 19/09/2023 | 13h41 |  | 19/09/2023 | 14h53 | x |  |
| 31 | Cô lập MC 565, 585; ĐD 500kV 585 Vĩnh Tân - TD3 VT1 | 19/9/2023 | 07h50 |  | 21/9/2023 | 18h17 | x |  |
| 32 | Cô lập MBA AT3, MC 233, 133, 433, TD43 trạm 220kV Hàm Tân 2. | 19/9/2023 | 07h02 |  | 3319/09/2023 | 16h20 | x |  |
| 33 | Cô lập ĐD 220kV 271 Nha Trang – 273 Krông Búk; Ngăn 271 trạm 220kV Nha Trang. 273 Krông Búk | 20/9/2023 | 16h52 |  | 20/09/2023 | 22h50 | x |  |
| 34 | Cô lập MC 576, 566, MC K506, KH506, KT506 tại TBA 500kV Vĩnh Tân và đường dây 576 Vĩnh Tân - 572 Tân Uyên | 20/09/2023 | 16h36 |  | 21/9/2023 | 05h45 | x |  |
| 35 | Cô lập MC 174, TU 174 trạm 220kV Phan Thiết | 20/9/2023 | 17h27 |  | 20/09/2023 | 19h53 | x |  |
| 36 | Cô lập MC 273 T500 Vĩnh Tân | 21/09/2023 | 09h16 |  | 21/09/2023 | 10h34 | x |  |
| 37 | Cô lập ĐD 220kV 272 Nha Trang – 273 T220 Vân Phong; Ngăn 272 trạm 220kV Nha Trang. | 21/09/2023 | 06h32 |  | 21/09/2023 | 12h32 | x |  |
| 38 | Cô lập ĐD 220kV 273 Nha Trang – 274 T220 Vân Phong; Ngăn 273 trạm 220kV Nha Trang. | 22/09/2023 | 06h20 |  | 22/09/2023 | 13h40 | x |  |
| 39 | Cô lập ĐD 220kV 273 Nha Trang – 274 T220 Vân Phong; Ngăn 273 trạm 220kV Nha Trang. | 22/09/2023 | 06h20 |  | 22/09/2023 | 13h40 | x |  |
| 40 | Cô lập ĐD 220kV 271/NMTĐ Buôn Kuốp – 274-7/NMTĐ Srê Pok 3; ĐD 220kV 271/NMTĐ Srê Pok 4 – 275/T220 Krông Buk | 22/9/2023 | 20h07 |  | 22/9/2023 | 22h28 | x |  |
| 41 | Cô lập ĐD 220kV 271/NMTĐ Buôn Kuốp – 274-7/NMTĐ Srê Pok 3; ĐD 220kV 271/NMTĐ Srê Pok 4 – 275/T220 Krông Buk | 22/9/2023 | 20h07 |  | 22/9/2023 | 22h28 | x |  |
| 42 | Cô lập ĐD 220kV 274 Nha Trang – 274 Cam Ranh; Ngăn 274 trạm 220kV Nha Trang; Ngăn 274 trạm Cam Ranh. | 23/09/2023 | 17h35 |  | 23/09/2023 | 23h55 | x |  |
| 43 | Cô lập ĐD 220kV 271 Phan Rí – 273 Thái Hòa và ĐD 274 Thái Hòa – 273 Hồng Phong | 23/09/2023 | 16h39 |  | 24/09/2023 | 07h07 | x |  |
| 44 | ĐD 220kV 273 Cam Ranh - VT92 | 23/09/2023 | 08h32 |  | 30/09/2023 | 16h00 | x |  |
| 45 | Cô lập ngăn lộ 175 trạm 500kV Pleiku; Cô lập chức năng 50BF hiện hữu và chức năng 50BF vận hành tạm của ngăn 175 (27/09/2023 06:00 - 27/09/2023 17:00) | 23/09/2023 | 08h50 |  | 27/9/2023 | 17h50 | x |  |
| 46 | Cô lập ngăn lộ 272 trạm 220kV Cam Ranh | 23/09/2023 | 08h00 |  | 30/09/2023 | 16h00 | x |  |
| 47 | Cô lập MC 200, TC C21 trạm 220kV Tuy Hòa. | 24/9/2023 | 14h26 |  | 24/9/2023 | 17h04 | x |  |
| 48 | Cô lập MC 575, 565, K505, KH 505, KT505 trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐD 500kV 575 Vĩnh Tân - 584 Sông Mây. | 24/09/2023 | 08h58 |  | 24/09/2023 | 16h53 | x |  |
| 49 | Cô lập ĐD 500kV 573 Di Linh – 574 Tân Định; TBD 503, KH 503, MC 571, 572 trạm 500kV Di Linh. | 24/09/2023 | 07h00 |  | 24/09/2023 | 16h53 | x |  |
| 50 | Cô lập MC 200, TC C21 trạm 220kV Nha Trang. | 25/9/2023 | 06h45 |  | 25/9/2023 | 16h20 | x |  |
| 51 | Cô lập MBA T3, MC 133, 433 trạm 220kV Nha Trang. | 26/09/2023 | 06h56 |  | 26/09/2023 | 17h12 | x |  |
| 52 | Cô lập ĐD 220kV 271 Đại Ninh – 273 Di Linh; Ngăn lộ 273, 212, TC C29; Lần lượt TC C21, C22 trạm 500kV Di Linh. | 26/09/2023 | 19h10 |  | 27/9/2023 | 05h25 | x |  |
| 53 | Cô lập ĐD 273/Phù Mỹ - 275/Quảng Ngãi | 26/09/2023 | 09h04 |  | 26/09/2023 | 18h12 | x |  |
| 54 | Cô lập XT 173/T220 Bảo Lộc | 27/09/2023 | 08h06 |  | 29/09/2023 | 21h41 | x |  |
| 55 | Cô lập ĐD 220kV 272 Đại Ninh – 274 Di Linh; Ngăn lộ 274, 212, TC C29; Lần lượt TC C21, C22 trạm 500kV Di Linh. | 27/09/2023 | 18h41 |  | 27/09/2023 | 23h47 | x |  |
| 56 | Cô lập MBA AT1 trạm 220kV Krông Ana. | 27/09/2023 | 06h37 |  | 5727/09/2023 | 16h29 | x |  |
| 57 | Cô lập ngăn lộ 276 thanh cái C22 trạm 220kV Tuy Hòa (kết hợp với NMĐ Hòa Hội) | 27/09/2023 | 16h27 |  | 27/09/2023 | 22h49 | x |  |
| 58 | Cô lập Ngăn lộ 200, TC C29; Lần lượt TC C21, C22 trạm 500kV Di Linh. | 29/09/2023 | 07h45 |  | 29/09/2023 | 15h29 | x |  |
| 59 | Cô lập ĐD 220kV 273 Pleiku 2 - 272 Bờ Y; Ngăn lộ 273 trạm 500kV Pleiku 2. | 30/09/2023 | 06h48 |  | 30/09/2023 | 16h00 | x |  |
| 60 | Cô lập MC 573, MC 563, MC K503, KH503, KT503, TC C51 TBA 500kV Vĩnh Tân và đường dây 500kV 573 Vĩnh Tân - 573 Sông Mây | 30/09/2023 | 10h02 |  | 30/09/2023 | 18h00 | x |  |
| 61 | Cô lập MC 531 MC 574 575 576 Trạm 500kV Vĩnh Tân | 30/9/2023 | 08h20 |  | 30/9/2023 | 16h35 | x |  |

- PTC4

Trạm biến áp

| STT | Máy biến áp, thiết bị ngừng cấp điện |  | Thời gian |  |  |  | Nội dung công tác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không theo KH |
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Trạm biến áp | Thiết bị cô lập |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Giá Rai | R.87B 220kV | 30-09 | 08:00 | 30-09 | 10:20 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 273 | 30-09 | 08:00 | 30-09 | 12:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | T101 | 29-09 | 07:10 | 29-09 | 19:15 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | T102 | 27-09 | 08:04 | 27-09 | 16:33 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỏ Cày | C11 | 26-09 | 08:00 | 26-09 | 14:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | C22 | 26-09 | 07:00 | 26-09 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 584 | 24-09 | 09:04 | 24-09 | 16:10 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Chánh | C12 | 24-09 | 08:53 | 24-09 | 16:55 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 | 232 | 24-09 | 08:24 | 24-09 | 16:51 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long An | C42 | 24-09 | 08:00 | 24-09 | 18:25 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | C53 | 24-09 | 07:36 | 24-09 | 15:56 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | 434 | 24-09 | 07:33 | 24-09 | 12:33 | X |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng | AT2 | 24-09 | 07:00 | 24-09 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | AT1 | 24-09 | 06:36 | 24-09 | 16:02 | X |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long | 175 | 24-09 | 06:00 | 24-09 | 14:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | C54 | 24-09 | 05:35 | 24-09 | 15:56 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 433 | 23-09 | 23:21 | 24-09 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Chánh | AT1 | 23-09 | 08:01 | 23-09 | 14:24 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | C22 | 23-09 | 07:25 | 23-09 | 14:34 | X |  |
|  | Trạm 220kV Rạch Giá | AT1 | 23-09 | 07:23 | 23-09 | 18:06 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | 172 | 22-09 | 16:45 | 22-09 | 20:40 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch | C22 | 22-09 | 08:10 | 22-09 | 13:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | AT3 | 21-09 | 18:48 | 22-09 | 22:09 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 232 | 21-09 | 09:18 | 21-09 | 15:54 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch | 112 | 21-09 | 08:50 | 21-09 | 18:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bến Cát | 272 | 20-09 | 09:20 | 20-09 | 15:11 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bến Tre | C12 | 20-09 | 09:06 | 20-09 | 15:37 | X |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 582 | 19-09 | 08:38 | 19-09 | 16:44 | X |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | C11 | 19-09 | 08:15 | 19-09 | 12:45 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | C22 | 19-09 | 07:50 | 19-09 | 13:30 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 275 | 19-09 | 07:05 | 19-09 | 14:16 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | C21 | 18-09 | 07:11 | 18-09 | 16:50 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trà Nóc | C11 | 18-09 | 00:19 | 18-09 | 05:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | C22 | 17-09 | 09:24 | 17-09 | 14:27 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 174 | 17-09 | 09:21 | 17-09 | 14:27 | X |  |
|  | Trạm 220kV Giá Rai | C11 | 17-09 | 08:45 | 17-09 | 18:10 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tao Đàn | AT2 | 17-09 | 08:38 | 17-09 | 16:45 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 | T3 | 17-09 | 08:29 | 17-09 | 14:17 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | T4 | 17-09 | 08:28 | 17-09 | 15:20 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | AT1 | 17-09 | 08:06 | 17-09 | 16:50 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thốt Nốt | 175 | 17-09 | 07:34 | 17-09 | 15:05 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | T4 | 16-09 | 23:54 | 17-09 | 18:12 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | AT3 | 16-09 | 07:52 | 16-09 | 13:26 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | AT1 | 16-09 | 05:01 | 19-09 | 23:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | T5 | 15-09 | 22:30 | 16-09 | 01:15 | X |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | C21 | 15-09 | 08:05 | 15-09 | 14:25 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | 442 | 14-09 | 07:59 | 14-09 | 16:38 | X |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | 179 | 13-09 | 09:35 | 13-09 | 12:01 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | C12 | 13-09 | 08:09 | 13-09 | 11:16 | X |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | 172 | 13-09 | 07:30 | 13-09 | 12:19 | X |  |
|  | Trạm 220kV Vũng Tàu | 231 | 12-09 | 09:40 | 12-09 | 17:41 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | C19 | 12-09 | 09:21 | 12-09 | 17:41 | X |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | C21 | 11-09 | 23:37 | 12-09 | 03:02 | X |  |
|  | Trạm 500kV Mỹ Tho | 231 | 11-09 | 08:00 | 11-09 | 16:30 | X |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | C29 | 10-09 | 23:58 | 11-09 | 05:15 | X |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng | C11 | 10-09 | 23:00 | 11-09 | 06:20 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cần Đước | C11 | 10-09 | 09:37 | 10-09 | 16:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | 171 | 10-09 | 09:14 | 10-09 | 16:45 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | C11 | 10-09 | 08:19 | 10-09 | 14:15 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long An | 171 | 10-09 | 08:14 | 10-09 | 10:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | C12 | 10-09 | 07:57 | 10-09 | 21:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Xuân Lộc | 431 | 10-09 | 07:49 | 10-09 | 15:49 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 137 | 10-09 | 07:45 | 10-09 | 14:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | C19 | 10-09 | 07:38 | 10-09 | 11:40 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | C12 | 09-09 | 08:40 | 09-09 | 12:16 | X |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | 431 | 09-09 | 07:46 | 09-09 | 14:07 | X |  |
|  | Trạm 220kV Rạch Giá | C12 | 09-09 | 07:05 | 09-09 | 15:46 | X |  |
|  | Trạm 220kV Vũng Tàu | 112 | 08-09 | 10:50 | 08-09 | 18:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cần Đước | C22 | 08-09 | 08:10 | 08-09 | 13:27 | X |  |
|  | Trạm 220kV Vũng Tàu | 175 | 08-09 | 06:15 | 09-09 | 18:09 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 575 | 08-09 | 00:03 | 08-09 | 00:45 | X |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 231 | 07-09 | 20:00 | 08-09 | 01:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cần Đước | 112 | 07-09 | 08:50 | 07-09 | 16:18 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cà Mau | 132 | 07-09 | 06:55 | 07-09 | 17:31 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cà Mau | 131 | 06-09 | 06:27 | 06-09 | 21:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 178 | 06-09 | 05:19 | 10-09 | 17:19 | X |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 231 | 05-09 | 11:40 | 05-09 | 13:40 | X |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 232 | 05-09 | 09:20 | 05-09 | 11:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C29 | 03-09 | 07:00 | 03-09 | 18:00 | X |  |

| II | Đường dây |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 575 Nhà Bè - 571 Mỹ Tho | 30-09 | 10:12 | 30-09 | 14:52 | X |  |
|  | 500kV Vĩnh Tân (573,563) - Sông Mây (573, 563) | 30-09 | 10:02 | 30-09 | 15:55 | X |  |
|  | 575 Nhà Bè - 571 Mỹ Tho | 30-09 | 07:45 | 30-09 | 14:51 | X |  |
|  | 220kV Thốt Nốt 2 (275) - Long Xuyên 2 (271) | 30-09 | 07:30 | 05-10 | 18:00 | X |  |
|  | 220kV Phú Lâm (273) - Đức Hòa (277) | 28-09 | 07:37 | 28-09 | 15:30 | X |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (563,573) - Sông Mây (572,562) | 28-09 | 07:00 | 28-09 | 15:40 | X |  |
|  | 220kV Phú Mỹ (278, 258) - Mỹ Tho (276) | 27-09 | 06:20 | 27-09 | 15:15 | X |  |
|  | 220kV Phú Lâm (274) - Bến Lức (275) | 26-09 | 08:00 | 26-09 | 14:00 | X |  |
|  | 220kV Phú Mỹ (257,277) - Nhà Bè (272) | 26-09 | 06:21 | 26-09 | 14:21 | X |  |
|  | 220kV Thốt Nốt (274) - Châu Đốc (272) | 25-09 | 05:00 | 26-09 | 16:34 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Nhơn Trạch (275) - TP Nhơn Trạch (273) | 24-09 | 09:12 | 24-09 | 14:20 | X |  |
|  | 220kV Tân Uyên (279) - Long Thành (274) | 22-09 | 23:00 | 25-09 | 17:00 | X |  |
|  | 220kV Phú Lâm (274) - Bến Lức (275) | 21-09 | 19:58 | 22-09 | 21:52 | X |  |
|  | 220kV Ô Môn 2 (276, 256) - Thốt Nốt (271) | 20-09 | 09:27 | 20-09 | 15:20 | X |  |
|  | 220kV Xuân Lộc (272) - Long Thành (276) | 19-09 | 06:40 | 19-09 | 16:52 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (284, 254) - Bạc Liêu (272) | 18-09 | 06:10 | 18-09 | 14:23 | X |  |
|  | 220kV Ô Môn 2 (271, 251) - Trà Nóc (272) | 17-09 | 08:35 | 17-09 | 14:15 | X |  |
|  | 220kV Tân Định (279) - Mỹ Phước (274) | 17-09 | 08:28 | 17-09 | 17:05 | X |  |
|  | 500kV Vĩnh Tân (574,564) - Sông Mây (574, 564) | 17-09 | 06:22 | 17-09 | 15:55 | X |  |
|  | 220kV Tân Uyên (277) - Thủ Đức (274) | 17-09 | 05:52 | 17-09 | 23:55 | X |  |
|  | 220kV Mỹ Tho (272) - Bến Tre (272) | 16-09 | 09:20 | 16-09 | 16:12 | X |  |
|  | 500kV Sông Mây (585, 565) - Tân Định (576) | 16-09 | 06:48 | 16-09 | 15:07 | X |  |
|  | 220kV Châu Thành HG (273) - Sóc Trăng (274) | 15-09 | 08:05 | 15-09 | 15:14 | X |  |
|  | 220kV Long An (271) - Mỹ Tho 500 (277) | 15-09 | 07:35 | 15-09 | 15:00 | X |  |
|  | 220kV Vĩnh Long (273) - Ô Môn 2 (278, 258) | 14-09 | 08:08 | 14-09 | 16:30 | X |  |
|  | 220kV NMNĐ Phú Mỹ (252,272) - Tân Thành (273) | 14-09 | 06:52 | 14-09 | 16:40 | X |  |
|  | 220kV Duyên Hải (272) - Mỏ Cày (272) | 13-09 | 07:36 | 13-09 | 21:10 | X |  |
|  | 220kV NMNĐ Phú Mỹ (251,271) - Tân Thành (271) | 13-09 | 07:06 | 13-09 | 14:17 | X |  |
|  | 220kV Ô Môn 2 (274, 254) - Châu Thành HG (271) | 12-09 | 09:11 | 12-09 | 16:42 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Nhơn Trạch (274) - Cát Lái (274) | 12-09 | 09:05 | 12-09 | 18:12 | X |  |
|  | 220kV Bến Tre (276) - Mỏ Cày (274) | 12-09 | 06:40 | 12-09 | 22:00 | X |  |
|  | 220 kV Rạch Giá (272) - Ô Môn 2 (259, 279) | 12-09 | 06:00 | 13-09 | 17:17 | X |  |
|  | 220kV Mỹ Tho 2 (274) - Mỹ Tho (275) | 11-09 | 08:00 | 11-09 | 14:35 | X |  |
|  | 500kV Mỹ Tho (586,566) - Ô Môn (575, 565) | 10-09 | 07:00 | 10-09 | 15:15 | X |  |
|  | 220kV Hiệp Bình Phước (273) -Hóc Môn (274) | 10-09 | 06:26 | 10-09 | 14:56 | X |  |
|  | 220 kV Rạch Giá (272) - Ô Môn 2 (259, 279) | 09-09 | 05:40 | 09-09 | 17:10 | X |  |
|  | 220kV Châu Đức (271) - Tân Thành (275) | 08-09 | 15:14 | 09-09 | 05:50 | X |  |
|  | 220kV Cần Thơ 2 (276) - Ô Môn 2 (272,252) | 08-09 | 07:55 | 08-09 | 14:48 | X |  |
|  | 220kV Vũng Tàu (274) - NMNĐ Bà Rịa (271) | 08-09 | 06:50 | 10-09 | 17:50 | X |  |
|  | 220kV Dầu Tiếng (271) - Tây Ninh (274) | 08-09 | 05:45 | 08-09 | 12:40 | X |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (566,576) - Nhà Bè (566,576) | 07-09 | 06:45 | 07-09 | 15:24 | X |  |
|  | 220kV Châu Thành HG (274) - Sóc Trăng (273) | 06-09 | 07:21 | 06-09 | 14:41 | X |  |
|  | 220 kV Rạch Giá (272) - Ô Môn 2 (259, 279) | 06-09 | 06:46 | 07-09 | 18:30 | X |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (565,575) - Nhà Bè (567,577) | 06-09 | 06:00 | 06-09 | 16:00 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Trị An (273) - Bình Hòa (275) | 05-09 | 09:47 | 05-09 | 13:18 | X |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (564,574) - Sông Mây (571,561) | 05-09 | 06:30 | 05-09 | 15:35 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Trị An (272) - Bình Hòa (276) | 05-09 | 05:50 | 05-09 | 09:10 | X |  |
|  | 220kV Bàu Đồn (271) - Tây Ninh (272) | 04-09 | 06:30 | 04-09 | 10:04 | X |  |
|  | 220kV Thốt Nốt (273) - Rạch Giá (271) | 03-09 | 06:20 | 13-09 | 18:00 | X |  |
|  | 220kV NMTĐ Trị An (271) - Sông Mây (279) | 03-09 | 06:00 | 04-09 | 16:10 | X |  |

- Thống kê các thanh cái trong lưới điện truyền tải có điện áp không đạt tiêu chuẩn theo quy định

- PTC1

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Uđm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Trạm 220kV Hoành Bồ - C21 (Hoành Bồ) | 15/9/2023 03:09:00 | 1.00 | 245.1 |  | 111.41 |
| 2 | Trạm 220kV Hoành Bồ - C21 (Hoành Bồ) | 15/9/2023 04:09:00 | 1.00 | 244.48 |  | 111.13 |
| 3 | Trạm 220kV Hoành Bồ - C22 (Hoành Bồ) | 15/9/2023 03:09:00 | 1.00 | 245.1 |  | 111.41 |
| 4 | Trạm 220kV Hoành Bồ - C22 (Hoành Bồ) | 15/9/2023 04:09:00 | 1.00 | 244.48 |  | 111.13 |

- PTC2

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Uđm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC3

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Uđm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC4

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Uđm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

| TT | Đơn vị | Sản lượng điện năng không cung cấp được kWh) |  | Lũy kế 2023 (kWh) | Tăng, giảm so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 9/2023 | Tháng 8/2023 |  |  |
| 1 | EVNNPT | 48700 | 11960 | 994,660.00 | -224,320.0 |

- Tổn thất điện năng theo từng cấp điện áp

Tổn thất điện năng 9 tháng đầu năm 2023 theo cấp điện áp và theo từng Công ty Truyền tải điện so với cùng kỳ năm 2022:

- TÌNH HÌNH KẾT NỐI SCADA

Trong tháng 09/2023 xảy ra 11 lỗi kết nối tín hiệu SCADA, giảm 02 lỗi kết nối so với tháng 08/2023.

- Miền Bắc: Xảy ra 5 lỗi kết nối SCADA tại 5 trạm 220kV Quang Châu, Hải Dương, Kim Động, Bắc Kạn, Vĩnh Yên. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Trung: Xảy ra 1 lỗi kết nối SCADA tại 1 trạm 500kV Xuân Thiện EASUP Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Nam: Xảy ra 5 lỗi kết nối SCADA tại 1 trạm 500kV Tân Định và 3 trạm 220kV Cai Lậy, Bến Tre, Giá Rai. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

| Đơn vị | Số lượng trạm mất kết nối SCADA | Số lượng trạm mất kết nối đã xử lý | Tăng giảm trạm mất kết nối so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Bắc | 5 | 5 | -3 |
| Miền Trung | 1 | 1 | -2 |
| Miền Nam | 5 | 5 | 3 |
| EVNNPT | 11 | 11 | -2 |

Ghi chú: Số liệu thống kê từ trang quản lý sự cố của EVN http://quanlysuco.evn.com.vn