PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI THÁNG 10/2023

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Trong tháng 10/2023, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành an toàn, tin cậy và đảm bảo cung cấp điện. Lưới điện truyền tải xảy ra 4 sự cố lưới 220kV, giảm 6 sự cố so với tháng 9 năm 2023, trong 4 sự cố có 1 sự cố nguyên nhân do sét đánh gây phóng điện, 1 sự cố do nguyên nhân xe cẩu vi phạm hành lang, 1 sự cố do động vật (rắn), 1 sự cố do hư hỏng đầu cáp 22kV. Các sự cố xảy ra đã được EVNNPT khẩn trương kiểm tra, khắc phục và kịp thời khôi phục vận hành.

- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH

- Vận hành tần số

Trong tháng 10/2023, lưới điện truyền tải không xảy ra sự cố nào do bảo vệ tần số thấp tác động.

- Vận hành điện áp

Trong tháng 10/2023, điện áp lưới điện truyền tải vận hành trong dải quy định của Thông tư quy định hệ thống điện truyền.

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

Năm 2023, EVN giao EVNNPT thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện truyền tải (SAIDI-T; SAIDI-T sự cố; SAIFI-T), kết quả thực hiện tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2023 hiện thấp hơn kế hoạch EVN giao năm 2023.

| STT | Đơn vị | Tháng 10 | Lũy kế | Kế hoạch giao | Thực hiện kế hoạch (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SAIDI-T công tác (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | NPT | 64 | 537.00 | 905 | 59.3 |
| 2 | PTC1 | 74 | 552.00 | 905 | 61.0 |
| 3 | PTC2 | 58 | 687.00 | 905 | 75.9 |
| 4 | PTC3 | 1 | 245.00 | 905 | 27.1 |
| 5 | PTC4 | 76 | 569.00 | 905 | 62.9 |
| 2. SAIDI-T sự cố (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | NPT | 1.24 | 10.47 | 15.3 | 68.4 |
| 2 | PTC1 |  | 12.28 | 15.3 | 80.3 |
| 3 | PTC2 |  | 0.00 | 15.3 | 0.0 |
| 4 | PTC3 |  | 10.66 | 15.3 | 69.7 |
| 5 | PTC4 | 4.07 | 11.65 | 15.3 | 76.1 |
| 3. SAIFI-T (lần) |  |  |  |  |  |
| 1 | NPT | 0.08 | 0.71 | 1.03 | 68.9 |
| 2 | PTC1 | 0.06 | 0.58 | 1.03 | 56.3 |
| 3 | PTC2 | 0.12 | 1.00 | 1.03 | 97.1 |
| 4 | PTC3 | 0.01 | 0.54 | 1.03 | 52.4 |
| 5 | PTC4 | 0.11 | 0.83 | 1.03 | 80.6 |

- Tổn thất điện năng của lưới điện truyền tải

Tổn thất điện năng thực hiện tháng 10/2023 là 2,35% (0,458 tỷ kWh) giảm 0,65% so với cùng kỳ 2022 (3,00%), cao hơn 0,20% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,15%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 1,84% (0,192 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 41,9%) giảm 0,49% so với cùng kỳ 2022 (2,33%), tổn thất lưới 220kV là 1,16% (0,266 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 58,1%) giảm 0,26% so với cùng kỳ 2022 (1,42%).

Tổn thất điện năng thực hiện 10 tháng năm 2023 là 2,38% (4,545 tỷ kWh) giảm 0,19% so với cùng kỳ 2022 (2,57%), cao hơn 0,23% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,15%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 2,01% (1,959 tỷ kWh chiếm tỷ trọng 43,1%) giảm 0,17% so với cùng kỳ 2022 (2,18%), tổn thất lưới 220kV là 1,19% (2,585 tỷ kWh chiếm tỷ trọng 56,9%) giảm 0,08% so với cùng kỳ 2022 (1,27%).

- TÌNH HÌNH QUÁ TẢI, SỰ CỐ THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN ÁN TOÀN, TIN CẬY VÀ HIỆU QUẢ

- Tình hình vận hành mang tải

| Cấp điện áp | Thiết bị | Tổng số mạch ĐD/MBA | Khu vực | Số mạch ĐD, Số MBA/Thời gian đầy, quá tải |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (số thiết bị/giờ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80-90% | >90-100% | >100-110% | >110% | Tổng |
| 500kV | Đường dây | 34 | Miền bắc | 1/3.1 | 1/26.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 1/29.1 |
|  |  | 33 | Miền Trung | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
|  |  | 38 | Miền Nam | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
|  | MBA | 25 | Miền bắc | 8/100.7 | 4/26.5 | 0/0.0 | 0/0.0 | 8/127.2 |
|  |  | 21 | Miền Trung | 4/144.3 | 2/6.4 | 0/0.0 | 0/0.0 | 4/150.7 |
|  |  | 21 | Miền Nam | 5/48.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 5/48.0 |
| 220kV | Đường dây | 194 | Miền bắc | 17/347.0 | 7/117.6 | 2/5.0 | 0/0.0 | 17/469.6 |
|  |  | 151 | Miền Trung | 16/205.0 | 6/77.0 | 1/7.0 | 0/0.0 | 17/289.0 |
|  |  | 165 | Miền Nam | 14/394.0 | 4/8.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 14/402.0 |
|  | MBA | 141 | Miền bắc | 38/499.1 | 16/137.1 | 6/58.3 | 0/0.0 | 39/694.5 |
|  |  | 72 | Miền Trung | 6/465.8 | 4/67.2 | 1/3.0 | 0/0.0 | 6/536.0 |
|  |  | 107 | Miền Nam | 29/1045.3 | 14/232.7 | 4/4.4 | 0/0.0 | 30/1282.4 |

- Miền Bắc

- Lưới điện 500 kV

- 01/34 Đường dây vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm 571 T500 Sơn La - 572 T500 Lai châu do thủy điện phát cao và phụ tải cao.

- 8/26 MBA 500kV vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: AT1, AT2 Hiệp Hòa; AT1, AT2 Hòa Bình do tải cao từ 500kV xuống 220kV; AT1, Lai Châu; AT1, AT2 Thường Tín do tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không.

- Giải pháp: đẩy nhanh dự án nâng công suất MBA AT1, AT2 Hòa Bình, M2 500kV Tây Hà Nội, thi công mạch 3 đường dây 500kV, thực hiện nâng công suất MBA Nghi Sơn theo quy hoạch.

- Lưới điện 220 kV

- 17/191 đường dây thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: 271 Sơn Tây - 280 Hoà Bình; 278 Hà Đông - 275 Hoà Bình; Hòa Bình - T500 Tây Hà Nội 2 mạch; T500 Tây Hà Nội - Chèm 2 mạch; 271 T500 Tây Hà Nội - 272 Thành Công; 271 Vân Trì - 272 Tây Hồ; 271 Bảo Thắng - 278 Yên Bái; Yên Bái - Lào Cai 2 mạch; 274 T500 Việt Trì - 273, 274 Vĩnh Yên; 271, 272 Vĩnh Yên - 275 Sóc Sơn; 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình; 273 Phú Bình - 271 Lưu Xá; 271 Thái Nguyên - 272 Lưu Xá; 272 Bắc Cạn - 275 Thái Nguyên; 273 Cao Bằng - 271 Bắc Cạn; Thường Tín - Kim Động 2 mạch; 231 T500 Vũng Áng - 277 NĐ Vũng Áng; Hưng Đông - Hà Tĩnh 2 mạch; 274 Tràng Bạch - 273 Hoành Bồ; 274 Nho Quan - 271 Ninh Bình; 275 T500 Nho quan - 273, 274 Phủ Lý; 275 Sơn La - 271, 272 Mường La; 276 Sơn La - 273 Sơn La; Hiệp Hoà - Quang Châu 2 mạch; NĐ Hải Dương - Hải Dương 2 (2 mạch) do tải tăng cao.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 5 đường dây gồm T500 Tây Hà Nội - Chèm 2 mạch, Thường Tín - Kim Động 2 mạch; 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý do truyền tải công suất cao.

- Giải pháp: đảm bảo tiến độ dự án nâng khả năng tải đường dây 220kV Hưng Đông - Hà Tĩnh, đóng điện đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín.

- 39/141 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, AT2 Ba Chè; AT2, AT3 Bắc Ninh 2; AT2, AT3 Bắc Ninh 3; AT1, AT2 Bảo Thắng; AT1, AT2 Chèm; AT1, AT2 Đồng Hòa; AT3, AT4, AT5 Hà Đông; AT2 Hà Giang; AT1 Lào Cai; AT2 Mường La; AT1, AT2 Mường Tè; AT1 Nam Định; AT2 Nông Cống; AT1, AT2 Phố Nối; AT1 Phú Bình; AT2 Phủ Lý; AT1 Quang Châu; AT1,2 Sơn La; AT1, AT2 Sơn Tây; AT1, AT2 Thái Bình; AT1, AT2 Than Uyên; AT4, AT5 Thành Công; AT1, AT2 Thanh Nghị; AT2 Thủy Nguyên; AT1 Tương Dương; AT1, AT2 Việt Trì; AT3, AT4 Vinh; AT1, AT2 Xuân Mai; AT1 Yên Hưng; AT3 Đông Anh; AT3 Tây Hà Nội; AT3, AT4 Thường Tín do tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức) gồm: 12 MBA AT3, AT4 Vinh; AT1, AT2 Than Uyên; AT2 Nông Cống; AT5 Hà Đông, AT1, AT2 Ba Chè; AT1 Bắc Ninh, AT1 Thái Bình; AT1 Quang Châu do tải cao; AT2 Bảo Thắng do tải cao.

- MBA vận hành chế độ cực kỳ khẩn cấp (trên 110% định mức) gồm: 3 MBA AT1, AT2 Thái Bình; AT5 Hà Đông do phụ tải cao.

- Giải pháp: EVNHANOI đẩy nhanh dự án Thanh Xuân, Đại Mỗ để giảm tải cho các trạm 220kV Thành Công, Thường Tín.

- Khu vực miền Trung

- Lưới điện 500 kV

- Đường dây 500 kV vận hành bình thường.

- 04/21 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm AT1, AT2 Đắk Nông; AT1, 2 Pleiku 2.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Không có.

- Lưới điện 220 kV

- 16/147 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: (i) lưới PTC3 gồm các đường dây do NLTT và các nhà máy phát cao như: 271 Chư Sê - 274 Nhơn Hòa 1; 271 Đa Nhim - 271 Đức Trọng; 271 NMTĐ An Khê - 273 Quy Nhơn; 271 Quy Nhơn - 271 Tuy Hòa; 272 Đức Trọng - 276 Di Linh; 273 Hàm Thuận - 272 Phan Thiết; 273 Phù Mỹ - 275 Quảng Ngãi; 273 Sinh Khối An Khê - 271 Pleiku; 278 Ninh Phước - 272 Thuận Nam; (ii) lưới PTC2 gồm các đường dây 272 Đông Hà - 274 Huế, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 2 đường dây gồm 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà, 272 Đức Trọng - 276 Di Linh.

- Giải pháp: đẩy nhanh tiến độ ĐD 220kV mạch kép Di Linh - Đức Trọng - Đa Nhim.

- 12/71 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, AT2 Đắk Nông; AT1, AT2 Ninh Phước, AT1, AT2 Tháp Chàm, AT1, AT2 Krong Buk, AT2 Bảo Lộc do khai thác cao nguồn NLTT. AT1, AT2 Kon Tum, AT1 Phong Điền.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Không có.

- Giải pháp: Đẩy nhanh tiến độ trạm 220kV Vĩnh Hảo và đấu nối.

- Khu vực miền Nam

- Lưới điện 500 kV

- Đường dây 500 kV vận hành bình thường không bị đầy/ quá tải.

- 05/21 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT6, AT7 Nhà Bè; AT2 Duyên Hải; AT1 Cầu Bông.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Không có.

- Giải pháp: đẩy nhanh các ngăn lộ trạm 500kV Đức Hòa, NCS MBA Sông Mây lên 900MVA; Trạm 500kV Long Thành.

- Lưới điện 220 kV

- 14/165 ĐD vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: Long Bình 275 - Long Thành 273; Tân Định 279 - Mỹ Phước 274; Thuận An 275 - Hóc Môn 272; Thuận An 276 - Hóc Môn 273; Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274) do tải tăng cao.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức: không có.

- Giải pháp: đẩy nhanh tiến độ đóng điện các đường dây 220kV Chơn Thành - Bến Cát và Chơn Thành - Bình Long.

- 34/107 MBA vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1 Bến Tre; AT2 Cần Đước; AT1, AT2 Cao Lãnh; AT1, AT2 Đức Hòa; AT1, AT2, AT3 Hóc Môn; AT1, AT2 Long Bình; AT1, AT2 Long Thành; AT1, AT2 Mỹ Tho; AT1, AT2 Tao Đàn; AT1, AT2 Tây Ninh; AT1, AT2, AT3 Thủ Đức; AT1 Vũng Tàu; AT5, AT6 Cầu Bông; AT3, AT4, AT7 Phú Lâm; AT3, AT4 Sông Mây; AT3, AT4 Tân Định do tải tăng cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức):  Không có.

Giải pháp: kiến nghị EVNHCM đẩy nhanh tiến độ dự án TBA Tân Sơn Nhất và các ĐD 220kV đồng bộ, TBA Đầm Sen, Tân Cảng; kiến nghị EVNSPC khai thác tải các ngăn lộ 110kV các trạm Tam Phước, An Phước, Bến Lức; Bến Cát 2; đẩy nhanh tiến độ lắp máy 2 Cần Đước; máy 2 Cần Thơ; NCS Mỹ Tho; máy 3 trạm 220kV Nhà Bè.

- Sự cố thiết bị

Trong tháng 10/2023, lưới điện truyền tải của EVNNPT không xảy ra sự cố gây hư hỏng thiết bị.

- CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN

- Thống kê tình trạng quá tải của các thiết bị trên lưới

- PTC1

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 220kV Thái Thụy | AT1 | 03/10/2023 | 103.68 | 1.00 |
| 2 | Trạm 220kV Thành Công | AT4 | 19/10/2023 | 103.9 | 1.00 |
| 3 | Trạm 220kV Thành Công | AT5 | 19/10/2023 | 103.9 | 1.00 |
| 4 | Trạm 220kV Thành Công | AT5 | 19/10/2023 | 101.9 | 1.00 |
| 5 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 02/10/2023 | 102.3 | 1.00 |
| 6 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 03/10/2023 | 104.83 | 1.00 |
| 7 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 03/10/2023 | 102.27 | 1.00 |
| 8 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 03/10/2023 | 104.83 | 1.00 |
| 9 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 03/10/2023 | 104.83 | 1.00 |
| 10 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 03/10/2023 | 104.83 | 1.00 |
| 11 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 03/10/2023 | 104.83 | 1.00 |
| 12 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 03/10/2023 | 104.83 | 1.00 |
| 13 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 03/10/2023 | 102.27 | 1.00 |
| 14 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 03/10/2023 | 102.27 | 1.00 |
| 15 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 03/10/2023 | 104.83 | 1.00 |
| 16 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 03/10/2023 | 102.27 | 1.00 |
| 17 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 03/10/2023 | 102.27 | 1.00 |
| 18 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 03/10/2023 | 102.27 | 1.00 |
| 19 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 03/10/2023 | 102.27 | 1.00 |
| 20 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 03/10/2023 | 101.01 | 1.00 |
| 21 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 04/10/2023 | 103.54 | 1.00 |
| 22 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 04/10/2023 | 103.54 | 1.00 |
| 23 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 04/10/2023 | 103.54 | 1.00 |
| 24 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 04/10/2023 | 103.54 | 1.00 |
| 25 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 04/10/2023 | 103.54 | 1.00 |
| 26 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 04/10/2023 | 103.54 | 1.00 |
| 27 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 04/10/2023 | 101.01 | 1.00 |
| 28 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 04/10/2023 | 103.54 | 1.00 |
| 29 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 103.54 | 1.00 |
| 30 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 106.06 | 1.00 |
| 31 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 106.06 | 1.00 |
| 32 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 106.06 | 1.00 |
| 33 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 103.54 | 1.00 |
| 34 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 103.54 | 1.00 |
| 35 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 101.01 | 1.00 |
| 36 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 101.01 | 1.00 |
| 37 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 103.54 | 1.00 |
| 38 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 103.54 | 1.00 |
| 39 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 106.06 | 1.00 |
| 40 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 103.54 | 1.00 |
| 41 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 103.54 | 1.00 |
| 42 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 103.54 | 1.00 |
| 43 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 101.01 | 1.00 |
| 44 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 103.54 | 1.00 |
| 45 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 106.06 | 1.00 |
| 46 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 106.06 | 1.00 |
| 47 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 05/10/2023 | 109.94 | 1.00 |
| 48 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 06/10/2023 | 107.23 | 1.00 |
| 49 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 06/10/2023 | 107.23 | 1.00 |
| 50 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 06/10/2023 | 107.23 | 1.00 |
| 51 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 06/10/2023 | 104.74 | 1.00 |
| 52 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 06/10/2023 | 104.74 | 1.00 |
| 53 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 06/10/2023 | 104.83 | 1.00 |
| 54 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 06/10/2023 | 104.83 | 1.00 |
| 55 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 06/10/2023 | 102.24 | 1.00 |

Đường dây:

| STT | Đơn vị | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 05/10/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 2 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 05/10/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 3 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan-273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 06/10/2023 | 103.00 | 1.00 |
| 4 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan-273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 06/10/2023 | 103.23 | 1.00 |
| 5 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan-273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 13/10/2023 | 101.23 | 1.00 |
| 6 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan-273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 06/10/2023 | 103.00 | 1.00 |
| 7 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan-273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 06/10/2023 | 100.23 | 1.00 |
| 8 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan-273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 09/10/2023 | 102.14 | 1.00 |
| 9 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan-273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 13/10/2023 | 101.23 | 1.00 |
| 10 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội-272 Chèm (E1.6) | 05/10/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 11 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội-272 Chèm (E1.6) | 05/10/2023 | 102.13 | 1.00 |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC3

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC4

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 220kV Cần Đước | AT2 | 27/10/23 20:00 | 101.57 | 1 |
| 2 | Trạm 220kV Long An | AT2 | 08/10/23 16:00 | 102.45 | 1 |
| 3 | Trạm 500kV Cầu Bông | AT5 | 22/10/23 14:00 | 102.01 | 1 |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- Thống kê tình trạng cắt điện trong lưới điện truyền tải

- PTC1

| STT | Tên thiết bị, ĐD | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không Theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| 1 | Tách ĐZ 576 Sơn La - 571 Hiệp Hoà; MC 571, 572, K501 T500HH; MC 576, 577, K506 T500SL | 01/10 | 5.00 | 02/10 | 17.00 | x |  |
| 2 | Tách ĐZ 572 Hòa Bình - 578 Nho Quan; MC 571, 572, K502 T500 Hòa Bình; MC 577, 578 T500 Nho Quan | 01/10 | 7.00 | 02/10 | 7.00 | x |  |
| 3 | Tách ĐZ 580 Sơn La - 574 Hoà Bình, KH504, MC 573, 574, K504 T500HB; MC 580, 581 T500 Sơn La | 03/10 | 5.00 | 03/10 | 17.00 | x |  |
| 4 | Tách ĐZ 575 TĐ Sơn La - 575 Nho Quan; Tách MC 575, 576 KH505 T500NQ, Tách MC K591; KH 591 T500 Sơn La | 04/10 | 5.00 | 04/10 | 17.00 | x |  |
| 5 | Tách ĐZ 572 Sơn La - 575 Việt Trì; Tách MC 572, 573; K502 T500 Sơn La; Tách MC 573, 574, K505 T500 Việt Trì | 07/10 | 6.00 | 08/10 | 6.00 | x |  |
| 6 | Tách ĐZ 571 Sơn La - 572 Lai Châu; MC 571, 572, K502, KH502 T500 Lai Châu; MC 571, 572, KH501 T500 Sơn La | 08/10 | 7.00 | 08/10 | 18.00 | x |  |
| 7 | Tách TC C51, MC 531, 571, 576, 579 T500 Sơn La | 08/10 | 8.00 | 08/10 | 15.00 | x |  |
| 8 | Tách Kháng KH504 T500 Quảng Ninh | 13/10 | 7.00 | 13/10 | 17.00 | x |  |
| 9 | Tách MBA AT1 T500 Sơn La | 14/10 | 5.00 | 15/10 | 17.00 | x |  |
| 10 | Tách MBA AT2, MC 575, 576, 232 T500 Hiệp Hòa | 26/10 | 0.00 | 30/10 | 23.00 | x |  |
| 11 | Tách KH501 T500NQ | 06/10 | 14.00 | 09/10 | 22.00 | x |  |
| 12 | Tách ĐZ 571 Nho Quan (T500NQ) - 584 NMNĐ NS2; MC571, MC572, KH501 T500NQ Tách mở vòng MC đấu đối diện 584 NMNĐ Nghi Sơn 2 + khóa bảo vệ so lệch F87R1 KH501 trước khi đóng điện mang tải (KH501 vẫn còn bảo vệ quá dòng, quá dòng thứ tự không) + khóa bảo vệ so lệch thanh dẫn F87S ngăn 571 trước khi đóng điện mang tải sau khi thay thế rơle (đường dây vẫn còn rơle bảo vệ F87L1, F87L2, F21 đang vận hành bình thường) | 06/10 | 22.00 | 09/10 | 22.00 | x |  |
| 13 | Tách KH504 T500NQ | 12/10 | 14.00 | 12/10 | 22.00 | x |  |
| 14 | Tách ĐZ 574 Nho Quan - 574 NĐ Nghi Sơn 2, Tách MC573, 574, KH504 T500 Nho Quan Tách mở vòng MC đấu đối diện 574 NMNĐ Nghi Sơn 2 + khóa bảo vệ so lệch F87R1 KH504 trước khi đóng điện mang tải (KH504 vẫn còn bảo vệ quá dòng, quá dòng thứ tự không) | 13/10 | 22.00 | 15/10 | 22.00 | x |  |
| 15 | Cắt điện ĐZ 574 Hà Tĩnh - 574 Đà Nẵng Tách thanh cái C52, MC 573, 574, KH504, TBD504 T500HT | 06/10 | 5.00 | 06/10 | 23.00 | x |  |
| 16 | Đường dây 571 T500VA-571 T500HT Tách MC 571, 572 T500HT Tách MC 561, MC 571 T500VA; | 08/10 | 6.00 | 09/10 | 18.00 | x |  |
| 17 | Tách ĐZ 574 Hà Tĩnh - 574 Đà Nẵng, Tách MC 573, 574 T500HT | 11/10 | 5.00 | 11/10 | 23.00 | x |  |
| 18 | ĐZ 572, 562 NMĐ NS 2 - 582, 581 Hà Tĩnh (T500HT), MC 582, 581 Hà Tĩnh (T500HT) | 18/10 | 6.00 | 18/10 | 18.00 | x |  |
| 19 | đường dây 574 T500VA-574 T500ĐN, MC 574, MC 564, TBD504, KH504 T500VA (Thao tác đóng/cắt K504 có điện 05 lần để hiệu chỉnh PSD02 trước khi khôi phục kháng) | 04/10 | 6.00 | 05/10 | 18.00 | x |  |
|  | ĐZ 573, 563 NMĐ Nghi Sơn 2 - 580,581 Hà Tĩnh (T500HT), MC 580,581 Hà Tĩnh (T500HT) | 25/10 | 6.00 | 25/10 | 18.00 | x |  |
| 20 | Tách ĐZ 571 Thường Tín - 578 Tây Hà Nội; MC 561, 571 T500TT, 571, 577 T500THN | 01/10 | 5.00 | 01/10 | 17.00 | x |  |
| 21 | Tách ĐZ 572 Thường Tín - 571 Tây Hà Nội; MC 562, 572 T500TT; 571, 572 T500THN | 07/10 | 5.00 | 07/10 | 17.00 | x |  |
| 22 | Tách MBA AT1, MC530, MC531, MC231, (T500TT) | 04/10 | 8.00 | 06/10 | 8.00 | x |  |
| 23 | Tách ĐZ 582 Nho Quan (T500NQ) - 573 Thường Tín (T500TT), MC 581, MC582, MC 579T500NQ, MC 573, 563 T500TT | 16/10 | 5.00 | 17/10 | 18.00 | x |  |
| 24 | Tách ĐZ 270 A100 (TĐ Hoà Bình) – 271 A9.36 (TĐ Trung Sơn) | 03/10 | 4.00 | 03/10 | 23.00 | x |  |
| 25 | Tách ĐZ 271 A100 (TĐ Hoà Bình) – 274, 273 E19.10 (220kV Yên Thủy) | 05/10 | 4.00 | 05/10 | 23.00 | x |  |
| 26 | Tách ĐZ 273 (233, 253) A100 (TĐ Hoà Bình) - 273 T500 Tây Hà Nội; MC 275 T500THN | 07/10 | 4.00 | 07/10 | 23.00 | x |  |
| 27 | Tách ĐZ 232(252) A100 (TĐ Hoà Bình) - 276 T500 Tây Hà Nội; MC 276 T500THN | 09/10 | 4.00 | 09/10 | 23.00 | x |  |
| 28 | Tách ĐZ 274 A100 (TĐ Hoà Bình) – 273, 274 E10.5 (220kV Xuân Mai); MC 273, 274 E10.5 | 11/10 | 4.00 | 09/10 | 23.00 | x |  |
| 29 | Tách MBA AT1, MC 231, 131, 200, 100, TC C29, C19 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 01/10 | 0.00 | 01/10 | 15.00 | x |  |
| 30 | Tách ĐZ 272 T500 Nho Quan – 271, 274 E19.10 (220kV Yên Thủy); MC 2 đầu ĐZ | 04/10 | 5.00 | 04/10 | 17.00 | x |  |
| 31 | Tách đường dây 274 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 273 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 2 đầu ĐZ (sáng cắt chiều trả) | 04/10 | 5.00 | 05/10 | 17.00 | x |  |
| 32 | Tách đ/d 175 A53 (NĐ Uông Bí) - 171 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 171 E5.8 | 05/10 | 5.00 | 05/10 | 17.00 | x |  |
| 33 | Tách ĐZ 272 A9.36 (TĐ Trung Sơn) - 272 A9.33 (TĐ Thành Sơn) | 06/10 | 5.00 | 06/10 | 17.00 | x |  |
| 34 | Tách đ/d 177 T500 Quảng Ninh - 171-7 E5.17 (XM Hạ Long) - 171 E5.14 (XM Thăng Long) - 175 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 177 T500QN, 175 E5.8 | 06/10 | 7.00 | 06/10 | 17.00 | x |  |
| 35 | Tách MBA AT2, MC 232, 232, 432 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 07/10 | 0.00 | 08/10 | 12.00 | x |  |
| 36 | Tách ĐZ 271 A9.33 (TĐ Thành Sơn) - 271 T500 T500 Nho Quan; MC 271 T500NQ | 07/10 | 5.00 | 07/10 | 17.00 | x |  |
| 47 | Tách ĐZ 271 E6.20 (220kV Lưu Xá) - 273 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 2 đầu ĐZ | 07/10 | 5.00 | 07/10 | 17.00 | x |  |
| 38 | Tách đ/d 178 T500 Quảng Ninh - 172-7 E5.17 (XM Hạ Long) - 172 E5.14 (XM Thăng Long) - 176 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 178 T500QN, 176 E5.8 | 07/10 | 7.00 | 07/10 | 17.00 | x |  |
| 39 | Tách đ/d 174 E6.16 (220kV Phú Bình) - 171 E6.7 (Sông Công); MC 174 E6.16 (220kV Phú Bình) | 08/10 | 5.00 | 08/10 | 17.00 | x |  |
| 40 | Tách đ/d 174 E5.8 (220kV Hoành Bồ) - 171 E5.26 (Cái Dăm); MC 174 E5.8 | 08/10 | 7.00 | 08/10 | 17.00 | x |  |
| 41 | Cô lập BVSL TC (F87B) phía 220kV T500 Lai Châu (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan) | 08/10 | 8.00 | 08/10 | 22.00 | x |  |
| 42 | Cô lập lần lượt TC C21, C22, C29; MC 200 T500 Lai Châu | 08/10 | 9.00 | 08/10 | 15.00 | x |  |
| 43 | Tách ĐZ 276 E12.3 (220kV Yên Bái)- 272 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 2 đầu Đ (Sáng tách chiều trả) | 09/10 | 5.00 | 10/10 | 17.00 | x |  |
| 44 | Tách ĐZ 275 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 281 A8.25 (NĐ Hải Dương); MC 275 E8.20 (cắt liên tục) | 09/10 | 5.00 | 15/10 | 16.00 | x |  |
| 45 | Tách đường dây 276 A80 (NĐ Phả Lại) - 272 NĐ A5.25 (NĐ Mạo Khê) (Sáng tách chiều trả) | 10/10 | 5.00 | 11/10 | 17.00 | x |  |
| 46 | Tách đ/d 175 E10.5 (220kV Xuân Mai) - 171 E19.2 (Lương Sơn); MC 175 E10.5; Tách lần lượt TC C11, C12, C19 E10.5 (220kV Xuân Mai) | 11/10 | 5.00 | 11/10 | 17.00 | x |  |
| 47 | Tách đường dây 271 Quảng Ninh - 231-7 A50 (NĐ Quảng Ninh); MC 271 T500QN | 18/10 | 5.00 | 18/10 | 17.00 | x |  |
| 48 | Tách đ/d 172 E5.8 (220kV Hoành Bồ) - 171 E5.35 (220kV Yên Hưng); MC 2 đầu ĐZ | 19/10 | 5.00 | 19/10 | 17.00 | x |  |
| 49 | Tách ĐZ 274 T500 Việt Trì - 273, 274 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); MC 2 đầu ĐZ | 21/10 | 0.00 | 22/10 | 16.00 | x |  |
| 50 | Tách ĐZ 273 E16.5 (220kV Bảo Lâm) - 272 E16.2 (220kV Cao Bằng); MC 2 đầu ĐZ (Sáng tách chiều trả) | 21/10 | 5.00 | 22/10 | 17.00 | x |  |
| 51 | Tách 02 ĐZ 271 E2.9 (220kV Vật Cách)- 271 E2.1 (220kV Đồng Hoà) và 272 E2.9 (220kV Vật Cách)- 272 E2.1 (220kV Đồng Hoà); MC 2 đầu ĐZ (cắt liên tục) | 23/10 | 5.00 | 29/10 | 16.00 | x |  |
| 52 | Tách ĐZ 273, 274 A53-2 (NĐ Uông Bí 2) - 278 E5.9 (220kV Tràng Bạch); MC 278 E5.9 (Sáng tách chiều trả) | 24/10 | 5.00 | 25/10 | 17.00 | x |  |
| 53 | Tách ĐZ 271,272 A22.30 (TĐ Nho Quế 3) - 271 E16.2 (220kV Cao Bằng); MC 271E16.2 (220kV Cao Bằng) (Sáng tách chiều trả) | 28/10 | 5.00 | 29/10 | 17.00 | x |  |
| 54 | Tách MBA AT1, 131, 431, 112 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) | 28/10 | 20.00 | 30/10 | 7.00 | x |  |
| 55 | Tách lần lượt TC C11, C12 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) (Tái lập ca trực khi TT) | 29/10 | 6.00 | 29/10 | 20.00 | x |  |
| 56 | Tách đường dây 274 E5.8 (220kV Hoành Bồ) - 271 A7.10 (NĐ Sơn Động); MC 274 E5.8 | 30/10 | 5.00 | 30/10 | 17.00 | x |  |
| 57 | Tách MBA AT2, 232, 132 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) | 31/10 | 0.00 | 31/10 | 16.00 | x |  |
| 58 | Tách ĐZ 270 A100 (TĐ Hoà Bình) – 271 A9.36 (TĐ Trung Sơn) | 03/10 | 4.00 | 03/10 | 23.00 | x |  |
| 59 | Tách ĐZ 271 A100 (TĐ Hoà Bình) – 274, 273 E19.10 (220kV Yên Thủy) | 05/10 | 4.00 | 05/10 | 23.00 | x |  |
| 60 | Tách ĐZ 273 (233, 253) A100 (TĐ Hoà Bình) - 273 T500 Tây Hà Nội; MC 275 T500THN | 07/10 | 4.00 | 07/10 | 23.00 | x |  |
| 61 | Tách ĐZ 232(252) A100 (TĐ Hoà Bình) - 276 T500 Tây Hà Nội; MC 276 T500THN | 09/10 | 4.00 | 09/10 | 23.00 | x |  |
| 62 | Tách ĐZ 274 A100 (TĐ Hoà Bình) – 273, 274 E10.5 (220kV Xuân Mai); MC 273, 274 E10.5 | 11/10 | 4.00 | 11/10 | 23.00 | x |  |
| 63 | Tách ĐZ 274 A100 (TĐ Hoà Bình) – 273, 274 E10.5 (220kV Xuân Mai); MC 273, 274 E10.5 | 11/10 | 5.00 | 11/10 | 17.00 | x |  |
| 64 | Tách ĐZ 270 A100 (TĐ Hoà Bình) – 271 A9.36 (TĐ Trung Sơn) | 05/10 | 5.00 | 05/10 | 17.00 | x |  |
| 65 | Tách 02 ĐZ 274 T500 Việt Trì – 273, 274 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); MC 2 đầu ĐZ và 272 T500 Việt Trì - 272 E4.4 (220kV Việt Trì); MC 2 đầu ĐZ | 01/10 | 5.00 | 15/10 | 22.00 | x |  |
| 66 | Tách 02 ĐZ 273 T500 Việt Trì - 272 E25.10 (220kV Vĩnh Tường); MC 2 đầu ĐZ và 271 T500 Việt Trì - 273 E4.4 (220kV Việt Trì); MC 2 đầu ĐZ | 17/10 | 5.00 | 31/10 | 20.00 | x |  |
| 67 | Tách ĐZ 272 T500 Việt Trì - 272 E4.4 (220kV Việt Trì); MC 2 đầu ĐZ | 24/10 | 4.00 | 24/10 | 22.00 | x |  |
| 68 | Tách TC C29 T500 Việt Trì | 20/10 | 6.00 | 23/10 | 20.00 | x |  |
| 69 | Tách TC C21 T500 Việt Trì | 21/10 | 6.00 | 24/10 | 18.00 | x |  |
| 70 | Tách TC C22 T500 Việt Trì | 22/10 | 6.00 | 25/10 | 18.00 | x |  |
| 71 | Tách MBA T1, 131, 431 E1.11 (220kV Thành Công) | 30/09 | 23.00 | 01/10 | 11.00 | x |  |
| 72 | Đóng xông điện các ngăn dự phòng: ngăn lộ 200, C29, 100, 174, 175, 176, 177, 178, 180, TC C19 E15.10 (220kV Đô Lương) | 02/10 | 8.00 | 02/10 | 9.00 | x |  |
| 73 | Đường dây 271 E15.10 (220kV Đô Lương) - 272 E15.1 (220kV Hưng Đông) MC 02 đầu | 03/10 | 5.00 | 03/10 | 18.00 | x |  |
| 74 | Cắt điện MBA AT1, MC 231, 131, 431, MBA TD41 E15.40 (220kV Tương Dương) | 03/10 | 6.00 | 03/10 | 18.00 | x |  |
| 75 | Tái lập ca trực Tách MBA AT1, C21, MC 271, MC 273, MC131, MC431 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 03/10 | 8.00 | 03/10 | 20.00 | x |  |
| 76 | Tái lập ca trực Tách C11, MC112 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 03/10 | 10.00 | 03/10 | 19.00 | x |  |
| 77 | Tái lập ca trực tách MBA AT2, C22, MC 272, MC274 MC132, MC432 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 04/10 | 8.00 | 04/10 | 20.00 | x |  |
| 78 | Tái lập ca trực tách thanh cái C12, MC112 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 04/10 | 10.00 | 04/10 | 19.00 | x |  |
| 79 | Tách 'ĐZ 274 E15.10 (220kV Đô Lương) - 275 E15.40 (220kV Tương Dương) và MC 02 đầu | 05/10 | 5.00 | 05/10 | 18.00 | x |  |
| 80 | Dùng 100 thay thế ngăn lộ 172 T500HT (còn F21, F67) | 05/10 | 6.00 | 09/10 | 6.00 | x |  |
| 81 | Cô lập bảo vệ SLTC 110kV T500HT | 05/10 | 6.00 | 05/10 | 10.00 | x |  |
| 82 | Tách MBA T4, tách MC 134, 334, 434 E1.6 (220kV Chèm) | 06/10 | 0.00 | 15/10 | 23.00 | x |  |
| 83 | Đường dây 220kV Bản Vẽ - Khe Bố (272A15.0 -271; 273A15.20) | 06/10 | 5.00 | 06/10 | 18.00 | x |  |
| 84 | Tách MC 101, TBN101 E11.1 (220kV Thái Bình) | 06/10 | 7.00 | 08/10 | 7.00 | x |  |
| 85 | Tách MBA T2, 132, 432 E1.11 (220kV Thành Công) | 07/10 | 23.00 | 08/10 | 11.00 | x |  |
| 86 | Cô lập ĐZ 274 E1.23 (220kV Vân Trì) - 277 E1.19 (220kV Sóc Sơn), MC 02 đầu | 08/10 | 5.00 | 08/10 | 17.00 | x |  |
| 87 | Tách BVSL thanh cái 110kV E11.1 (220kV Thái Bình) | 08/10 | 6.00 | 08/10 | 8.00 | x |  |
| 88 | Cô lập ĐZ 273 E1.23 (220kV Vân Trì) - 276 E1.19 (220kV Sóc Sơn), MC 02 đầu | 09/10 | 5.00 | 09/10 | 17.00 | x |  |
| 89 | Cô lập bảo vệ SLTC 110kV T500HT | 09/10 | 6.00 | 11/10 | 6.00 | x |  |
| 90 | Cắt điện đường dây 172 T500 Hà Tĩnh - 172 T110 Hà Tĩnh, MC 172 T500HT | 09/10 | 6.00 | 11/10 | 6.00 | x |  |
| 91 | Tách MC 102, TBN102 E11.1 (220kV Thái Bình) | 09/10 | 7.00 | 11/10 | 7.00 | x |  |
| 92 | Tách đường dây 271, 272 E27.6 (T220 Bắc Ninh) - 286 A80-2 (Phả Lại 2), MC 271, MC 272 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 10/10 | 6.00 | 10/10 | 18.00 | x |  |
| 93 | Tái lập ca trực, tách MBA AT1, 231, 131 E1.23 (220kV Vân Trì) | 10/10 | 8.00 | 10/10 | 18.00 | x |  |
| 94 | Tách đường dây 274 E7.15 (220kV Quang Châu) - 273, 274 E27.6 (220kV Bắc Ninh), MC 273, MC 274 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 11/10 | 6.00 | 11/10 | 18.00 | x |  |
| 95 | Tách BVSL thanh cái 110kV E11.1 (220kV Thái Bình) | 11/10 | 6.00 | 11/10 | 8.00 | x |  |
| 96 | Tái lập ca trực, tách MBA AT2, 232, 132 E1.23 (220kV Vân Trì) | 11/10 | 8.00 | 11/10 | 18.00 | x |  |
| 97 | Tách ĐZ 176 Phủ Lý (E24.4) - 171 XM Long Thành (E24.18), MC176 E24.4 (220kV Phủ Lý) (Tái lập trực tại trạm) | 11/10 | 19.00 | 12/10 | 7.00 | x |  |
| 98 | Cô lập bảo vệ SLTC 110kV T500HT | 12/10 | 6.00 | 12/10 | 10.00 | x |  |
| 99 | Dùng 100 thay thế ngăn lộ 174, Tách MC 174 T500HT (còn F21, F67) | 12/10 | 6.00 | 16/10 | 6.00 | x |  |
| 100 | Tách ĐZ 172 Phủ Lý (E24.4) - 171 Đồng Văn 4 (E24.14), MC172 E24.4 (220kV Phủ Lý) (Tái lập trực tại trạm) | 12/10 | 19.00 | 13/10 | 7.00 | x |  |
| 101 | Tách MBA T3 E1.23 (220kV Vân Trì) | 13/10 | 0.00 | 22/10 | 23.00 | x |  |
| 102 | Tách ĐZ 272 A15.20 (TĐ Khe Bố) - 273 E15.10 (220kV Đô Lương) , MC 273 E15.10 (220kV Đô Lương) | 13/10 | 5.00 | 13/10 | 18.00 | x |  |
| 103 | Tách ĐZ 171 Phủ Lý (E24.4) - 171 Kim Bảng (E24.16), MC171 E24.4 (220kV Phủ Lý) (Tái lập trực tại trạm) | 14/10 | 7.00 | 16/10 | 7.00 | x |  |
| 104 | Tách MBA T3, 133, 433 E1.11 (220kV Thành Công) | 14/10 | 23.00 | 15/10 | 11.00 | x |  |
| 105 | Cô lập bảo vệ SLTC 110kV T500HT | 16/10 | 6.00 | 18/10 | 6.00 | x |  |
| 106 | Tách bảo vệ SLTC110kV E24.4 (220kV Phủ Lý), bảo vệ F87L ĐZ 171 E24.4 - 171 E24.16 (ĐZ còn bảo vệ F21, F67 từ rơ le P445, PCS-931) (Tái lập trực tại trạm) | 16/10 | 6.00 | 16/10 | 8.00 | x |  |
| 107 | Cắt điện đường dây 174 T500 Hà Tĩnh - 171 T110 Hà Tĩnh, 174 T500HT | 16/10 | 6.00 | 18/10 | 6.00 | x |  |
| 108 | Tách MC112, TC C11 E24.4 (220kV Phủ Lý) (Tái lập trực tại trạm) | 17/10 | 7.00 | 19/10 | 7.00 | x |  |
| 109 | Tách: MBA AT3, 233, 133 (T500TT) | 17/10 | 8.00 | 18/10 | 18.00 | x |  |
| 110 | Tách ĐZ 271 Thái Bình (E11.1) -276 Ninh Bình (E23.1); MC271 E11.1 (220kV Thái Bình) | 18/10 | 6.00 | 18/10 | 18.00 | x |  |
| 111 | Tách ĐZ 272 Thái Bình (E11.1) -272 Kim Động (E28.10); MC272 E11.1 (220kV Thái Bình) | 19/10 | 6.00 | 19/10 | 18.00 | x |  |
| 112 | Cô lập bảo vệ SLTC 110kV T500HT | 19/10 | 6.00 | 19/10 | 10.00 | x |  |
| 113 | Tách bảo vệ SLTC110kV E24.4 (Tái lập trực tại trạm) | 19/10 | 6.00 | 19/10 | 8.00 | x |  |
| 114 | Dùng 100 thay thế ngăn lộ 176, Tách MC 176 T500HT (còn F21, F67) | 19/10 | 6.00 | 23/10 | 6.00 | x |  |
| 115 | Tách: MBA AT4, 234, 134, 434. (T500TT) | 19/10 | 8.00 | 20/10 | 18.00 | x |  |
| 116 | Tách ĐZ 274 Thái Bình (E11.1) - 271 NĐTB1 (A11.1); MC274 E11.1 (220kV Thái Bình) | 20/10 | 6.00 | 20/10 | 15.00 | x |  |
| 117 | Tách TC C12 E24.4 (220kV Phủ Lý) (Tái lập trực tại trạm) | 20/10 | 7.00 | 20/10 | 17.00 | x |  |
| 118 | Tách ĐZ 275 Thái Bình (E11.1)- 272 NĐTB1 (A11.1); MC275 E11.1 (220kV Thái Bình) | 20/10 | 15.00 | 20/10 | 19.00 | x |  |
| 118 | Tách ĐZ 173 Phủ Lý (E24.4) - 172 Châu Sơn (E24.11), MC173 E24.4 (Tái lập trực tại trạm) | 21/10 | 7.00 | 23/10 | 7.00 | x |  |
| 120 | Cắt điện MBA AT3, MC 233, MC 133, thanh cái C19 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 22/10 | 6.00 | 22/10 | 17.00 | x |  |
| 121 | Tách ĐZ 176 Ninh Bình (E23.1) - 172 Thanh Nghị (E24.8), Tách TC C19 E23.1 (220kV Ninh Bình) | 22/10 | 8.00 | 22/10 | 17.00 | x |  |
| 122 | Cô lập bảo vệ SLTC 110kV T500HT | 23/10 | 6.00 | 25/10 | 6.00 | x |  |
| 123 | Cắt điện đường dây 176 T500 Hà Tĩnh - 172 Cẩm Xuyên, 176 T500HT | 23/10 | 6.00 | 25/10 | 6.00 | x |  |
| 124 | Tách bảo vệ SLTC110kV E24.4 (220kV Phủ Lý), bảo vệ F87L ĐZ 173 E24.4 - 172 E24.11 (ĐZ còn bảo vệ F21, F67 từ rơ le P445, GRL-200) (Tái lập trực tại trạm) | 23/10 | 6.00 | 23/10 | 8.00 | x |  |
| 125 | Tách MBA AT1, 231, 131 E11.15 (220kV Thái Thụy) (Tái lập trực tại trạm) | 23/10 | 8.00 | 23/10 | 23.00 | x |  |
| 126 | Cắt điện MBA AT4, MC 234, MC 134, thanh cái C19 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 24/10 | 6.00 | 24/10 | 17.00 | x |  |
| 127 | Tách ĐZ 174 Phủ Lý (E24.4) - 173 Thạch Tổ (E3.2), MC174 E24.4 (Tái lập trực tại trạm) | 24/10 | 7.00 | 26/10 | 7.00 | x |  |
| 128 | Tái lập ca trực, tách MBA T4 E1.23 (220kV Vân Trì) | 25/10 | 8.00 | 25/10 | 18.00 | x |  |
| 129 | Tách MBA AT1, 231, 131 E23.1 (220kV Ninh Bình) | 25/10 | 8.00 | 26/10 | 8.00 | x |  |
| 130 | Tách bảo vệ SLTC110kV E24.4 (220kV Phủ Lý), bảo vệ F87L ĐZ 174 E24.4 - 173 E3.2 (ĐZ còn bảo vệ F21, F67 từ rơ le P445, GRL-200) (Tái lập trực tại trạm) | 26/10 | 6.00 | 26/10 | 8.00 | x |  |
| 131 | Cô lập thanh cái C21 T500HT | 26/10 | 6.00 | 26/10 | 10.00 | x |  |
| 132 | Cô lập thanh cái C22, C29 T500HT | 26/10 | 10.00 | 26/10 | 14.00 | x |  |
| 133 | Cô lập bảo vệ SLTC 220kV T500HT | 26/10 | 14.00 | 26/10 | 18.00 | x |  |
| 134 | Cắt điện ngăn lộ 200 T500HT | 26/10 | 14.00 | 01/11 | 14.00 | x |  |
| 135 | Tách MBA AT2, 232, 132 E23.1 (220kV Ninh Bình) | 27/10 | 8.00 | 28/10 | 8.00 | x |  |
| 136 | Tách MBA AT2, MC132, MC272, MC274, MC432, TC C22, TC C19, TC C42 E24.4 (220kV Phủ Lý) (Tái lập trực tại trạm) | 28/10 | 7.00 | 30/10 | 7.00 | x |  |
| 137 | Cô lập MBA AT1, 231, 131, 431, E11.1 (220kV Thái Bình) | 28/10 | 7.00 | 30/10 | 19.00 | x |  |
| 138 | Tách bảo vệ SLTC110kV E24.4, bảo vệ F87T2 của MBA AT2 E24.4 (220kV Phủ Lý) (MBA còn bảo vệ công nghệ và 87T1) (Tái lập trực tại trạm) | 30/10 | 6.00 | 30/10 | 8.00 | x |  |
| 139 | Cô lập bảo vệ SLTC 220kV T500HT | 30/10 | 14.00 | 01/11 | 14.00 | x |  |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Thạnh Mỹ để TNĐK: MBA AT2, CS2AT2, CS1AT2, CS10AT2, TU1ATMC 232, 132, DCL 232-2, 232-3, 132-2, 132-3,132-9, TI232, 132, Nhị thứ, bảo vệ liên quan. | 02/10/2023 | 08h33 | 02/10/2023 | 16h53 | X |  |
| 2 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 220kV Thạnh Mỹ để TNĐK: MBA AT3, CS2AT3, CS1AT3, TU1AT3, MC 233, 133, DCL 233-2, 233-3, 133-2, 133-3, 133-9, TI233, 133, Nhị thứ, bảo vệ liên quan. | 03/10/2023 | 07h03 | 03/10/2023 | 20h04 | X |  |
| 3 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Phong Điền để TNĐK và vệ sinh bảo dưỡng MBA AT1; MC 231, 131, 931; TI 231, 131, 931 ; DCL 231-3, 131-3, 131-9, 931-3; CS 2AT1, 1AT1, 9AT1; TU 9AT1, 1AT1; MBA TD91. Đo điện cách điện trở rơle mặt MBA AT1. | 05/10/2023 | 06h59 | 05/10/2023 | 16h27 | X |  |
| 4 | Cô lập MBA T3 - Trạm 220kV Sơn Hà để xử lý trong VH: Thay thế TU 1T3 pha C bằng TU cùng tỷ số biến. | 06/10/2023 | 08h30 | 06/10/2023 | 14h09 | X |  |
| 5 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Quảng Ngãi để Đảm bảo an toàn thay thế tủ hợp bộ MC 432 TBA 220kV Quảng Ngãi: Tháo cáp nhất thứ đi về phía MC 432 tại MBA AT2. Đấu nối đất tạm thời cho cuộn dây 22kV của MBA AT2. | 09/10/2023 | 08h11 | 09/10/2023 | 16h16 | X |  |
| 6 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Quảng Ngãi để Đảm bảo an toàn thay thế MC 432 TBA 220kV Quảng Ngãi: Đấu nối lại cáp nhất thứ đi về phía MC 432 tại MBA AT2. Nghiệm thu liên động. Thí nghiệm rơle bảo vệ so lệch MBA AT2 | 11/10/2023 | 13h57 | 11/10/2023 | 23h01 | X |  |
| 7 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Dung Quất để SCL: Thay thế TI 231 pha B, C cùng tỷ số biến; TI 131 pha B cùng tỷ số biến, nghiệm thu đo đếm. | 11/10/2023 | 06h28 | 11/10/2023 | 17h11 | X |  |
| 8 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 220kV Huế để Ghép nối thiết bị của ngăn 133, 233, MBA AT3 vào hệ thống điều khiển bảo vệ mới. Nghiệm thu điều khiển ngăn 133, 233, MBA AT3, nghiệm thu rơle bảo vệ, nghiệm thu SCADA | 13/10/2023 | 08h38 | 20/10/2023 | 15h30 | X |  |
| 9 | Cô lập MBA AT2 - Trạm Trạm 220kV Đồng Hới để SCL: Sửa chữa CSV CS2AT2, CS1AT2. | 18/10/2023 | 06h18 | 18/10/2023 | 17h10 | X |  |
| 10 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Ba Đồn để TN sau 1 năm LĐ: MBA: AT1, CS2AT1, CS1AT1, MC: 231, 131, DCL: 231-3, 131-3, TU1AT1, TI231, TI131, Nhị thứ, bảo vệ liên quan; Xử lý trong VH: cấu hình, thí nghiệm bảo vệ 50BF cấp 1 retrip lộ tổng 231, 131. | 21/10/2023 | 07h30 | 21/10/2023 | 17h00 | X |  |
| 11 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Tam Kỳ để TNĐK: CS2AT2, CS1AT2, DCL 232-9, 132-2, 132-9, đo điện trở tiếp địa trạm, vệ sinh bảo dưỡng MBA AT2 và các CSV đi kèm; MC 232, 132; TI 232, T132, DCL 232-3, 132-3, Kiểm tra và xử lý rịn dầu TI chân sứ MBA AT2 | 22/10/2023 | 09h13 | 22/10/2023 | 15h53 | X |  |
| 12 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Tam Kỳ để TNĐK: MBA AT1, CS2AT1, CS1AT1, MC131, TI131, DCL 131-2, 131-3, 131-9, rơle F90 MBA AT1, BVDQ 131, nhị thứ bảo vệ liên quan; SCL: Sửa chữa DCL 231-1, 231-3, 131-3 | 23/10/2023 | 07h24 | 23/10/2023 | 17h11 | X |  |
| 13 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Ba Đồn để TNĐK: CS2AT2, CS1AT2, CS4AT2, DCL: 232-1, đo tiếp địa trạm. | 23/10/2023 | 08h20 | 23/1020/23 | 10h02 | X |  |
| 14 | Cô lập MBA T2 - Trạm 220kV Huế để Thí nghiệm, nghiệm thu mạch chuyển dòng vào bảo vệ so lệch MBA T2, mạch trip (kể cả 50BF) khi dùng ngăn 100 thay thế ngăn 132. Đóng điện ngăn 132, 332, 432, MBA T2; ngăn 100 | 28/10/2023 | 08h37 | 28/10/2023 | 17h15 | X |  |
| 15 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Huế để Thí nghiệm, nghiệm thu mạch chuyển dòng vào bảo vệ so lệch MBA T1, mạch trip (kể cả 50BF) khi dùng ngăn 100 thay thế ngăn 131. Đóng điện ngăn 131, 331, 431, MBA T1; ngăn 100 | 29/10/2023 | 08h51 | 29/10/2023 | 10h33 | X |  |
| 16 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 220kV Huế để Thí nghiệm, nghiệm thu mạch chuyển dòng vào bảo vệ so lệch MBA AT3, mạch trip (kể cả 50BF) khi dùng ngăn 100 thay thế ngăn 133. Đóng điện ngăn 133, 233, MBA AT3 | 30/10/2023 | 09h16 | 30/10/2023 | 15h51 | X |  |

Đường dây:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐD 220kV 274 Bờ Y - 272 Xekaman 1 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 01/10/2023 | 06h31 | 01/10/2023 | 13h45 |  |  |
| 2 | Cô lập ĐD 220kV 271 Đà Nẵng - 271 Ngũ Hành Sơn để SCL: sửa chữa lèo dây dẫn 25 vị trí néo 001, 007, 007/01, 007/04, 007/08, 007/09, 007/10, 007/11, 007/12, 007/16 - 007/18, 007/20, 007/25-007/29, 007/30, 007/32, 007/34, 007/37, 007/39, 007/42, 007/43, kiểm tra siết phụ kiện đường dây. | 02/10/2023 | 06h21 | 02/10/2023 | 17h29 | X |  |
| 3 | Cô lập ĐD 500kV 572 Đà Nẵng - 574 Thạnh Mỹ 500 để SCL: Lắp dây kéo lèo 03 vị trí néo 1733, 1779, 1795; Lắp dây kéo lèo tại 03 vị trí néo: 1714, 1727, 1753; Thay cách điện 04 vị trí: 1713, 1715, 1716, 1717, kết hợp kiểm tra, siết phụ kiện đường dây. | 03/10/2023 | 07h22 | 03/10/2023 | 17h58 | X |  |
| 4 | Cô lập ĐD 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi để SCL Lắp dây kéo lèo tại 06 vị trí néo: 217, 218, 222, 229, 231, 232, kết hợp thay sứ, vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 05/10/2023 | 07h02 | 05/10/2023 | 19h32 | X |  |
| 5 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ để Rải, căng kéo, đấu nối 03 pha dây dẫn, dây chống sét, lắp đặt phụ kiện chuyển lưới sang vận hành tuyến tạm tại khoảng cột VT 51-VT53 (ii) Rải, căng kéo, đấu nối pha A tại khoảng cột VT 53, VT54T và VT55T - VT56. kết hợp công tác lắp tăng cường lèo các vị trí 21, 38, 43. | 05/10/2023 | 06h20 | 06/10/2023 | 17h16 | X |  |
| 6 | Cô lập ĐD 500kV 573 Quảng Trạch - 573 Dốc Sỏi để SCL Lắp dây kéo lèo tại 05 vị trí néo: 218, 222, 229, 231, 232. thay sứ, vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 06/10/2023 | 06h49 | 06/10/2023 | 17h47 | X |  |
| 7 | Cô lập ĐD 220kV 273, 274 Đồng Hới - 273 BT1 để SCL: Lắp chuỗi đỡ lèo dây dẫn tại 11 vị trí néo: 02, 15, 23, 24, 41, 57, 66, 99, 100, 105, 107. Thay thế các chuỗi cách điện hiện hữu (đỡ đơn, néo đơn) bằng các chuỗi cách điện kép tại vị trí 121, 122, 123. | 07/10/2023 | 09h00 | 07/10/2023 | 18h06 | X |  |
| 8 | Cô lập ĐD 220kV 274 Đông Hà - 272 BT1 để SCL: Lắp chuỗi đỡ lèo dây dẫn tại 5 vị trí néo: 113, 130, 143, 152, 162; Thay thế các chuỗi cách điện hiện hữu (đỡ đơn, néo đơn) bằng các chuỗi cách điện kép tại vị trí 106, 107. | 08/10/2023 | 08h56 | 08/10/2023 | 16h28 | X |  |
| 9 | Cô lập ĐD 500kV 572 Thạnh Mỹ 500 - 583 Pleiku 2 để SCL Lắp dây kéo lèo tại 07 vị trí néo: 1996, 2012, 2021, 2023, 2029, 2039, 2048. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng đường dây | 08/10/2023 | 06h10 | 08/10/2023 | 17h35 | X |  |
| 10 | Cô lập ĐD 220kV 274 Sông Tranh 2 - 273 Tam Kỳ để vệ sinh cách điện, kiểm tra siết phụ kiện, lèo dây dẫn, tiếp địa ngọn từ vị trí 38 đến vị trí 68 (30 vị trí). | 10/10/2023 | 06h28 | 10/10/2023 | 16h50 | X |  |
| 11 | Cô lập ĐD 220kV 272 Ba Đồn - 274, 275 Đồng Hới để thay thế chuỗi néo pha A composite bị phát nhiệt tại vị trí 113 (lệch 15,3 độ C) và chuỗi đỡ pha B tại VT 126 bằng chuỗi mới. | 11/10/2023 | 10h53 | 11/10/2023 | 13h58 | X |  |
| 12 | Cô lập ĐD 500kV 575 Đà Nẵng - 574 Vũng Áng để SCL trên đường dây: Sửa chữa dây dẫn bị tổn thương khoảng néo 1600-1601 (pha B); Lắp dây kéo lèo: 1671, 1678, 1A; 1577, 1580, 1596, 1601, 1610, 1616, 1630, 1644, 1649; Lắp lèo tăng cường tại 01 vị trí néo: 1481. | 11/10/2023 | 05h26 | 18/10/2023 | 16h47 | X |  |
| 13 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ để lắp lại chuỗi sứ néo hãm dây pha A VT 74 bị ngược. | 11/10/2023 | 17h18 | 11/10/2023 | 19h51 |  |  |
| 14 | Cô lập ĐD 220kV 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà để SCL: Lắp lèo phụ tăng cường tại 29 vị trí néo; TTĐ Quảng Bình vệ sinh bảo dưỡng ĐD 220kV 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà, chuyển lưới sang vận hành tuyến tạm tại khoảng cột 129 – 132 (VT 129-VT 130T- VT 131T- VT132) phục vụ thi công cao tốc. | 12/10/2023 | 07h42 | 12/10/2023 | 20h34 | X |  |
| 15 | Cô lập ĐD 220kV 272 Đông Hà - 274 Huế để SCL: Lắp lèo phụ tăng cường 09/18 vị trí néo; vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 13/10/2023 | 07h04 | 13/10/2023 | 16h40 | X |  |
| 16 | Cô lập ĐD 220kV 272 Duy Xuyên - 275 Tam Kỳ để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 18/10/2023 | 06h37 | 18/10/2023 | 15h56 | X |  |
| 17 | Cô lập ĐD 220kV 273 Quảng Ngãi - 271 Nước Long để rải, căng kéo dây dẫn, dây chống sét, lắp đặt phụ kiện chuyển lưới sang vận hành tuyến tạm tại khoảng cột 181-183 (181-182AT-182BT-183). ĐD 220kV 273 Quảng Ngãi - 271 Nước Long, kết hợp vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 18/10/2023 | 05h34 | 18/10/2023 | 17h50 | X |  |
| 18 | Cô lập ĐD 220kV 274 Quảng Ngãi - 274 Thượng KonTum để rải, căng kéo dây dẫn, dây chống sét, lắp đặt phụ kiện chuyển lưới sang vận hành tuyến tạm tại khoảng cột 181-183 (181-182AT-182BT-183) ĐD 220kV 274 Quảng Ngãi - 274 Thượng KonTum. Kết hợp các TTĐ vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 19/10/2023 | 05h48 | 19/10/2023 | 15h46 | X |  |
| 19 | Cô lập ĐD 220kV 271 Đà Nẵng - 271 Ngũ Hành Sơn để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 19/10/2023 | 06h34 | 19/10/2023 | 22h16 | X |  |
| 20 | Cô lập ĐD 500kV 574 Đà Nẵng - 574 Hà Tĩnh để Lắp dây kéo lèo tại 04 vị trí néo: 001, 002, 029, 033; Lắp dây kéo lèo tại 09 vị trí néo: 056, 060, 062, 075, 076, 077, 084, 090, 125; Lắp lèo tăng cường 01 vị trí cột néo: 215; Lắp dây kéo lèo tại 10 vị trí néo: 482, 494, 532, 577, 607, 610, 658, 698, 728, 739 | 20/10/2023 | 08h28 | 27/10/2023 | 17h05 | X |  |
| 21 | Cô lập ĐD 500kV 575 Dốc Sỏi - 581 Pleiku 2; ĐD 500kV 576 Dốc Sỏi - 582 Pleiku 2 để xử lý độ võng dây dẫn khoảng néo 114-115 ĐD 575 Dốc Sỏi - 581 Pleiku 2; 576 Dốc Sỏi - 582 Pleiku 2. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 20/10/2023 | 09h45 | 26/10/2023 | 20h40 | X |  |
| 22 | Cô lập ĐD 220kV 273 Dốc Sỏi - 271 Quảng Ngãi để Lắp chuỗi đỡ lèo dây dẫn tại 24 vị trí néo: 06, 07, 08, 15, 26, 29, 37, 50, 54, 65, 84, 91, 99, 112, 114, 119, 124, 137, 140, 146, 157, 163, 167, 176. | 20/10/2023 | 08h11 | 21/10/2023 | 02h40 | X |  |
| 23 | Cô lập ĐD 220kV 272 NMTĐ Sông Tranh 2 - 274 Tam Kỳ để vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 26/10/2023 | 06h37 | 26/10/2023 | 16h50 | X |  |
| 24 | Cô lập ĐD 220kV 271 Duy Xuyên - 276 Tam Kỳ để vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 27/10/2023 | 08h31 | 27/10/2023 | 17h49 | X |  |
| 25 | Cô lập ĐD 220kV 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Lệ Thuỷ, Cty TNHH Phương Hạnh, TTĐ Quảng Bình Chuyển lưới vận hành tuyến tạm sang tuyến chính tại khoảng cột 129 – 132 (VT 129-VT 130M- VT 131M- VT132) phục vụ thi công cao tốc. | 30/10/23 | 08h38 | 30/10/23 | 19h41 | X |  |
| 26 | Cô lập ĐD 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi để di dời và nâng cao khoảng cách an toàn đường dây 500kV giao chéo cao tốc. | 29/10/2023 | 05h28 | 02/11/2023 | 18h32 | X |  |

- PTC3

| STT | Đối tượng cắt điện | Thời gian |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập MBA AT2, 232, 132, 432, 200, C22, C29, C12 TBA 220kV Tuy Hòa. | 02/10/2023 | 07h25 | 02/10/2023 | 17h51 | x |  |
| 2 | Cô lập ĐZ 220kV 271 Tuy Hòa – 271 Quy Nhơn; Ngăn lộ 271, 200, TC C21 trạm 220kV Tuy Hòa; Ngăn lộ 271 trạm 220kV Quy Nhơn. | 03/10/2023 | 16h49 | 04/10/2023 | 04h39 | x x |  |
| 3 | Cô lập MBA T3, 133, 433 trạm 220kV Quy Nhơn. | 03/10/2023 | 07h53 | 03/10/2023 | 17h02 | x |  |
| 4 | ĐZ 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ | 05/10/2023 | 07h01 | 06/10/2023 | 17h39 | x |  |
| 5 | Cô lập đường dây 220kV 272 Di Linh - 275 Bảo Lộc, ngăn lộ 272 TBA 500kV Di Linh, ngăn lộ 275 TBA 220kV Bảo Lộc 2. (15h05-05/10/2023h A Lợi-A2 thông báoh Cắt điện liên tục đến ngày 07/10/2023) | 05/10/2023 | 06h19 | 07/10/2023 | 11h25 | x |  |
| 6 | Cô lập ĐZ 220kV 273 Tuy Hòa – 272 Hòa Hội; Ngăn lộ 273 trạm 220kV Tuy Hòa. | 05/10/2023 | 06h36 | 05/10/2023 | 11h06 | x |  |
| 7 | Cô lập MC 577, 567 Trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐZ 577 Vĩnh Tân – 584 Thuận Nam | 05/10/2023 | 05h48 | 06/10/2023 | 18h50 | x |  |
| 8 | Cô lập Ngăn lộ 272, TU 272, DCL 272-7 trạm 220kV Tuy Hòa. | 06/10/2023 | 06h38 | 06/10/2023 | 12h44 | x |  |
| 9 | Cô lập lần lượt TC C21 C22 C29 | 06/10/2023 | 04h28 | 06/10/2023 | 12h17 | x |  |
| 10 | Cô lập MC 568, 578 Trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐZ 578 Vĩnh Tân – 587 Thuận Nam | 07/10/2023 | 06h10 | 08/10/2023 | 17h15 | x |  |
| 11 | Cô lập MBA AT2 ngăn lộ 232, 572, 573 trạm 500kV Đắk Nông. Cô lập Bảo vệ so lệch TC C53 (07/10/2023 23h00 - 07/10/2023 23h59) | 07/10/2023 | 23h19 | 08/10/2023 | 06h36 | x |  |
| 12 | Cô lập ĐZ 220kV 274 Tuy Hòa – 277 Vân Phong; Ngăn lộ 274 trạm 220kV Tuy Hòa; Ngăn lộ 277 trạm 220kV Vân Phong. | 07/10/2023 | 06h20 | 07/10/2023 | 13h23 | x |  |
| 13 | Cô lập ngăn lộ 200; Bảo vệ so lệch thanh cái 220kV tại TBA 500kV Đắk Nông. | 07/10/2023 | 20h22 | 08/10/2023 | 06h36 | x |  |
| 14 | Cô lập MC 563, 583, KH 593, TBD 593 trạm 500kV Pleiku 2; ĐZ 583 Pleiku 2 – 572 Thạnh Mỹ | 08/10/2023 | 06h41 | 08/10/2023 | 17h20 | x |  |
| 15 | Cô lập ngăn 272 Trạm 220kV Cam Ranh; ĐZ 272 Cam Ranh - 274 Thiên Tân 1.4 | 08/10/2023 | 06h31 | 15/10/2023 | 16h00 | x |  |
| 16 | Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 441, TD41 trạm 220kV Phan Rí 2. | 08/10/2023 | 08h12 | 08/10/2023 | 18h55 | x |  |
| 17 | Cô lập MBA AT2, MC 232, 132, 442 trạm 220kV Phan Rí 2. | 09/10/2023 | 08h10 | 09/10/2023 | 19h06 | x |  |
| 18 | Cô lập ĐZ 220kV 274 Pleiku 2 - 271 Bờ Y; Ngăn lộ 274 trạm 500kV Pleiku 2. | 10/10/2023 | 06h23 | 10/10/2023 | 11h26 | x |  |
| 19 | Cô lập ngăn 177, TC C19 và C11 (từ 06h00 - 12h00); Cô lập ngăn 177, TC C12 (từ 12h00 - 18h00) | 10/10/2023 | 07h52 | 10/10/2023 | 18h16 | x |  |
| 20 | Cô lập MC 174, TC C19, lần lượt C11, C12 trạm 220kV Phan Rí 2. | 10/10/2023 | 18h28 | 11/10/2023 | 00h30 | x |  |
| 21 | Cô lập ngăn 178, Lần lượt TC C11, C19 Và C12 | 11/10/2023 | 08h34 | 11/10/2023 | 17h42 | x |  |
| 22 | Cô lập ĐZ 500kV 573 Pleiku - 574 Ia Ly; MC 573, 562 trạm 500kV Pleiku. | 11/10/2023 | 06h06 | 11/10/2023 | 12h03 | x |  |
| 23 | Cô lập đường dây 220kV 271 Di Linh - 276 Bảo Lộc, ngăn lộ 271 TBA 500kV Di Linh, ngăn lộ 276 TBA 220kV Bảo Lộc 2. | 11/10/2023 | 06h08 | 13/10/2023 | 13h20 | x |  |
| 24 | Cô lập MBA TD44, MC 434 trạm 500kV Pleiku. | 11/10/2023 | 10h33 | 11/10/2023 | 12h47 | x |  |
| 25 | Cô lập ĐZ 220kV 271 Pleiku 2 - 275 Sê San 4; ngăn lộ 271 trạm 500kV Pleiku 2. | 12/10/2023 | 06h20 | 12/10/2023 | 11h24 | x |  |
| 26 | Cô lập MBA AT1, 231, 131, TC C19 trạm 220kV Quy Nhơn. | 12/10/2023 | 07h04 | 12/10/2023 | 15h34 | x |  |
| 27 | Cô lập ĐZ 220kV 272 Phù Mỹ - 280 Phước An | 12/10/2023 | 05h50 | 13/10/2023 | 20h00 | x |  |
| 28 | Cô lập ĐZ 577 Vĩnh Tân – 584 Thuận Nam | 12/10/2023 | 05h40 | 13/10/2023 | 18h00 | x |  |
| 29 | Cô lập ngăn MC 185 | 13/10/2023 | 08h31 | 13/10/2023 | 11h40 | x |  |
| 30 | Cô lập MBA AT2, 232, 132 trạm 220kV Quy Nhơn. | 13/10/2023 | 05h36 | 13/10/2023 | 14h20 | x |  |
| 31 | Cô lập ĐZ 578 Vĩnh Tân - 587 Thuận Nam | 14/10/2023 | 05h47 | 15/10/2023 | 16h17 | x |  |
| 32 | Cô lập ĐZ 272 Quy Nhơn – 272 Phước An; Ngăn lộ 272, TC C29 trạm 220kV Quy Nhơn; Ngăn lộ 272 Phước An. | 15/10/2023 | 17h25 | 15/10/2023 | 21h42 | x |  |
| 33 | Cô lập MBA AT2 ngăn lộ 232, 132 TBA 220kV Đức Trọng 2. | 15/10/2023 | 07h39 | 15/10/2023 | 16h46 | x |  |
| 34 | Cô lập MC 200 trạm 220kV Quy Nhơn. | 16/10/2023 | 14h25 | 16/10/2023 | 20h00 | x |  |
| 35 | Cô lập TC C22 TUC22 | 17/10/2023 | 08h06 | 17/10/2023 | 17h02 | x |  |
| 36 | Cô lập MC 586, 566 và đường dây 586 Vĩnh Tân – T2 NMNĐ Vĩnh Tân 1 | 18/10/2023 | 08h03 | 20/10/2023 | 16h00 | x |  |
| 37 | Cô lập ngăn 279, TC C29; Lần lượt TC C21, C22 | 19/10/2023 | 18h38 | 20/10/2023 | 04h13 | x |  |
| 38 | Cô lập ngăn 274 | 19/10/2023 | 18h22 | 20/10/2023 | 05h38 | x |  |
| 39 | Cô lập ĐZ 274 Tháp Chàm - 271 Mỹ Sơn HLV | 20/10/2023 | 18h27 | 20/10/2023 | 20h30 | x |  |
| 40 | Cô lập Ngăn 171 | 20/10/2023 | 16h42 | 21/10/2023 | 16h16 | x |  |
| 41 | Cô lập BVSL thanh cái 220kV | 20/10/2023 | 10h10 | 22/10/2023 | 16h44 | x |  |
| 42 | Cô lập ĐZ 220kV 273 Quy Nhơn - 271 An Khê. | 20/10/2023 | 05h47 | 21/10/2023 | 17h34 | x |  |
| 43 | Cô lập MC 561 MC581 MC K591 kháng điện KH591 (20/10/2023 07h00 - 20/10/2023 17h00); MC 562 MC582 MC K592 kháng điện KH592 (23/10/2023 07h00 - 23/10/2023 17h00); ĐZ 575 Dốc Sỏi - 581 Pleiku 2, 576 Dốc Sỏi - 582 Pleiku 2. | 20/10/2023 | 09h50 | 25/10/2023 | 13h57 | x |  |
| 44 | Cô lập Ngăn lộ 274, 212; Lần lượt TC C21 C22 trạm 220kV Phan Thiết (21/10/2023 08h00 - 21/10/2023 19h00); Ngăn lộ 273 Bảo Lộc; ĐZ 220kV 273 Bảo Lộc - 274 Phan thiết | 21/10/2023 | 08h00 | 23/10/2023 | 19h00 | x |  |
| 45 | Cô lập MC 200; Thanh cái C29, thanh cái C22. | 21/10/2023 | 6h29 | 21/10/2023 | 23h56 | x |  |
| 46 | Cô lập thanh cái C21 | 22/10/2023 | 6h23 | 22/10/2023 | 16h44 | x |  |
| 47 | Cô lập MC 275, TU 275, TC C29 trạm 220kV Vân Phong. | 23/10/2023 | 6h45 | 23/10/2023 | 16h08 | x |  |
| 48 | Cô lập MC 276, TU 276, TC C29 trạm 220kV Vân Phong. | 24/10/2023 | 6h09 | 24/10/2023 | 15h39 | x |  |
| 49 | Cô lập MC 200, TC C29 trạm 220kV Vân Phong. | 25/10/2023 | 6h06 | 25/10/2023 | 16h13 | x |  |
| 50 | Cô lập ngăn lộ 175, TU 175 TBA 220kV Phan Thiết 2. | 27/10/2023 | 19h53 | 27/10/2023 | 22h40 | x |  |
| 51 | Cô lập ngăn lộ 273, thanh cái C22 TBA 220kV Ninh Phước, ngăn lộ 273 TBA 220kV Tháp Chàm (Từ 18h00 ngày 31/10 - 06h00 ngày 01/11) ĐZ 273/Ninh Phước -272/Phước Thái, ĐZ 271/Phước Thái -273/Tháp Chàm, ĐZ 273/Phước Thái -231/Thiên Tân 1.3 (cắt điện hàng ngày) | 31/10/2023 | 19h12 | 02/11/2023 | 06h00 | x |  |
| 52 | Cô lập MC 271 lần lượt TC C22 (06h00 - 20h00 ngày 1/11) C21 (06h00 - 20h00 ngày 2/11) TBA 500kV Đắk Nông. | 31/10/2023 | 18h04 | 07/11/2023 | 20h00 | x |  |
| 53 | Cô lập ĐZ 271 Đắk Nông - 274 Bình Long | 31/10/2023 | 18h04 | 01/11/2023 | 05h06 | x |  |

- PTC4

Trạm biến áp

| STT | Máy biến áp, thiết bị ngừng cấp điện |  | Thời gian |  |  |  | Nội dung công tác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không theo KH |
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Trạm biến áp | Thiết bị cô lập |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 279 | 31-10 | 08:01 | 31-10 | 15:28 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 278 | 30-10 | 07:46 | 30-10 | 15:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | 171 | 29-10 | 10:36 | 29-10 | 13:55 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | C41 | 29-10 | 09:18 | 29-10 | 14:56 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | 175 | 29-10 | 09:16 | 29-10 | 15:08 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | 432 | 29-10 | 09:13 | 29-10 | 16:50 | X |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng | C11 | 29-10 | 09:10 | 29-10 | 11:47 | X |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng | 175 | 29-10 | 09:10 | 29-10 | 11:47 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | C12 | 29-10 | 08:56 | 29-10 | 11:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa | C42 | 29-10 | 08:38 | 29-10 | 18:43 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch | 132 | 29-10 | 08:19 | 29-10 | 13:33 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 135 | 29-10 | 07:55 | 29-10 | 15:48 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 277 | 29-10 | 07:46 | 29-10 | 15:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 175 | 29-10 | 07:08 | 29-10 | 11:53 | X |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 177 | 29-10 | 07:08 | 29-10 | 19:54 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long An | 171 | 29-10 | 07:04 | 29-10 | 08:08 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 | 176 | 29-10 | 06:56 | 29-10 | 13:07 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 | 176 | 29-10 | 06:56 | 29-10 | 13:07 | X |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 175 | 29-10 | 05:00 | 29-10 | 12:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bến Cát | AT2 | 28-10 | 08:39 | 28-10 | 15:20 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 276 | 28-10 | 07:54 | 28-10 | 16:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | 442 | 28-10 | 07:50 | 28-10 | 15:30 | X |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 284 | 27-10 | 08:53 | 27-10 | 16:25 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 275 | 27-10 | 08:53 | 27-10 | 15:48 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | C12 | 26-10 | 22:00 | 27-10 | 06:22 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Mỹ | 583 | 26-10 | 10:10 | 28-10 | 20:22 | X |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 581 | 26-10 | 07:57 | 27-10 | 15:34 | X |  |
|  | Trạm 220kV Rạch Giá | T101 | 26-10 | 07:43 | 26-10 | 14:06 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 274 | 26-10 | 07:06 | 26-10 | 16:19 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 274 | 25-10 | 07:10 | 25-10 | 16:21 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thốt Nốt | 441 | 24-10 | 09:29 | 24-10 | 17:20 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 272 | 24-10 | 07:15 | 24-10 | 22:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 180 | 24-10 | 06:00 | 25-10 | 15:40 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Mỹ | 582 | 23-10 | 07:00 | 23-10 | 15:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cần Đước | 134 | 22-10 | 10:35 | 22-10 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thốt Nốt | 132 | 22-10 | 08:55 | 22-10 | 12:45 | X |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 136 | 22-10 | 07:55 | 22-10 | 14:17 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch | 231 | 22-10 | 07:47 | 22-10 | 17:25 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 178 | 22-10 | 07:32 | 22-10 | 14:08 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | 131 | 22-10 | 07:03 | 22-10 | 21:03 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | 171 | 22-10 | 06:46 | 22-10 | 18:03 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | C29 | 22-10 | 04:50 | 22-10 | 13:38 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trà Nóc | AT2 | 21-10 | 08:16 | 21-10 | 14:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | T101 | 20-10 | 09:00 | 20-10 | 13:45 | X |  |
|  | Trạm 500kV Mỹ Tho | 565 | 18-10 | 07:47 | 18-10 | 14:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | C12 | 18-10 | 07:46 | 18-10 | 12:46 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Xuân | 112 | 18-10 | 06:50 | 18-10 | 13:24 | X |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | Thanh cái C22 | 17-10 | 07:50 | 17-10 | 19:26 | X |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 581 | 17-10 | 07:35 | 17-10 | 13:46 | X |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 565 | 16-10 | 09:04 | 19-10 | 16:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C52 | 15-10 | 07:49 | 15-10 | 11:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trà Vinh | AT1 | 15-10 | 07:45 | 15-10 | 14:10 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tao Đàn | 434 | 15-10 | 07:43 | 15-10 | 15:03 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | C22 | 15-10 | 07:29 | 15-10 | 17:32 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 132 | 15-10 | 07:25 | 15-10 | 11:48 | X |  |
|  | Trạm 220kV Rạch Giá | TD42 | 15-10 | 06:10 | 15-10 | 18:35 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | 179 | 15-10 | 06:03 | 15-10 | 16:03 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | 435 | 15-10 | 06:00 | 15-10 | 16:43 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 342 | 15-10 | 05:30 | 15-10 | 13:40 | X |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng | 276 | 14-10 | 09:32 | 16-10 | 15:50 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bến Cát | C21 | 14-10 | 09:02 | 14-10 | 16:42 | X |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | C29 | 14-10 | 09:00 | 14-10 | 13:26 | X |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng | C21 | 14-10 | 08:07 | 14-10 | 12:46 | X |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 532 | 14-10 | 08:00 | 15-10 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | AT3 | 13-10 | 09:41 | 13-10 | 18:02 | X |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | 572 | 13-10 | 09:10 | 13-10 | 13:24 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bạc Liêu | AT1 | 12-10 | 12:02 | 12-10 | 13:59 |  | X |
|  | Trạm 220kV Bạc Liêu | 175 | 12-10 | 08:14 | 12-10 | 16:42 | X |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | 177 | 12-10 | 08:00 | 14-10 | 18:56 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | C12 | 12-10 | 07:58 | 12-10 | 15:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái | C22 | 11-10 | 09:47 | 11-10 | 16:27 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | T101 | 11-10 | 07:35 | 11-10 | 13:20 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 | C21 | 10-10 | 16:18 | 10-10 | 17:30 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Mỹ | C51 | 10-10 | 09:25 | 10-10 | 12:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thốt Nốt | 112 | 10-10 | 09:16 | 10-10 | 15:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 | C11 | 10-10 | 08:39 | 10-10 | 15:36 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | 178 | 10-10 | 07:00 | 10-10 | 12:00 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | C29 | 09-10 | 08:23 | 09-10 | 11:24 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | 174 | 09-10 | 08:18 | 09-10 | 10:16 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | C22 | 09-10 | 07:20 | 09-10 | 11:51 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 131 | 08-10 | 08:45 | 08-10 | 18:35 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long An | 431 | 08-10 | 08:17 | 08-10 | 16:45 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | 179 | 08-10 | 07:45 | 08-10 | 11:00 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 175 | 08-10 | 07:35 | 08-10 | 11:55 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C29 | 08-10 | 07:30 | 08-10 | 17:54 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 182 | 08-10 | 07:08 | 08-10 | 11:45 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | 431 | 08-10 | 07:05 | 08-10 | 09:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng | 441 | 08-10 | 07:00 | 08-10 | 16:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cần Đước | 175 | 08-10 | 06:57 | 08-10 | 13:10 | X |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | 530 | 08-10 | 06:48 | 08-10 | 17:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | 432 | 07-10 | 08:10 | 07-10 | 11:39 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | C29 | 06-10 | 08:30 | 06-10 | 15:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái | 172 | 06-10 | 08:30 | 06-10 | 15:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | C12 | 06-10 | 08:00 | 06-10 | 16:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 255 | 06-10 | 07:46 | 06-10 | 16:40 | X |  |
|  | Trạm 220kV Vũng Tàu | 179 | 06-10 | 06:21 | 06-10 | 17:48 | X |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 175 | 05-10 | 16:52 | 05-10 | 23:18 | X |  |
|  | Trạm 220kV Vũng Tàu | C11 | 05-10 | 06:30 | 05-10 | 15:44 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | C12 | 04-10 | 21:16 | 04-10 | 23:45 | X |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 282 | 04-10 | 09:16 | 04-10 | 18:32 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | 112 | 04-10 | 08:06 | 04-10 | 11:06 | X |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 177 | 04-10 | 06:38 | 04-10 | 10:53 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C51 | 03-10 | 08:52 | 03-10 | 12:35 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | 212 | 03-10 | 07:33 | 03-10 | 14:13 | X |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 112 | 03-10 | 06:04 | 03-10 | 16:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa | C22 | 02-10 | 06:45 | 02-10 | 14:24 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 180 | 01-10 | 08:03 | 01-10 | 13:35 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | 178 | 01-10 | 08:00 | 01-10 | 17:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | AT3 | 01-10 | 05:55 | 01-10 | 12:55 | X |  |
|  | Trạm 220kV Vũng Tàu | 180 | 01-10 | 05:45 | 01-10 | 15:11 | X |  |

| II | Đường dây |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220kV Bình Tân (276) - Phú Lâm (271) | 31-10 | 06:18 | 31-10 | 15:18 | X |  |
|  | 220kV Duyên Hải (272) - Mỏ Cày (272) | 29-10 | 08:51 | 29-10 | 13:10 | X |  |
|  | 585 Nhà Bè - 571 Phú Lâm | 29-10 | 07:43 | 29-10 | 14:53 | X |  |
|  | 220kV Cai Lậy (278) - Vĩnh Long (275) | 29-10 | 07:21 | 07-11 | 17:00 | X |  |
|  | 220kV Long Thành (277) - Phú Mỹ (273,253) | 29-10 | 05:56 | 29-10 | 13:46 | X |  |
|  | 500kV Duyên Hải (571, 561) - Mỹ Tho (584, 564) | 28-10 | 06:12 | 28-10 | 16:50 | X |  |
|  | 220kV TTĐL Long Phú (282) - Cần Thơ (271) | 23-10 | 07:51 | 24-10 | 15:13 | X |  |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (273,253) - Rạch Giá (273) | 23-10 | 07:09 | 24-10 | 16:41 |  | X |
|  | 220kV Long Thành (278) - Phú Mỹ (253,284) | 22-10 | 07:38 | 22-10 | 14:08 | X |  |
|  | 220kV Nhà Bè (277) - Tao Đàn (273) | 22-10 | 06:50 | 22-10 | 14:50 | X |  |
|  | 220kV Bến Cát (273) - Bình Long (275) | 22-10 | 06:41 | 22-10 | 16:25 | X |  |
|  | 220kV Duyên Hải (273) - Trà Vinh (275) | 21-10 | 08:08 | 22-10 | 21:27 | X |  |
|  | 220kV Duyên Hải (274) - Trà Vinh (276) | 19-10 | 07:40 | 19-10 | 16:10 | X |  |
|  | 220kV Sa Đéc (272) - Ô Môn 2 (288, 258) | 19-10 | 07:40 | 19-10 | 17:45 | X |  |
|  | 220kV Duyên Hải (271) - Mỏ Cày (271) | 18-10 | 07:24 | 18-10 | 13:25 | X |  |
|  | 571 Ô Môn - 583 TTĐL Long Phú | 17-10 | 07:37 | 20-10 | 15:52 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Nhơn Trạch (273) - Cát Lái (273) | 17-10 | 06:00 | 17-10 | 14:33 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (271,251) - Sóc Trăng (272) | 16-10 | 05:28 | 17-10 | 18:34 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Nhơn Trạch (274) - Cát Lái (274) | 14-10 | 07:30 | 14-10 | 16:20 | X |  |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (273,253) - Rạch Giá (273) | 13-10 | 15:55 | 13-10 | 17:30 |  | X |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (274, 254) - Giá Rai (274) | 13-10 | 07:00 | 13-10 | 15:10 | X |  |
|  | 220kV Cần Thơ 2 (276) - Ô Môn 2 (272,252) | 12-10 | 07:36 | 12-10 | 12:32 | X |  |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (276,256) - Rạch Giá (277) mạch 2 | 12-10 | 06:00 | 12-10 | 18:23 | X |  |
|  | 500kV NMNĐ Phú Mỹ 4 (571) - Phú Mỹ (561,581) | 11-10 | 09:20 | 11-10 | 11:46 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Nhơn Trạch (276) - TP Nhơn Trạch (274) | 11-10 | 07:26 | 11-10 | 16:27 | X |  |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (286,256) - Rạch Giá (276) mạch 3 | 11-10 | 06:30 | 11-10 | 17:43 | X |  |
|  | 572 Ô Môn - 582 TTĐL Long Phú | 10-10 | 08:00 | 13-10 | 15:30 | X |  |
|  | 572 Phú Lâm - 572 Mỹ Tho | 08-10 | 07:00 | 08-10 | 16:58 | X |  |
|  | 220kV Xuân Lộc (271) - Long Thành (275) | 08-10 | 06:51 | 10-10 | 21:51 | X |  |
|  | 220kV Bình Long (272) - Dầu Tiếng (272) | 08-10 | 06:27 | 08-10 | 14:20 | X |  |
|  | 220kV Tân Uyên (276)- Thủ Đức (273) | 08-10 | 00:37 | 08-10 | 15:30 | X |  |
|  | 500kV NMNĐ Phú Mỹ 4 (573) - Phú Mỹ (562,582) | 07-10 | 07:04 | 08-10 | 01:40 | X |  |
|  | 500kV NMNĐ Phú Mỹ 4 (571) - Phú Mỹ (561,581) | 06-10 | 06:24 | 06-10 | 17:52 | X |  |
|  | 220kV Ô Môn 2 (275, 255) - Thốt Nốt (272) | 05-10 | 08:12 | 05-10 | 16:39 | X |  |
|  | 220kV Đức Hòa (279) - Đức Hòa 2 (271) | 03-10 | 06:41 | 03-10 | 16:06 | X |  |
|  | 220kV Tân Định (274) - Bình Hòa (274) | 01-10 | 06:35 | 01-10 | 14:00 | X |  |

- Thống kê các thanh cái trong lưới điện truyền tải có điện áp không đạt tiêu chuẩn theo quy định

- PTC1

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Uđm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC2

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Uđm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC3

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Uđm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC4

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Uđm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

| TT | Đơn vị | Sản lượng điện năng không cung cấp được kWh) |  | Lũy kế 2023 (kWh) | Tăng, giảm so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 10/2023 | Tháng 9/2023 |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0 | 11960 | 994,660.00 | -224,320.0 |

- Tổn thất điện năng theo từng cấp điện áp

Tổn thất điện năng 10 tháng đầu năm 2023 theo cấp điện áp và theo từng Công ty Truyền tải điện so với cùng kỳ năm 2022:

- TÌNH HÌNH KẾT NỐI SCADA

Trong tháng 10/2023 xảy ra 17 lỗi kết nối tín hiệu SCADA, tăng 6 lỗi kết nối so với tháng 09/2023.

- Miền Bắc: Xảy ra 7 lỗi kết nối SCADA tại 3 trạm 500kV Lai Châu, Vũng Áng, Phố Nối và 3 trạm 220kV Phú Thọ, Mai Động, Hoành Bồ. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Trung: Xảy ra 6 lỗi kết nối SCADA tại 1 trạm 500kV Di Linh và 4 trạm 220kV Huế, Lao Bảo, Chư Sê, Đức Trọng. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Nam: Xảy ra 4 lỗi kết nối SCADA tại 1 trạm 500kV Duyên Hải và 3 trạm 220kV Thủ Đức, Long Bình, Hóc Môn. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

| Đơn vị | Số lượng trạm mất kết nối SCADA | Số lượng trạm mất kết nối đã xử lý | Tăng giảm trạm mất kết nối so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Bắc | 7 | 7 | 2 |
| Miền Trung | 6 | 6 | 5 |
| Miền Nam | 4 | 4 | -1 |
| EVNNPT | 17 | 17 | 6 |

Ghi chú: Số liệu thống kê từ trang quản lý sự cố của EVN http://quanlysuco.evn.com.vn