PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI THÁNG 11/2023

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Trong tháng 11/2023, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành an toàn, tin cậy và đảm bảo cung cấp điện. Lưới điện truyền tải xảy ra 6 sự cố (2 sự cố lưới 500kV, 4 sự cố lưới 220kV), giảm 2 sự cố so với tháng 10 năm 2023, trong 6 sự cố có 3 sự cố nguyên nhân do sét, 2 sự cố do nguyên nhân vật bay vi phạm hành lang, 1 sự cố do thiết bị nhất thứ. Các sự cố xảy ra không dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải theo quy định, các sự cố đã được EVNNPT khẩn trương kiểm tra, khắc phục.

- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH

- Vận hành tần số

Trong tháng 11/2023, lưới điện truyền tải không xảy ra sự cố nào do bảo vệ tần số thấp tác động.

- Vận hành điện áp

Trong tháng 11/2023, điện áp lưới điện truyền tải vận hành trong dải quy định của Thông tư quy định hệ thống điện truyền.

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

Năm 2023, EVN giao EVNNPT thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện truyền tải (SAIDI-T; SAIDI-T sự cố; SAIFI-T), kết quả thực hiện tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2023 hiện thấp hơn kế hoạch EVN giao năm 2023.

| STT | Đơn vị | Tháng 11 | Lũy kế | Kế hoạch giao | Thực hiện kế hoạch (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SAIDI-T công tác (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 59 | 618.00 | 905 | 68.3 |
| 2 | PTC1 | 52 | 635.00 | 905 | 70.2 |
| 3 | PTC2 | 12 | 652.00 | 905 | 72.0 |
| 4 | PTC3 | 24 | 308.00 | 905 | 34.0 |
| 5 | PTC4 | 101 | 700.00 | 905 | 77.3 |
| 2. SAIDI-T sự cố (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.00 | 9.20 | 15.3 | 60.1 |
| 2 | PTC1 | 0.00 | 12.13 | 15.3 | 79.3 |
| 3 | PTC2 | 0.00 | 0.00 | 15.3 | 0.0 |
| 4 | PTC3 | 0.00 | 10.90 | 15.3 | 71.2 |
| 5 | PTC4 | 0.00 | 7.58 | 15.3 | 49.5 |
| 3. SAIFI-T (lần) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.07 | 0.77 | 1.03 | 74.8 |
| 2 | PTC1 | 0.06 | 0.63 | 1.03 | 61.2 |
| 3 | PTC2 | 0.03 | 0.90 | 1.03 | 87.4 |
| 4 | PTC3 | 0.06 | 0.64 | 1.03 | 62.1 |
| 5 | PTC4 | 0.10 | 0.94 | 1.03 | 91.3 |

- Tổn thất điện năng của lưới điện truyền tải

Tổn thất điện năng thực hiện 11 tháng 2023 là 2,39% (giảm 0,17% so với cùng kỳ 2022 (2,56%), cao hơn 0,24% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,15%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 2,01% (chiếm tỷ trọng 43,2%) giảm 0,16% so với cùng kỳ 2022 (2,17%), tổn thất lưới 220kV là 1,19% (chiếm tỷ trọng 56,8%) giảm 0,07% so với cùng kỳ 2022 (1,26%).

- TÌNH HÌNH QUÁ TẢI, SỰ CỐ THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN ÁN TOÀN, TIN CẬY VÀ HIỆU QUẢ

- Tình hình vận hành mang tải

| Cấp điện áp | Thiết bị | Tổng số mạch ĐD/MBA | Khu vực | Số mạch ĐD, Số MBA/Thời gian đầy, quá tải |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (số thiết bị/giờ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80-90% | >90-100% | >100-110% | >110% | Tổng |
| 500kV | Đường dây | 34 | Miền Bắc | 2/1.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 2/1.0 |
|  |  | 33 | Miền Trung | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
|  |  | 38 | Miền Nam | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
|  | MBA | 25 | Miền Bắc | 8/99.5 | 3/4.5 | 0/0.0 | 0/0.0 | 8/104.0 |
|  |  | 20 | Miền Trung | 5/554.0 | 4/282.1 | 0/0.0 | 0/0.0 | 5/836.1 |
|  |  | 21 | Miền Nam | 7/116.0 | 2/8.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 7/124.0 |
| 220kV | Đường dây | 194 | Miền Bắc | 22/627.0 | 12/115.3 | 2/5.0 | 0/0.0 | 22/747.3 |
|  |  | 151 | Miền Trung | 17/267.4 | 9/79.6 | 1/4.0 | 0/0.0 | 19/351.0 |
|  |  | 165 | Miền Nam | 17/176.1 | 3/5.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 17/181.1 |
|  | MBA | 143 | Miền Bắc | 34/962.2 | 14/253.0 | 3/62.0 | 0/0.0 | 34/1277.2 |
|  |  | 71 | Miền Trung | 11/356.1 | 7/76.1 | 1/1.0 | 1/2.0 | 11/435.2 |
|  |  | 107 | Miền Nam | 26/1230.5 | 14/314.8 | 2/5.0 | 0/0.0 | 26/1550.3 |

- Miền Bắc

- Lưới điện 500 kV

- 02/34 Đường dây vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm 572 Sơn La - 575 Việt Trì; 576 T500 Sơn La - 571 T500 Hiệp Hoà do thủy điện phát cao.

- 8/26 MBA 500kV vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: AT1, AT2 Hiệp Hòa; AT1, AT2 Hòa Bình; AT1, AT2 Thường Tín do tải cao; AT1 Lai Châu do thủy điện phát cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không có.

- Giải pháp: đẩy nhanh dự án nâng công suất MBA AT1, AT2 Hòa Bình, M2 500kV Tây Hà Nội.

- Lưới điện 220 kV

- 22/191 đường dây thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: 271 Sơn Tây - 280 Hoà Bình; 278 Hà Đông - 275 Hoà Bình; Hòa Bình - T500 Tây Hà Nội 2 mạch; T500 Tây Hà Nội - Chèm 2 mạch; 271 T500 Tây Hà Nội - 272 Thành Công; 271 Vân Trì - 272 Tây Hồ; 271 Bảo Thắng - 278 Yên Bái; Yên Bái - Lào Cai 2 mạch; 274 T500 Việt Trì - 273, 274 Vĩnh Yên; 271, 272 Vĩnh Yên - 275 Sóc Sơn; 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình; 273 Phú Bình - 271 Lưu Xá; 271 Thái Nguyên - 272 Lưu Xá; 272 Bắc Cạn - 275 Thái Nguyên; 273 Cao Bằng - 271 Bắc Cạn; Thường Tín - Kim Động 2 mạch; 231 T500 Vũng Áng - 277 NĐ Vũng Áng; Hưng Đông - Hà Tĩnh 2 mạch; 274 Tràng Bạch - 273 Hoành Bồ; 274 Nho Quan - 271 Ninh Bình; 275 T500 Nho quan - 273, 274 Phủ Lý; 275 Sơn La - 271, 272 Mường La; 276 Sơn La - 273 Sơn La; Hiệp Hoà - Quang Châu 2 mạch; NĐ Hải Dương - Hải Dương 2 (2 mạch) do tải cao.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 5 đường dây gồm T500 Tây Hà Nội - Chèm 2 mạch, Thường Tín - Kim Động 2 mạch; 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý do truyền tải công suất cao.

- Giải pháp: đảm bảo tiến độ dự án nâng khả năng tải đường dây 220kV Hưng Đông - Hà Tĩnh, đóng điện đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín.

- 39/141 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, AT2 Ba Chè; AT2, AT3 Bắc Ninh 2; AT2, AT3 Bắc Ninh 3; AT1, AT2 Bảo Thắng; AT1, AT2 Chèm; AT1, AT2 Đồng Hòa; AT3, AT4, AT5 Hà Đông; AT2 Hà Giang; AT1 Lào Cai; AT2 Mường La; AT1, AT2 Mường Tè; AT1 Nam Định; AT2 Nông Cống; AT1, AT2 Phố Nối; AT1 Phú Bình; AT2 Phủ Lý; AT1 Quang Châu; AT1, AT2 Sơn La; AT1, AT2 Sơn Tây; AT1, AT2 Thái Bình; AT1, AT2 Than Uyên; AT4, AT5 Thành Công; AT1, AT2 Thanh Nghị; AT2 Thủy Nguyên; AT1 Tương Dương; AT1, AT2 Việt Trì; AT3, AT4 Vinh; AT1, AT2 Xuân Mai; AT1 Yên Hưng; AT3 Đông Anh; AT3 Tây Hà Nội; AT3, AT4 Thường Tín do tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức) gồm: 12 MBA AT3, AT4 Vinh; AT1, AT2 Than Uyên; AT2 Nông Cống; AT5 Hà Đông, AT1, AT2 Ba Chè; AT1 Bắc Ninh, AT1 Thái Bình; AT1 Quang Châu; AT2 Bảo Thắng do tải cao.

- MBA vận hành chế độ cực kỳ khẩn cấp (trên 110% định mức) gồm: 3 MBA AT1 Việt Trì; AT1, AT2 Than Uyên do TĐ phát cao.

- Giải pháp: EVNHANOI đẩy nhanh dự án Thanh Xuân, Đại Mỗ để giảm tải cho các trạm 220kV Thành Công, Thường Tín, lắp máy 2 trạm Thái Thụy.

- Khu vực miền Trung

- Lưới điện 500 kV

- Đường dây 500 kV vận hành bình thường.

- 05/21 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm AT1, AT2 Đắk Nông; AT1, AT2 Pleiku 2.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không có.

- Lưới điện 220 kV

- 17/151 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: (i) lưới PTC3 gồm các đường dây do NLTT và các nhà máy phát cao như: 271 Chư Sê - 274 Nhơn Hòa 1; 271 Đa Nhim - 271 Đức Trọng; 271 NMTĐ An Khê - 273 Quy Nhơn; 271 Quy Nhơn - 271 Tuy Hòa; 272 Đức Trọng - 276 Di Linh; 273 Hàm Thuận - 272 Phan Thiết; 273 Phù Mỹ - 275 Quảng Ngãi; 273 Sinh Khối An Khê - 271 Pleiku; 278 Ninh Phước - 272 Thuận Nam; (ii) lưới PTC2 gồm các đường dây 272 Đông Hà - 274 Huế, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 2 đường dây gồm 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà, 272 Đức Trọng - 276 Di Linh.

- Giải pháp: đẩy nhanh tiến độ ĐD 220kV mạch kép Di Linh - Đức Trọng - Đa Nhim.

- 11/71 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, AT2 Đắk Nông; AT1, AT2 Ninh Phước, AT1, AT2 Tháp Chàm, AT1, AT2 Krong Buk, AT2 Bảo Lộc do khai thác cao nguồn NLTT. AT1, AT2 Kon Tum, AT1 Phong Điền do TĐ phát cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không có.

- Giải pháp: Đẩy nhanh tiến độ trạm 220kV Vĩnh Hảo và đấu nối.

- Khu vực miền Nam

- Lưới điện 500 kV

- Đường dây 500 kV vận hành bình thường không bị đầy/ quá tải.

- 07/21 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT6, AT7 Nhà Bè; AT2 Duyên Hải; AT1, AT2 Cầu Bông; AT2 Phú Mỹ; AT1 Sông Mây; AT2 Tân Uyên.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không có.

- Giải pháp: đẩy nhanh các ngăn lộ trạm 500kV Đức Hòa, NCS MBA Sông Mây lên 900MVA; Trạm 500kV Long Thành.

- Lưới điện 220 kV

- 17/165 ĐD vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: Long Bình 275 - Long Thành 273; Tân Định 279 - Mỹ Phước 274; Thuận An 275 - Hóc Môn 272; Thuận An 276 - Hóc Môn 273; Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274) do tải cao.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức: không có.

- Giải pháp: đẩy nhanh tiến độ đóng điện các đường dây 220kV Chơn Thành - Bến Cát và Chơn Thành - Bình Long.

- 26/107 MBA vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT2 Cần Đước; AT1, AT2 Đức Hòa; AT1, AT2 Long An; AT1, AT2, AT3 Long Bình; AT2 Long Thành; AT2 Mỹ Phước; AT1, AT2 Mỹ Tho; AT1, AT2 Tao Đàn; AT1, AT2 Tây Ninh; AT1, AT2, AT3 Thủ Đức; AT1 Uyên Hưng; AT6 Cầu Bông; AT3, AT4, AT7 Phú Lâm; AT3, AT4 Sông Mây do tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không có.

Giải pháp: kiến nghị EVNHCM đẩy nhanh tiến độ dự án TBA Tân Sơn Nhất và các ĐD 220kV đồng bộ, TBA Đầm Sen, Tân Cảng; kiến nghị EVNSPC khai thác tải các ngăn lộ 110kV các trạm Tam Phước, An Phước, Bến Lức; Bến Cát 2; đẩy nhanh tiến độ lắp máy 2 Cần Đước; máy 2 Cần Thơ; NCS Mỹ Tho; máy 3 trạm 220kV Nhà Bè.

- Sự cố thiết bị

Trong tháng 11/2023, lưới điện truyền tải của EVNNPT xảy ra 1 sự cố gây hư hỏng thiết bị.

Lúc 09h04’ ngày 28/11/2023, sự cố nhảy MC 402 và MC các phía MBA AT2. Nguyên nhân do hư hỏng bên trong MC 402 gây ngắn mạch 3 pha, đồng thời hư hỏng MC 432, sự cố diễn tiến vào trong MBA AT2, gây hư hỏng cuộn dây MBA AT2 và nhảy máy cắt các phía của máy biến áp AT2. Hiện EVNNPT đã điều động MBA dự phòng trên lưới để hoán chuyển MBA có thông số phù hợp thay thế cho MBA AT2 TBA 220kV Thái Nguyên, dự kiến 28/12/2023 sẽ hoàn thành trả điện MBA AT2 vào vận hành.

- CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN

- Thống kê tình trạng quá tải của các thiết bị trên lưới

- PTC1

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 220kV Việt Trì | AT1 | 02/11/2023 | 100.15 | 1 |
| 2 | Trạm 220kV Việt Trì | AT1 | 04/11/2023 | 100.37 | 1 |
| 3 | Trạm 220kV Việt Trì | AT1 | 18/11/2023 | 100.55 | 1 |
| 4 | Trạm 220kV Yên Hưng | AT1 | 29/11/2023 | 105.41 | 1 |
| 5 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 01/11/2023 | 100.32 | 1 |
| 6 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 07/11/2023 | 105.53 | 1 |
| 7 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 07/11/2023 | 101.11 | 1 |
| 8 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 08/11/2023 | 105.69 | 1 |
| 9 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 08/11/2023 | 103.2 | 1 |
| 10 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 09/11/2023 | 108.32 | 1 |
| 11 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 09/11/2023 | 103.48 | 1 |
| 12 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 10/11/2023 | 108.53 | 1 |
| 13 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 10/11/2023 | 102.37 | 1 |
| 14 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 11/11/2023 | 104.27 | 1 |
| 15 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 13/11/2023 | 105.85 | 1 |
| 16 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 14/11/2023 | 102.69 | 1 |
| 17 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 15/11/2023 | 103.5 | 1 |
| 18 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 17/11/2023 | 100.97 | 1 |
| 19 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 18/11/2023 | 100.00 | 1 |
| 20 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT1 | 18/11/2023 | 101.1 | 1 |
| 21 | Trạm 220kV Tao Đàn | AT1 | 09/11/2023 | 102.35 | 1 |
| 22 | Trạm 220kV Tao Đàn | AT2 | 01/11/2023 | 100.64 | 1 |
| 23 | Trạm 220kV Tao Đàn | AT2 | 08/11/2023 | 100.01 | 1 |
| 24 | Trạm 220kV Tao Đàn | AT2 | 09/11/2023 | 101.04 | 1 |
| 25 | Trạm 220kV Tao Đàn | AT2 | 09/11/2023 | 103.33 | 1 |
| 26 | Trạm 220kV Tao Đàn | AT1 | 09/11/2023 | 102.35 | 1 |

Đường dây:

| STT | Đơn vị | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 12/11/2023 | 103.57 | 1 |
| 2 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 12/11/2023 | 103.57 | 1 |
| 3 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 10/11/2023 | 100.04 | 1 |
| 4 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 25/11/2023 | 102.5 | 1 |
| 5 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 10/11/2023 | 100.04 | 1 |
| 6 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 21/11/2023 | 103.08 | 1 |
| 7 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 25/11/2023 | 102.5 | 1 |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC3

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC4

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- Thống kê tình trạng cắt điện trong lưới điện truyền tải

- PTC1

| STT | Tên thiết bị, ĐD | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không Theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Thiết bị 500kV |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tách thanh cái C51, cắt MC 579, MC 571 T500HT | 22/11 | 5.00 | 22/11 | 22.00 | x |  |
| 2 | Tách thanh cái C52, cắt MC 582, MC 574 T500HT | 23/11 | 5.00 | 23/11 | 22.00 | x |  |
| 3 | Tách đường dây 571HT-571VA, cắt MC 571, MC 572 T500HT, MC 571, 572 T500VA | 24/11 | 5.00 | 25/11 | 22.00 | x |  |
| 4 | Tách dz Tách ĐZ 575 TĐ Sơn La - 575 Nho Quan; Tách MC 575, 576 KH505 T500NQ, Tách MC K591; KH 591 T500 Sơn La | 25/11 | 0.00 | 26/11 | 22.00 | x |  |
| 5 | Tách MBA AT2, cắt MC 573, MC 572, 232 T500HT | 26/11 | 5.00 | 26/11 | 22.00 | x |  |
| 6 | Tách MBA AT1, cắt MC 579, MC 580, 231 T500HT | 27/11 | 5.00 | 28/11 | 5.00 | x |  |
| 7 | Tách dz 582 Nho Quan - 573 Thường Tín; MC 581, 582 T500NQ; MC 573, 563 T500TT | 28/11 | 0.00 | 30/11 | 0.00 | x |  |
| 8 | Tách đường dây 580HT-573NS2, cắt MC 580, MC 581 T500HT | 30/11 | 5.00 | 01/12 | 22.00 | x |  |
| 9 | Tách MBA AT1, MC572, MC573, MC231 T500NQ | 01/11 | 21.00 | 02/11 | 7.00 | x |  |
| 10 | Tách MBA AT2, MC576, MC577, MC232 T500NQ | 03/11 | 22.00 | 04/11 | 3.00 | x |  |
| 11 | Tách MBA AT1 T500VA (Tách MC 531, 561, 231, 341 T500VA) | 10/11 | 7.00 | 10/11 | 20.00 | x |  |
| 12 | Tách MBA AT1, MC530, MC531, MC231, MC200 (T500TT) Tách BV SLTC C51; Tách F87S, F87T2 của MBA AT1; Tách F50BF của MC531 cho đến khi kiểm tra mang tải xong | 28/11 | 8.00 | 30/11 | 8.00 | x |  |
| II | Thiết bị 220kV |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tách 02 ĐZ 274 T500 Việt Trì – 273, 274 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); MC 2 đầu ĐZ và 272 T500 Việt Trì - 272 E4.4 (220kV Việt Trì); MC 2 đầu ĐZ | 01/11 | 5.00 | 15/11 | 22.00 | x |  |
| 2 | Tách TC C22 T500 Phố Nối | 02/11 | 8.00 | 02/11 | 17.00 | x |  |
| 3 | Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E5.8 (220kV Hoành Bồ) | 03/11 | 7.00 | 03/11 | 17.00 | x |  |
| 4 | Tách MBA T4, MC 134, SVC E4.4 (220kV Việt Trì) | 07/11 | 7.00 | 12/11 | 17.00 | x |  |
| 5 | Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E5.9 (220kV Tràng Bạch) | 09/11 | 7.00 | 09/11 | 17.00 | x |  |
| 6 | Tách ĐZ 272 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E26.5 (220kV Bắc Kạn); MC 273 E26.5 (220kV Bắc Kạn) | 11/11 | 5.00 | 11/11 | 17.00 | x |  |
| 7 | Tách ĐZ 173 E29.20 (220kV Mường Tè) - 172 A29.50 (TĐ Nậm Củn 4); MC 173, 100, TC C19 E29.20 (220kV Mường Tè); Tái lập ca trực E29.20 | 11/11 | 6.00 | 11/11 | 20.00 | x |  |
| 8 | Dùng MC100 thay thế MC 173 E29.20 (220kV Mường Tè) (Tách BVDLD (F87L) ĐZ 173 khi dùng MC 100 thay) | 11/11 | 20.00 | 11/11 | 22.00 | x |  |
| 9 | Tách ĐZ 174 E29.20 (220kV Mường Tè)- 171 A29.20 (TĐ Pắc Ma); MC 2 đầu ĐZ; TCC19, MC100 E29.20 -Tái lập ca trực E29.20 | 12/11 | 6.00 | 12/11 | 20.00 | x |  |
| 10 | Dùng MC100 thay thế MC 174 E29.20 (220kV Mường Tè) (Tách BVDLD (F87L) ĐZ 174 khi dùng MC 100 thay) | 12/11 | 20.00 | 12/11 | 22.00 | x |  |
| 11 | Tách ĐZ 272 E2.9 (220kV Vật Cách)- 272 E2.1 (220kV Đồng Hoà); MC 2 đầu ĐZ. | 13/11 | 8.00 | 13/11 | 17.00 | x |  |
| 12 | Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432 E2.9 (220kV Vật Cách) | 14/11 | 6.00 | 14/11 | 16.00 | x |  |
| 14 | Tách MC 100, TC C19 E28.15 (220kV Yên Mỹ) | 15/11 | 8.00 | 15/11 | 17.00 | x |  |
| 15 | Tách MBA AT1; MC 131, 431 E8.9 (T220 Hải Dương) | 16/11 | 6.00 | 16/11 | 17.00 | x |  |
| 16 | Tách lần lượt TC C11, C12 E5.9 (220kV Tràng Bạch) | 16/11 | 6.00 | 16/11 | 18.00 | x |  |
| 17 | Tách ĐZ 272 E12.3 (220kV Yên Bái) - 274 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 2 đầu ĐZ (Sáng tách chiều trả) | 17/11 | 5.00 | 19/11 | 17.00 | x |  |
| 18 | Tách 02 ĐZ 273 T500 Việt Trì - 272 E25.10 (220kV Vĩnh Tường); MC 2 đầu ĐZ và 271 T500 Việt Trì - 273 E4.4 (220kV Việt Trì); MC 2 đầu ĐZ | 17/11 | 5.00 | 01/12 | 20.00 | x |  |
| 19 | Tách lần lượt TC C19, C29 E5.9 (220kV Tràng Bạch) | 17/11 | 6.00 | 17/11 | 18.00 | x |  |
| 20 | Tách MBA AT1, 231, 131, 431 E20.3 (220kV Lào Cai) | 19/11 | 0.00 | 19/11 | 16.00 | x |  |
| 21 | Tách ĐZ 272 E26.5 (220kV Bắc Kạn) – 275 E6.2 (220kV Thái Nguyên); MC 2 đầu ĐZ | 19/11 | 5.00 | 19/11 | 17.00 | x |  |
| 22 | Tách MC 171 (Dùng MC 100 thay) E10.5 (220kV Xuân Mai) | 19/11 | 6.00 | 21/11 | 22.00 | x |  |
| 23 | Tách MBA AT1, ngăn lộ 231, 131, 431 E22.4 (220kV Hà Giang) | 20/11 | 7.00 | 21/11 | 23.00 | x |  |
| 24 | Tách TC C12 E10.5 (220kV Xuân Mai) | 20/11 | 8.00 | 20/11 | 22.00 | x |  |
| 27 | Tách TC C11 E10.5 (220kV Xuân Mai) | 21/11 | 8.00 | 21/11 | 22.00 | x |  |
| 25 | Tách ĐZ 277 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 273, 274 E5.35 (220kV Yên Hưng); MC 277 E5.9; MC 273, 274 E5.35 (sáng cắt chiều trả) | 21/11 | 5.00 | 22/11 | 17.00 | x |  |
| 26 | Tách thanh cái C11, Dùng MC100 thay MC 175 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 21/11 | 5.00 | 22/11 | 18.00 | x |  |
| 28 | Tách ĐZ 272 T500 Việt Trì - 272 E4.4 (220kV Việt Trì); MC 2 đầu ĐZ | 22/11 | 4.00 | 22/11 | 22.00 | x |  |
| 29 | Tách MC 100, Tách lần lượn TC C11, C12 E10.5 (220kV Xuân Mai) | 22/11 | 6.00 | 22/11 | 22.00 | x |  |
| 30 | Tách thanh cái C12, Dùng MC100 thay MC 175 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 23/11 | 5.00 | 24/11 | 18.00 | x |  |
| 36 | Tách ĐZ 273 E16.2 (220kV Cao Bằng) - 271 E26.5 (220kV Bắc Kạn); MC 2 đầu ĐZ (Sáng cắt chiều trả) | 25/11 | 5.00 | 26/11 | 17.00 | x |  |
| 37 | Tách đ/d 175 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 171 E7.17 (Vân Trung); MC 175 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 25/11 | 5.00 | 26/11 | 18.00 | x |  |
| 38 | Tách MC 132 (Dùng MC 100 thay) E10.5 (220kV Xuân Mai) | 25/11 | 6.00 | 27/11 | 22.00 | x |  |
| 40 | Tách lần lượt TC C21, C22, C29 E2.1 (220kV Đồng Hoà) | 25/11 | 8.00 | 25/11 | 17.00 | x |  |
| 41 | Tách C11 và Tách MBA AT2, 232, 132, 432 E4.4 (220kV Việt Trì) | 26/11 | 0.00 | 26/11 | 15.00 | x |  |
| 43 | Tách MBA T3, ngăn lộ 133 E22.4 (220kV Hà Giang) | 26/11 | 7.00 | 27/11 | 23.00 | x |  |
| 44 | Tách TC C12 E10.5 (220kV Xuân Mai) | 26/11 | 8.00 | 26/11 | 22.00 | x |  |
| 45 | Tách đ/d 178 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 172 E7.14 (Lục Nam); 178 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 27/11 | 5.00 | 27/11 | 18.00 | x |  |
| 46 | Tách ĐZ 271 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) – 271 A5.20 (NĐ Cẩm Phả); MC 271 E5.30 (sáng cắt chiều trả) | 27/11 | 5.00 | 28/11 | 17.00 | x |  |
| 47 | Tách TC C11 E10.5 (220kV Xuân Mai) | 27/11 | 8.00 | 27/11 | 22.00 | x |  |
| 48 | Tách TC C11, MC 177 (Dùng MC 100 thay) E7.6 (220kV Bắc Giang) | 28/11 | 5.00 | 29/11 | 18.00 | x |  |
| 50 | Tách TC C12, MC 177 (Dùng MC 100 thay) E7.6 (220kV Bắc Giang) | 30/11 | 5.00 | 01/12 | 18.00 | x |  |
| 51 | Tách MC 277 E11.1 trạm 220kV Thái Bình, dùng MC200 thay thế, tách bảo vệ 87L (Còn F21, F67). | 01/11 | 6.00 | 01/11 | 12.00 | x |  |
| 52 | Tách MC 273, Dùng MC 200 thay MC 273, tách MC 273 E9.10 (220kV Nghi Sơn), (còn F87L và F67, F21 ngăn lộ 200) | 01/11 | 7.00 | 03/11 | 22.00 | x |  |
| 53 | Đóng xông điện các ngăn dự phòng 271, 272, 200, TC C29, 173 E15.40 (220kV Tương Dương) | 01/11 | 8.00 | 01/11 | 11.00 | x |  |
| 54 | Tách MC 278 E11.1 (trạm 220kV Thái Bình, dùng MC200 thay thế), tách bảo vệ 87L (Còn F21, F67). | 01/11 | 12.00 | 01/11 | 18.00 | x |  |
| 55 | Tách ĐZ 274 E15.10 (220kV Đô Lương) - 275 E15.40 (220kV Tương Dương), MC 02 đầu | 02/11 | 6.00 | 02/11 | 17.00 | x |  |
| 56 | Tách MC 273 E11.1 (trạm 220kV Thái Bình, dùng MC200 thay thế), tách bảo vệ 87L (Còn F21, F67). | 02/11 | 7.00 | 03/11 | 23.00 | x |  |
| 57 | Tách ĐZ 276 E1.4 (220kV Hà Đông) - 271,272 E24.4 (220kV Phủ Lý), MC 02 đầu | 02/11 | 19.00 | 03/11 | 7.00 | x |  |
| 58 | Cắt điện MBA AT1, MC 231, 131, 431 E15.40 (220kV Tương Dương) | 03/11 | 6.00 | 03/11 | 18.00 | x |  |
| 59 | Tách bảo vệ F87B phía 220kV E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 03/11 | 22.00 | 03/11 | 23.00 | x |  |
| 60 | Tách bảo vệ F87L DZ 273 E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 272 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu) | 03/11 | 22.00 | 03/11 | 23.00 | x |  |
| 61 | Tách: ĐZ 271 E28.10 (220kV Kim Động) - 273 E11.1 (220kV Thái Bình); MC273, MC200, TC C29 E11.1 (220kV Thái Bình) | 03/11 | 23.00 | 04/11 | 12.00 | x |  |
| 62 | Tách MC 274, Dùng MC 200 thay MC 274, tách MC 274 E9.10 (220kV Nghi Sơn) (còn F87L và F67, F21 ngăn lộ 200) | 04/11 | 7.00 | 06/11 | 22.00 | x |  |
| 63 | Tách BVSL thanh cái 220kV - Tách F87L ngăn lộ 273 E11.1 (220kV Thái Bình) | 04/11 | 11.00 | 04/11 | 13.00 | x |  |
| 64 | Tách MC176 E24.4, Tách đ/d 176 E24.4 (220kV Phủ Lý) - 172-7 E24.1 (XM Bút Sơn) - 172-7 E24.7 (XM Bút Sơn 2) - 171 E24.18 (Xi măng Long Thành) | 04/11 | 19.00 | 05/11 | 7.00 | x |  |
| 65 | Tách MBA T1, 131, 431 E1.11 (220kV Thành Công) | 04/11 | 23.00 | 05/11 | 11.00 | x |  |
| 66 | Tách dz 272 A15.0 (TĐ Bản Vẽ) - 271, 273 A15.20 (TĐ Khe Bố) | 05/11 | 5.00 | 05/11 | 18.00 | x |  |
| 67 | Tách MBA AT2, 232, 132 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2) | 05/11 | 5.00 | 05/11 | 21.00 | x |  |
| 68 | Tách MBA T2, MC: 132, 332, C19 E1.4 (220kV Hà Đông) | 05/11 | 7.00 | 05/11 | 18.00 | x |  |
| 69 | Tách ngăn 200 T500HT | 06/11 | 6.00 | 08/11 | 21.00 | x |  |
| 70 | Tách MC 276 E11.1 (220kV Thái Bình, dùng MC200 thay thế), tách bảo vệ 87L (Còn F21, F67). | 06/11 | 7.00 | 07/11 | 23.00 | x |  |
| 71 | Tách bảo vệ F87B phía 220kV E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 06/11 | 22.00 | 06/11 | 23.00 | x |  |
| 72 | Tách bảo vệ F87L DZ 274 E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 271 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu) | 06/11 | 22.00 | 06/11 | 23.00 | x |  |
| 73 | Tách MC 275, Dùng MC 200 thay MC 275, tách MC 275 E9.10 (220kV Nghi Sơn) (còn F87L và F67, F21 ngăn lộ 200) | 07/11 | 7.00 | 09/11 | 22.00 | x |  |
| 74 | Tách C22 T500HT | 07/11 | 12.00 | 08/11 | 21.00 | x |  |
| 75 | Tách ĐZ 273, 274 E3.7 (220kV Nam Định)- 276 E11.1 (220kV Thái Bình); MC276, MC200, TC C29 E11.1 (220kV Thái Bình) | 07/11 | 23.00 | 08/11 | 12.00 | x |  |
| 76 | Tách MBA AT1, MC 231, MC 131 E1.6 (220kV Chèm) | 08/11 | 6.00 | 08/11 | 18.00 | x |  |
| 77 | Tách BVSL thanh cái 220kV - Tách F87L ngăn lộ 276 E11.1 (220kV Thái Bình) | 08/11 | 11.00 | 08/11 | 13.00 | x |  |
| 78 | Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E28.10 (220kV Kim Động) | 08/11 | 22.00 | 09/11 | 8.00 | x |  |
| 79 | Tách dz 271 E15.10 (220kV Đô Lương) - 272 E15.1 (220kV Hưng Đông), MC 02 đầu | 09/11 | 5.00 | 09/11 | 17.00 | x |  |
| 80 | Tách MC 234, Dùng 200 thay thế MC 234 T500 Hà Tĩnh (còn BV ngăn MBA) | 09/11 | 6.00 | 11/11 | 12.00 | x |  |
| 81 | Tách MC 100 E1.3 (220kV Mai Động) | 09/11 | 8.00 | 11/11 | 23.00 | x |  |
| 82 | Tách bảo vệ F87B phía 220kV E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 09/11 | 22.00 | 09/11 | 23.00 | x |  |
| 83 | Tách bảo vệ F87L DZ 275 E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 281 A9.35 (NĐ Nghi Sơn) | 09/11 | 22.00 | 09/11 | 23.00 | x |  |
| 84 | Tách MBA AT1, 231, 131, 431 E11.1 (220kV Thái Bình) | 10/11 | 7.00 | 12/11 | 19.00 | x |  |
| 85 | Tách ĐZ 231 T500 Vũng Áng - 277 NMĐ Vũng Áng 1 (A18.10). | 10/11 | 7.00 | 10/11 | 20.00 | x |  |
| 86 | Tách MC 276, Dùng MC 200 thay MC 276, tách MC 276 E9.10 (220kV Nghi Sơn) (còn F87L và F67, F21 ngăn lộ 200) | 10/11 | 7.00 | 12/11 | 22.00 | x |  |
| 87 | Tách thanh cái C12 E1.3 (220kV Mai Động) | 10/11 | 8.00 | 10/11 | 23.00 | x |  |
| 88 | Tách MBA AT4 T500HT 'Tách lần lượt C21, C22 T500HT | 10/11 | 12.00 | 11/11 | 21.00 | x |  |
| 89 | Tách thanh cái C11 E1.3 (220kV Mai Động) | 11/11 | 8.00 | 11/11 | 23.00 | x |  |
| 90 | Tách MC 274, Dùng 200 thay 274 E15.1 (220kV Hưng Đông) (còn F21, F67) | 12/11 | 6.00 | 14/11 | 22.00 | x |  |
| 91 | Tách MBA T6, MC136, MC436 E1.4 (220kV Hà Đông) | 12/11 | 7.00 | 12/11 | 18.00 | x |  |
| 92 | Tách bảo vệ F87B phía 220kV E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 12/11 | 22.00 | 12/11 | 23.00 | x |  |
| 93 | Tách bảo vệ F87L DZ 276 E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 283 A9.35 (NĐ Nghi Sơn) | 12/11 | 22.00 | 12/11 | 23.00 | x |  |
| 94 | Tách C22 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 13/11 | 8.00 | 13/11 | 20.00 | x |  |
| 95 | Tách MC 132 (dùng MC100 thay thế MC132) E11.1 (220kV Thái Bình), tách BVSL F87T bộ ngoài; (Ngăn lộ 132 vẫn còn BV MBA) | 14/11 | 7.00 | 15/11 | 23.00 | x |  |
| 96 | Tách MC 132, Dùng MC 100 thay MC 132, tách MC 132 E9.10 (220kV Nghi Sơn) (còn BV MBA) | 14/11 | 7.00 | 15/11 | 24.00 | x |  |
| 97 | Tách MC 135 E1.3 (Dùng MC 100 thay MC 135) E1.3 (220kV Mai Động) | 14/11 | 8.00 | 16/11 | 23.00 | x |  |
| 98 | Tách C21 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 14/11 | 8.00 | 14/11 | 20.00 | x |  |
| 99 | Tách MC 275, Dùng 200 thay 275 E15.1 (220kV Hưng Đông, còn F21, F67) | 15/11 | 6.00 | 17/11 | 22.00 | x |  |
| 100 | Tách MBA AT2, MC 232, MC 132 E1.6 (220kV Chèm) | 15/11 | 6.00 | 15/11 | 18.00 | x |  |
| 101 | Tách ĐZ 272 T500 Đông Anh - 271 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3); MC 271 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) | 15/11 | 7.00 | 17/11 | 22.00 | x |  |
| 102 | Tách thanh cái C12 E1.3 (220kV Mai Động) | 15/11 | 8.00 | 15/11 | 23.00 | x |  |
| 103 | Tách MBA AT2, 232, 132, 432 E11.1 (220kV Thái Bình) | 15/11 | 23.00 | 16/11 | 9.00 | x |  |
| 104 | Tách MBA AT2, tách MC 232, 132, 432 E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 16/11 | 0.00 | 17/11 | 20.00 | x |  |
| 105 | -Tách BVSL thanh cái 110kV - Tách BVSL F87T bộ ngoài lấy TI MC của MBA AT2 E11.1 (220kV Thái Bình) | 16/11 | 8.00 | 16/11 | 10.00 | x |  |
| 106 | Tách C22 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 16/11 | 8.00 | 16/11 | 20.00 | x |  |
| 107 | Tách thanh cái C11 E1.3 (220kV Mai Động) | 16/11 | 8.00 | 16/11 | 23.00 | x |  |
| 108 | Tách BVSLTC 220kV E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) | 17/11 | 7.00 | 17/11 | 22.00 | x |  |
| 109 | Tách C21 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 17/11 | 8.00 | 17/11 | 20.00 | x |  |
| 110 | Tách MC 100 E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 17/11 | 16.00 | 17/11 | 20.00 | x |  |
| 111 | Tách bảo vệ F87B phía 110kV, F87T2 (bộ SL ngoài) AT2 E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 17/11 | 20.00 | 17/11 | 21.00 | x |  |
| 112 | Dùng MC 100 thay MC 132, tách MC 132, F87T2 bộ ngoài E9.10 (220kV Nghi Sơn) (còn F87T1 (bộ trong) và bảo vệ quá dòng dự phòng các phía) | 17/11 | 21.00 | 17/11 | 21.30 | x |  |
| 113 | Tách dz 272 A15.20 (TĐ Khe Bố) - 273 E15.10 (220kV Đô Lương), MC 273 E15.10 (220kV Đô Lương) | 18/11 | 5.00 | 19/11 | 18.00 | x |  |
| 114 | Tách MBA AT1, tách MC 231, 131, 431 E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 18/11 | 7.00 | 18/11 | 14.00 | x |  |
| 115 | Tách ĐZ 278 T500 Hiệp Hòa - 272 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3); MC 272 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) | 18/11 | 7.00 | 20/11 | 22.00 | x |  |
| 116 | Tách MC 176 (Dùng MC 100 thay MC 176) E1.3 (220kV Mai Động) (còn F21, F67) | 19/11 | 8.00 | 21/11 | 23.00 | x |  |
| 117 | Tách MBA T1, MC131, MC 331, MC 431 E1.4 (220kV Hà Đông) | 19/11 | 8.00 | 19/11 | 18.00 | x |  |
| 118 | Tách BVSLTC 220kV E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) | 20/11 | 7.00 | 20/11 | 22.00 | x |  |
| 119 | Tách đ/d 173 E24.4 (220kV Phủ Lý) - 172 E24.11 (Châu Sơn), MC173 E24.4 | 20/11 | 7.00 | 22/11 | 7.00 | x |  |
| 120 | Tách thanh cái C12 E1.3 (220kV Mai Động) | 20/11 | 8.00 | 20/11 | 23.00 | x |  |
| 121 | Tách DZ 177 E9.2 (220kV Ba Chè) - 171A9.0 (TĐ Cửa Đạt) | 21/11 | 7.00 | 22/11 | 20.00 | x |  |
| 122 | Tách MC 212 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) | 21/11 | 7.00 | 23/11 | 22.00 | x |  |
| 123 | Tái lập ca trực tại E24.4 (220kV Phủ Lý) | 21/11 | 8.00 | 22/11 | 8.00 | x |  |
| 124 | Tách thanh cái C11 E1.3 (220kV Mai Động) | 21/11 | 8.00 | 21/11 | 23.00 | x |  |
| 125 | Tách bảo vệ SLTC110kV E24.4 (220kV Phủ Lý), Tách F87L ĐZ 173 Phủ Lý (E24.4) - 172 Châu Sơn (E24.11). (ĐZ còn bảo vệ F21, F67) | 22/11 | 6.00 | 22/11 | 8.00 | x |  |
| 126 | Tách MC 100 E9.2 (220kV Ba Chè) | 22/11 | 16.00 | 22/11 | 20.00 | x |  |
| 127 | Tách F87L 177 E9.2 (220kV Ba Chè) - 171A9.0 (TĐ Cửa Đạt) | 22/11 | 20.00 | 22/11 | 21.00 | x |  |
| 128 | Dùng MC 100 thay MC 177 (OFF F87L) E9.2 (220kV Ba Chè, còn F67, F21 ngăn lộ 100) | 22/11 | 20.00 | 22/11 | 20.30 | x |  |
| 129 | Tách đ/d 175 E24.4 (220kV Phủ Lý) - 171 -7 E24.1 (XM Bút Sơn) - 171 -7 E24.7 (XM Bút Sơn 2) - 171-7 E24.10 (XM Vissai Hâ Nam) - 174 E24.15 (220kV Thanh Nghị), MC175 E24.4 (220kV Phủ Lý) | 23/11 | 7.00 | 23/11 | 20.00 | x |  |
| 130 | Tách lần lượt C21, C22; Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) | 23/11 | 7.00 | 23/11 | 22.00 | x |  |
| 131 | Tách MC 232, MBA AT2 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) | 24/11 | 7.00 | 26/11 | 22.00 | x |  |
| 132 | Tách ĐZ 274 T500 Hà Tĩnh- 273 A18.15 (FormosaHT), MC 274 T500 Hà Tĩnh | 25/11 | 6.00 | 25/11 | 20.00 | x |  |
| 133 | Tách DZ 271 A15.41 (TĐ Đồng Văn) - 271 E9.2 (220kV Ba Chè), MC 271 E9.2 (220kV Ba Chè) | 25/11 | 7.00 | 25/11 | 17.00 | x |  |
| 134 | Tách MC 275, Dùng 200 thay thế MC 275 T500 Hà Tĩnh (còn F21, F67) | 26/11 | 6.00 | 27/11 | 16.00 | x |  |
| 135 | Tách DZ 274 E9.2 (220kV Ba Chè) - 271 E15.1 (220kV Hưng Đông), MC 02 đầu | 26/11 | 7.00 | 26/11 | 17.00 | x |  |
| 135 | Tách C21; Tách BVSLTC 220kV E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) | 26/11 | 7.00 | 26/11 | 22.00 | x |  |
| 137 | Tách AT3, MC 233, MC 433, E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) | 27/11 | 7.00 | 29/11 | 22.00 | x |  |
| 138 | Tách ĐZ 275 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 275 T500 Hà Tĩnh, MC 02 đầu, Tách lần lượt C21, C22 T500 Hà Tĩnh | 27/11 | 16.00 | 28/11 | 22.00 | x |  |
| 139 | Tách C29 T500 Hà Tĩnh | 29/11 | 6.00 | 29/11 | 18.00 | x |  |
| 140 | Tách đ/d 172 T500 Hà Tĩnh - 172 E18.1 (Thạch Linh), MC 172 T500 Hà Tĩnh | 29/11 | 6.00 | 29/11 | 20.00 | x |  |
| 141 | Tách BVSLTC 220kV E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) | 29/11 | 7.00 | 29/11 | 22.00 | x |  |
| 142 | Tách đ/d 173 E15.10 (220kV Đô Lương) - 171 E15.31 (XM Sông Lam 1), MC 173 E15.10 (220kV Đô Lương) | 30/11 | 7.00 | 30/11 | 17.00 | x |  |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Duy Xuyên để TN sau 1 năm LĐ: MBA AT1, TD41, CS 2AT1, CS 1AT1, CS 4AT1, MC 231, 131, 431, TI 231, TI 131, TI431, DCL: 231-2, 231-3, 231-9, 131-2, 131-3, 131-9, 431-3, Nhị thứ BV liên quan. | 01/11/2023 | 07h28 | 01/11/2023 | 18h28 | x |  |
| 2 | Cô lập MBA AT4 - Trạm 220kV Huế để Ghép nối thiết bị của ngăn 134, 234, MBA AT4 vào hệ thống điều khiển bảo vệ mới. Nghiệm thu điều khiển ngăn 134, 234, MBA AT4, nghiệm thu rơle bảo vệ, nghiệm thu SCADA | 02/11/2023 | 08h05 | 08/11/2023 | 18h16 | x |  |
| 3 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 220kV Hòa Khánh để Thay đồng hồ khí SF6 và nạp bổ sung khí SF6 MC 233 pha A; kết hợp VSBD thiết bị. | 07/11/2023 | 06h17 | 07/11/2023 | 09h43 | x |  |
| 4 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn để vệ sinh bảo dưỡng TC C41, các tủ hợp bộ: TD1, TUC41, 431, 471, 473, 475, 477; kết hợp vệ sinh bảo dưỡng MBA T1, MC131, TI131. | 08/11/2023 | 06h38 | 08/11/2023 | 10h48 | x |  |
| 5 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 500kV Đà Nẵng để SCL: Thay thế TU3AT1 cùng tỷ số biến. | 03/11/2023 | 06h06 | 03/11/2023 | 16h46 | x |  |
| 6 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Thạnh Mỹ để TNĐK: MBA T1, CS1T1, CS3T1, CS4T1, TI131(TN dầu), Cáp lực từ MBA T1 đến MC 431, Cáp lực từ MBA T1 đến 331-3; vệ sinh bảo dưỡng thiết bị. | 04/11/2023 | 07h05 | 04/11/2023 | 10h35 | x |  |
| 7 | Cô lập MBA AT4 - Trạm 500kV Dốc Sỏi để SCL Thay thế hệ thống sứ néo tại pha C tại trụ cổng giữa ngăn 134 và ngăn 178: Thay 02 chuỗi sứ néo về phía ngăn 134. | 07/11/2023 | 10h03 | 07/11/2023 | 13h15 | x |  |
| 8 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 500kV Dốc Sỏi để SCL thay thế các chuỗi sứ đỡ bị rỉ rét ty | 08/11/2023 | 06h32 | 08/11/2023 | 15h10 | x |  |
| 9 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 500kV Dốc Sỏi để SCL thay thế các chuỗi sứ đỡ bị rỉ rét ty | 09/11/2023 | 08h00 | 09/11/2023 | 14h32 | x |  |
| 10 | Cô lập MBA T3 - Trạm 220kV Huế để Thay thế MBA T2 40MVA hiện hữu bằng MBA 63MVA. | 13/11/2023 | 10h42 | 21/11/2023 | 00h02 | x |  |
| 11 | Cô lập MBA T3 - Trạm Trạm 220kV Sơn Hà để TNĐK: MBA T3, CS1T3, CS3T3, CS4T3, CSTUC33, MC 133; 333, 433, 371, TI133, TI 333, TI 433, TI 371, TU1T3, TU3T3, TUC33, TU4T3, cáp lực từ MBA T3 đến MC 433, cáp lực từ MBA T3 đến MC 333, Nhị thứ, bảo vệ liên quan. Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị. | 19/11/2023 | 06h42 | 19/11/2023 | 15h30 | x |  |
| 12 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Quảng Ngãi để TNĐK: đo tang TI 232, TI 132, cáp lực từ MBA AT2 đến MC 432, cáp từ DCPT TD42-3 đến MBA TD42. | 23/11/2023 | 06h30 | 23/11/2023 | 11h00 | x |  |
| 13 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Huê để Thay thế MBA T1 40MVA hiện hữu bằng MBA 63MVA. | 23/11/2023 | 06h55 | 30/11/2023 | 18h33 | x |  |
| 14 | Cô lập MBA T4 - Trạm 220kV Sơn Hà để TNĐK: CS1T4, CS3T4, CS4T4, MC134, TI134; TU1T4, DCL134-9 | 24/11/2023 | 08h02 | 24/11/2023 | 14h51 | x |  |

* Đường dây:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐD 220kV 271 Phong Điền - 271, 272 NMTĐ A Lưới để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 01/11/2023 | 06h19 | 01/11/2023 | 16h05 | x |  |
| 2 | Cô lập ĐD 220kV 271 Duy Xuyên - 276 Tam Kỳ để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 02/11/2023 | 06h43 | 02/11/2023 | 17h07 | x |  |
| 3 | Cô lập ĐD 220kV 272 Duy Xuyên - 275 Tam Kỳ để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 03/11/2023 | 06h28 | 03/11/2023 | 16h26 | x |  |
| 4 | Cô lập ĐD 220kV 274 Đà Nẵng - 274 Duy Xuyên để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 05/11/2023 | 06h18 | 05/11/2023 | 16h17 | x |  |
| 5 | Cô lập ĐD 220kV 275 Thạnh Mỹ220 - 273 Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 05/11/2023 | 08h48 | 05/11/2023 | 17h55 | x |  |
| 6 | Cô lập ĐD 220kV 272 Nước Long - 272 Thượng KonTum để lắp lèo tăng cường pha B tại vị trí 26, 29. Kết hợp kiểm tra phụ kiện, bảo dưỡng thiết bị đường dây. | 07/11/2023 | 08h30 | 07/11/2023 | 16h03 | x |  |
| 7 | Cô lập ĐD 220kV 272 Ba Đồn - 274, 275 Đồng Hới để thay thế chuỗi cách điện composite VT 187 chuỗi đỡ pha A bị phát nhiệt. | 08/11/2023 | 16h40 | 08/11/2023 | 17h42 | x |  |
| 8 | Cô lập ĐD 500kV 573 Quảng Trạch - 573 Dốc Sỏi để di dời và nâng cao khoảng cách an toàn đường dây 500kV giao chéo cao tốc: (i) Lắp dựng 02 vị trí thay thế cho vi trí 38, 39 hiện hữu (020 vị trí lắp dựng mới nằm dưới dây dẫn đường dây 500kV 573 Quảng Trạch- 573 Dốc Sỏi), căng dây lấy lại độ võng khoảng néo 37- 40 | 04/11/2023 | 05h21 | 21/11/2023 | 19h05 | x |  |
| 9 | Cô lập ĐD 220kV 276 Hòa Khánh - 272 Huế để SCL: Lắp tăng cường lèo dây dẫn tại 17 vị trí néo 049-051, 053, 055, 061-063, 078, 079, 082-085, 087, 112, 132; Sửa chữa lèo dây dẫn 02 vị trí néo: 136, 154. | 04/11/2023 | 06h09 | 05/11/2023 | 16h45 | x |  |
| 10 | Cô lập ĐD 220kV 271 Dốc Sỏi - 271 Dung Quất để SCL: Lắp chuỗi đỡ lèo dây dẫn tại các vị trí 01, 12, 12A, 14, 14A, 20, 23, 25, 29: mỗi vị trí lắp 03 chuỗi đỡ lèo dây dẫn. Kết hợp công tác vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 10/11/2023 | 06h01 | 10/11/2023 | 16h24 | x |  |
| 11 | Cô lập ĐD 220kV 271 Tam Kỳ - 277 Dốc Sỏi để SCL: Lắp lèo tăng cường 08 vị trí néo: 291, 292, 297, 298, 299, 301, 302, 303. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 11/11/2023 | 06h14 | 11/11/2023 | 16h41 | x |  |
| 12 | Cô lập ĐD 220kV 272 Tam Kỳ - 276 Dốc Sỏi để SCL: Lắp lèo tăng cường 08 vị trí néo: 291, 292, 297, 298, 299, 301, 302, 303. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng đường dây | 12/11/2023 | 06h25 | 12/11/2023 | 16h52 | x |  |
| 13 | Cô lập ĐD 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi để Xử lý tồn tại hang mục công trình cao tốc Bắc Nam VT 38M, 39M ĐD 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi; kết hợp vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 22/11/2023 | 11h52 | 24/11/2023 | 16h32 | x |  |
| 14 | Cô lập ĐD 220kV 272 Dốc Sỏi - 272 Dung Quất để SCL: Lắp chuỗi đỡ lèo dây dẫn tại các vị trí 01, 09, 12, 12A, 14, 14A, 23, 25, 28, 29: mỗi vị trí lắp 03 chuỗi đỡ lèo dây dẫn. | 22/11/2023 | 06h21 | 22/11/2023 | 15h43 | x |  |
| 15 | Cô lập ĐD 220kV 275 Hòa Khánh - 273 Huế để SCL: Lắp chuỗi đỡ lèo dây dẫn 02 vị trí néo: 136, 154. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng trên đường dây. | 25/11/2023 | 20h22 | 26/11/2023 | 14h57 | x |  |

- PTC3

| STT | Đối tượng cắt điện | Thời gian |  |  |  | Theo kế hoạch |  | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |  |
|  | Cô lập ngăn lộ MBA AT1, MC 561, 531, 231 trạm 500kV Vân Phong. | 01/11/2023 | 06h54 | 02/11/2023 | 17h46 | x |  |  |
|  | Cô lập Ngăn lộ 171; Lần lượt TC C11, C12 | 02/11/2023 | 18h37 | 03/11/2023 | 05h25 | x |  |  |
|  | Cô lập MC K508 Kh508 | 03/11/2023 | 08h19 | 03/11/2023 | 12h57 | x |  |  |
|  | Cô lập Kh503, MC K503 | 03/11/2023 | 05h29 | 03/11/2023 | 13h42 | x |  |  |
|  | Cô lập ngăn lộ MBA AT2, MC 562, 532, 232, 342 trạm 500kV Vân Phong. | 03/11/2023 | 06h50 | 04/11/2023 | 17h16 | x |  |  |
|  | ĐZ 220kV 271 Tuy hòa - 271 Quy Nhơn | 03/11/2023 | 05h07 | 04/11/2023 | 20h14 | x |  |  |
|  | Cô lập MBA AT1, các ngăn lộ 231, 131, 100, thanh cái C22, C29, C12, C19 | 05/11/2023 | 07h18 | 05/11/2023 | 17h05 | x |  |  |
|  | ĐZ 500kV 574 Vĩnh Tân - 547 Sông Mây | 05/11/2023 | 08h37 | 05/11/2023 | 13h08 | x |  |  |
|  | Cô lập bảo vệ so lệch thanh cái TC C52 (87S24); MC 571 572 K502 TBD502 Kh502 TC C52 TBA 500kV Đắk Nông., ĐZ 500kV 572 Đắk Nông - 574 Cầu Bông | 05/11/2023 | 06h11 | 05/11/2023 | 13h58 | x |  |  |
|  | Cô lập ĐZ 220kV 278 Vân Phong – 271 T500 Vân Phong; Ngăn lộ 271, TC C29 T500 Vân Phong. | 06/11/2023 | 06h27 | 06/11/2023 | 16h22 | x |  |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 174; Cô lập C12 Bảo Lộc từ 06- 18h00. Theo PTT của trạm. | 06/11/2023 | 06h08 | 06/11/2023 | 19h03 | x |  |  |
|  | Cô lập MC 562, 563 Trạm 500kV Vĩnh Tân | 06/11/2023 | 07h25 | 00/01/1900 | 00h00 | x |  |  |
|  | Cô lập ĐZ 220kV 273 hàm Thuận – 272 Phan Thiết; Ngăn lộ 272 trạm 220kV Phan Thiết 2. | 06/11/2023 | 17h50 | 06/11/2023 | 22h22 | x |  |  |
|  | Cô lập ĐZ 276 Vân Phong – 273 T500 Vân Phong; Ngăn lộ 273, TC C29 T500 Vân Phong. | 06/11/2023 | 06h27 | 06/11/2023 | 12h24 | x |  |  |
|  | Cô lập MC 212, TC C22 trạm 500kV Vân Phong | 07/11/2023 | 06h32 | 07/11/2023 | 15h04 | x |  |  |
|  | Cô lập bảo vệ so lệch thanh cái 220kV lần lượt TC C21 C22 TBA 500kV Đắk Nông | 07/11/2023 | 10h16 | 07/11/2023 | 20h00 | x |  |  |
|  | Cô lập MC 200, TC C21, C29 trạm 500kV Vân Phong | 08/11/2023 | 06h38 | 08/11/2023 | 16h48 | x |  |  |
|  | Cô lập MC 573, MC 563 và đường dây 573 Vĩnh Tân – 573 Sông Mây | 08/11/2023 | 19h00 | 08/11/2023 | 21h00 | x |  |  |
|  | Cô lập TBD504 T500 Pleiku 2 | 08/11/2023 | 06h36 | 08/11/2023 | 13h16 | x |  |  |
|  | Cô lập MC 272 lần lượt TC C22 (06h00 - 20h00 ngày 9/11), C21 (06h00 - 20h00 ngày 10/11) TBA 500kV Đắk Nông. ĐZ 220kV 272/Trạm 500kV Đăk Nông – 271/Trạm 220kV Đắk Nông (17h00 ngày 8/11 đến 05h00 ngày 9/11) | 08/11/2023 | 16h48 | 15/11/2023 | 18h42 | x |  |  |
|  | Cô lập MC 572; ĐZ 572 Vĩnh Tân 4 - 572 Vĩnh Tân | 09/11/2023 | 08h15 | 09/11/2023 | 16h02 | x |  |  |
|  | Đường dây 220kV 275 Tuy hòa – 272 T500 Vân Phong; Ngăn lộ 275, TC C22 trạm Tuy hòa; Ngăn lộ 272, TC C29 T500 Vân Phong. | 09/11/2023 | 06h40 | 09/11/2023 | 12h45 | x |  |  |
|  | Cô lập ĐZ 275 Vân Phong – 274 T500 Vân Phong; Ngăn lộ 274, TC C29 T500 Vân Phong. | 09/11/2023 | 06h40 | 09/11/2023 | 17h02 | x |  |  |
|  | Cô lập MC 575 trạm 500kV Vĩnh Tân | 10/11/2023 | 18h40 | 11/11/2023 | 19h20 | x |  |  |
|  | "Cô lập ngăn lộ 271, 272, 273, 212, 231, 431, 433, MBA T1; thanh cái C21, C22 TBA 220kV Phước Thái (Cắt điện toàn trạm). Cô lập ĐZ 273/Ninh Phước -272/Phước Thái, ĐZ 271/Phước Thái - 273/Tháp Chàm; ĐZ 273/Phước Thái - 231/Thiên Tân 1.3 " | 10/11/2023 | 19h45 | 11/11/2023 | 06h02 | x |  |  |
|  | Cô lập MC 561, 571 Trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐZ 500kV 571 Vĩnh Tân - 571 Vĩnh Tân 4 | 11/11/2023 | 07h00 | 11/11/2023 | 16h00 | x |  |  |
|  | Cô lập MC 574, 564 TBD 504 KH504 trạm 500kV Pleiku 2. ĐZ 574 Pleiku 2 – 572 Chơn Thành. | 12/11/2023 | 05h38 | 12/11/2023 | 11h51 | x |  |  |
|  | Cô lập MC 531 530 231 230 341 và MBA AT1 T500 Vĩnh Tân | 12/11/2023 | 08h35 | 12/11/2023 | 20h00 | x |  |  |
|  | Cô lập MC 276 (từ 06h00 ngày 15/11 - 11h00 ngày 17/11), MC 200; Chuyển khóa phân quyền từ A2 về TBA 220kV Tháp Chàm (Tái lập ca trực) (15/11/2023 08h00 - 17/11/2023 11h00) | 13/11/2023 | 08h30 | 17/11/2023 | 11h00 | x |  |  |
|  | Cô lập ĐZ 220kV 275 Pleiku 2 - 272 Pleiku; ngăn lộ 275 trạm 500kV Pleiku 2; ngăn lộ 272 trạm 500kV Pleiku. | 15/11/2023 | 16h32 | 15/11/2023 | 22h30 | x |  |  |
|  | Cô lập bảo vệ so lệch thanh cái 220kV, lần lượt TC C21, C22 TBA 500kV Đắk Nông | 15/11/2023 | 00h00 | 15/11/2023 | 18h42 | x |  |  |
|  | ĐZ 220kV 272 hàm Tân - 272 Đá Bạc; Ngăn lộ 272 Trạm hàm Tân | 15/11/2023 | 18h24 | 15/11/2023 | 23h15 | x |  |  |
|  | Cô lập MC 276 (dùng MC 200 thay thế); Bảo vệ so lệch thanh cái 220kV TBA 500kV Đắk Nông. (16/11/2023 12h00 - 16/11/2023 13h00) | 16/11/2023 | 06h47 | 16/11/2023 | 18h51 | x |  |  |
|  | Cô lập ĐD 277/Ninh Phước - 271/Thuận Nam ĐD 272/Vĩnh Tân -273/Thuận Nam Cô lập ĐD 274/Quán Thẻ - 274/Thuận Nam ĐD 275/Thuận Nam - 275/Nhị hà ĐDK 276/Thuận Nam - 276/Ninh Phước Không đóng TĐ ĐZ | 16/11/2023 | 17h35 | 16/11/2023 | 23h32 | x |  |  |
|  | Cô lập ĐD 277/Ninh Phước - 271/Thuận Nam ĐD 272/Vĩnh Tân -273/Thuận Nam ĐDK 274/Quán Thẻ -274/Thuận Nam ĐDK 275/Thuận Nam - 275/Nhị hà ĐD 276/Thuận Nam - 276/Ninh Phước Không đóng TĐ ĐZ | 16/11/2023 | 16h56 | 16/11/2023 | 23h36 | x |  |  |
|  | Cô lập ĐZ 220kV 276 Pleiku 2 - 272 Chư Sê; Ngăn lộ 276 trạm 500kV Pleiku 2; ngăn lộ 272 trạm 220kV Chư Sê. | 17/11/2023 | 16h33 | 17/11/2023 | 22h39 | x |  |  |
|  | Cô lập ĐZ 220kV 271 Chư Sê - 274 Nhơn hòa 1; Ngăn lộ 271 trạm 220kV Chư Sê. | 17/11/2023 | 17h30 | 17/11/2023 | 22h30 | x |  |  |
|  | Cô lập ĐD 278/Ninh Phước - 272/Thuận Nam ĐDK 272/Vĩnh Tân -273/Thuận Nam ĐD 274/Quán Thẻ -274/Thuận Nam ĐD 275/Thuận Nam -275/Nhị hà ĐD 276/Thuận Nam -276/Ninh Phước | 18/11/2023 | 08h05 | 18/11/2023 | 17h43 | x |  |  |
|  | Cô lập ĐD 500kV 575 Vân phong 1 - 573 Thuận Nam | 18/11/2023 | 14h30 | 18/11/2023 | 17h38 | x |  |  |
|  | Cô lập MC 273 (dùng 200 thay thế) trạm 220KV Quy Nhơn | 18/11/2023 | 08h19 | 22/11/2023 | 16h33 | x |  |  |
|  | Cô lập TC C23, C24 T220 Krông Ana | 19/11/2023 | 06h00 | 19/11/2023 | 11h52 | x |  |  |
|  | Cô lập ĐZ 500kV 577 Pleiku – 574 Pleiku 3; MC 577, 568 trạm 500kV Pleiku. | 19/11/2023 | 08h30 | 19/11/2023 | 14h22 | x |  |  |
|  | Cô lập TC C52, Kh594, K594, 584, 583, 582, 581 | 19/11/2023 | 07h25 | 19/11/2023 | 19h05 | x |  |  |
|  | Cô lập MC 561 trạm 500kV Vĩnh Tân | 20/11/2023 | 07h50 | 20/11/2023 | 18h18 | x |  |  |
|  | ĐD 500kV 574 Vân phong 1 - 577 Thuận Nam | 20/11/2023 | 16h23 | 20/11/2023 | 20h10 | x |  |  |
|  | Cô lập ĐZ 273 Nhơn hoà 1 – 271 Ia Le 1. | 21/11/2023 | 08h16 | 21/11/2023 | 11h14 | x |  |  |
|  | Cô lập MC K505, KH 505 Vĩnh Tân | 21/11/2023 | 16h24 | 21/11/2023 | 22h40 | x |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 272 Ia Le 1 - 271 Cư Né 1. | 21/11/2023 | 18h49 | 21/11/2023 | 22h01 | x |  |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 279 TBA 220kV Tháp Chàm | 22/11/2023 | 08h05 | 22/11/2023 | 16h04 | x |  |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 175 trạm 220kV hàm Tân 2 | 22/11/2023 | 17h23 | 24/11/2023 | 04h30 | x |  |  |
|  | Cô lập ĐD 271 Pleiku - 274 SK An Khê; Ngăn lộ 271 trạm 500kV Pleiku. (Cắt điện hàng ngày) | 23/11/2023 | 09h58 | 23/11/2023 | 16h00 | x |  |  |
|  | Cô lập TC C52 trạm 500kV Vân Phong | 23/11/2023 | 08h47 | 23/11/2023 | 19h30 | x |  |  |
|  | Cô lập ĐD 271 Pleiku - 274 SK An Khê; Ngăn lộ 271 trạm 500kV Pleiku. (Cắt điện hàng ngày) | 23/11/2023 | 19h13 | 24/11/2023 | 05h18 | x |  |  |
|  | Cô lập TC C52 trạm 500kV Vân Phong | 23/11/2023 | 16h59 | 24/11/2023 | 00h51 | x |  |  |
|  | Cô lập MC 273 (dùng 200 thay thế); ĐZ 273 Krong Búk - 271 Nha Trang (20h30 - 21h00) | 24/11/2023 | 07h58 | 25/11/2023 | 18h46 | x |  |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 273, 173 TBA 220kV Tháp Chàm và đường dây 220kV 271/Phước Thái -273/Tháp Chàm | 24/11/2023 | 08h25 | 24/11/2023 | 12h10 | x |  |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 212 TBA 220kV Tháp Chàm | 24/11/2023 | 08h32 | 24/11/2023 | 11h52 | x |  |  |
|  | ĐD 220kV 272 Phù Mỹ - 280 Phước An | 24/11/2023 | 06h40 | 30/11/2023 | 2h52 | x |  |  |
|  | Cô lập ngăn 175 rạm 220kV Đức Trọng 2 | 24/11/2023 | 18h38 | 25/11/2023 | 5h08 | x |  |  |
|  | Cô lập MC 334, TC C32 trạm 220kV Quy Nhơn. | 24/11/2023 | 07h52 | 24/11/2023 | 16h04 | x |  |  |
|  | Cô lập MBA T2, MC 232, 132 T220 Bảo Lộc | 24/11/2023 | 06h30 | 27/11/2023 | 21h34 | x |  |  |
|  | Cô lập ngăn lộ tổng 231, 131, 441; MBA 220kV AT1 TBA 220kV Tháp Chàm | 24/11/2023 | 06h32 | 24/11/2023 | 11h39 | x |  |  |
|  | Cô lập TC C12 rạm 220kV Quy Nhơn. | 25/11/2023 | 06h33 | 02/12/2023 | 18h00 | x |  |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 172 T220 Bảo Lộc | 26/11/2023 | 05h45 | 26/11/2023 | 15h40 | x |  |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 175, TC C19 trạm 220kV Tuy hòa. | 26/11/2023 | 08h29 | 26/11/2023 | 16h50 | x |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 274 Sông Mây - 274 Bảo Lộc; MC 274 Bảo Lộc | 26/11/2023 | 18h52 | 27/11/2023 | 05h55 | x |  |  |
|  | Cô lập ngăn 174 trạm 220kV Quy Nhơn | 27/11/2023 | 18h53 | 28/11/2023 | 05h05 | x |  |  |
|  | Cô lập MC 576, MC 566, KH506, KT506 và đường dây 576 Vĩnh Tân – 572 Tân Uyên | 27/11/2023 | 19h25 | 28/11/2023 | 05h05 | x |  |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 274, 174 TBA 220kV Tháp Chàm và đường dây 220kV 271/Mỹ Sơn.hLV -274/Tháp Chàm | 28/11/2023 | 16h43 | 28/11/2023 | 18h55 | x |  |  |
|  | Cô lập ngăn lộ tổng 232, 132; MBA 220kV AT2 TBA 220kV Tháp Chàm | 28/11/2023 | 18h53 | 05/12/2023 | 22h00 | x |  |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 275, 175 TBA 220kV Tháp Chàm và đường dây 220kV 272/Đa Nhim - 275/Tháp Chàm | 28/11/2023 | 09h06 | 28/11/2023 | 15h11 | x |  |  |
|  | Cô lập DCL 232-2 (Dùng MC 200 thay thế 232) trạm 220kV Krông Búk | 28/11/2023 | 06h58 | 28/11/2023 | 17h25 | x |  |  |
|  | Cô lập MC 275, TI275 (Dùng MC 200 thay thế MC 275) - Từ 06h00 - 20h00 ngày 29/11/2023 cô lập TC C22 - Từ 06h00 - 20h00 ngày 30/11/2023 cô lập TC C21 trạm 500kV Đắk Nông | 29/11/2023 | 07h40 | 29/11/2023 | 15h35 | x |  |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 276, 277 TBA 220kV Tháp Chàm và ĐZ 220kV 274/Xuân Thiện - 276/Tháp Chàm | 30/11/2023 | 06h47 | 05/12/2023 | 22h00 | x |  |  |
|  | Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 941 | 30/11/2023 | 06h47 | 05/12/2023 | 22h00 | x |  |  |
|  | Cô lập TCC12, TUC12, TCC19, TUC19 TBA 220kV Đắk Nông. | 30/11/2023 | 06h36 | 30/11/2023 | 15h45 | x |  |  |

- PTC4

Trạm biến áp

| STT | Máy biến áp, thiết bị ngừng cấp điện |  | Thời gian |  |  |  | Nội dung công tác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không theo KH |
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Trạm biến áp | Thiết bị cô lập |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | C21 | 01-11 | 08:37 | 01-11 | 12:52 | x |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đức | 231 | 29-11 | 08:30 | 29-11 | 15:30 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | C19 | 29-11 | 08:01 | 29-11 | 17:01 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 435 | 26-11 | 21:34 | 27-11 | 03:45 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 434 | 26-11 | 08:45 | 26-11 | 17:24 | x |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | AT2 | 26-11 | 08:18 | 26-11 | 16:50 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | AT3 | 26-11 | 08:04 | 27-11 | 06:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 181 | 26-11 | 06:45 | 26-11 | 14:40 | x |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa | 175 | 26-11 | 05:26 | 26-11 | 22:39 | x |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | 141 | 25-11 | 08:30 | 25-11 | 10:25 | x |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa | 434 | 25-11 | 08:15 | 25-11 | 17:25 | x |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | C21 | 25-11 | 06:20 | 27-11 | 17:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Xuân Lộc | 131 | 25-11 | 05:44 | 25-11 | 15:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | TD42 | 24-11 | 06:56 | 24-11 | 13:26 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 178 | 23-11 | 08:56 | 23-11 | 13:39 | x |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng | 441 | 23-11 | 07:40 | 23-11 | 16:30 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bến Tre | 431 | 22-11 | 10:03 | 22-11 | 17:32 |  | x |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 173 | 22-11 | 08:23 | 22-11 | 17:55 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | C22 | 22-11 | 08:06 | 22-11 | 14:51 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trà Nóc | 271 | 22-11 | 07:48 | 22-11 | 15:20 | x |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | C52 | 22-11 | 06:42 | 23-11 | 17:10 | x |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | C52 | 20-11 | 08:30 | 21-11 | 16:15 | x |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long | C22 | 20-11 | 08:27 | 20-11 | 15:45 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | 131 | 19-11 | 08:06 | 19-11 | 15:25 | x |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | AT1 | 19-11 | 07:32 | 19-11 | 15:15 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | 132 | 19-11 | 07:30 | 19-11 | 15:41 | x |  |
|  | Trạm 220kV Sa Đéc | C11 | 19-11 | 07:20 | 19-11 | 12:35 | x |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | AT1 | 19-11 | 07:12 | 19-11 | 16:50 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 174 | 19-11 | 07:10 | 19-11 | 14:16 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | C41 | 19-11 | 07:10 | 19-11 | 16:35 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 174 | 19-11 | 06:30 | 19-11 | 10:18 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 172 | 19-11 | 05:00 | 19-11 | 13:24 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trà Nóc | C12 | 19-11 | 02:44 | 19-11 | 16:11 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 131 | 18-11 | 08:35 | 18-11 | 14:41 | x |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | C22 | 18-11 | 08:05 | 18-11 | 11:22 | x |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | C11 | 18-11 | 07:49 | 18-11 | 13:22 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trà Nóc | C12 | 18-11 | 07:40 | 19-11 | 16:22 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | C12 | 17-11 | 22:29 | 18-11 | 01:26 | x |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên | 178 | 17-11 | 08:45 | 17-11 | 12:45 | x |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 432 | 17-11 | 08:00 | 17-11 | 15:22 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trà Nóc | 173 | 16-11 | 09:05 | 16-11 | 15:01 |  | x |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 431 | 16-11 | 08:32 | 16-11 | 17:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Xuân | C21 | 16-11 | 08:15 | 16-11 | 11:55 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | T102 | 16-11 | 07:59 | 16-11 | 12:37 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thốt Nốt | 942 | 15-11 | 09:00 | 15-11 | 18:25 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | T101 | 15-11 | 08:54 | 15-11 | 16:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | C22 | 15-11 | 08:32 | 15-11 | 12:30 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 276 | 15-11 | 07:50 | 15-11 | 13:59 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bến Cát | 172 | 15-11 | 07:17 | 15-11 | 15:49 | x |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | C12 | 14-11 | 23:30 | 15-11 | 05:45 | x |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long | 441 | 14-11 | 09:05 | 14-11 | 16:55 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thốt Nốt | 441 | 14-11 | 08:56 | 14-11 | 17:58 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thốt Nốt | C21 | 14-11 | 08:56 | 14-11 | 17:58 | x |  |
|  | Trạm 500kV Mỹ Tho | 531 | 13-11 | 07:36 | 13-11 | 17:18 | x |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | 942 | 12-11 | 09:40 | 12-11 | 17:27 | x |  |
|  | Trạm 220kV Giá Rai | 176 | 12-11 | 09:30 | 12-11 | 12:51 | x |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa | 434 | 12-11 | 07:33 | 12-11 | 15:13 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 482 | 12-11 | 07:33 | 12-11 | 16:56 | x |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | 172 | 12-11 | 06:15 | 13-11 | 18:20 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 172 | 12-11 | 06:00 | 12-11 | 15:51 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch | C12 | 12-11 | 00:00 | 13-11 | 02:44 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long An | 177 | 11-11 | 08:15 | 11-11 | 10:50 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Chánh | T4 | 10-11 | 08:02 | 10-11 | 17:31 | x |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | 234 | 09-11 | 08:46 | 09-11 | 09:57 | x |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | C52 | 09-11 | 06:45 | 10-11 | 15:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | 177 | 09-11 | 01:11 | 09-11 | 10:30 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 276 | 08-11 | 13:02 | 08-11 | 15:46 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 272 | 08-11 | 08:31 | 08-11 | 13:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 574 | 08-11 | 08:04 | 08-11 | 14:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | C21 | 07-11 | 22:39 | 08-11 | 06:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | 231 | 07-11 | 09:50 | 07-11 | 16:01 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỏ Cày | 171 | 07-11 | 08:55 | 07-11 | 21:03 | x |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | KH502 | 07-11 | 08:35 | 07-11 | 17:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | T101 | 07-11 | 08:09 | 07-11 | 14:52 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bàu Đồn | 174 | 07-11 | 07:55 | 07-11 | 15:53 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | T102 | 06-11 | 12:55 | 06-11 | 13:40 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 232 | 06-11 | 09:01 | 06-11 | 11:56 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 433 | 05-11 | 08:31 | 05-11 | 14:45 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 443 | 05-11 | 08:17 | 05-11 | 14:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long An | 132 | 05-11 | 08:16 | 05-11 | 16:34 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 131 | 05-11 | 08:00 | 06-11 | 01:13 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 175 | 05-11 | 07:46 | 05-11 | 14:15 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tao Đàn | 180 | 05-11 | 07:30 | 05-11 | 15:05 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | C22 | 05-11 | 05:00 | 05-11 | 16:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỏ Cày | C12 | 05-11 | 05:00 | 05-11 | 16:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long An | T102 | 04-11 | 07:52 | 04-11 | 13:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | AT3 | 03-11 | 22:53 | 04-11 | 00:32 | x |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 273 | 03-11 | 13:45 | 03-11 | 14:30 | x |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | C22 | 03-11 | 10:31 | 03-11 | 11:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | C12 | 03-11 | 08:47 | 03-11 | 14:15 | x |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 231 | 03-11 | 08:05 | 03-11 | 11:51 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | TD41 | 02-11 | 08:19 | 02-11 | 13:18 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bạc Liêu | 131 | 02-11 | 08:10 | 02-11 | 14:10 | x |  |

| II | Đường dây |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220kV Duyên Hải (271) - Mỏ Cày (271) | 30-11 | 06:02 | 03-12 | 18:03 | x |  |
|  | 220kV Cao Lãnh (274) - Thốt Nốt (276) | 30-11 | 07:14 | 30-11 | 13:45 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (274, 254) - Giá Rai (274) | 30-11 | 06:05 | 30-11 | 17:38 | x |  |
|  | 220kV NMNĐ Phú Mỹ (252,272) - Tân Thành (273) | 29-11 | 06:27 | 30-11 | 11:25 | x |  |
|  | 220kV Bình Chánh (275) - Phú Lâm (276) | 28-11 | 06:16 | 29-11 | 16:46 | x |  |
|  | 220kV Bạc Liêu (273) - Sóc Trăng (271) | 28-11 | 05:45 | 30-11 | 14:08 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Nhơn Trạch (272) - Nhà Bè (274) | 27-11 | 06:35 | 27-11 | 17:23 | x |  |
|  | 566 Vĩnh Tân - 572 Tân Uyên | 26-11 | 08:30 | 26-11 | 21:50 |  | x |
|  | 220kV Bến Cát (274) - Bình Long (276) | 26-11 | 06:56 | 26-11 | 15:45 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Nhơn Trạch (271) - Nhà Bè (273) | 26-11 | 06:22 | 26-11 | 17:05 | x |  |
|  | 220kV Cao Lãnh (273) - Thốt Nốt (277) | 25-11 | 08:20 | 25-11 | 15:00 | x |  |
|  | 220kV Phú Mỹ (257,277) - Nhà Bè (272) | 25-11 | 06:10 | 25-11 | 17:45 | x |  |
|  | 220kV Duyên Hải (273) - Trà Vinh (275) | 24-11 | 07:51 | 26-11 | 18:00 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (271, 251) - Sóc Trăng (272) | 24-11 | 06:35 | 25-11 | 14:21 | x |  |
|  | 220kV Phú Mỹ (278, 258) - Mỹ Tho (276) | 24-11 | 06:08 | 26-11 | 16:14 | x |  |
|  | 220kV Cần Thơ 2 (276) - Ô Môn 2 (272,252) | 23-11 | 08:01 | 23-11 | 14:45 | x |  |
|  | 220kV Châu Đốc (275)- TaKeo (275) | 23-11 | 07:31 | 23-11 | 13:05 | x |  |
|  | 220kV Châu Đốc (274)- TaKeo (274) | 22-11 | 07:51 | 22-11 | 15:15 | x |  |
|  | 220kV Phú Mỹ (283,258) - Cần Đước (274) | 19-11 | 05:37 | 19-11 | 16:10 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Nhơn Trạch (273) - Cát Lái (273) | 19-11 | 05:37 | 19-11 | 15:42 |  | x |
|  | 220kV Mỹ Phước (273) - Uyên Hưng (277) | 19-11 | 05:31 | 19-11 | 15:41 | x |  |
|  | 220kV Quận 8 (272) - Phú Lâm (275) | 18-11 | 05:40 | 19-11 | 14:51 | x |  |
|  | 220kV Vĩnh Long (274) - Sa Đéc (271) | 17-11 | 07:03 | 17-11 | 19:02 | x |  |
|  | 220kV Cai Lậy (279) - Vĩnh Long (276) | 17-11 | 07:00 | 01-12 | 18:00 | x |  |
|  | 220kV Vĩnh Long (272) – Trà Vinh (274) | 16-11 | 07:45 | 16-11 | 15:57 | x |  |
|  | 220kV Vĩnh Long (271) – Trà Vinh (273) | 15-11 | 07:38 | 15-11 | 17:55 | x |  |
|  | 220kV Cao Lãnh (274) - Thốt Nốt (276) | 14-11 | 14:26 | 14-11 | 16:57 | x |  |
|  | 220kV Thốt Nốt (273) - Rạch Giá (271) | 14-11 | 08:42 | 14-11 | 12:20 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (271, 251) - Sóc Trăng (272) | 14-11 | 07:00 | 15-11 | 17:00 | x |  |
|  | 220kV Tân Uyên (274) - Thuận An (273) | 12-11 | 09:24 | 12-11 | 16:06 | x |  |
|  | 220kV Nhà Bè (276) - Quận 8 (271) | 12-11 | 09:10 | 12-11 | 10:01 | x |  |
|  | 220kV Tân Thành (274) - NMNĐ Bà Rịa (272) | 12-11 | 07:50 | 12-11 | 09:58 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Nhơn Trạch (276) - TP Nhơn Trạch (274) | 12-11 | 07:03 | 12-11 | 14:15 | x |  |
|  | 574 Pleiku2 - 572 Chơn Thành | 12-11 | 05:37 | 12-11 | 11:56 | x |  |
|  | 500kV NMNĐ Phú Mỹ 3 (901,903) - Phú Mỹ (566,586) | 10-11 | 08:40 | 10-11 | 15:20 | x |  |
|  | 220kV Mỹ Tho (271) - Bến Tre (273) | 10-11 | 06:54 | 10-11 | 15:37 | x |  |
|  | 220kV Bến Tre (275) - Mỏ Cày (273) | 08-11 | 07:20 | 08-11 | 15:44 | x |  |
|  | 220kV Ô Môn 2 (271, 251) - Trà Nóc (272) | 06-11 | 08:26 | 06-11 | 14:31 | x |  |
|  | 500kV Vĩnh Tân (574,564) - Sông Mây (574, 564) | 05-11 | 08:48 | 05-11 | 12:15 | x |  |
|  | 220kV Tân Uyên (279) - Long Thành (274) | 05-11 | 06:49 | 05-11 | 12:00 | x |  |
|  | 220kV Thủ Đức (271) - Hiệp Bình Phước (274) | 05-11 | 06:23 | 05-11 | 15:15 | x |  |
|  | 571, 572 Đăk Nông - 574 Cầu Bông | 05-11 | 06:17 | 05-11 | 13:30 | x |  |
|  | 500kV NMNĐ Phú Mỹ 3 (902) - Phú Mỹ (565,585) | 03-11 | 06:51 | 03-11 | 11:41 | x |  |

- Thống kê các thanh cái trong lưới điện truyền tải có điện áp không đạt tiêu chuẩn theo quy định

- PTC1

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Uđm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC2

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Uđm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC3

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Uđm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC4

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Uđm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

| TT | Đơn vị | Sản lượng điện năng không cung cấp được kWh) |  | Lũy kế 2023 (kWh) | Tăng, giảm so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 11/2023 | Tháng 10/2023 |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0 | 0 | 994,660.00 | -224,320.0 |

- Tổn thất điện năng theo từng cấp điện áp

Tổn thất điện năng 11 tháng đầu năm 2023 theo cấp điện áp và theo từng Công ty Truyền tải điện so với cùng kỳ năm 2022:

- Danh sách các sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành trong tháng

a. Sự cố lưới điện thuộc EVNNPT: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

b. Sự cố do đơn vị ngoài EVNNPT quản lý vận hành: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

- TÌNH HÌNH KẾT NỐI SCADA

Trong tháng 11/2023 xảy ra 10 lỗi kết nối tín hiệu SCADA, giảm 7 lỗi kết nối so với tháng 10/2023.

- Miền Bắc: xảy ra 1 lỗi kết nối SCADA tại 1 trạm 220kV Chèm. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Trung: xảy ra 1 lỗi kết nối SCADA tại 2 trạm 220kV Đông Hà, Quy Nhơn. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Nam: xảy ra 7 lỗi kết nối SCADA tại 2 trạm 500kV Tân Định, Chơn Thành và 3 trạm 220kV Xuân Lộc, Tân Thành, Tao Đàn. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

| Đơn vị | Số lượng trạm mất kết nối SCADA | Số lượng trạm mất kết nối đã xử lý | Tăng giảm trạm mất kết nối so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Bắc | 1 | 1 | -6 |
| Miền Trung | 2 | 2 | -4 |
| Miền Nam | 7 | 7 | 3 |
| EVNNPT | 10 | 10 | -7 |

Ghi chú: Số liệu thống kê từ trang quản lý sự cố của EVN http://quanlysuco.evn.com.vn