PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI THÁNG 6/2023

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Trong tháng 6/2023, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành an toàn, tin cậy và đảm bảo cung cấp điện. Lưới điện truyền tải xảy ra 34 sự cố gồm 18 sự cố lưới 500kV và 16 sự cố lưới 220kV, tăng 15 sự cố so với tháng 6 năm 2022, trong 34 sự cố có 30 sự nguyên nhân do sét đánh gây phóng điện chuỗi cách điện trên đường dây. Các sự cố xảy ra đã được EVNNPT khẩn trương kiểm tra, khắc phục và kịp thời khôi phục vận hành.

- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH

- Vận hành tần số

Trong tháng 6/2023, lưới điện truyền tải không xảy ra sự cố nào do bảo vệ tần số thấp tác động.

- Vận hành điện áp

Trong tháng 6/2023, điện áp lưới điện truyền tải vận hành cơ bản đáp ứng quy định, có một số thời điểm điện áp vận hành vượt ngoài dải quy định trong Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải xuất hiện tại thanh cái 500kV các trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh, Lai Châu, Sơn La, Vũng Áng (điện áp cao nhất 534 kV), thanh cái 220kV tại trạm 220kV Mường Tè (điện áp cao nhất 245.6 kV).

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

Năm 2023 EVN giao EVNNPT thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện truyền tải (SAIDI-T; SAIDI-T sự cố; SAIFI-T), kết quả thực hiện tháng 6 và lũy kế 6 tháng năm 2023 hiện thấp hơn kế hoạch EVN giao năm 2023.

| STT | Đơn vị | Tháng 6 | Lũy kế năm | Kế hoạch giao | Thực hiện kế hoạch (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. SAIDI-T công tác (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 36 | 349 | 905 | 38.56 |
| 2 | PTC1 | 31 | 368 | 905 | 40.66 |
| 3 | PTC2 | 74 | 381 | 905 | 42.1 |
| 4 | PTC3 | 10 | 259 | 905 | 28.62 |
| 5 | PTC4 | 36 | 340 | 905 | 37.57 |
| II. SAIDI-T sự cố (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.39 | 5.21 | 15.3 | 34.05 |
| 2 | PTC1 | 0.89 | 6.86 | 15.3 | 44.84 |
| 3 | PTC2 |  | 0 | 15.3 | 0 |
| 4 | PTC3 |  | 1.4 | 15.3 | 9.15 |
| 5 | PTC4 |  | 5.99 | 15.3 | 39.15 |
| III. SAIFI-T (lần) |  |  |  |  |  |
| 1 | NPT | 0.06 | 0.45 | 1.03 | 43.69 |
| 2 | PTC1 | 0.05 | 0.42 | 1.03 | 40.78 |
| 3 | PTC2 | 0.07 | 0.59 | 1.03 | 57.28 |
| 4 | PTC3 | 0.05 | 0.54 | 1.03 | 52.43 |
| 5 | PTC4 | 0.07 | 0.44 | 1.03 | 42.72 |

- Tổn thất điện năng của lưới điện truyền tải

Tổn thất điện năng thực hiện tháng 6/2023 là 2,35% (0,465 tỷ kWh) giảm 0,76% so với cùng kỳ 2022 (3,11%), cao hơn 0,20% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,15%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 2,12% (0,211 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 45,3%) giảm 0,71% so với cùng kỳ 2022 (2,83%), tổn thất lưới 220kV là 1,16% (0,255 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 54,7%) giảm 0,29% so với cùng kỳ 2022 (1,45%).

Tổn thất điện năng thực hiện 6 tháng năm 2023 là 2,27% (2,491 tỷ kWh) giảm 0,19% so với cùng kỳ 2022 (2,46%), cao hơn 0,12% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,15%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 1,96% (1,061 tỷ kWh chiếm tỷ trọng 42,6%) giảm 0,17% so với cùng kỳ 2022 (2,13%), tổn thất lưới 220kV là 1,16% (1,430 tỷ kWh chiếm tỷ trọng 57,4%) giảm 0,07% so với cùng kỳ 2022 (1,23%).

- TÌNH HÌNH QUÁ TẢI, SỰ CỐ THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN ÁN TOÀN, TIN CẬY VÀ HIỆU QUẢ

- Tình hình vận hành mang tải

| Cấp điện áp | Thiết bị | Tổng số mạch ĐD/MBA | Khu vực | Số mạch ĐD, Số MBA/thời gian đầy, quá tải |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (số thiết bị/giờ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80-90% | >90-100% | >100-110% | >110% | Tổng |
| 500kV | Đường dây | 34 | Miền Bắc | 4/163.0 | 1/9.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 4/172.0 |
|  |  | 33 | Miền Trung | 0/0.0 | 1/1.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 1/1.0 |
|  |  | 39 | Miền Nam | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
|  | MBA | 26 | Miền Bắc | 8/69.7 | 2/11.2 | 1/0.2 | 0/0.0 | 8/81.1 |
|  |  | 19 | Miền Trung | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
|  |  | 20 | Miền Nam | 2/102.0 | 2/6.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 2/108.0 |
| 220kV | Đường dây | 191 | Miền Bắc | 19/826.9 | 13/398.0 | 6/39.0 | 2/2.0 | 19/1265.9 |
|  |  | 146 | Miền Trung | 11/118.0 | 4/23.0 | 1/1.0 | 1/1.0 | 11/143.0 |
|  |  | 165 | Miền Nam | 4/79.1 | 1/10.7 | 1/1.0 | 0/0.0 | 4/90.8 |
|  | MBA | 139 | Miền Bắc | 29/742.9 | 11/106.1 | 6/28.2 | 0/0.0 | 30/877.2 |
|  |  | 70 | Miền Trung | 5/78.0 | 4/63.0 | 1/1.0 | 0/0.0 | 5/142.0 |
|  |  | 106 | Miền Nam | 32/424.2 | 8/24.1 | 0/0.0 | 0/0.0 | 32/448.3 |

- Miền Bắc

- Lưới điện 500 kV

- 04/34 Đường đường dây vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm 571 T500 Hà Tĩnh - 571 T500 Vũng Áng; 584 NMĐ Nghi Sơn 2 - 571, 572 Nho Quan, 572 T500 Nghi Son - 581, 582 T500 Hà Tĩnh (2 mạch) do tải cao từ Trung => Bắc.

- Giải pháp: Thay DCL 571-7 có dòng Iđm lớn hơn (hiện tại chỉ được 2000A); Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV NĐ Vũng Áng 3 - Quỳnh Lập - Thanh Hóa; dự án đường dây 500kv Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nặng mạch 3,4.

- 8/26 MBA 500kV vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: AT1, AT2 Việt Trì do thủy điện phát cao; AT1 Hòa Bình do tải cao từ 500kV xuống 220kV, AT1 Thường Tín và AT1, 2 Nghi Sơn, AT1 Tây Hà Nội do tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT2 Nghi Sơn nguyên nhân do truyền tải cao từ 500kV xuống 220kV để cấp điện miền Bắc.

- Giải pháp: Đẩy nhanh dự án nâng công suất MBA AT1, AT2 Hòa Bình (Quy hoạch điện VIII), thi công mạch 3 đường dây 500kV, thực hiện nâng công suất MBA Nghi Sơn theo quy hoạch.

- Lưới điện 220 kV

- 13/191 đường dây thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: 271 T500 Việt Trì - 273 Việt Trì (2 mạch); 273 Đồng Hòa - 271 Hải Dương 2 (2 mạch); 273 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình (2 mạch); 285 Phả Lại – 273 Bắc Giang; 275 Hưng Đông - 275 Hà Tĩnh (2 mạch); 278 Đồng Hòa - 277 Thái Bình; 271,272 Vĩnh Yên - 275 Sóc Sơn; 275 T500 Nho quan - 273 Phủ Lý; 274 Đồng Hòa - 272 Hải Dương 2 ... do tải tăng cao.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 6 đường dây gồm 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (2 mạch), 274 Hưng Đông - 276 Hà Tĩnh (2 mạch), 275 T500 Nho quan - 273,274 Phủ Lý, 273 Chèm - 271 Tây Hồ, nguyên nhân do phụ tải tăng cao.

- Giải pháp: đảm bảo tiến độ dự án nâng khả năng tải đường dây 220kV Hưng Đông – Hà Tĩnh, đóng điện đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín.

- 29 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 80% - 90% và 90% - 100%) định mức gồm: AT1, 2 Ba chè, AT2, 3 Bắc Ninh 2; AT2 Bảo Thắng; AT3, 4, 5 Hà Đông; AT1 Kim Động; AT3,4,6 Mai Động; AT2 Nông Cống; AT1 Phố Nối; AT1 Quang Châu; AT1,2 Thái Bình; AT1, 2 Than Uyên; AT4, 5 Thành Công; AT1, 2 Việt Trì; AT3,4 Vinh; AT3, 4 Thường Tín … do phụ tải tăng cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức) gồm: 6 MBA AT3,4 Vinh; AT1,2 Than Uyên; AT2 Nông Cống; AT5 Hà Đông do tải cao, nguyên nhân do phương thức vận hành và phụ tải tăng cao.

- Giải pháp: EVNHANOI đẩy nhanh dự án Thanh Xuân, Đại Mỗ để giảm tải cho các trạm 220kV Thành Công, Thường Tín.

- Khu vực miền Trung

- Lưới điện 500 kV

- 01/33 Đường dây 500 kV vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm 582 Dốc Sỏi - 576 Đà Nẵng.

- MBA vận hành bình thường.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Không.

- Lưới điện 220 kV

- 11/146 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: (i) lưới PTC3 gồm các đường dây do NLTT và các nhà máy phát cao như: 271 Chư Sê - 274 Nhơn Hòa 1; 271 Đa Nhim - 271 Đức Trọng; 271 NMTĐ An Khê - 273 Quy Nhơn; 271 Quy Nhơn - 271 Tuy Hòa; 272 Đức Trọng - 276 Di Linh; 273 Hàm Thuận - 272 Phan Thiết; 273 Phù Mỹ - 275 Quảng Ngãi; 273 Sinh Khối An Khê - 271 Pleiku; 278 Ninh Phước - 272 Thuận Nam; (i) lưới PTC2 gồm các đường dây 273 Dốc Sỏi - 272 Quảng Ngãi; 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 1 đường dây gồm 272 Đức Trọng - 276 Di Linh.

- Giải pháp: đẩy nhanh tiến độ ĐD 220kV mạch kép Di Linh - Đức Trọng - Đa Nhim.

- 05/70 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1 Bảo Lộc; AT1, AT2 Ninh Phước, Kon Tum AT1, 2 do khai thác cao nguồn NLTT.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT1 Bảo Lộc.

- Giải pháp: Đẩy nhanh tiến độ trạm 220kV Vĩnh Hảo và đấu nối.

- Khu vực miền Nam

- Lưới điện 500 kV

- Đường dây 500 kV vận hành bình thường không bị đầy/ quá tải.

- 02/20 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1 Sông Mây, Phú Mỹ AT2.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Không.

- Giải pháp: Đẩy nhanh các ngăn lộ trạm 500kV Đức Hòa, NCS MBA Sông Mây lên 900MVA; Trạm 500kV Long Thành.

- Lưới điện 220 kV

- 04/165 ĐD vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: Long Bình 275 - Long Thành 273, Tân Định 279 - Mỹ Phước 274, Thuận An 275 - Hóc Môn 272, Thuận An 276 - Hóc Môn 273 do tải tăng cao.

- 01 ĐZ vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức: Tân Định 279 - Mỹ Phước 274.

- Giải pháp: đẩy nhanh tiến độ đóng điện các đường dây 220kV Chơn Thành - Bến Cát và Chơn Thành - Bình Long.

- 32/106 MBA vận hành tải cao trên 80% cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, AT2 Long An, AT3, AT4, AT7 Phú Lâm; AT4 Sông Mây, AT3, AT4 Tân Định, AT1, AT2 Cao Lãnh, AT1, AT2 Long Thành … do tải tăng cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức):  Không.

- Giải pháp: Kiến nghị EVNHCM đẩy nhanh tiến độ dự án TBA Tân Sơn Nhất và các ĐD 220kV đồng bộ, TBA Đầm Sen, Tân Cảng; kiến nghị SPC khai thác tải các ngăn lộ 110kV các trạm Tam Phước, An Phước, Bến Lức; Bến Cát 2; Đẩy nhanh tiến độ lắp máy 2 Cần Đước; máy 2 Cần Thơ; NCS Mỹ Tho; máy 3 trạm 220kV Nhà Bè.

- Sự cố thiết bị

- Trong tháng 6/2023, lưới điện truyền tải của EVNNPT không xảy ra hư hỏng thiết bị gây sự cố.

- CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN

- Thống kê tình trạng quá tải của các thiết bị trên lưới

- PTC1

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 500kV Nghi Sơn | AT2 | 17/06/2023 | 101.04 | 0.2 |
| 2 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 01/06/2023 | 101.71 | 1.00 |
| 3 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 01/06/2023 | 102.11 | 1.00 |
| 4 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 02/06/2023 | 100.13 | 1.00 |
| 5 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 02/06/2023 | 102.94 | 1.00 |
| 6 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 02/06/2023 | 103.48 | 1.00 |
| 7 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 02/06/2023 | 104.01 | 1.00 |
| 8 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 02/06/2023 | 102.61 | 1.00 |
| 9 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 02/06/2023 | 102.37 | 1.00 |
| 10 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 02/06/2023 | 100.75 | 1.00 |
| 11 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 02/06/2023 | 100.41 | 1.00 |
| 12 | Trạm 220kV Nông Cống | AT2 | 02/06/2023 | 100.46 | 1.00 |
| 13 | Trạm 220kV Nông Cống | AT2 | 01/06/2023 | 100.08 | 1.00 |
| 14 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 21/06/2023 | 103.42 | 1.00 |
| 15 | Trạm 220kV Than Uyên | AT1 | 14/06/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 16 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 15/06/2023 | 101.28 | 1.00 |
| 17 | Trạm 220kV Than Uyên | AT2 | 14/06/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 18 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 15/06/2023 | 101.28 | 1.00 |
| 19 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 15/06/2023 | 102.24 | 1.00 |
| 20 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 15/06/2023 | 102.80 | 1.00 |
| 21 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 16/06/2023 | 103.91 | 1.00 |
| 22 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 16/06/2023 | 104.02 | 1.00 |
| 23 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 17/06/2023 | 109.58 | 2.57 |
| 24 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 17/06/2023 | 104.66 | 4.90 |
| 25 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 19/06/2023 | 105.64 | 0.17 |
| 26 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 19/06/2023 | 105.86 | 0.25 |
| 27 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 19/06/2023 | 102.37 | 1.00 |
| 28 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 20/06/2023 | 110.00 | 1.00 |
| 29 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 20/06/2023 | 106.57 | 1.00 |
| 30 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 20/06/2023 | 105.19 | 1.00 |
| 31 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 21/06/2023 | 106.63 | 1.00 |
| 32 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 21/06/2023 | 110.84 | 1.00 |
| 33 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 21/06/2023 | 101.91 | 1.00 |
| 34 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 22/06/2023 | 100.35 | 1.00 |
| 35 | Trạm 220kV Vinh | AT3 | 22/06/2023 | 109.76 | 1.00 |
| 36 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 22/06/2023 | 101.59 | 1.00 |
| 37 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 15/06/2023 | 102.80 | 1.00 |
| 38 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 15/06/2023 | 102.70 | 1.00 |
| 39 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 16/06/2023 | 104.54 | 1.00 |
| 40 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 16/06/2023 | 104.38 | 1.00 |
| 41 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 17/06/2023 | 111.43 | 1.00 |
| 42 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 17/06/2023 | 106.05 | 1.00 |
| 43 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 19/06/2023 | 106.49 | 1.00 |
| 44 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 19/06/2023 | 106.23 | 1.00 |
| 45 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 19/06/2023 | 102.67 | 1.00 |
| 46 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 20/06/2023 | 110.46 | 1.00 |
| 47 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 20/06/2023 | 106.96 | 1.00 |
| 48 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 20/06/2023 | 105.19 | 1.00 |
| 49 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 21/06/2023 | 107.32 | 1.00 |
| 50 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 21/06/2023 | 111.67 | 1.00 |
| 51 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 21/06/2023 | 102.59 | 1.00 |
| 52 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 22/06/2023 | 101.40 | 1.00 |
| 53 | Trạm 220kV Vinh | AT4 | 22/06/2023 | 111.03 | 1.00 |

Đường dây:

| STT | Đơn vị | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 01/06/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 2 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 01/06/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 3 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 01/06/2023 | 101.59 | 1.00 |
| 4 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 02/06/2023 | 101.59 | 1.00 |
| 5 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 02/06/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 6 | PTC1 | 273 Chèm (E1.6) - 271 Tây Hồ (E1.40) | 01/06/2023 15:00:00 | 101.07 | 1.00 |
| 7 | PTC1 | 273 Chèm (E1.6) - 271 Tây Hồ (E1.40) | 02/06/2023 10:00:00 | 103.32 | 1.00 |
| 8 | PTC1 | 273 Chèm (E1.6) - 271 Tây Hồ (E1.40) | 02/06/2023 12:00:00 | 103.70 | 1.00 |
| 9 | PTC1 | 273 Chèm (E1.6) - 271 Tây Hồ (E1.40) | 02/06/2023 13:00:00 | 105.10 | 1.00 |
| 10 | PTC1 | 273 Chèm (E1.6) - 271 Tây Hồ (E1.40) | 02/06/2023 14:00:00 | 103.70 | 1.00 |
| 11 | PTC1 | 273 Chèm (E1.6) - 271 Tây Hồ (E1.40) | 02/06/2023 15:00:00 | 105.48 | 1.00 |
| 12 | PTC1 | 273 Phú Bình (E6.16) - 271 Lưu Xá (E6.20) | 24/06/2023 21:15:21 | 105.29 | 2.57 |
| 13 | PTC1 | 273 Phú Bình (E6.16) - 271 Lưu Xá (E6.20) | 25/06/2023 00:22:00 | 112.47 | 4.90 |
| 14 | PTC1 | 273 Phú Bình (E6.16) - 271 Lưu Xá (E6.20) | 30/06/2023 12:28:11 | 105.88 | 0.17 |
| 15 | PTC1 | 273 Phú Bình (E6.16) - 271 Lưu Xá (E6.20) | 30/06/2023 14:55:00 | 106.59 | 0.25 |
| 17 | PTC1 | 274 Hưng Đông (E15.1) - 276 Hà Tĩnh (T500HT) | 09/06/2023 22:00:00 | 100.70 | 1.00 |
| 18 | PTC1 | 274 Hưng Đông (E15.1) - 276 Hà Tĩnh (T500HT) | 17/06/2023 21:00:00 | 100.05 | 1.00 |
| 19 | PTC1 | 274 Hưng Đông (E15.1) - 276 Hà Tĩnh (T500HT) | 22/06/2023 21:00:00 | 100.68 | 1.00 |
| 20 | PTC1 | 274 Hưng Đông (E15.1) - 276 Hà Tĩnh (T500HT) | 22/06/2023 21:00:00 | 100.68 | 1.00 |
| 21 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 05/06/2023 22:00:00 | 100.83 | 1.00 |
| 22 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 08/06/2023 00:00:00 | 100.65 | 1.00 |
| 23 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 08/06/2023 01:00:00 | 102.07 | 1.00 |
| 24 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 08/06/2023 04:00:00 | 101.41 | 1.00 |
| 25 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 08/06/2023 22:00:00 | 102.25 | 1.00 |
| 26 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 08/06/2023 22:00:00 | 102.25 | 1.00 |
| 27 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 09/06/2023 00:00:00 | 100.48 | 1.00 |
| 28 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 09/06/2023 01:00:00 | 100.15 | 1.00 |
| 29 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 09/06/2023 07:00:00 | 102.38 | 1.00 |
| 30 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 09/06/2023 08:00:00 | 103.20 | 1.00 |
| 33 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 10/06/2023 08:00:00 | 100.75 | 1.00 |
| 34 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 17/06/2023 21:00:00 | 104.94 | 1.00 |
| 35 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 19/06/2023 22:00:00 | 100.43 | 1.00 |
| 36 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 20/06/2023 21:00:00 | 104.37 | 1.00 |
| 37 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 20/06/2023 22:00:00 | 101.85 | 1.00 |
| 38 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 21/06/2023 21:00:00 | 101.27 | 1.00 |
| 39 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 21/06/2023 22:00:00 | 104.05 | 1.00 |
| 40 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 22/06/2023 21:00:00 | 104.58 | 1.00 |
| 41 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 23/06/2023 00:00:00 | 104.59 | 1.00 |
| 42 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 01/06/2023 08:00:00 | 100.84 | 1.00 |
| 43 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 22/06/2023 20:00:00 | 100.17 | 1.00 |
| 44 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 22/06/2023 21:00:00 | 100.79 | 1.00 |
| 45 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 30/06/2023 10:20:24 | 101.41 | 1.50 |
| 46 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 30/06/2023 13:00:00 | 102.35 | 1.00 |
| 47 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 30/06/2023 16:20:24 | 102.25 | 1.17 |
| 48 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 30/06/2023 21:00:00 | 103.12 | 1.00 |
| 49 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 30/06/2023 21:50:24 | 101.41 | 0.42 |
| 50 | PTC1 | 275 T500 Nho quan - 273,274 Phủ Lý (E24.4) | 01/06/2023 08:00:00 | 103.76 | 1.00 |
| 51 | PTC1 | 275 T500 Nho quan - 273,274 Phủ Lý (E24.4) | 22/06/2023 20:00:00 | 100.17 | 1.00 |
| 52 | PTC1 | 275 T500 Nho quan - 273,274 Phủ Lý (E24.4) | 22/06/2023 21:00:00 | 100.79 | 1.00 |
| 53 | PTC1 | 275 T500 Nho quan - 273,274 Phủ Lý (E24.4) | 30/06/2023 13:00:00 | 102.35 | 1.00 |
| 54 | PTC1 | 275 T500 Nho quan - 273,274 Phủ Lý (E24.4) | 30/06/2023 21:00:00 | 103.12 | 1.00 |
| 55 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 01/06/2023 08:00:00 | 102.13 | 1.00 |
| 56 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 01/06/2023 09:00:00 | 100.00 | 1.00 |
| 57 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 01/06/2023 10:00:00 | 102.13 | 1.00 |
| 58 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 01/06/2023 11:00:00 | 102.13 | 1.00 |
| 59 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 01/06/2023 12:00:00 | 100.00 | 1.00 |
| 60 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 01/06/2023 13:00:00 | 100.00 | 1.00 |
| 61 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 01/06/2023 14:00:00 | 100.00 | 1.00 |
| 62 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 01/06/2023 15:00:00 | 104.26 | 1.00 |
| 63 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 01/06/2023 16:00:00 | 100.00 | 1.00 |
| 64 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 02/06/2023 08:00:00 | 100.00 | 1.00 |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC3

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC4

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đơn vị | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC4 | 220kV Tân Định (279) - Mỹ Phước (274) | 07-06-23 14:00 | 100.50 | 1.00 |

- Thống kê tình trạng cắt điện trong lưới điện truyền tải

- PTC1

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Tách đường dây 271 E4.4 (220kV Việt Trì)– 271, 272 A17.55 (TĐ Suối Sập 2A) (Sáng tách chiều trả) | 01/06/2023 | 05h00 | 02/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 2 | MBA AT2, MC 232, MC 132 - Trạm 220 kV Kim Động (E28.10) | 02/06/2023 | 23h00 | 03/06/2023 | 06h00 | X |  |
| 3 | Tách ĐZ 271 A22.33 (TĐ Bắc Mê) - 274 E6.2 (220kV Thái Nguyên); MC 274 E6.2 | 02/06/2023 | 23h00 | 03/06/2023 | 12h00 | X |  |
| 4 | Tách ĐZ 274 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 A22.33 (TĐ Bắc Mê); MC 274 E22.4 | 03/06/2023 | 23h00 | 04/06/2023 | 12h00 | X |  |
| 5 | Tách ĐZ 271 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 273 E14.6 | 04/06/2023 | 05h00 | 05/06/2023 | 16h00 | X |  |
| 6 | Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E29.20 -Trạm 220kV Mường Tè | 04/06/2023 | 06h00 | 04/06/2023 | 22h00 | X |  |
| 7 | Tách MBA AT2 T500 Phố Nối | 05/06/2023 | 00h01 | 05/06/2023 | 06h00 | X |  |
| 8 | Tách đường dây 220kV 273 Tràng Bạch (E5.9) - 271,272 TBA Sơn Động (E7.20) | 05/06/2023 | 04h00 | 05/06/2023 | 16h00 | X |  |
| 9 | Tách ĐZ 274 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 276 T500 Hà Tĩnh, máy cắt 02 đầu (dự kiến) | 05/06/2023 | 05h00 | 05/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 10 | Tách ĐZ 275 T500 Phố Nối - 271, 274 E28.15 (220kV Yên Mỹ); MC 2 đầu ĐZ | 06/06/2023 | 00h01 | 06/06/2023 | 06h00 | X |  |
| 11 | Tách ĐZ 275 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 275 T500 Hà Tĩnh, máy cắt 02 đầu (dự kiến) | 06/06/2023 | 05h00 | 06/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 12 | Tách ĐZ 273, 274 E3.7 (220kV Nam Định)- 276 E11.1 (220kV Thái Bình), máy cắt 02 đầu | 06/06/2023 | 05h00 | 06/06/2023 | 12h00 | X |  |
| 13 | Tách MBA AT1, MC 271, 273, 131, 431 E28.15 (220kV Yên Mỹ) | 06/06/2023 | 06h00 | 06/06/2023 | 14h00 | X |  |
| 14 | Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E11.1 (220kV Thái Bình) | 06/06/2023 | 06h00 | 07/06/2023 | 20h00 | X |  |
| 15 | Tách ĐZ 274 A100 (TĐ Hoà Bình) – 273, 274 E10.5 (220kV Xuân Mai); MC 273, 274 E10.5 (220kV Xuân Mai) | 06/06/2023 | 22h00 | 07/06/2023 | 07h00 | X |  |
| 16 | Tách ĐZ 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 07/06/2023 | 00h01 | 07/06/2023 | 06h00 | X |  |
| 17 | Tách ĐZ 271 T500 Thường Tín - 273, 274 E28.15 (220kV Yên Mỹ); MC 2 đầu ĐZ | 07/06/2023 | 00h01 | 07/06/2023 | 06h00 | X |  |
| 18 | Tách ĐZ 274 T500 Hà Tĩnh- 273 A18.15 (FormosaHT) | 07/06/2023 | 05h00 | 07/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 19 | Tách ĐZ 273 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 E6.2 (220kV Thái Nguyên); MC 2 đầu ĐZ; | 08/06/2023 | 04h00 | 08/06/2023 | 12h00 | X |  |
| 20 | Tách dz 273 A18.10 (NĐ Vũng Áng) – 271,272 Đồng Hới (T220 ĐH) | 08/06/2023 | 05h00 | 08/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 21 | Tách Đường dây 272 A29.0 (TĐ Bản Chát) - 273 E29.5 (220kV Than Uyên); MC 273, 274 E29.5 | 08/06/2023 | 07h00 | 08/06/2023 | 10h00 | X |  |
| 22 | Tách ĐZ 271 A22.33 (TĐ Bắc Mê)- 274 E6.2 (220kV Thái Nguyên) (đợt 2) (Hàng Ngày) | 09/06/2023 | 04h00 | 10/06/2023 | 12h00 | X |  |
| 23 | Tách dz 274 A18.10 (NĐ Vũng Áng) – 272 A18.15 (FormosaHT) | 09/06/2023 | 05h00 | 09/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 24 | Tách ĐZ 274 Thái Bình (E11.1) - 271 NĐ Thái Bình (A11.1); MC 274 E11.1 | 10/06/2023 | 05h00 | 10/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 25 | Tách ĐZ 272 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 278 T500 Hà Tĩnh, MC 278 T500HT | 10/06/2023 | 05h00 | 10/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 26 | Tách ĐZ 276 Nho Quan (T500NQ) - 271 Thanh Nghị (E24.15) | 10/06/2023 | 06h00 | 10/06/2023 | 16h00 | X |  |
| 27 | Tách MBA AT3 - Trạm 500kV Đông Anh (T500ĐA) | 10/06/2023 | 07h00 | 10/06/2023 | 18h00 | X |  |
| 28 | Tách MBA AT2, MC 132, TC C19 E2.9 (220kV Vật Cách) | 10/06/2023 | 07h00 | 10/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 29 | MBA AT2, MC 232, MC 132 - Trạm 220 kV Kim Động (E28.10) | 11/06/2023 | 00h00 | 11/06/2023 | 05h00 | X |  |
| 30 | Tách ĐZ 274 Hà Giang (E22.4) - 272 TĐ Bắc Mê (A22.33) (đợt 2) | 11/06/2023 | 04h00 | 11/06/2023 | 12h00 | X |  |
| 31 | Tách ĐZ 275 Thái Bình (E11.1) - 272 NĐ Thái Bình (A11.1); MC 275 E11.1 | 11/06/2023 | 05h00 | 11/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 32 | Tách MBA AT2, MC 232, 132 E29.20 -Trạm 220kV Mường Tè | 11/06/2023 | 06h00 | 11/06/2023 | 22h00 | X |  |
| 33 | Tách MBA AT4 - Trạm 500kV Đông Anh (T500ĐA) | 11/06/2023 | 07h00 | 11/06/2023 | 18h00 | X |  |
| 34 | Tách MBA AT3, MC 233, 133, 433 Trạm 500kV Lai Châu | 11/06/2023 | 23h00 | 12/06/2023 | 12h00 | X |  |
| 35 | Tách MBA AT5, MC 235, MC 135- E1.6 (Chèm 220kV) | 12/06/2023 | 06h00 | 12/06/2023 | 22h00 | X |  |
| 36 | Tách dz 231 T500 Vũng Áng - 277 A18.10 (NĐ Vũng Áng) | 12/06/2023 | 07h00 | 12/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 37 | Tách bảo vệ SLD (F87L1) ĐZ 571 Sơn La - 572 Lai Châu Còn các bảo vệ sau: F87L2; F21; F85, 50BF (Tích hợp trong bảo vệ F21) | 12/06/2023 | 08h00 | 12/06/2023 | 08h30 | X |  |
| 38 | Tách MBA AT4, MC 234, 134 Trạm 500kV Lai Châu | 12/06/2023 | 23h00 | 13/06/2023 | 12h00 | X |  |
| 39 | Tách MBA AT1, MC 231, 131 E1.19 (220kV Sóc Sơn) (DV1 báo Hoãn) | 13/06/2023 | 01h00 | 13/06/2023 | 07h00 | X |  |
| 40 | Tách ĐZ 271 A9.33 (TĐ Thành Sơn) - 271 T500 Nho Quan | 13/06/2023 | 05h00 | 13/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 41 | Tách đường dây 277 Đồng Hòa (E2.1) – 275 Đình Vũ (E2.20) | 13/06/2023 | 08h00 | 13/06/2023 | 12h00 | X |  |
| 42 | Tách MBA AT1, MC 571, 574, 221, 200, 222 T500 Hòa Bình | 13/06/2023 | 14h00 | 14/06/2023 | 07h00 | X |  |
| 43 | Tách MBA AT2; MC 232, 132 E1.19 (220kV Sóc Sơn) (DC1 báo Hoãn) | 14/06/2023 | 01h00 | 14/06/2023 | 07h00 | X |  |
| 44 | Tách đường dây 275 Vật Cách (E2.9) – 271 Thủy Nguyên (E2.35) | 14/06/2023 | 01h00 | 14/06/2023 | 07h00 | X |  |
| 45 | Tách MBA AT1, MC 271, MC 273 E28.1 (220kV Phố Nối) | 14/06/2023 | 23h00 | 15/06/2023 | 07h00 | X |  |
| 46 | ĐZ 272,274 Khe Bố (A15.20) - 273 Đô Lương (E15.10), MC 273 E15.10 (220kV Đô Lương) | 14/06/2023 | 23h00 | 15/06/2023 | 12h00 | X |  |
| 47 | Tách ĐZ 571 Sơn La - 572 Lai Châu; MC 571, 572, KH502 T500 Lai Châu; MC 571, 572, KH501 T500 Sơn La | 15/06/2023 | 05h00 | 15/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 48 | Tách đường dây 271 A80 (NĐ Phả Lại) - 273 T500 Phố Nối | 15/06/2023 | 05h00 | 15/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 49 | Tách ĐZ 274 Ninh Bình (E23.1) - 271 Bỉm Sơn (E9.20) | 15/06/2023 | 05h00 | 15/06/2023 | 16h00 | X |  |
| 50 | Tách 220kV 271,272 A22.30 (TĐ Nho Quế 3) - 271 E16.2 (Cao Bằng); Ngăn lộ 271 E16.2 (Cao Bằng) | 15/06/2023 | 05h00 | 15/06/2023 | 16h00 | X |  |
| 51 | Tách ĐZ 272 A9.36 (TĐ Trung Sơn) - 272 A9.33 (TĐ Thành Sơn) | 16/06/2023 | 05h00 | 16/06/2023 | 16h00 | X |  |
| 52 | Tách ĐZ 272 A80 (NĐ Phả Lại) - 271, 272 E8.9 (220kV Hải Dương) | 16/06/2023 | 05h00 | 16/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 53 | Tách ĐZ 275 Nho Quan (T500NQ) - 273,274 Phủ Lý (E24.4) | 16/06/2023 | 05h00 | 16/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 54 | Tách MBA AT2, MC 272, MC 274 E28.1 (220kV Phố Nối) | 16/06/2023 | 23h00 | 17/06/2023 | 07h00 | X |  |
| 55 | Cắt điện đường dây 271 TĐ Bản Vẽ (A15.0) - 276 Tương Dương (E15.40). | 17/06/2023 | 06h00 | 17/06/2023 | 18h00 | X |  |
| 56 | Tách đường dây 272 Vân Trì -274 Chèm, MC 272 E1.23 (220kV Vân Trì) | 17/06/2023 | 20h00 | 18/06/2023 | 12h00 | X |  |
| 57 | Tách BV SLTC 220kV liên tục 24h (T500TT) | 18/06/2023 | 00h01 | 18/06/2023 | 23h59 | X |  |
| 58 | Tách Đường dây 500kV 575 TĐ Sơn La (A17.0) - 575 Nho Quan (T500NQ), MC 575, 576 T500NQ | 18/06/2023 | 05h00 | 18/06/2023 | 16h00 | X |  |
| 59 | Cắt điện đường dây 272 Bản Vẽ (A15.0) - 271 Khe Bố (A15.20) | 18/06/2023 | 23h00 | 19/06/2023 | 12h00 | X |  |
| 60 | Tách: MBA AT1 Trạm Long Biên (E1.45) | 19/06/2023 | 00h01 | 19/06/2023 | 16h00 | X |  |
| 61 | Tách ĐZ 271 T500 Thường Tín - 273, 274 E28.15 (220kV Yên Mỹ); MC 2 đầu ĐZ | 19/06/2023 | 00h01 | 19/06/2023 | 06h00 | X |  |
| 62 | Tách ĐZ 275 E5.9 (220kV Tràng Bạch) – 273 E2.9 (220kV Vật Cách); MC 2 đầu ĐZ | 19/06/2023 | 05h00 | 19/06/2023 | 16h00 | X |  |
| 63 | Tách ĐZ, MC 175 Thái Bình (E11.1) - 172 Thành phố (E11.3); TC C11, C19, MC100 | 19/06/2023 | 22h00 | 20/06/2023 | 07h00 | X |  |
| 64 | Tách ĐZ 272 T500 Đông Anh - 271 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) ; MC 2 đầu ĐZ | 20/06/2023 | 04h00 | 20/06/2023 | 12h00 | X |  |
| 65 | Tách ĐZ 271 E11.15 (220kV Thái Thụy) - 273 E3.20 (220kV Trực Ninh) | 20/06/2023 | 05h00 | 20/06/2023 | 16h00 | X |  |
| 66 | Tách ĐZ 276 Ninh Bình (E23.1) - 271 Thái Bình (E11.1) (Cắt điện liên tục) | 20/06/2023 | 05h00 | 25/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 67 | Tách đường dây 220kV 271(273) A9.25 (TĐ Hủa Na) - 272E9.20 (220kV Bỉm Sơn), tiếp địa 02 đầu đường dây | 21/06/2023 | 05h00 | 21/06/2023 | 18h00 | X |  |
| 68 | Tách ĐZ 276 E20.3 (220kV Lào Cai) - 274 E20.23 (220kV Bảo Thắng); MC 2 đầu ĐZ | 21/06/2023 | 13h00 | 21/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 69 | Tách ĐZ 271 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 271 T500 Hiệp Hoà; MC 2 đầu ĐZ | 22/06/2023 | 04h00 | 22/06/2023 | 16h00 | X |  |
| 70 | Tách ĐZ 272 A22.29 (TĐ Nho Quế 2) - 271 E16.5 (220kV Bảo Lâm); MC 271 E16.5 | 23/06/2023 | 04h00 | 23/06/2023 | 16h00 | X |  |
| 71 | Tách 02 ĐZ 273 E23.1 (220kV Ninh Bình)- 271 E3.20 (220kV Trực Ninh) và dz 276 E23.1 (220kV Ninh Bình)- 271 E11.1 (220kV Thái Bình) | 23/06/2023 | 05h00 | 27/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 72 | Tách: MBA AT2 Trạm Long Biên (E1.45) | 23/06/2023 | 06h00 | 23/06/2023 | 22h00 | X |  |
| 73 | Tách ĐZ 580 Sơn La - 574 Hoà Bình, KH504, MC 573, 574, K504 T500HB; MC 580, 581 T500 Sơn La | 24/06/2023 | 05h00 | 24/06/2023 | 20h00 | X |  |
| 74 | Tách ĐZ 220 kV 273 Đông Anh (T500 ĐA) – 273 Long Biên (E1.45) | 24/06/2023 | 05h00 | 24/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 75 | Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E16.2 (220kV Cao Bằng) | 25/06/2023 | 00h01 | 25/06/2023 | 07h00 | X |  |
| 76 | Tách ĐZ 272 E26.5 (220kV Bắc Kạn) – 275 E6.2 (220kV Thái Nguyên); MC 2 đầu ĐZ | 25/06/2023 | 04h00 | 25/06/2023 | 16h00 | X |  |
| 77 | Tách ĐZ 572 Hòa Bình - 578 Nho Quan; MC 577, 578 T500 Nho Quan; KH502, MC 571, 572, K502 T500HB | 25/06/2023 | 05h00 | 25/06/2023 | 20h00 | X |  |
| 78 | Tách ĐZ 220 kV 274 Đông Anh (T500 ĐA) – 274 Long Biên (E1.45) | 25/06/2023 | 05h00 | 25/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 79 | Tách MBA AT2, MC 572, 573, 342 T500 Hòa Bình | 25/06/2023 | 23h00 | 26/06/2023 | 06h00 | X |  |
| 80 | Tách: MBA AT3 Trạm Long Biên (E1.45) | 26/06/2023 | 06h00 | 26/06/2023 | 22h00 | X |  |
| 81 | Tách 02 ĐZ 272 T500 Việt Trì - 272 E4.4 (220kV Việt Trì); MC 2 đầu ĐZ và ĐZ 274 T500 Việt Trì – 273, 274 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); MC 2 đầu ĐZ (sáng tách Chiều trả) | 27/06/2023 | 04h00 | 28/06/2023 | 18h00 | X |  |
| 82 | Tách MBA AT1 E28.15 (220kV Yên Mỹ) | 27/06/2023 | 05h00 | 30/08/2023 | 08h00 | X |  |
| 83 | Tách ĐZ 274 E5.8 (220kV Hoành Bồ) - 271 A7.10 (NĐ Sơn Động); MC 274 E5.8 | 27/06/2023 | 05h00 | 28/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 84 | Tách MBA AT1, MC 131, 112, 431 E19.10 (Yên Thủy 220kV) | 27/06/2023 | 09h00 | 18/09/2023 | 08h00 | X |  |
| 85 | Tách ĐZ 274 A100 (TĐ Hoà Bình) – 273, 274 E10.5 (220kV Xuân Mai); MC 273, 274 E 10.5 (Xuân Mai 220kV) | 28/06/2023 | 04h00 | 28/06/2023 | 16h00 | X |  |
| 86 | Tách ĐZ 271 E17.6 (220kV Sơn La)– 272, 273 A17.55 (TĐ Suối Sập 2A) | 28/06/2023 | 05h00 | 28/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 87 | Tách MBA AT1, MC 231, 131 E1.19 (220kV Sóc Sơn) (do đảm bảo điện thi ĐH) | 29/06/2023 | 00h01 | 29/06/2023 | 10h00 | X |  |
| 88 | Tách ĐZ 275 A100 (TĐ Hoà Bình) - 278 E1.4 (220kV Hà Đông); MC 278 E1.4 | 29/06/2023 | 04h00 | 29/06/2023 | 16h00 | X |  |
| 89 | Tách 02 ĐZ 271 T500 Việt Trì - 273 E4.4 (220kV Việt Trì); MC 2 đầu ĐZ và 273 T500 Việt Trì - 272 E25.10 (220kV Vĩnh Tường); MC 2 đầu ĐZ | 29/06/2023 | 04h00 | 29/06/2023 | 18h00 | X |  |
| 90 | Tách ĐZ 271 E4.4 (220kV Việt Trì) – 271, 272 A17.55 (TĐ Suối Sập 2A); MC 271 E4.4 | 29/06/2023 | 05h00 | 29/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 91 | Tách MBA AT2; MC 232, 132 E1.19 (220kV Sóc Sơn) (do đảm bảo điện thi ĐH) | 30/06/2023 | 00h01 | 30/06/2023 | 10h00 | X |  |
| 92 | Tách ĐZ 274 E5.8 (220kV Hoành Bồ) - 271 A7.10 (NĐ Sơn Động); MC 274 E5.8 (hoãn đã làm ngày 27, 28/6) | 30/06/2023 | 05h00 | 30/06/2023 | 16h00 | X |  |
| 93 | Tách ĐZ 574 Lai Châu - 575 TĐ Lai châu; MC 573, 574 T500 Lai Châu | 30/06/2023 | 05h00 | 30/06/2023 | 17h00 | X |  |
| 94 | Tách ĐZ 274 T500 Việt Trì – 273, 274 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) | 30/06/2023 | 05h00 | 30/06/2023 | 17h00 | X |  |

- PTC2

| STT | Máy biến áp và đường dây ngừng cấp điện |  | Thời gian |  |  |  | Nội dung công tác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Theo kế hoạch | Thời gian (Phút) |
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Trạm biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm 500kV Đà Nẵng | AT3 | 15/06 | 06h12 | 15/06 | 15h50 | Xử lý trong VH: Thay dầu OLTC MBA AT3 có hàm lượng nước trong dầu đang tăng dần từ 9,18 đến 20,65ppm (gần chạm ngưỡng so với qui định của EVNNPT là ≤ 25 ppm). | 578 |
|  |  | AT4 | 16/06 | 06h00 | 16/06 | 15h30 | Xử lý trong VH: Thay dầu OLTC MBA AT4 có hàm lượng nước trong dầu đang tăng dần từ 9,17 đến 18,2 ppm (gần chạm ngưỡng so với qui định của EVNNPT là ≤ 25 ppm). | 570 |
| 2 | Trạm 220kV Ba Đồn | AT1 | 20/06 | 16h14 | 21/06 | 16h34 | Kiểm tra xử lý hiện tượng chảy dầu tại bộ lọc dầu OLTC MBA AT1/T220 Ba Đồn. | 1460 |
| 3 | Trạm 220kV Duy Xuyên | AT1 | 19/06 | 08h33 | 19/06 | 20h13 | Kiểm tra, thí nghiệm chức năng 50REF trong rơle bảo vệ so lệch (F87T1) MBA AT1 tại Trạm 220kV Duy Xuyên. | 700 |
| 4 | Trạm 220kV Thạnh Mỹ | AT2 | 23/06 | 08h09 | 23/06 | 16h26 | Cấu hình, thí nghiệm bảo vệ quá dòng rơle SEL 451 các ngăn lộ tổng 232, 132 máy biến áp AT2. | 497 |
|  |  | AT3 | 24/06 | 08h07 | 24/06 | 15h05 | Cấu hình, thí nghiệm bảo vệ quá dòng rơle SEL 451 các ngăn lộ tổng 233, 133 máy biến áp AT3. | 418 |
|  |  | AT2 | 29/06 | 15h14 | 29/06 | 19h29 | Cấu hình, cài đặt, thí nghiệm chức năng 50BF ngăn lộ 232. | 255 |
|  |  | AT3 | 30/06 | 13h39 | 30/06 | 16h58 | Cấu hình, cài đặt, thí nghiệm chức năng 50BF ngăn lộ 233. | 199 |
|  | Đường dây: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐD 220kV 273 Vũng Áng - 271, 272 Đồng Hới |  | 08/06 | 06h54 | 08/06 | 16h33 | Kết hợp công tác của Nhiệt điện Vũng Áng. vệ sinh bảo dưỡng ĐD 220kV 273 Vũng Áng - 271, 272 Đồng Hới. | 579 |
|  |  |  | 11/06 | 17h35 | 11/06 | 19h35 | Thay chuỗi sứ composite bị phát nhiệt tại VT 96. | 120 |
| 2 | ĐD 220kV 273 Dốc Sỏi - 272 Quảng Ngãi |  | 03/06 | 18h09 | 04/06 | 06h16 | Kết hợp công tác của NPTPMB, vệ sinh bảo dưỡng ĐD 220kV 273 Dốc Sỏi - 272 Quảng Ngãi. | 727 |
| 3 | ĐD 220kV 272 A Vương - 274 Thạnh Mỹ 220 |  | 05/06 | 05h37 | 05/06 | 18h16 | Thay thế cách điện không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành tại pha C vị trí 31 về phía vị trí 30; Vệ sinh cách điện, kiểm tra siết phụ kiện dây dẫn. kiểm tra, thí nghiệm rơ le bảo vệ so lệch dọc đường dây F87L: SEL311L; Rơ le bảo vệ khoảng cách F21 kèm chức năng F79: SEL421 ngăn 274. | 759 |
| 4 | ĐD 220kV 273 A Vương - 273 Thạnh Mỹ 220 |  | 06/06 | 05h25 | 06/06 | 17h58 | Thay thế cách điện không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành tại pha C vị trí 31 về phía vị trí 32 bị phóng điện; Bảo dưỡng lèo dây dẫn pha C vị trí 31; Quấn bảo dưỡng dây chống sét khoảng cột 30-31; Vệ sinh cách điện và kiểm tra siết phụ kiện dây dẫn. | 753 |
| 5 | ĐD 220kV 272 Duy Xuyên - 275 Tam Kỳ |  | 08/06 | 06h28 | 08/06 | 16h58 | Thay cách điện vỡ vị trí 087; Lắp lại tạ chống rung trôi khoảng côt 089-090 (01 pha), 170-171 (01 pha); Vệ sinh cách điện, kiểm tra siết phụ kiện dây dẫn các vị trí 084-086. | 630 |
| 6 | ĐD 220kV 271 Duy Xuyên - 276 Tam Kỳ |  | 09/06 | 06h23 | 09/06 | 16h32 | Thay cách điện vỡ các vị trí 096, 161, 163, 168, 171; Vệ sinh cách điện, kiểm tra siết phụ kiện dây dẫn các vị trí 084-086, 179-180. | 609 |
| 7 | ĐD 220kV 272 Đà Nẵng – 271 Hòa Khánh |  | 14/06 | 11h18 | 14/06 | 12h02 | Gỡ đoạn dây thép móc trên pha C khoảng cột 040 - 041 thuộc ĐD 220kV 272 Đà Nẵng – 271 Hòa Khánh. | 44 |
| 8 | ĐD 220kV 276 Thạnh Mỹ 220 - 274 Hòa Khánh |  | 14/06 | 06h21 | 14/06 | 17h48 | Thay sứ bị phóng điện tại VT 084 pha C (10 bát), kết hợp kiểm tra siết phụ kiện ĐD. | 687 |
| 9 | ĐD 220kV 274 Sông Bung 2 - 274 Sông Bung 4 |  | 11/06 | 06h54 | 11/06 | 17h27 | Kiểm tra siết phụ kiện dây dẫn; Kiểm tra tình trạng nhiễm bẩn cách điện và vệ sinh cách điện Composite 05 vị trí 23-27. | 633 |
|  |  |  | 28/06 | 06h36 | 29/06 | 11h59 | Kết hợp công tác của NMTĐ Sông Bung 4 vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 1763 |
| 10 | ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ |  | 14/06 | 17h12 | 14/06 | 22h11 | Lắp lèo tăng cường tại các vị trí 67, 70, 77, 80. | 299 |
| 11 | ĐD 220kV 274 Quảng Ngãi - 274 Thượng KonTum |  | 20/06 | 05h31 | 22/06 | 18h03 | Lắp tăng cường cách điện tại các vị trí 72-85, 90-92, 109, 111-124, 126, 131, 136, 140, 141, 147, 149, 150, 152-154, 156-166, 168, 185; lắp tăng cường cách điện tại các vị trí 01-71 Vệ sinh bảo dưỡng ĐĐ. | 752 |
|  |  |  | 21/06 | 05h37 | 21/06 | 16h53 | Lắp tăng cường cách điện tại các vị trí 72-85, 90-92, 109, 111-124, 126, 131, 136, 140, 141, 147, 149, 150, 152-154, 156-166, 168, 185; Lắp tăng cường cách điện tại các vị trí 01-71 Vệ sinh bảo dưỡng ĐĐ. | 676 |
|  |  |  | 22/06 | 05h38 | 22/06 | 16h31 | Lắp tăng cường cách điện tại các vị trí 72-85, 90-92, 109, 111-124, 126, 131, 136, 140, 141, 147, 149, 150, 152-154, 156-166, 168, 185; Lắp tăng cường cách điện tại các vị trí 01-Vệ sinh bảo dưỡng ĐĐ. | 653 |
|  |  |  | 27/06 | 05h47 | 28/06 | 16h17 | Lắp tăng cường cách điện tại các vị trí 86, 93-108, 110, 125, 127-130, 132-135, 137-139, 142-146, 151, 155; 169-184, 186, 187; Lắp tăng cường cách điện tại các vị trí 01-71 | 630 |
|  |  |  | 28/06 | 05h26 | 28/06 | 16h16 | Lắp tăng cường cách điện tại các vị trí 86, 93-108, 110, 125, 127-130, 132-135, 137-139, 142-146, 151, 155; 169-184, 186, 187; Lắp tăng cường cách điện tại các vị trí 01-71 | 650 |
| 12 | ĐD 220kV 273 Thạnh Mỹ 500 - 271 Thạnh Mỹ 220 |  | 29/06 | 07h17 | 29/06 | 14h10 | Kết hợp công tác trạm. vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 413 |
| 13 | ĐD 220kV 274 Thạnh Mỹ 500 - 272 Thạnh Mỹ 220 |  | 30/06 | 06h48 | 30/06 | 12h46 | Kết hợp công tác trạm vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 358 |

- PTC3

| STT | Đối tượng cắt điện | Thời gian |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐZ 220kV 271 Di Linh - 276 Bảo Lộc, ngăn lộ 271 TBA 500kV Di Linh, ngăn lộ 276 TBA 220kV Bảo Lộc 2. | 01/06/2023 | 08h08 | 06/6/2023 | 19h11 | x |  |
| 2 | Cô lập NXT 172 TBA 220kV Krông Búk. | 02/06/2023 | 06h06 | 02/06/2023 | 08h56 | x |  |
| 3 | Đường dây 220kV 272 NMĐMT Hòa Hội – 273 Tuy Hòa. - Ngăn lộ 273, thanh cái C29 trạm 220kV Tuy Hòa. | 02/06/2023 | 16h50 | 02/6/2023 | 22h30 | x |  |
| 4 | Cô lập lần lượt KH 503, KKT503; KH 504, KKT504; KH 505, KKT505; KH 506, KKT506 trạm 500kV Vĩnh Tân | 02/06/2023 | 07h35 | 02/06/2023 | 18h00 | x |  |
| 5 | Cô lập KH505, KKT505 trạm 500kV Pleiku | 04/06/2023 | 09h56 | 04/06/2023 | 16h26 | x |  |
| 6 | cô lập MC KKT504, KH 504 trạm 500kV Pleiku 2. | 05/06/2023 | 08h00 | 05/06/2023 | 10h56 | x |  |
| 7 | Cô lập KH503 Pleiku 2 | 05/06/2023 | 08h00 | 05/06/2023 | 17h13 | x |  |
| 8 | Cô lập KH 508, KKT508 trạm 500kV Pleiku | 06/06/2023 | 14h11 | 06/06/2023 | 17h06 | x |  |
| 9 | Cô lập KH 593, KKT593 trạm 500kV Pleiku 2 | 06/06/2023 | 07h40 | 08/6/2023 | 16h34 | x |  |
| 10 | Cô lập đường dây 220kV 272 NMTĐ Sông Ba Hạ – 272 Tuy Hòa. - Ngăn lộ 272, thanh cái C29 trạm 220kV Tuy Hòa. | 07/06/2023 | 06h44 | 07/06/2023 | 14h24 | x |  |
| 11 | Cô lập ngăn 272 Trạm 220kV Hàm Tân; ĐZ 272 Hàm Tân - 272 Đá Bạc | 07/06/2023 | 19h25 | 07/06/2023 | 22h57 | x |  |
| 12 | Cô lập ĐZ 220kV 272 Di Linh - 275 Bảo Lộc, ngăn lộ 272 TBA 500kV Di Linh, ngăn lộ 275 TBA 220kV Bảo Lộc 2. | 07/06/2023 | 07h27 | 13/6/2023 | 00h02 | x |  |
| 13 | Cô lập KH 502, KKT502 trạm 500kV Pleiku | 08/06/2023 | 13h22 | 10/6/2023 | 09h00 | x |  |
| 14 | Cô lập ĐZ 220kV 271 Đắk Nông - Bình Long | 11/06/2023 | 07h47 | 11/06/2023 | 16h44 | x |  |
| 15 | Cô lập MC 174, TU 174 trạm 220kV Phan Thiết | 11/06/2023 | 17h48 | 11/06/2023 | 21h38 | x |  |
| 16 | Cô lập MC 212, TC C22 trạm 220kV trạm 220kV Phước An. | 12/6/2023 | 14h17 | 12/6/2023 | 17h55 | x |  |
| 17 | Cô lập thanh cái C11 trạm 220kV Bảo Lộc | 14/06/2023 | 06h33 | 14/06/2023 | 11h14 | x |  |
| 18 | Cô lập KH 504, K504 trạm 500kV Vĩnh Tân | 14/06/2023 | 06h14 | 14/06/2023 | 12h40 | x |  |
| 19 | Cô lập ĐZ 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ | 14/06/2023 | 17h11 | 14/06/2023 | 19h54 | x |  |
| 20 | Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 431trạm 220kV Phan Thiết | 14/6/2023 | 07h55 | 14/6/2023 | 14h37 | x |  |
| 21 | Cô lập thanh cái C12 trạm 220kV Bảo Lộc | 15/06/2023 | 06h16 | 15/06/2023 | 10h51 | x |  |
| 22 | Cô lập MC 212, TC C22 trạm 220kV Vân Phong | 16/06/2023 | 08h31 | 16/06/2023 | 16h22 | x |  |
| 23 | Cô lập MBA 500kV AT2, MC 532, 571, 232, 342 trạm 500kV Pleiku | 16/06/2023 | 06h40 | 17/6/2023 | 13h45 | x |  |
| 24 | ĐZ 220kV 272 SKAK - 274 NMĐ An Khê | 17/06/2023 | 18h14 | 18/06/2022 | 05h25 | x |  |
| 25 | MBA T4 trạm 220kV Quy Nhơn. | 18/06/2023 | 07h40 | 18/06/2023 | 17h27 | x |  |
| 26 | Cô lập MC 577, 567 và đường dây 577 Vĩnh Tân – 584 Thuận Nam | 20/06/2023 | 05h29 | 20/06/2023 | 05h29 | x |  |
| 27 | Cô lập ĐZ 220kV 275 Krông Búk – 271 SrePok 4; Ngăn lộ 275 trạm 220kV Krông Búk. | 20/06/2023 | 16h34 | 20/06/2023 | 19h30 | x |  |
| 28 | Cô lập MBA AT2, ngăn 232, 132, 432, TC C29, C19, C12 | 21/06/2023 | 07h07 | 21/06/2023 | 17h27 | x |  |
| 29 | Cô lập MBA AT2, ngăn 232, 132, 432, TC C29, C19, C12 | 21/06/2023 | 07h07 | 21/06/2023 | 17h27 | x |  |
| 30 | Cô lập MC 578, 568 và đường dây 578 Vĩnh Tân – 587 Thuận Nam | 22/06/2023 | 05h36 | 23/6/2023 | 18h27 | x |  |
| 31 | Cô lập ĐZ 220kV 273 Krông Búk – 271 Nha Trang; Ngăn lộ 273 trạm 220kV Krông Búk; Ngăn lộ 271 trạm 220kV Nha Trang. | 22/06/2023 | 17h02 | 23/06/2023 | 00h15 | x |  |
| 32 | Cô lập ĐZ 220kV 272 Bảo Lộc – 274 Hàm Thuận, ngăn lộ 272 TBA 220kV Bảo Lộc 2. | 22/6/2023 | 07h29 | 26/6/2023 | 14h47 | x |  |
| 33 | Cô lập ĐDK 220kV 273 Buôn Kuốp-273 Buôn Tua Srah | 23/6/2023 | 16h35 | 23/6/2023 | 19h26 | x |  |
| 34 | Cô lập ĐZ 500kV 577 Thuận Nam – 574 Vân Phong | 24/06/2023 | 06h36 | 25/6/2023 | 17h06 | x |  |
| 35 | Cô lập MC 278 và ĐZ 278 Pleiku - 271 Kon Tum | 24/06/2023 | 10h37 | 24/06/2023 | 23h42 | x |  |
| 36 | Cô lập ngăn 272, TC C29 trạm 220kV Ninh Phước | 25/6/2023 | 08h09 | 25/6/2023 | 18h17 | x |  |
| 37 | Cô lập ĐZ 500kV 571 Ea Nam – 574 Di Linh. | 25/6/2023 | 06h17 | 25/6/2023 | 15h55 | x |  |
| 38 | Cô lập ĐZ 500kV 573 Thuận Nam – 575 Vân Phong | 26/06/2023 | 06h15 | 27/06/2023 | 15h49 | x |  |
| 39 | Cô lập TC C21, DCL 231-1trạm 500kV Vĩnh Tân | 29/6/2023 | 18h54 | 29/06/2023 | 21h16 | x |  |
| 40 | Cô lập TI561 T500 Pleiku 2 | 29/06/2023 | 13h09 | 29/06/2023 | 15h32 | x |  |

- PTC4

Trạm biến áp

| STT | Máy biến áp, thiết bị ngừng cấp điện |  | Thời gian |  |  |  | Nội dung công tác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không theo KH |
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Trạm biến áp | Thiết bị cô lập |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | 280 | 30-06 | 10:00 | 30-06 | 13:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | C21 | 29-06 | 22:30 | 30-06 | 01:35 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | T102 | 28-06 | 21:25 | 29-06 | 23:47 | X |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | 572 | 28-06 | 07:05 | 29-06 | 13:51 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 278 | 27-06 | 09:10 | 27-06 | 13:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | TBNT102 | 27-06 | 08:30 | 28-06 | 19:02 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | 274 | 26-06 | 23:15 | 27-06 | 02:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | C19 | 25-06 | 13:32 | 25-06 | 16:53 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | C21 | 25-06 | 09:45 | 25-06 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | C44 | 25-06 | 09:41 | 25-06 | 15:52 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | C45 | 25-06 | 08:51 | 25-06 | 14:33 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Chánh | 178 | 25-06 | 08:50 | 25-06 | 11:16 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | C11 | 25-06 | 07:35 | 25-06 | 11:28 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 179 | 25-06 | 07:10 | 25-06 | 16:22 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 175 | 25-06 | 07:00 | 25-06 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Giá Rai | C11 | 24-06 | 08:51 | 24-06 | 13:13 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định |  | 24-06 | 08:49 | 24-06 | 12:44 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Xuân | 178 | 24-06 | 06:00 | 24-06 | 12:25 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bạc Liêu | 173 | 23-06 | 08:40 | 23-06 | 10:51 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | 173 | 23-06 | 07:46 | 23-06 | 17:02 | X |  |
|  | Trạm 220kV Giá Rai | 112 | 23-06 | 06:49 | 23-06 | 18:19 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | 576 | 22-06 | 23:00 | 23-06 | 02:20 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | 175 | 22-06 | 09:02 | 22-06 | 11:28 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | AT7 | 21-06 | 23:05 | 22-06 | 03:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C21 | 20-06 | 23:27 | 21-06 | 03:03 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Chánh | 177 | 20-06 | 08:00 | 20-06 | 15:21 | X |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | 176 | 20-06 | 06:30 | 20-06 | 14:21 | X |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | C22 | 18-06 | 09:54 | 18-06 | 16:55 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trà Nóc | 173 | 18-06 | 09:27 | 18-06 | 12:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Xuân | 177 | 18-06 | 08:50 | 18-06 | 15:59 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | T4 | 18-06 | 08:35 | 18-06 | 15:46 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Chánh | T4 | 18-06 | 08:35 | 18-06 | 17:36 | X |  |
|  | Trạm 220kV Sa Đéc | C12 | 18-06 | 08:21 | 18-06 | 16:41 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 180 | 18-06 | 08:16 | 18-06 | 15:13 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | 176 | 18-06 | 07:08 | 18-06 | 20:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 179 | 18-06 | 06:50 | 18-06 | 10:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 | 173 | 18-06 | 06:12 | 18-06 | 15:10 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trà Nóc | 176 | 17-06 | 13:20 | 17-06 | 22:36 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | 131 | 17-06 | 08:30 | 17-06 | 10:42 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | 435 | 17-06 | 07:59 | 17-06 | 16:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | C12 | 16-06 | 08:25 | 16-06 | 14:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Xuân | 275 | 15-06 | 23:05 | 16-06 | 02:55 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | 174 | 15-06 | 22:55 | 16-06 | 02:55 | X |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | C21 | 15-06 | 11:50 | 15-06 | 19:52 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thốt Nốt | 277 | 15-06 | 08:00 | 15-06 | 12:31 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 172 | 14-06 | 08:00 | 14-06 | 10:56 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trà Nóc | AT1 | 14-06 | 07:09 | 20-06 | 23:09 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 176 | 14-06 | 07:06 | 14-06 | 17:06 | X |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | C22 | 14-06 | 06:30 | 15-06 | 11:48 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 173 | 14-06 | 00:00 | 14-06 | 02:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | 173 | 14-06 | 00:00 | 14-06 | 03:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 180 | 13-06 | 08:30 | 13-06 | 11:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | C19 | 12-06 | 08:00 | 12-06 | 13:20 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 180 | 11-06 | 14:12 | 11-06 | 16:06 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | 131 | 11-06 | 08:22 | 11-06 | 16:10 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cà Mau | C12 | 11-06 | 07:31 | 11-06 | 14:49 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | AT1 | 11-06 | 07:26 | 11-06 | 16:06 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | 232 | 10-06 | 08:27 | 10-06 | 13:21 | X |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 432 | 10-06 | 06:28 | 10-06 | 16:16 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | 174 | 10-06 | 06:08 | 10-06 | 14:26 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 432 | 10-06 | 05:00 | 17-06 | 05:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C51 | 09-06 | 22:30 | 10-06 | 03:35 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bến Tre | 173 | 09-06 | 10:42 | 09-06 | 14:17 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bến Tre | 171 | 09-06 | 10:42 | 09-06 | 14:17 | X |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | 132 | 09-06 | 07:19 | 09-06 | 15:07 | X |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 431 | 09-06 | 06:50 | 09-06 | 16:59 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | 200 | 08-06 | 09:35 | 08-06 | 15:13 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 232 | 08-06 | 09:30 | 08-06 | 18:41 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | 112 | 08-06 | 09:18 | 08-06 | 11:56 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch | 273 | 07-06 | 23:04 | 08-06 | 05:24 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | 271 | 07-06 | 08:32 | 07-06 | 13:14 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 135 | 07-06 | 08:20 | 07-06 | 16:34 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C12 | 06-06 | 23:27 | 07-06 | 03:22 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bến Lức | R.87 | 06-06 | 08:40 | 06-06 | 15:05 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C22 | 06-06 | 00:00 | 06-06 | 06:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | 131 | 05-06 | 06:00 | 05-06 | 17:40 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | C21 | 05-06 | 03:08 | 05-06 | 05:18 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | C12 | 04-06 | 08:15 | 04-06 | 11:50 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | 176 | 04-06 | 07:58 | 04-06 | 16:07 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | C19 | 04-06 | 06:25 | 04-06 | 12:09 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 | 176 | 04-06 | 06:21 | 04-06 | 15:21 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | C12 | 03-06 | 07:17 | 03-06 | 14:10 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên | KH502 | 02-06 | 21:30 | 02-07 | 23:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Châu Thành (Hậu Giang) | AT2 | 02-06 | 08:50 | 02-06 | 19:45 | X |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | 280 | 30-06 | 10:00 | 30-06 | 13:00 | X |  |

Đường dây

| II | Đường dây |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (271,251) - Sóc Trăng (272) | 26-06 | 06:30 | 27-06 | 14:48 | X |  |
|  | 220kV Đăk Nông (272) - Bình Long (273) | 25-06 | 05:43 | 25-06 | 16:35 | X |  |
|  | 220kV Bạc Liêu (273) - Sóc Trăng (271) | 23-06 | 06:10 | 23-06 | 14:20 | X |  |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (286,256) - Rạch Giá (276) mạch 3 | 22-06 | 06:00 | 22-06 | 17:00 | X |  |
|  | 220kV Bình Long (272) - Dầu Tiếng (272) | 21-06 | 07:24 | 21-06 | 16:47 | X |  |
|  | 220kV Bình Long (271) - Dầu Tiếng (274) | 20-06 | 05:52 | 20-06 | 17:35 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (274,254) - Giá Rai (274) | 20-06 | 05:27 | 21-06 | 15:20 | X |  |
|  | 220kV Cần Thơ 2 (275) - Trà Nóc (271) | 19-06 | 04:30 | 19-06 | 22:43 | X |  |
|  | 220kV Mỹ Phước (273) - Uyên Hưng (277) | 18-06 | 08:40 | 18-06 | 14:42 | X |  |
|  | 220kV Ô Môn 2 (275, 255) - Thốt Nốt (272) | 17-06 | 08:25 | 17-06 | 14:15 | X |  |
|  | 220kV Ô Môn 2 (276, 256) - Thốt Nốt (271) | 16-06 | 08:00 | 16-06 | 14:40 | X |  |
|  | 220kV Xuân Lộc (272) - Long Thành (276) | 14-06 | 07:48 | 14-06 | 16:48 | X |  |
|  | 500kV TTĐL Long Phú (562, 582) - Ô Môn (572, 562) | 13-06 | 08:40 | 16-06 | 20:27 | X |  |
|  | 220kV Xuân Lộc (271) - Long Thành (275) | 13-06 | 06:34 | 13-06 | 17:00 | X |  |
|  | 220kV Tân Uyên (276) - Thủ Đức (273) | 11-06 | 08:00 | 11-06 | 15:56 | X |  |
|  | 220kV Đăk Nông (271) - Bình Long (274) | 11-06 | 07:51 | 11-06 | 15:23 | X |  |
|  | 500kV Vĩnh Tân (574,564) - Sông Mây (574, 564) | 11-06 | 01:00 | 11-06 | 03:10 | X |  |
|  | 220kV Rạch Giá (272) - Ô Môn 2 (279, 259) | 08-06 | 08:30 | 08-06 | 14:25 | X |  |
|  | 220kV Long An (272) - Mỹ Tho 500 (278) | 08-06 | 08:14 | 08-06 | 14:13 | X |  |
|  | 500kV Vĩnh Tân (565, 575) - Sông Mây (564, 584) | 08-06 | 01:14 | 08-06 | 04:24 | X |  |
|  | 500kV Vĩnh Tân (573,563) - Sông Mây (573, 563) | 08-06 | 00:25 | 09-06 | 04:29 | X |  |
|  | 220 kV Thốt Nôt (273) - Rạch Giá (271) | 07-06 | 08:19 | 07-06 | 13:30 | X |  |
|  | 220kV Bến Cát (273) - Bình Long (275) | 04-06 | 08:32 | 04-06 | 16:09 | X |  |
|  | 220kV Ô Môn 2 (271, 251) - Trà Nóc (272) | 04-06 | 07:59 | 04-06 | 17:29 | X |  |
|  | 220kV Cát Lái (278) - Thủ Đức (276) | 04-06 | 06:52 | 04-06 | 17:45 | X |  |
|  | 220kV Dầu Tiếng (273) - Tây Ninh (273) | 04-06 | 06:19 | 04-06 | 15:55 | X |  |

- Thống kê các thanh cái trong lưới điện truyền tải có điện áp không đạt tiêu chuẩn theo quy định

- PTC1

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Trạm 500KV Hà Tĩnh - C51 (Hà Tĩnh) | 01/06/2023 11:06:00 | 5.28 | 527 |  | 105.4 |
| 2 | Trạm 500KV Hà Tĩnh - C51 (Hà Tĩnh) | 05/06/2023 08:06:26 | 1.33 | 527 |  | 105.4 |
| 3 | Trạm 500KV Hà Tĩnh - C51 (Hà Tĩnh) | 05/06/2023 16:06:43 | 1.08 | 526 |  | 105.2 |
| 4 | Trạm 500KV Hà Tĩnh - C51 (Hà Tĩnh) | 06/06/2023 09:06:01 | 1.58 | 528 |  | 105.6 |
| 5 | Trạm 500KV Hà Tĩnh - C51 (Hà Tĩnh) | 07/06/2023 09:06:35 | 1.67 | 527 |  | 105.4 |
| 6 | Trạm 500KV Hà Tĩnh - C51 (Hà Tĩnh) | 08/06/2023 03:06:43 | 1.13 | 529 |  | 105.8 |
| 7 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 01/06/2023 02:06:30 | 0.25 | 529 |  | 105.8 |
| 8 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 01/06/2023 03:06:47 | 4.08 | 528 |  | 105.6 |
| 9 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 01/06/2023 12:06:45 | 0.58 | 529 |  | 105.8 |
| 10 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 01/06/2023 16:06:16 | 3.47 | 530 |  | 106 |
| 11 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 02/06/2023 00:06:34 | 2.75 | 527 |  | 105.4 |
| 12 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 02/06/2023 03:06:56 | 2.92 | 529 |  | 105.8 |
| 13 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 02/06/2023 16:06:44 | 2.72 | 528 |  | 105.6 |
| 14 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 02/06/2023 23:06:20 | 0.85 | 533 |  | 106.6 |
| 15 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 03/06/2023 07:06:04 | 2.97 | 530 |  | 106 |
| 16 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 03/06/2023 13:06:41 | 4.37 | 528 |  | 105.6 |
| 17 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 03/06/2023 17:06:09 | 2.22 | 529 |  | 105.8 |
| 18 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 04/06/2023 22:06:39 | 5.58 | 530 |  | 106 |
| 19 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 05/06/2023 07:06:01 | 7.12 | 530 |  | 106 |
| 20 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 05/06/2023 15:06:30 | 5.98 | 530 |  | 106 |
| 21 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 06/06/2023 03:06:00 | 9.50 | 530 |  | 106 |
| 22 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 06/06/2023 15:06:15 | 6.42 | 528 |  | 105.6 |
| 23 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 06/06/2023 23:06:52 | 0.45 | 530 |  | 106 |
| 24 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 07/06/2023 03:06:01 | 2.83 | 530 |  | 106 |
| 25 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 07/06/2023 07:06:49 | 1.50 | 527 |  | 105.4 |
| 26 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 07/06/2023 09:06:46 | 2.67 | 530 |  | 106 |
| 27 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 07/06/2023 15:06:02 | 0.60 | 534 |  | 106.8 |
| 28 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 07/06/2023 22:06:42 | 0.53 | 526 |  | 105.2 |
| 29 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 08/06/2023 07:06:16 | 1.83 | 533 |  | 106.6 |
| 30 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 09/06/2023 07:06:42 | 4.78 | 528 |  | 105.6 |
| 31 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 09/06/2023 16:06:17 | 4.00 | 528 |  | 105.6 |
| 32 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 10/06/2023 03:06:00 | 2.75 | 530 |  | 106 |
| 33 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 10/06/2023 10:06:42 | 2.42 | 528 |  | 105.6 |
| 34 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 10/06/2023 15:06:00 | 1.65 | 530 |  | 106 |
| 35 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 11/06/2023 14:06:50 | 5.55 | 530 |  | 106 |
| 36 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 13/06/2023 08:06:03 | 4.67 | 528 |  | 105.6 |
| 37 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 13/06/2023 15:06:51 | 4.50 | 531 |  | 106.2 |
| 38 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 14/06/2023 07:06:06 | 4.30 | 530 |  | 106 |
| 39 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 14/06/2023 17:06:52 | 0.17 | 531 |  | 106.2 |
| 40 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 15/06/2023 01:06:21 | 3.17 | 529 |  | 105.8 |
| 41 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 15/06/2023 23:06:08 | 0.78 | 526 |  | 105.2 |
| 42 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 16/06/2023 00:06:21 | 0.92 | 527 |  | 105.4 |
| 43 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 16/06/2023 17:06:30 | 1.77 | 528 |  | 105.6 |
| 44 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 17/06/2023 09:06:19 | 0.65 | 526 |  | 105.2 |
| 45 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 23/06/2023 23:06:14 | 2.00 | 527 |  | 105.4 |
| 46 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 01/06/2023 01:06:49 | 5.82 | 526 |  | 105.2 |
| 47 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 01/06/2023 10:06:23 | 9.38 | 526 |  | 105.2 |
| 48 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 03/06/2023 03:06:00 | 2.50 | 526 |  | 105.2 |
| 49 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 03/06/2023 06:06:00 | 0.67 | 526 |  | 105.2 |
| 50 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 03/06/2023 07:06:00 | 1.20 | 526 |  | 105.2 |
| 51 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 03/06/2023 12:06:00 | 0.32 | 527 |  | 105.4 |
| 52 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 03/06/2023 14:06:00 | 0.95 | 527 |  | 105.4 |
| 53 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 03/06/2023 16:06:41 | 5.22 | 529 |  | 105.8 |
| 54 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 05/06/2023 00:06:00 | 21.00 | 528 |  | 105.6 |
| 55 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 06/06/2023 02:06:00 | 11.00 | 526 |  | 105.2 |
| 56 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 06/06/2023 15:06:00 | 6.55 | 529 |  | 105.8 |
| 57 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 07/06/2023 11:06:00 | 1.67 | 529 |  | 105.8 |
| 58 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 07/06/2023 15:06:00 | 8.48 | 526 |  | 105.2 |
| 59 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 09/06/2023 00:06:00 | 20.00 | 528 |  | 105.6 |
| 60 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 10/06/2023 00:06:00 | 8.00 | 526 |  | 105.2 |
| 61 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 10/06/2023 11:06:00 | 1.52 | 527 |  | 105.4 |
| 62 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 10/06/2023 15:06:04 | 5.62 | 526 |  | 105.2 |
| 63 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 11/06/2023 04:06:04 | 16.33 | 526 |  | 105.2 |
| 64 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 12/06/2023 01:06:59 | 11.77 | 526 |  | 105.2 |
| 65 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 12/06/2023 15:06:06 | 5.65 | 533 |  | 106.6 |
| 66 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 13/06/2023 00:06:00 | 6.25 | 528 |  | 105.6 |
| 67 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 13/06/2023 08:06:56 | 3.17 | 529 |  | 105.8 |
| 68 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 14/06/2023 00:06:46 | 5.58 | 530 |  | 106 |
| 69 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 14/06/2023 09:06:00 | 3.17 | 526 |  | 105.2 |
| 70 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 14/06/2023 17:06:00 | 6.00 | 526 |  | 105.2 |
| 71 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 15/06/2023 01:06:00 | 3.50 | 526 |  | 105.2 |
| 72 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 15/06/2023 23:06:26 | 0.82 | 528 |  | 105.6 |
| 73 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 16/06/2023 16:06:00 | 4.83 | 526 |  | 105.2 |
| 74 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 17/06/2023 00:06:01 | 12.67 | 528 |  | 105.6 |
| 75 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 17/06/2023 16:06:44 | 0.30 | 528 |  | 105.6 |
| 76 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 17/06/2023 16:06:26 | 2.58 | 526 |  | 105.2 |
| 77 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 20/06/2023 08:06:40 | 1.27 | 526 |  | 105.2 |
| 78 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 20/06/2023 15:06:00 | 1.17 | 526 |  | 105.2 |
| 79 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 22/06/2023 01:06:06 | 0.40 | 526 |  | 105.2 |
| 80 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 22/06/2023 05:06:02 | 0.10 | 526 |  | 105.2 |
| 81 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 23/06/2023 00:06:00 | 1.33 | 526 |  | 105.2 |
| 82 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 23/06/2023 23:06:00 | 2.40 | 526 |  | 105.2 |
| 83 | Trạm 500kV Sơn La - C51 (Sơn La) | 27/06/2023 12:06:00 | 0.33 | 526 |  | 105.2 |
| 84 | Trạm 500kV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 01/06/2023 14:06:56 | 3.33 | 528 |  | 105.6 |
| 85 | Trạm 500kV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 02/06/2023 07:06:11 | 0.50 | 527 |  | 105.4 |
| 86 | Trạm 500kV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 02/06/2023 07:06:45 | 0.50 | 527 |  | 105.4 |
| 87 | Trạm 500kV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 02/06/2023 13:06:59 | 5.03 | 528 |  | 105.6 |
| 88 | Trạm 500kV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 03/06/2023 02:06:17 | 28.52 | 527 |  | 105.4 |
| 89 | Trạm 500kV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 04/06/2023 12:06:17 | 0.75 | 528 |  | 105.6 |
| 90 | Trạm 500kV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 05/06/2023 16:06:44 | 2.00 | 528 |  | 105.6 |
| 91 | Trạm 500kV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 06/06/2023 03:06:43 | 3.22 | 527 |  | 105.4 |
| 92 | Trạm 500kV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 06/06/2023 14:06:51 | 0.58 | 529 |  | 105.8 |
| 93 | Trạm 500kV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 24/06/2023 01:06:53 | 4.00 | 531 |  | 106.2 |
| 94 | Trạm 220KV Mường Tè - C21 (Mường Tè) | 01/06/2023 17:06:53 | 0.08 | 242.8 |  | 110.36 |
| 95 | Trạm 220KV Mường Tè - C21 (Mường Tè) | 02/06/2023 00:06:17 | 0.25 | 242.7 |  | 110.32 |
| 96 | Trạm 220KV Mường Tè - C21 (Mường Tè) | 02/06/2023 16:06:00 | 2.75 | 245.6 |  | 111.64 |
| 97 | Trạm 220KV Mường Tè - C21 (Mường Tè) | 02/06/2023 23:06:50 | 0.80 | 244.8 |  | 111.27 |
| 98 | Trạm 220KV Mường Tè - C21 (Mường Tè) | 03/06/2023 16:06:02 | 0.02 | 244 |  | 110.91 |
| 99 | Trạm 220KV Mường Tè - C22 (Mường Tè) | 02/06/2023 16:06:00 | 2.75 | 245.5 |  | 111.59 |
| 100 | Trạm 220KV Mường Tè - C22 (Mường Tè) | 02/06/2023 23:06:50 | 0.80 | 244.5 |  | 111.14 |

- PTC2

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC3

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC4

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

| TT | Đơn vị | Sản lượng điện năng không cung cấp được kWh) |  | Lũy kế 2023 (kWh) | Tăng, giảm So với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 6/2023 | Tháng 5/2023 |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0 | 358,600.0 | 934,000.0 | -358,600.0 |

- Tổn thất điện năng theo từng cấp điện áp

Tổn thất điện năng 6 tháng đầu năm 2023 theo cấp điện áp và theo từng Công ty Truyền tải điện so với cùng kỳ năm 2022:

- TÌNH HÌNH KẾT NỐI SCADA

Trong tháng 06/2023 xảy ra 04 lỗi kết nối tín hiệu SCADA, giảm 04 lỗi kết nối so với tháng 05/2023.

- Miền Bắc: Xảy ra 3 lỗi kết nối SCADA tại 3 trạm 220kV Vĩnh Tường, Hải Dương, Thành Công. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Trung: Không xảy ra lỗi kết nối.

- Miền Nam: Xảy ra 1 lỗi kết nối SCADA tại 1 trạm 220kV Long Bình. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

| Đơn vị | Số lượng trạm mất kết nối SCADA | Số lượng trạm mất kết nối đã xử lý | Tăng giảm trạm mất kết nối so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Bắc | 3 | 3 | -1 |
| Miền Trung | 0 | 0 | -1 |
| Miền Nam | 1 | 1 | -2 |
| EVNNPT | 4 | 4 | -4 |

Ghi chú: Số liệu thống kê từ trang quản lý sự cố của EVN http://quanlysuco.evn.com.vn