PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI THÁNG 7/2023

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Trong tháng 7/2023, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành an toàn, tin cậy và đảm bảo cung cấp điện. Lưới điện truyền tải xảy ra 13 sự cố gồm 4 sự cố lưới 500kV và 9 sự cố lưới 220kV, giảm 21 sự cố so với tháng 6 năm 2023, trong 13 sự cố có 9 sự cố nguyên nhân do sét đánh gây phóng điện chuỗi cách điện trên đường dây. Các sự cố xảy ra đã được EVNNPT khẩn trương kiểm tra, khắc phục và kịp thời khôi phục vận hành.

- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH

- Vận hành tần số

Trong tháng 7/2023, lưới điện truyền tải không xảy ra sự cố nào do bảo vệ tần số thấp tác động.

- Vận hành điện áp

Trong tháng 7/2023, điện áp lưới điện truyền tải vận hành cơ bản đáp ứng quy định, có một số thời điểm điện áp vận hành vượt ngoài dải quy định trong Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải xuất hiện tại thanh cái 500kV các trạm biến áp 500kV Lai Châu, Sơn La, Vũng Áng (điện áp cao nhất 530,6 kV).

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

Năm 2023 EVN giao EVNNPT thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện truyền tải (SAIDI-T; SAIDI-T sự cố; SAIFI-T), kết quả thực hiện tháng 7 và lũy kế 7 tháng năm 2023 hiện thấp hơn kế hoạch EVN giao năm 2023.

| STT | Đơn vị | Tháng 7 | Lũy kế | Kế hoạch giao | Thực hiện kế hoạch (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. SAIDI-T công tác (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 30 | 367 | 905 | 40.55 |
| 2 | PTC1 | 22 | 377 | 905 | 41.66 |
| 3 | PTC2 | 38 | 418 | 905 | 46.19 |
| 4 | PTC3 | 9 | 256 | 905 | 28.29 |
| 5 | PTC4 | 43 | 369 | 905 | 40.77 |
| II. SAIDI-T sự cố (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 1.02 | 5.22 | 15.3 | 34.12 |
| 2 | PTC1 | 2.13 | 6.66 | 15.3 | 43.53 |
| 3 | PTC2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 |
| 4 | PTC3 | 0 | 1.4 | 15.3 | 9.15 |
| 5 | PTC4 | 0.14 | 6.25 | 15.3 | 40.85 |
| III. SAIFI-T (lần) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.05 | 0.5 | 1.03 | 48.54 |
| 2 | PTC1 | 0.04 | 0.44 | 1.03 | 42.72 |
| 3 | PTC2 | 0.07 | 0.68 | 1.03 | 66.02 |
| 4 | PTC3 | 0.02 | 0.54 | 1.03 | 52.43 |
| 5 | PTC4 | 0.08 | 0.51 | 1.03 | 49.51 |

- Tổn thất điện năng của lưới điện truyền tải

Tổn thất điện năng thực hiện tháng 7/2023 là 2,35% (0,465 tỷ kWh) giảm 0,76% so với cùng kỳ 2022 (3,11%), cao hơn 0,20% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,15%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 2,12% (0,211 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 45,3%) giảm 0,71% so với cùng kỳ 2022 (2,83%), tổn thất lưới 220kV là 1,16% (0,255 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 54,7%) giảm 0,29% so với cùng kỳ 2022 (1,45%).

Tổn thất điện năng thực hiện 7 tháng năm 2023 là 2,27% (2,491 tỷ kWh) giảm 0,19% so với cùng kỳ 2022 (2,46%), cao hơn 0,12% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,15%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 1,96% (1,061 tỷ kWh chiếm tỷ trọng 42,6%) giảm 0,17% so với cùng kỳ 2022 (2,13%), tổn thất lưới 220kV là 1,16% (1,430 tỷ kWh chiếm tỷ trọng 57,4%) giảm 0,07% so với cùng kỳ 2022 (1,23%).

- TÌNH HÌNH QUÁ TẢI, SỰ CỐ THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN ÁN TOÀN, TIN CẬY VÀ HIỆU QUẢ

- Tình hình vận hành mang tải

| Cấp điện áp | Thiết bị | Tổng số mạch ĐD/MBA | Khu vực | Số mạch ĐD, Số MBA/thời gian đầy, quá tải |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (số thiết bị/giờ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80-90% | >90-100% | >100-110% | >110% | Tổng |
| 500kV | Đường dây | 34 | Miền Bắc | 2/1.6 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 2/1.6 |
|  |  | 34 | Miền Trung | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
|  |  | 39 | Miền Nam | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
|  | MBA | 26 | Miền Bắc | 9/264.3 | 4/52.3 | 4/7.0 | 0/0.0 | 9/323.6 |
|  |  | 19 | Miền Trung | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
|  |  | 20 | Miền Nam | 7/87.8 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 7/87.8 |
| 220kV | Đường dây | 191 | Miền Bắc | 14/489.3 | 9/274.0 | 6/38.2 | 0/0.0 | 14/1206.5 |
|  |  | 145 | Miền Trung | 11/98.9 | 4/36.9 | 2/8.0 | 0/0.0 | 11/143.8 |
|  |  | 165 | Miền Nam | 7/115.0 | 5/23.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 7/162.0 |
|  | MBA | 141 | Miền Bắc | 56/2224.5 | 32/700.7 | 10/64.0 | 3/4.0 | 56/2993.2 |
|  |  | 71 | Miền Trung | 9/122.0 | 2/134.9 | 0/0.0 | 0/0.0 | 10/266.9 |
|  |  | 106 | Miền Nam | 28/477.5 | 10/24.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 28/501.5 |

- Miền Bắc

- Lưới điện 500 kV

- 02/34 Đường dây vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm 571 T500 Hà Tĩnh - 571 T500 Vũng Áng do tải cao từ Trung => Bắc; 576 Sơn La - 571 Hiệp Hoà.

- Giải pháp: Thay DCL 571-7 có dòng Iđm lớn hơn (dòng định mức hiện tại là 2000A); Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV Vũng Áng 3 - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa; dự án đường dây 500kV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng mạch 3,4.

- 9/26 MBA 500kV vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: AT2 Việt Trì do thủy điện phát cao; AT1, AT2 Hòa Bình do tải cao từ 500kV xuống 220kV, AT1 Thường Tín và AT1, 2 Nho Quan, AT1, 2 Nghi Sơn, AT1 Tây Hà Nội do tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT1, 2 Nghi Sơn, AT1, AT2 Hòa Bình do tải cao từ 500kV xuống 220kV.

- Giải pháp: Đẩy nhanh dự án nâng công suất MBA AT1, AT2 Hòa Bình (Quy hoạch điện VIII), thi công mạch 3 đường dây 500kV, thực hiện nâng công suất MBA Nghi Sơn theo quy hoạch.

- Lưới điện 220 kV

- 14/191 đường dây thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: 271 T500 Việt Trì - 273 Việt Trì (2 mạch); 273 Đồng Hòa -  271 Hải Dương 2 (2 mạch); 273 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình (2 mạch); 285 Phả Lại - 273 Bắc Giang; 275 Hưng Đông - 275 Hà Tĩnh (2 mạch); 278 Đồng Hòa - 277 Thái Bình; 271,272 Vĩnh Yên - 275 Sóc Sơn; 275 T500 Nho quan - 273 Phủ Lý; 274 Đồng Hòa - 272 Hải Dương 2 … do tải tăng cao.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 6 đường dây gồm 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (2 mạch), 274 Hưng Đông - 276 Hà Tĩnh (2 mạch), 275 T500 Nho Quan - 273,274 Phủ Lý, 275 Nghi Sơn - 281 NĐ Nghi Sơn.

- Giải pháp: đảm bảo tiến độ dự án nâng khả năng tải đường dây 220kV Hưng Đông – Hà Tĩnh, đóng điện đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín.

- 56/141 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, 2 Ba chè, AT2, 3 Bắc Ninh 2; AT2 Bảo Thắng; AT3, 4, 5 Hà Đông; AT1 Kim Động; AT3, 4,6 Mai Động; AT2 Nông Cống; AT1 Phố Nối; AT1 Quang Châu; AT1,2 Thái Bình; AT1, 2 Than Uyên; AT4, 5 Thành Công; AT1, 2 Việt Trì; AT3,4 Vinh; AT3, 4 Thường Tín … do tải tăng cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức) gồm: 11 MBA AT3, 4 Vinh; AT1, 2 Than Uyên; AT2 Nông Cống; AT5 Hà Đông, AT1, 2 Ba Chè; AT1 Bắc Ninh, AT1 Thái Bình; AT1 Quang Châu; AT2 Bảo Thắng do tải cao.

- MBA vận hành chế độ cực kỳ khẩn cấp (trên 110% định mức) gồm: 3 MBA AT1 Thái Bình; AT1 Quang Châu do tải cao; AT2 Bảo Thắng do tách mảng mua điện TQ và quá tải điện VN.

- Giải pháp: EVNHANOI đẩy nhanh dự án Thanh Xuân, Đại Mỗ để giảm tải cho các trạm 220kV Thành Công, Thường Tín; máy 2 Tây HN, máy 2 Thái Thụy, máy 3 Than Uyên, xây dựng mới trạm Phong Thổ, Bát Xát. Kiến nghị đẩy nhanh trạm Bắc Ninh 4 (2025).

- Khu vực miền Trung

- Lưới điện 500 kV

- 01 Đường dây 500 kV vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm 572 Pleiku - 574 Đắk Nông.

- MBA vận hành bình thường.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Không.

- Lưới điện 220 kV

- 11/145 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: (i) lưới PTC3 gồm các đường dây do NLTT và các nhà máy phát cao như: 271 Chư Sê - 274 Nhơn Hòa 1; 271 Đa Nhim - 271 Đức Trọng; 271 NMTĐ An Khê - 273 Quy Nhơn; 271 Quy Nhơn - 271 Tuy Hòa; 272 Đức Trọng - 276 Di Linh; 273 Hàm Thuận - 272 Phan Thiết; 273 Phù Mỹ - 275 Quảng Ngãi; 273 Sinh Khối An Khê - 271 Pleiku; 278 Ninh Phước - 272 Thuận Nam; (i) lưới PTC2 gồm các đường dây 272 Đông Hà - 274 Huế, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 2 đường dây gồm 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà, 272 Đức Trọng - 276 Di Linh.

- Giải pháp: đẩy nhanh tiến độ ĐD 220kV mạch kép Di Linh - Đức Trọng - Đa Nhim.

- 9/71 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, 2 Đắk Nông; AT1, AT2 Ninh Phước, AT1, AT2 Tháp Chàm, AT1, 2 KrongBuk, AT1 Đức Trọng do khai thác cao nguồn NLTT.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Không

- Giải pháp: Đẩy nhanh tiến độ trạm 220kV Vĩnh Hảo và đấu nối.

- Khu vực miền Nam

- Lưới điện 500 kV

- Đường dây 500 kV vận hành bình thường không bị đầy / quá tải.

- 07 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1 Sông Mây, Phú Mỹ AT2, Nhà Bè AT 6, 7, Duyên Hải AT2, Ô Môn AT1, 2.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Không.

- Giải pháp: Đẩy nhanh các ngăn lộ trạm 500kV Đức Hòa, NCS MBA Sông Mây lên 900MVA; Trạm 500kV Long Thành.

- Lưới điện 220 kV

- 07 ĐD vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: Long Bình (275) - Long Thành (273), Tân Định (279) - Mỹ Phước (274), Thuận An (275) - Hóc Môn (272), Thuận An (276) - Hóc Môn (273) do tải tăng cao.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức: không.

- Giải pháp: đẩy nhanh tiến độ đóng điện các đường dây 220kV Chơn Thành - Bến Cát và Chơn Thành - Bình Long.

- MBA vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: 28 MBA AT1, AT2 Long An, AT3, AT4, AT7 Phú Lâm; AT4 Sông Mây, AT3, AT4 Tân Định, AT1, AT2 Cao Lãnh, AT1, AT2 Long Thành… do tải tăng cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức):  Không.

- Giải pháp: Kiến nghị EVNHCM đẩy nhanh tiến độ dự án TBA Tân Sơn Nhất và các ĐD 220kV đồng bộ, TBA Đầm Sen, Tân Cảng; kiến nghị EVNSPC khai thác tải các ngăn lộ 110kV các trạm Tam Phước, An Phước, Bến Lức; Bến Cát 2; Đẩy nhanh tiến độ lắp máy 2 Cần Đước; máy 2 Cần Thơ; NCS Mỹ Tho; máy 3 trạm 220kV Nhà Bè.

- Sự cố thiết bị

Trong tháng 7/2023, lưới điện truyền tải của EVNNPT xảy ra 1 sự cố do nguyên nhân hư hỏng thiết bị:

- Sự cố TBA 220kV Hà Đông: Ngày 13/7/2023, sự cố nhảy MC các phía MBA AT3 do hư hỏng thiết bị gây phóng điện trong tủ hợp bộ phía 22kV. Tủ hợp bộ 22kV do hãng AEG sản xuất, được đưa vào vận hành năm 1998. Tủ chỉ khai thác tự dùng cho TBA 220kV. Sau sự cố, đơn vị QLVH đã tách phía 22kV của MBA AT3, khai thác nguồn tự dùng phía 110kV của trạm.

- CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN

- Thống kê tình trạng quá tải của các thiết bị trên lưới

- PTC1

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 15/07/2023 | 104.26 | 1.00 |
| 2 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 15/07/2023 | 106.86 | 1.00 |
| 3 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 15/07/2023 | 104.37 | 1.00 |
| 4 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 15/07/2023 | 107.34 | 1.00 |
| 5 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 15/07/2023 | 101.35 | 1.00 |
| 6 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 15/07/2023 | 112.82 | 1.00 |
| 7 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 15/07/2023 | 106.20 | 1.00 |
| 8 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 15/07/2023 | 111.05 | 1.00 |
| 9 | Trạm 220kV Hà Đông | AT4 | 13/07/2023 | 103.30 | 1.00 |
| 10 | Trạm 220kV Hà Đông | AT4 | 13/07/2023 | 100.96 | 1.00 |
| 11 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 04/07/2023 | 100.33 | 1.00 |
| 12 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 04/07/2023 | 104.27 | 1.00 |
| 13 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 04/07/2023 | 102.89 | 1.00 |
| 14 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 05/07/2023 | 103.17 | 1.00 |
| 15 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 05/07/2023 | 101.90 | 1.00 |
| 16 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 05/07/2023 | 100.15 | 1.33 |
| 17 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 07/07/2023 | 100.74 | 1.00 |
| 18 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 07/07/2023 | 102.30 | 1.00 |
| 19 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 11/07/2023 | 100.86 | 1.00 |
| 20 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 12/07/2023 | 104.78 | 2.33 |
| 21 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 12/07/2023 | 100.28 | 1.00 |
| 22 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 13/03/2023 | 104.46 | 1.00 |
| 23 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 13/03/2023 | 102.10 | 1.00 |
| 24 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 26/07/2023 | 105.11 | 1.00 |
| 25 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 26/07/2023 | 101.26 | 1.00 |
| 26 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 26/07/2023 | 100.87 | 1.00 |
| 27 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 27/07/2023 | 104.02 | 1.00 |
| 28 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 27/07/2023 | 104.52 | 2.90 |
| 29 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 27/07/2023 | 107.26 | 1.00 |
| 30 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 27/07/2023 | 109.90 | 1.00 |
| 31 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 27/07/2023 | 108.82 | 1.00 |
| 32 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 27/07/2023 | 110.76 | 0.50 |
| 33 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 27/07/2023 | 102.96 | 2.42 |
| 34 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 27/07/2023 | 105.02 | 1.00 |
| 35 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 27/07/2023 | 100.22 | 1.00 |
| 36 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 28/07/2023 | 108.50 | 1.00 |
| 37 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 28/07/2023 | 104.75 | 1.00 |
| 38 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 28/07/2023 | 101.01 | 1.00 |
| 39 | Trạm 220kV Nông Cống | AT2 | 02/07/2023 | 101.47 | 1.00 |
| 40 | Trạm 220kV Nông Cống | AT2 | 03/07/2023 | 105.69 | 1.00 |
| 41 | Trạm 220kV Nông Cống | AT2 | 03/07/2023 | 101.80 | 0.83 |
| 42 | Trạm 220kV Nông Cống | AT2 | 03/07/2023 | 107.90 | 1.00 |
| 43 | Trạm 220kV Nông Cống | AT2 | 03/07/2023 | 105.86 | 1.75 |
| 44 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 01/07/2023 | 111.42 | 1.00 |
| 45 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 01/07/2023 | 103.08 | 2.25 |
| 46 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 01/07/2023 | 104.70 | 1.00 |
| 47 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 03/07/2023 | 103.00 | 1.22 |
| 48 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 04/07/2023 | 105.19 | 1.00 |
| 49 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 07/07/2023 | 105.40 | 1.00 |
| 50 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 07/07/2023 | 105.38 | 1.00 |
| 51 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 07/07/2023 | 103.06 | 1.00 |
| 52 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 11/07/2023 | 100.32 | 1.00 |
| 53 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 12/07/2023 | 105.11 | 1.00 |
| 54 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 12/07/2023 | 101.38 | 1.00 |
| 55 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 12/07/2023 | 100.28 | 1.00 |
| 56 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 13/07/2023 | 103.49 | 1.00 |
| 57 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 13/07/2023 | 108.65 | 1.00 |
| 58 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 14/07/2023 | 102.32 | 1.00 |
| 59 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 14/07/2023 | 103.38 | 1.00 |
| 60 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 17/07/2023 | 101.39 | 1.00 |
| 61 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 17/07/2023 | 105.24 | 1.00 |
| 62 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 17/07/2023 | 105.03 | 1.00 |
| 63 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 29/07/2023 | 100.37 | 1.00 |
| 64 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 29/07/2023 | 108.13 | 1.00 |
| 65 | Trạm 220kV Thái Bình | AT2 | 01/07/2023 | 100.47 | 1.00 |
| 66 | Trạm 220kV Thái Bình | AT2 | 03/07/2023 | 101.11 | 0.72 |
| 67 | Trạm 220kV Thái Bình | AT2 | 29/07/2023 | 107.91 | 1.00 |
| 68 | Trạm 220kV Thái Thụy | AT1 | 12/07/2023 | 100.02 | 0.27 |
| 69 | Trạm 220kV Thái Thụy | AT1 | 13/07/2023 | 100.02 | 1.00 |
| 70 | Trạm 220kV Thái Thụy | AT1 | 15/07/2023 | 101.28 | 1.68 |
| 71 | Trạm 220kV Thái Thụy | AT1 | 15/07/2023 | 100.02 | 1.83 |
| 72 | Trạm 220kV Thái Thụy | AT1 | 27/07/2023 | 100.02 | 0.82 |
| 73 | Trạm 220kV Thái Thụy | AT1 | 29/07/2023 | 100.02 | 1.08 |
| 74 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 10/07/2023 | 100.76 | 0.02 |
| 75 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 10/07/2023 | 100.19 | 0.02 |
| 76 | Trạm 500kV Nghi Sơn | AT1 | 01/07/2023 | 102.00 | 0.47 |
| 77 | Trạm 500kV Nghi Sơn | AT2 | 01/07/2023 | 102.00 | 0.47 |
| 78 | Trạm 500kV Phú Lâm | AT7 | 27/07/2023 | 101.09 | 1 |

Đường dây:

| STT | Đơn vị | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 26/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 2 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 26/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 3 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 27/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 4 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 27/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 5 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 27/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 6 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 27/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 7 | PTC1 | 274 Hưng Đông (E15.1) - 276 Hà Tĩnh (T500HT) | 11/07/2023 | 100.50 | 1.00 |
| 8 | PTC1 | 274 Hưng Đông (E15.1) - 276 Hà Tĩnh (T500HT) | 11/07/2023 | 100.50 | 1.00 |
| 9 | PTC1 | 274 Hưng Đông (E15.1) - 276 Hà Tĩnh (T500HT) | 11/07/2023 | 100.50 | 1.00 |
| 10 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 02/07/2023 | 101.91 | 1.00 |
| 11 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 02/07/2023 | 101.91 | 1.00 |
| 12 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 02/07/2023 | 101.91 | 1.00 |
| 13 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 11/07/2023 | 105.44 | 1.00 |
| 14 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 11/07/2023 | 105.44 | 1.00 |
| 15 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 11/07/2023 | 105.44 | 1.00 |
| 17 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 12/07/2023 | 105.08 | 1.00 |
| 18 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 12/07/2023 | 105.08 | 1.00 |
| 19 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 12/07/2023 | 105.08 | 1.00 |
| 20 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 14/07/2023 | 100.92 | 1.00 |
| 21 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 14/07/2023 | 100.92 | 1.00 |
| 22 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 14/07/2023 | 100.92 | 1.00 |
| 23 | PTC1 | 275 Nghi Sơn (E9.10) - 281 NĐ Nghi Sơn (A9.35) | 13/07/2023 | 100.2 | 1.00 |
| 24 | PTC1 | 275 Nghi Sơn (E9.10) - 281 NĐ Nghi Sơn (A9.35) | 13/07/2023 | 100.2 | 1.00 |
| 25 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 01/07/2023 | 101.05 | 1.00 |
| 26 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 01/07/2023 | 104.23 | 0.33 |
| 27 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 05/07/2023 | 102.82 | 0.17 |
| 28 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 06/07/2023 | 103.52 | 0.23 |
| 29 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 07/07/2023 | 102.11 | 0.08 |
| 30 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 10/07/2023 | 102.82 | 0.17 |
| 33 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 11/07/2023 | 101.41 | 1.08 |
| 34 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 11/07/2023 | 102.25 | 0.25 |
| 35 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 11/07/2023 | 101.94 | 1.00 |
| 36 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 12/07/2023 | 102.82 | 1.45 |
| 37 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 12/07/2023 | 102.63 | 1.00 |
| 38 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 24/07/2023 | 100.53 | 1.00 |
| 39 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 26/07/2023 | 100.86 | 1.00 |
| 40 | PTC1 | 275 T500 Nho quan - 273,274 Phủ Lý (E24.4) | 26/07/2023 | 104.23 | 0.33 |
| 41 | PTC1 | 275 T500 Nho quan - 273,274 Phủ Lý (E24.4) | 26/07/2023 | 101.41 | 0.42 |
| 42 | PTC1 | 275 T500 Nho quan - 273,274 Phủ Lý (E24.4) | 27/07/2023 | 100.85 | 1.00 |
| 43 | PTC1 | 275 T500 Nho quan - 273,274 Phủ Lý (E24.4) | 11/07/2023 | 101.05 | 1.00 |
| 44 | PTC1 | 275 T500 Nho quan - 273,274 Phủ Lý (E24.4) | 12/07/2023 | 101.94 | 1.00 |
| 45 | PTC1 | 275 T500 Nho quan - 273,274 Phủ Lý (E24.4) | 26/07/2023 | 102.63 | 1.00 |
| 46 | PTC1 | 275 T500 Nho quan - 273,274 Phủ Lý (E24.4) | 27/07/2023 | 100.86 | 1.00 |
| 47 | PTC1 | 275 T500 Nho quan - 273,274 Phủ Lý (E24.4) | 27/07/2023 | 100.85 | 1.00 |
| 48 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 07/07/2023 | 100.11 | 0.40 |
| 49 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 07/07/2023 | 104.26 | 1.00 |
| 50 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 10/07/2023 | 104.26 | 1.00 |
| 51 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 12/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 52 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 12/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 53 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 12/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 54 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 12/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 55 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 14/07/2023 | 104.26 | 1.00 |
| 56 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 14/07/2023 | 104.26 | 1.00 |
| 57 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 14/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 58 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 14/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 59 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 17/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 60 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 17/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 61 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 17/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 62 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 17/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 63 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 17/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 64 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 17/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 65 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 17/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 66 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 17/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 67 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 25/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 68 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 25/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 69 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 26/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 70 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 26/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 71 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 26/07/2023 | 104.26 | 1.00 |
| 72 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 26/07/2023 | 104.26 | 1.00 |
| 73 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 26/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 74 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 26/07/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 75 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 27/07/2023 | 104.26 | 1.00 |
| 76 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 27/07/2023 | 104.26 | 1.00 |
| 77 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 27/07/2023 | 104.26 | 1.00 |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC3

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC4

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |

- Thống kê tình trạng cắt điện trong lưới điện truyền tải

- PTC1

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐZ 585 Hiệp Hòa – 574 Đông Anh; Cô lập MC 584, 585 T500HH; MC 573, 574 T500ĐA | 01/07 | 4.00 | 02/07 | 17.00 | x |  |
| 2 | Cô lập ĐZ 571 Quảng Ninh (T500QN) - 571 NĐ Mông Dương (NĐ MD); MC 571, 561 T500 Quảng Ninh (Sáng Cô lập, chiều trả) | 05/07 | 5.00 | 07/07 | 17.00 | x |  |
| 3 | Cô lập MBA AT1 T500 Hòa Bình | 09/07 | 5.00 | 14/07 | 17.00 | x |  |
| 4 | Cô lập ĐZ 572 Quảng Ninh (T500QN) - 573 NĐ Mông Dương (NĐ MD); MC 572, 562 T500 Quảng Ninh (Sáng Cô lập, chiều trả) | 12/07 | 5.00 | 14/07 | 17.00 | x |  |
| 5 | Cô lập ĐZ 583 Quảng Ninh - T2 NMNĐ Quảng Ninh; MC 563, 583 T500QN | 20/07 | 5.00 | 20/07 | 17.00 | x |  |
| 6 | Cô lập ĐZ 271 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 273 E14.6 (Sáng Cô lập chiều trả) | 01/07 | 5.00 | 03/7 | 17.00 | x |  |
| 7 | Cô lập đ/d 172 E20.3 (220kV Lào Cai) - 171 E20.25 (GT Lào Cai); MC 172 E20.3 | 01/07 | 6.00 | 01/07 | 22.00 | x |  |
| 8 | Tách MBA AT2, MC 232, 132 E3.20 (220kV Trực Ninh) | 01/07 | 22.00 | 02/07 | 7.00 | x |  |
| 9 | Đường dây 571 T500VA-571 T500HT Tách C51 T500HT Tách MC 561, MC 571 T500VA; | 02/07 | 6.00 | 02/07 | 18.00 | x |  |
| 10 | Cô lập MBA AT2, MC 232, 132, K402 E20.3 (220kV Lào Cai) | 02/07 | 6.00 | 02/07 | 22.00 | x |  |
| 11 | Tách MBA AT1 E3.20; MC 231, 131, 431 E3.20 (220kV Trực Ninh) | 02/07 | 22.00 | 03/07 | 7.00 | x |  |
| 12 | Cô lập ĐZ 274 A100 (TĐ Hoà Bình) – 273, 274 E10.5 (220kV Xuân Mai); MC 273, 274 E10.5 | 03/07 | 0.00 | 03/07 | 12.00 | x |  |
| 13 | Cô lập MBA T3, MC 133, 433 E2.20 (T220 Đình Vũ) | 03/07 | 5.00 | 18/07 | 20.00 | x |  |
| 14 | Tách BV SLTC 220kV (T500TT) | 04/07 | 0.05 | 04/07 | 23.50 | x |  |
| 15 | Tách ĐZ 273 E23.1 (220kV Ninh Bình)- 271 E3.20 (220kV Trực Ninh) và dz 276 E23.1 (220kV Ninh Bình)- 271 E11.1 (220kV Thái Bình) | 04/07 | 5.00 | 09/07 | 17.00 | x |  |
| 16 | Cô lập ĐZ 277 E1.4 (220kV Hà Đông) - 271, 272 E10.5 (220kV Xuân Mai); MC 271, 272 E10.5 (Xuân Mai 220kV) | 04/07 | 5.00 | 04/07 | 17.00 | x |  |
| 17 | đường dây 574 T500VA-574 T500ĐN, MC 574, MC 564, TBD504, KH504 T500VA | 04/07 | 6.00 | 04/07 | 18.00 | x |  |
| 18 | Cô lập ĐZ 280 A100 (TĐ Hoà Bình) - 271 E1.35 (220kV Sơn Tây); MC 271 E1.35; Cô lập lần lượt C21, C22 E1.35 (Sơn Tây 220kV) | 04/07 | 6.00 | 04/07 | 17.00 | x |  |
| 19 | Tách MBA AT5, MC 235, MC 135 E1.6 (220kV Chèm) | 05/07 | 6.00 | 05/07 | 17.00 | x |  |
| 20 | Tách MBA AT1 T500HT | 05/07 | 7.00 | 05/07 | 18.00 | x |  |
| 21 | Trạm 500kV Hà Tĩnh: Tách mạch Sa thải phụ tải đặc biệt theo công suất (Khóa STĐB-HT1-BN: OFF; Khóa STĐB-HT1-NB: OFF ); (Khóa STĐB-HT2-NB: OFF); (Khóa LĐMV-HT-NS2: OFF, Khóa LĐMV-HT-VA/ĐN: OFF) | 05/07 | 7.00 | 05/07 | 23.00 | x |  |
| 22 | Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E11.1 (220kV Thái Bình) | 06/07 | 7.00 | 07/07 | 19.00 | x |  |
| 23 | Tách TBD500 T500HT | 06/07 | 7.00 | 06/07 | 18.00 | x |  |
| 24 | MBA T3 E1.23 (220kV Vân Trì) | 07/07 | 0.00 | 18/07 | 22.00 | x |  |
| 25 | MBA T3 E3.7 (220kV Nam Định) | 07/07 | 0.00 | 18/07 | 22.00 | x |  |
| 26 | Cô lập 273 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 E6.2 (220kV Thái Nguyên); MC 2 đầu ĐZ (Sáng Cô lập chiều trả) | 07/07 | 5.00 | 08/7 | 17.00 | x |  |
| 27 | ĐZ 572, 562 NMĐ NS 2 - 582, 581 Hà Tĩnh (T500HT) | 07/07 | 6.00 | 07/07 | 18.00 | x |  |
| 28 | Tách TBD502 T500HT | 07/07 | 7.00 | 07/07 | 18.00 | x |  |
| 29 | Cô lập ĐZ 272 E26.5 (220kV Bắc Kạn) – 275 E6.2 (220kV Thái Nguyên); MC 2 đầu ĐZ | 08/07 | 4.00 | 9/07 | 17.00 | x |  |
| 30 | Tách ĐZ 276 T500 Nho Quan – 271 E24.15 (220kV Thanh Nghị), máy cắt 02 đầu | 08/07 | 6.00 | 08/07 | 16.00 | x |  |
| 31 | Cô lập MBA AT1, 131, 431 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) | 08/07 | 6.00 | 08/07 | 22.00 | x |  |
| 32 | Tách TBD504 T500HT | 08/07 | 7.00 | 08/07 | 18.00 | x |  |
| 33 | Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 431 E1.35 (Sơn Tây 220kV) | 08/07 | 22.00 | 09/07 | 17.00 | x |  |
| 34 | Tách MBA AT3 E1.3 (220kV Mai Động) | 09/07 | 6.00 | 09/07 | 23.00 | x |  |
| 35 | Cô lập BVSL TC (F87B) phía 110kV E17.6 (220kV Sơn La) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan) | 09/07 | 6.00 | 11/07 | 20.00 | x |  |
| 36 | Cô lập MBA AT2, 132, 432 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) | 09/07 | 6.00 | 09/07 | 22.00 | x |  |
| 37 | Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, MC 100; TC C19 E17.6 (220kV Sơn La) | 09/07 | 6.00 | 11/07 | 20.00 | x |  |
| 38 | Tách dz 274 E11.1 (220kV Thái Bình) - 271 A11.0 (NĐ Thái Bình) , MC 274 E11.1 | 10/07 | 5.00 | 10/07 | 16.00 | x |  |
| 39 | ĐZ 573, 563 NMĐ Nghi Sơn 2 - 580,581 Hà Tĩnh (T500HT) | 10/07 | 6.00 | 10/07 | 18.00 | x |  |
| 40 | Cô lập ĐZ 271, 272 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 275 E1.19 (220kV Sóc Sơn); MC 2 đầu ĐZ | 10/07 | 6.00 | 11/07 | 22.00 | x |  |
| 41 | Tách ĐZ 275 E11.1 (220kV Thái Bình) - 272 A11.0 (NĐ Thái Bình) , MC 275 E11.1 | 11/07 | 5.00 | 11/07 | 16.00 | x |  |
| 42 | Tách MBA AT2 T500HT | 11/07 | 7.00 | 11/07 | 18.00 | x |  |
| 43 | Tách ĐZ 275 T500 Nho Quan - 273,274 E24.4 (220kV Phủ Lý), máy cắt 02 đầu | 12/07 | 5.00 | 12/07 | 17.00 | x |  |
| 44 | Cô lập ĐZ 274 T500 Việt Trì – 273, 274 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); MC 2 đầu ĐZ | 12/07 | 6.00 | 13/07 | 22.00 | x |  |
| 45 | Tách MC K504 T500HT | 12/07 | 7.00 | 12/07 | 18.00 | x |  |
| 46 | Đóng điện lần lượt thiết bị TU C29, C29, ngăn lộ 280, 281 T500NQ | 12/07 | 8.00 | 12/07 | 10.00 | x |  |
| 47 | Đóng điện lần lượt thiết bị TU C19, C19, ngăn lộ 173. 174, 175, 176 T500NQ | 12/07 | 10.00 | 12/07 | 12.00 | x |  |
| 48 | Tách ĐZ 274 E23.1 (220kV Ninh Bình)- 271 E9.20 (220kV Bỉm Sơn), máy cắt 02 đầu | 13/07 | 5.00 | 13/07 | 16.00 | x |  |
| 49 | Cô lập ĐZ 275 A80 (NĐ Phả Lại) - 271 NĐ A5.25 (NĐ Mạo Khê) | 13/07 | 5.00 | 14/07 | 17.00 | x |  |
| 50 | Cô lập MBA AT2, MC 232, 132, 432 100, TC C19 E17.6 (220kV Sơn La) | 13/07 | 6.00 | 15/07 | 20.00 | x |  |
| 51 | Cô lập BVSL TC (F87B) phía 110kV E17.6 (220kV Sơn La) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan) | 13/07 | 6.00 | 15/07 | 20.00 | x |  |
| 52 | Cô lập ĐZ 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc Giang); MC 273 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 14/07 | 0.00 | 14/07 | 20.00 | x |  |
| 53 | Tách TC C22, MC 212, MC 272 E11.15 (220kV Thái Thụy) | 14/07 | 8.00 | 14/07 | 15.00 | x |  |
| 54 | Cô lập ĐZ 272 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 273 E6.2 (220kV Thái Nguyên); MC 2 đầu ĐZ | 15/07 | 4.00 | 16/07 | 17.00 | x |  |
| 55 | Cô lập MBA AT2, MC 232, 132, 432 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 15/07 | 6.00 | 16/07 | 12.00 | x |  |
| 56 | Tách MBA AT4 E1.3 (220kV Mai Động) | 16/07 | 6.00 | 16/07 | 23.00 | x |  |
| 57 | Cô lập MC 200 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 16/07 | 6.00 | 16/07 | 12.00 | x |  |
| 58 | Cô lập ĐZ 275 A100 (TĐ Hoà Bình) - 278 E1.4 (220kV Hà Đông) | 17/07 | 5.00 | 17/07 | 18.00 | x |  |
| 59 | Cô lập BVSL TC (F87B) phía 110kV E17.6 (220kV Sơn La) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan) | 17/07 | 6.00 | 19/07 | 20.00 | x |  |
| 60 | Tách đường dây 571T500NQ-584 NMĐ Nghi Sơn 2, TBD501, MC571, MC572 T500NQ | 17/07 | 6.00 | 17/07 | 18.00 | x |  |
| 61 | Cô lập đ/d 171 E17.50 (220kV Mường La) - 177 E17.6 (220kV Sơn La); MC 2 đầu ĐZ Cô lập MC 100, TC C19 E17.6 (220kV Sơn La) | 17/07 | 6.00 | 19/07 | 20.00 | x |  |
| 62 | Tách đường dây 574T500NQ - 574 NMĐ Nghi Sơn 2, TBD504, MC573, MC574 T500NQ | 18/07 | 6.00 | 18/07 | 18.00 | x |  |
| 63 | MBA T4 E1.6 (220kV Chèm) | 19/07 | 0.00 | 30/07 | 22.00 | x |  |
| 64 | Cô lập MBA AT1, MC 271, 273, 131, 431 E10.5 (Xuân Mai 220kV) | 19/07 | 6.00 | 19/07 | 20.00 | x |  |
| 65 | Cô lập ĐZ 572 Hòa Bình - 578 Nho Quan; 571, 572 T500 Hòa Bình; MC 577, 578 T500 Nho Quan | 20/07 | 5.00 | 21/07 | 17.00 | x |  |
| 66 | Cô lập MBA AT2, MC 272, 274, 132, 432 E10.5 (Xuân Mai 220kV) | 20/07 | 6.00 | 20/07 | 20.00 | x |  |
| 67 | Cô lập ĐZ 271 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 271 T500 Hiệp Hoà; MC 2 đầu ĐZ | 21/07 | 6.00 | 22/07 | 22.00 | x |  |
| 68 | Cô lập đ/d 175 E17.6 (220kV Sơn La) - 172 A17.38 (TĐ Suối Lừm 3); Cô lập MC 175, 100, TC C19 E17.6 (220kV Sơn La) | 21/07 | 6.00 | 23/07 | 20.00 | x |  |
| 69 | Cô lập BVSL TC (F87B) phía 110kV E17.6 (220kV Sơn La) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan) | 21/07 | 6.00 | 23/07 | 20.00 | x |  |
| 70 | Cô lập ĐZ 277 T500 Hiệp Hòa - 271 T500 Đông Anh; MC 2 đầu ĐZ | 22/07 | 4.00 | 23/07 | 17.00 | x |  |
| 71 | Cô lập ĐZ 277 T500 Hiệp Hòa - 271 T500 Đông Anh; MC 2 đầu ĐZ | 22/07 | 4.00 | 23/07 | 17.00 | x |  |
| 72 | Cô lập MC 200 E1.19 (220kV Sóc Sơn) | 22/07 | 16.00 | 22/07 | 22.00 | x |  |
| 73 | Tách MBA AT6 E1.3 (220kV Mai Động) | 23/07 | 6.00 | 23/07 | 23.00 | x |  |
| 74 | Cô lập ĐZ 272 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 272 T500 Hiệp Hoà; MC 2 đầu ĐZ | 23/07 | 6.00 | 24/07 | 22.00 | x |  |
| 75 | Cô lập ĐZ 286 A80 (NĐ Phả Lại)– 271, 272 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 24/07 | 4.00 | 24/07 | 17.00 | x |  |
| 76 | Cô lập MC 200 E1.19 (220kV Sóc Sơn) | 24/07 | 16.00 | 24/07 | 22.00 | x |  |
| 77 | Cô lập ĐZ 287 A80 (NĐ Phả Lại) – 273 E7.15 (220kV Quang Châu); MC 273 E7.15 | 25/07 | 4.00 | 25/07 | 17.00 | x |  |
| 78 | Cô lập ĐZ 275 T500 Hiệp Hoà - 273 E1.19 (220kV Sóc Sơn); MC 2 đầu ĐZ | 25/07 | 6.00 | 26/07 | 22.00 | x |  |
| 79 | Cô lập ĐZ 273 A80 (NĐ Phả Lại) - 283 A8.25 (NĐ Hải Dương) | 26/07 | 5.00 | 27/07 | 17.00 | x |  |
| 80 | Cô lập MC 200 E1.19 (220kV Sóc Sơn) | 26/07 | 16.00 | 26/07 | 22.00 | x |  |
| 81 | Cô lập ĐZ 276 T500 Hiệp Hoà - 274 E1.19 (220kV Sóc Sơn); MC 2 đầu ĐZ | 27/07 | 6.00 | 28/07 | 22.00 | x |  |
| 82 | Cô lập ĐZ 279 T500 Hiệp Hoà - 271 E7.15 (220kV Quang Châu); MC 2 đầu ĐZ | 28/07 | 4.00 | 29/07 | 17.00 | x |  |
| 83 | Cô lập MC 200 E1.19 (220kV Sóc Sơn) | 28/07 | 16.00 | 28/07 | 22.00 | x |  |
| 84 | Cô lập ĐZ 280 T500 Hiệp Hoà - 272 E7.15 (220kV Quang Châu); MC 2 đầu ĐZ | 30/7 | 4.00 | 31/7 | 17.00 | x |  |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập MBA AT2, - Trạm 500kV Dốc Sỏi để thay 02 màn hình | 05/07/2023 | 07h45 | 05/07/2023 | 17h25 | X |  |
| 2 | Cô lập MBA AT3, - Trạm 500kV Dốc Sỏi để thay 02 màn hình | 14/07/2023 | 08h03 | 14/07/2023 | 16h30 | X |  |
| 3 | Cô lập MBA AT4, - Trạm 500kV Dốc Sỏi để thay 04 màn hình | 16/07/2023 | 07h17 | 16/07/2023 | 15h45 | X |  |
| 4 | Cô lập MBA AT3, - Trạm 220kV Huế để thay thế đồng hồ áp lực khí SF6 MC133 bị oxy hoá điểm đấu đấu nối đầu ra tiếp điểm SF6 cấp 2 | 10/07/2023 | 08h21 | 10/07/2023 | 17h47 | X |  |
| 5 | Cô lập MBA T2, - Trạm 220kV Huế để TN sau 1 năm lắp đặt: Thí nghiệm CS1T2, CS3T2, CS4T2 | 17/07/2023 | 01h20 | 17/07/2023 | 06h30 | X |  |
| 6 | Cô lập MBA AT4, - Trạm 220kV Huế để TN sau 1 năm lắp đặt: Thí nghiệm CS2AT4, CS1AT4. | 17/07/2023 | 08h31 | 17/07/2023 | 10h01 | X |  |
| 7 | Cô lập MBA AT3, - Trạm 220kV Hòa Khánh để kiểm tra và nạp bổ sung khí SF6 pha A MC233 | 03/07/2023 | 06h52 | 03/07/2023 | 10h17 | X |  |
| 8 | Cô lập MBA T3, - Trạm 220kV Tam Kỳ để Kiểm tra siết hàng kẹp nhị thứ. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng MBA T3 | 02/07/2023 | 07h33 | 02/07/2023 | 13h01 | X |  |
| 9 | Cô lập MBA T1, - Trạm 220kV Thạnh Mỹ để Cấu hình, thí nghiệm bảo vệ quá dòng rơle SEL 351 các ngăn lộ tổng 131 | 01/07/2023 | 14h44 | 01/07/2023 | 17h49 | X |  |
| 10 | Cô lập MBA AT1, - Trạm 220kV Sông Tranh 2 để Xử lý trong VH: Kiểm tra mạch sau cải tạo; cấu hình, cài đặt, thí nghiệm chức năng 50BF ngăn lộ 271, 272, 431 | 19/07/2023 | 08h45 | 19/07/2023 | 20h20 | X |  |
| 11 | Cô lập MBA AT1, - Trạm 220kV Sông Tranh 2 để xử lý trong VH: Kiểm tra mạch sau cải tạo; cấu hình, cài đặt, thí nghiệm chức năng 50BF ngăn lộ 273, 274 | 30/07/2023 | 09h44 | 30/07/2023 | 14h05 | X |  |
| 12 | Cô lập MBA AT1, - Trạm 220kV Quảng Ngãi xử lý trong VH: Thí nghiệm rơle điều áp F90-REGDA MBA AT1 | 27/07/2023 | 17h15 | 27/07/2023 | 20h40 | X |  |
| 13 | Cô lập MBA AT2, - Trạm 220kV Quảng Ngãi để xử lý trong VH: Thí nghiệm rơle điều áp F90-REGDA MBA AT2 | 31/07/2023 | 17h59 | 31/07/2023 | 19h53 | X |  |
| 14 | Cô lập MBA T3, - Trạm 220kV Sơn Hà để Vệ sinh bảo dưỡng TC C43 | 22/07/2023 | 08h04 | 22/07/2023 | 15h38 | X |  |

Đường dây:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐD 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi để bổ sung 64 vị trí thiếu chốt chẻ đai ốc, khóa máng | 10/07/2023 | 06h22 | 10/07/2023 | 20h25 | X |  |
| 2 | Cô lập ĐD 500kV 573 Quảng Trạch - 573 Dốc Sỏi để bổ sung 53 vị trí thiếu chốt chẻ đai ốc, khóa máng | 11/07/2023 | 07h15 | 12/07/2023 | 17h12 | X |  |
| 3 | Cô lập ĐD 500kV 576 Đà Nẵng - 582 Dốc Sỏi để kiểm tra siết phụ kiện ĐD | 18/07/2023 | 05h47 | 18/07/2023 | 18h09 | X |  |
| 4 | Cô Lập ĐD 500kV 571 Quảng Trạch - 585 Vũng Áng để vệ sinh bảo dưỡng | 21/07/2023 | 06h45 | 22/07/2023 | 16h09 | X |  |
| 5 | Cô lập vệ sinh bảo dưỡng ĐD 500kV 572 Quảng Trạch - 575 Vũng Áng. | 23/07/2023 | 06h37 | 24/07/2023 | 15h29 | X |  |
| 6 | Cô lập ĐD 500kV 572 Thạnh Mỹ - 583 Pleiku 2 kiểm tra siết phụ kiện, vệ sinh cách điện 33 vị trí | 25/07/2023 | 06h07 | 26/07/2023 | 17h51 | X |  |
| 7 | Cô lập ĐD 220kV 273 A Vương - 273 Thạnh Mỹ 220 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 01/07/2023 | 08h21 | 01/07/2023 | 13h07 | X |  |
| 8 | Cô lập ĐD 220kV 271 Xekaman 3 - 271 Thạnh Mỹ 500 để thay cách điện bị phóng điện tại chuỗi néo pha B vị trí 051 về phía vị trí 052; Kiểm tra siết phụ kiện dây dẫn, vệ sinh cách điện 03 pha vị trí 051. | 01/07/2023 | 06h27 | 01/07/2023 | 15h13 | X |  |
| 9 | Cô lập ĐD 220kV 272 A Vương - 274 Thạnh Mỹ 220 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 02/07/2023 | 07h54 | 02/07/2023 | 13h02 | X |  |
| 10 | Cô lập ĐD 220kV 272 Xekaman 3 - 272 Thạnh Mỹ 500 để thay cách điện bị phóng điện tại chuỗi đỡ lèo pha B vị trí 051; Quấn bảo dưỡng dây cáp quang bị đứt 01/19 sợi tại khoảng cột 050-051 cách vị trí 051 khoảng 315m và Kiểm tra siết phụ kiện dây dẫn, vệ sinh cách điện 03 pha vị trí 051. | 02/07/2023 | 06h19 | 02/07/2023 | 14h44 | X |  |
| 11 | Cô lập ĐD 220kV 276 Thạnh Mỹ 220 - 274 Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 04/07/2023 | 06h30 | 04/07/2023 | 16h34 | X |  |
| 12 | Cô lập ĐD 220kV 271 Sơn Hà - 278 Dốc Sỏi để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 04/07/2023 | 08h10 | 04/07/2023 | 12h38 | X |  |
| 13 | Cô lập ĐD 220kV 271 Tam Kỳ - 277 Dốc Sỏi để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 05/07/2023 | 06h50 | 05/07/2023 | 17h10 | X |  |
| 14 | Cô lập ĐD 220kV 271 Huế-272 NMTĐ Sông Bồ để Thay sứ vỡ vị trí: 47 (1 bát pha A). Kéo lại chống rung chống sét cáp quang trôi vị trí 18 (1 quả). Vệ sinh cách điện, xiết phụ kiện đường dây | 05/07/2023 | 07h56 | 06/07/2023 | 16h16 | X |  |
| 15 | Cô lập ĐD 220kV 272 Tam Kỳ - 276 Dốc Sỏi để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 06/07/2023 | 06h40 | 06/07/2023 | 17h52 | X |  |
| 16 | Cô lập ĐD 220kV 274 NMTĐ A lưới - 271-7 NMTĐ Sông Bồ để Huế vệ sinh cách điện, xiết phụ kiện đường dây | 07/07/2023 | 08h56 | 07/07/2023 | 17h38 | X |  |
| 17 | Cô lập ĐD 220kV 276 Hòa Khánh - 272 Huế để SCL2023: Sơn thanh, bu lông cột rỉ 04 vị trí | 12/07/2023 | 07h14 | 12/07/2023 | 16h30 | X |  |
| 18 | Cô lập ĐD 220kV 272 Nước Long - 272 Thượng KonTum để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 14/07/2023 | 09h18 | 16/07/2023 | 15h58 | X |  |
| 19 | Cô lập ĐD 220kV 274 Quảng Ngãi - 274 Thượng KonTum để lắp tăng cường cách điện 13VT | 14/07/2023 | 09h18 | 16/07/2023 | 15h58 | X |  |
| 20 | Cô lập ĐD 220kV 271 Sông Bung 2 - 277 Thạnh Mỹ 500 để kiểm tra siết phụ kiện dây dẫn; Kiểm tra tình trạng nhiễm bẩn cách điện và vệ sinh cách điện Composite 03 vị trí 04-06. | 15/07/2023 | 06h53 | 15/07/2023 | 15h59 | X |  |
| 21 | Cô lập ĐD 220kV 275 Thạnh Mỹ - 273 Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 18/07/2023 | 06h29 | 18/07/2023 | 13h49 | X |  |
| 22 | Cô lập ĐD 220kV 276 Lao Bảo - 271 Tài Tâm để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 20/07/2023 | 09h09 | 20/07/2023 | 15h56 | X |  |
| 23 | Cô lập ĐD 220kV 275 Hòa Khánh - 273 Huế để SCL2023: Sơn thanh, bu lông cột rỉ 04 vị trí | 14/07/2023 | 06h35 | 14/07/2023 | 16h45 | X |  |
| 24 | Cô lập ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Tranh 2 - 272 Sông Tranh 2 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 19/07/2023 | 08h45 | 19/07/2023 | 20h20 | X |  |
| 25 | Cô lập ĐD 220kV 273 Đà Nẵng - 272 Hòa Khánh để kiểm tra siết phụ kiện ĐD | 25/07/2023 | 08h26 | 25/07/2023 | 16h04 | X |  |
| 26 | Cô lập ĐD 220kV 274 Sông Tranh 2 - 273 Tam Kỳ để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 30/07/2023 | 09h44 | 30/07/2023 | 14h05 | X |  |

- PTC3

| STT | Đối tượng cắt điện | Thời gian |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐZ 220kV 271 Di Linh - 276 Bảo Lộc, ngăn lộ 271 TBA 500kV Di Linh, ngăn lộ 276 TBA 220kV Bảo Lộc 2. | 01/06/2023 | 08h08 | 06/6/2023 | 19h11 | x |  |
| 1 | Cô lập ĐZ 500kV 572 Pleiku – 574 Đắk Nông; MC 572, 562, KH 502, TBD 502 trạm 500kV Pleiku. | 01/07/2023 | 07h27 | 02/7/2023 | 15h35 | x |  |
| 2 | Cô lập ngăn lộ 173 trạm 220kV Tuy Hòa. | 04/07/2023 | 16h13 | 04/07/2023 | 19h13 | x |  |
| 3 | Cô lập ngăn lộ 173 trạm 500kV Pleiku | 04/07/2023 | 15h30 | 04/07/2023 | 18h14 | x |  |
| 4 | Cô lập ĐZ 220kV 272Phù Mỹ - 280 Phước An. (Cắt điện hàng ngày) | 05/07/2023 | 16h24 | 11/7/2023 | 05h35 | x |  |
| 5 | Cô lập ĐZ 220kV 271 Tuy Hòa - 271 Quy Nhơn | 07/7/2023 | 17h30 | 07/7/2023 | 21h45 | x |  |
| 6 | Cô lập MBA AT2 Trạm 500kV Vân Phong | 07/07/2023 | 09h58 | 07/07/2023 | 13h30 | x |  |
| 7 | Cô lập ĐZ 220kV 271 Cam Ranh - 272 NMĐ Thiên Tân Solar Ninh Thuận (Cắt điện Hàng ngày) | 08/07/2023 | 16h40 | 11/07/2023 | 05h48 | x |  |
| 8 | Cô lập ĐZ 500kV 575 Pleiku – 572 Ea Nam; MC 564, 575, KH 505, TBD 505 trạm 500kV Pleiku. | 09/07/2023 | 04h30 | 09/07/2023 | 16h00 | x |  |
| 9 | Cô lập MC 561 và TI 561 trạm 500kV Pleiku2 | 11/07/2023 | 08h07 | 11/07/2023 | 11h47 | x |  |
| 10 | Cô lập lần lượt ngăn lộ 173, 174 trạm 220kV Phù Mỹ. | 13/7/2023 | 06h34 | 13/7/2023 | 15h25 | x |  |
| 11 | Cô lập lần lượt ngăn lộ 177, 178 trạm 220kV Phù Mỹ. | 16/07/2023 | 17h35 | 17/7/2023 | 05h08 | x |  |
| 12 | Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 431 trạm 220kV Phù Mỹ. | 17/07/2023 | 17h25 | 17/07/2023 | 21h03 | x |  |
| 13 | Cô lập MC 578, 568, KH508, TBD508 trạm 500kV Pleiku | 18/07/2023 | 20h07 | 19/07/2023 | 09h20 | x |  |
| 14 | Cô lập MC 100, lần lượt TC C11, C12 trạm 220kV Phù Mỹ. | 18/07/2023 | 17h42 | 18/07/2023 | 04h58 | x |  |
| 15 | Cô lập ngăn lộ 175 trạm 220kV Phù Mỹ. | 19/07/2023 | 18h28 | 20/7/2023 | 01h15 | x |  |
| 16 | Cô lập ĐZ 220kV 277 Phước An - 272 Hưng Hải | 19/07/2023 | 17h48 | 19/07/2023 | 21h05 | x |  |
| 17 | Cô lập lần lượt TC C11, C12 Trạm 220kV Ninh Phước | 20/7/2023 | 16h30 | 20/7/2023 | 21h40 | x |  |
| 18 | Cô lập lần lượt ngăn lộ 175, 176 trạm 220kV Phù Mỹ. | 21/07/2023 | 06h28 | 21/07/2023 | 15h05 | x |  |
| 19 | Cô lập ngăn lộ 275 Trạm 500kV Di Linh; ĐZ 275 Di Linh - 272 Đồng Nai 2 | 22/07/2023 | 07h48 | 23/7/2023 | 14h57 | x |  |
| 20 | Cô lập ĐZ 220kV 272 Phù Mỹ - 280 Phước An (Hàng ngày) | 22/07/2023 | 16h24 | 27/7/2023 | 05h30 | x |  |
| 21 | Cô lập MBA AT1 Trạm 500kV Vân Phong | 22/07/2023 | 09h48 | 22/07/2023 | 13h55 | x |  |
| 22 | Cô lập ĐZ 500kV 583 Pleiku 2 – 572 Thạnh Mỹ; TBD 593, KH 593, MC 563, 583 trạm 500kV Pleiku 2. | 25/07/2023 | 06h09 | 26/7/2023 | 18h02 | x |  |
| 23 | Cô lập MBA T3, MC 133, 433 trạm 220kV Krông Búk. | 25/07/2023 | 08h13 | 25/07/2023 | 15h07 | x |  |
| 24 | Cô lập MC 272, TI 272 (dùng MC 200 thay thế - từ 06h00 - 14h30); Cô lâp ĐZ 272 Pleiku - 275 Pleiku 2 (từ 14h30 - 18h00) | 27/07/2023 | 07h50 | 31/7/2023 | 18h32 | x |  |
| 25 | Cô lập ĐZ 220kV 272 Phù Mỹ - 280 Phước An | 28/07/2023 | 16h49 | 31/7/2023 | 08h32 | x |  |
| 26 | Cô lập ĐZ 220kV 273 Quy Nhơn - 271 An Khê; ngăn 273 Trạm 220kV Quy Nhơn | 28/07/2023 | 16h49 | 31/7/2023 | 06h06 | x |  |
| 27 | Cô lập MC 131 MC 112, thanh cái C12 trạm 220kV Phan Thiết | 28/07/2023 | 17h43 | 28/07/2023 | 20h46 | x |  |
| 28 | Cô lập ĐZ 220kV 274 Bảo Lộc – 274 Sông Mây, ngăn lộ 274 TBA 220kV Bảo Lộc 2. | 29/07/2023 | 05h31 | 01/08/2023 | 14h15 | x |  |
| 29 | Cô lập ĐZ 500kV 572 Pleiku – 574 Đắk Nông; MC 572, 562, KH 502, TBD 502 trạm 500kV Pleiku. | 01/07/2023 | 07h27 | 02/7/2023 | 15h35 | x |  |

- PTC4

Trạm biến áp

| STT | Máy biến áp, thiết bị ngừng cấp điện |  | Thời gian |  |  |  | Nội dung công tác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không theo KH |
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Trạm biến áp | Thiết bị cô lập |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 271 | 28-07 | 09:11 | 28-07 | 10:38 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 | C21 | 28-07 | 07:48 | 28-07 | 11:36 |  | X |
|  | Trạm 220kV Cát Lái | 175 | 28-07 | 06:47 | 28-07 | 15:13 | X |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | KH502 | 31-07 | 09:50 | 31-07 | 16:50 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | 173 | 31-07 | 08:20 | 31-07 | 14:45 | X |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng | 176 | 30-07 | 09:17 | 30-07 | 12:12 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | C11 | 30-07 | 08:37 | 30-07 | 16:02 | X |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa | 434 | 30-07 | 08:22 | 30-07 | 14:15 | X |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | 176 | 30-07 | 05:58 | 30-07 | 20:58 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 175 | 29-07 | 11:35 | 29-07 | 16:02 | X |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long | 132 | 29-07 | 08:31 | 29-07 | 16:57 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | C11 | 29-07 | 07:24 | 29-07 | 15:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 183 | 29-07 | 06:23 | 29-07 | 13:56 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 173 | 29-07 | 06:23 | 29-07 | 10:35 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 137 | 28-07 | 22:57 | 29-07 | 02:58 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thốt Nốt | 171 | 27-07 | 08:11 | 27-07 | 13:30 | X |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | KH501 | 27-07 | 08:02 | 27-07 | 11:30 | X |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 283 | 26-07 | 09:18 | 11-08 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 174 | 26-07 | 07:30 | 26-07 | 15:22 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bạc Liêu | 175 | 26-07 | 07:27 | 26-07 | 15:34 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | 178 | 24-07 | 07:49 | 24-07 | 13:45 | X |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | 173 | 23-07 | 10:00 | 23-07 | 13:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | 131 | 23-07 | 09:32 | 23-07 | 20:06 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | 172 | 23-07 | 09:20 | 23-07 | 15:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | 431 | 23-07 | 08:27 | 23-07 | 15:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 433 | 23-07 | 08:10 | 23-07 | 15:10 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 232 | 23-07 | 00:06 | 23-07 | 04:15 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 | C11 | 21-07 | 08:12 | 21-07 | 14:27 | X |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | 274 | 21-07 | 00:00 | 21-07 | 02:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bàu Đồn | 232 | 20-07 | 08:10 | 20-07 | 18:30 | X |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 530 | 20-07 | 07:12 | 20-07 | 15:11 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bạc Liêu | 442 | 20-07 | 07:05 | 20-07 | 16:05 |  | X |
|  | Trạm 220kV Bàu Đồn | AT1 | 19-07 | 07:50 | 19-07 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Mỹ | 581 | 18-07 | 09:53 | 18-07 | 15:40 | X |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | 176 | 18-07 | 09:15 | 19-07 | 16:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bạc Liêu | 131 | 18-07 | 07:48 | 18-07 | 18:55 | X |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | KH502 | 18-07 | 07:17 | 18-07 | 18:09 | X |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | 532 | 18-07 | 05:52 | 18-07 | 07:15 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | C21 | 17-07 | 08:41 | 17-07 | 16:56 | X |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | 531 | 16-07 | 23:40 | 17-07 | 13:28 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | C12 | 16-07 | 09:49 | 16-07 | 14:35 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | C21 | 16-07 | 08:10 | 16-07 | 15:55 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | C19 | 16-07 | 06:50 | 16-07 | 11:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | C12 | 16-07 | 06:22 | 16-07 | 14:41 | X |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | C12 | 16-07 | 06:07 | 16-07 | 14:55 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | AT2 | 16-07 | 00:10 | 16-07 | 16:10 | X |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | 530 | 15-07 | 14:45 | 16-07 | 14:45 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bến Tre | 431 | 15-07 | 08:45 | 15-07 | 19:26 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | AT1 | 15-07 | 08:35 | 15-07 | 17:27 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 434 | 14-07 | 16:38 | 17-07 | 05:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỏ Cày | 174 | 14-07 | 10:10 | 14-07 | 11:35 | X |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | 564 | 13-07 | 07:00 | 14-07 | 18:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch | T101 NHƠN TRẠCH | 12-07 | 08:41 | 12-07 | 11:24 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 181 | 12-07 | 00:20 | 12-07 | 03:19 | X |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 171 | 11-07 | 22:00 | 12-07 | 01:29 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | 174 | 10-07 | 08:36 | 10-07 | 15:50 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 175 | 10-07 | 08:26 | 10-07 | 11:26 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | 432 | 09-07 | 09:19 | 09-07 | 18:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | 442 | 09-07 | 09:10 | 09-07 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | AT2 | 09-07 | 08:35 | 09-07 | 17:39 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 178 | 09-07 | 08:30 | 09-07 | 11:49 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | 174 | 08-07 | 08:30 | 08-07 | 09:26 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 176 | 08-07 | 06:39 | 08-07 | 11:04 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 433 | 07-07 | 17:33 | 10-07 | 05:22 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | 112 | 06-07 | 08:34 | 06-07 | 12:58 | X |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | KH502 | 05-07 | 08:50 | 05-07 | 19:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa | C12 | 05-07 | 07:55 | 05-07 | 14:32 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | C29 | 04-07 | 09:10 | 04-07 | 11:57 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bến Tre | 172 | 04-07 | 06:10 | 08-07 | 16:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | 172 | 03-07 | 08:00 | 03-07 | 15:51 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C12 | 02-07 | 16:54 | 02-07 | 19:18 | X |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | C12 | 02-07 | 09:05 | 02-07 | 13:32 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | 434 | 02-07 | 08:18 | 02-07 | 15:40 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cần Đước | 176 | 02-07 | 07:11 | 02-07 | 14:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bến Cát | AT2 | 01-07 | 08:54 | 01-07 | 13:27 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 271 | 28-07 | 09:11 | 28-07 | 10:38 | X |  |

Đường dây

| II | Đường dây |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 220kV Cai Lậy (274) - Cao Lãnh (272) | 28-07 | 06:37 | 28-07 | 17:00 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (284,254) - Bạc Liêu (272) | 28-07 | 06:12 | 28-07 | 16:08 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (272, 252) - Ô Môn 2 (273, 253) | 31-07 | 07:11 | 31-07 | 16:10 | X |  |
|  | 220kV Tân Uyên (277) - Thủ Đức (274) | 30-07 | 07:49 | 30-07 | 14:05 | X |  |
|  | 500kV Sông Hậu (573,563) - Mỹ Tho (585,565) | 30-07 | 07:06 | 30-07 | 16:21 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Nhơn Trạch (272) - Nhà Bè (274) | 30-07 | 06:43 | 30-07 | 17:05 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (275, 255) - Ô Môn 2 (283, 253) | 30-07 | 06:39 | 30-07 | 15:06 | X |  |
|  | 500kV Chơn Thành (573, 563) - Cầu Bông (573, 563) | 30-07 | 06:22 | 30-07 | 14:30 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (271, 251) - Sóc Trăng (272) | 29-07 | 06:42 | 29-07 | 17:26 | X |  |
|  | 220kV Bảo Lộc (274) - Sông Mây (274) | 29-07 | 06:30 | 31-07 | 16:57 | X |  |
|  | 220kV Vĩnh Long (271) – Trà Vinh (273) | 27-07 | 06:50 | 27-07 | 16:10 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (274, 254) - Giá Rai (274) | 27-07 | 06:33 | 27-07 | 14:30 | X |  |
|  | 220kV Tân Thành (274) - NMNĐ Bà Rịa (272) | 27-07 | 06:16 | 27-07 | 15:55 | X |  |
|  | 220kV Phú Mỹ (278,258) - Mỹ Tho (276) | 27-07 | 06:00 | 27-07 | 18:00 | X |  |
|  | 220kV Tân Thành (272) - Vũng Tàu (273) | 26-07 | 06:47 | 26-07 | 13:20 | X |  |
|  | 220kV Mỹ Tho 2 (274) - Mỹ Tho (275) | 23-07 | 08:30 | 23-07 | 12:30 | X |  |
|  | 220kV Nhơn Trạch (271) - Nhà Bè (273) | 23-07 | 06:32 | 23-07 | 16:31 | X |  |
|  | 500kV Chơn Thành (574, 564) - Cầu Bông (572, 562) | 23-07 | 05:54 | 23-07 | 12:30 | X |  |
|  | 220kV Mỹ Tho (271) - Bến Tre (273) | 21-07 | 06:25 | 21-07 | 11:36 | X |  |
|  | 220kV Bến Tre (275) - Mỏ Cày (273) | 20-07 | 06:30 | 20-07 | 15:25 |  | X |
|  | 220kV Giá Rai (275) - NMĐG Hòa Bình 5 (272) | 19-07 | 05:40 | 19-07 | 15:30 | X |  |
|  | 220kV Duyên Hải (272) - Mỏ Cày (272) | 19-07 | 05:37 | 19-07 | 17:38 | X |  |
|  | 220kV Cần Đước 2 (273) - Mỹ Tho 2 (275) | 18-07 | 06:37 | 18-07 | 14:55 | X |  |
|  | 220kV Cao Lãnh (273) - Thốt Nốt (277) | 18-07 | 06:34 | 18-07 | 16:44 | X |  |
|  | 500kV Cầu Bông (564, 584)- Phú Lâm (573, 574) | 18-07 | 06:22 | 18-07 | 14:19 | X |  |
|  | 220kV Cầu Bông (279) - Hóc Môn (276) | 16-07 | 06:45 | 16-07 | 15:39 | X |  |
|  | 220kV Long Thành (278) - Phú Mỹ (253,284) | 16-07 | 06:38 | 16-07 | 13:39 | X |  |
|  | 220kV Bàu Đồn (272) - Tây Ninh (271) | 15-07 | 06:26 | 15-07 | 15:47 | X |  |
|  | 220kV Bảo Lộc (274) - Sông Mây (274) | 14-07 | 01:23 | 14-07 | 05:55 | X |  |
|  | 220kV Duyên Hải (272) - Mỏ Cày (272) | 13-07 | 05:00 | 16-07 | 19:00 | X |  |
|  | 220kV Cai Lậy (278) - Vĩnh Long (275) | 12-07 | 07:05 | 12-07 | 16:19 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (271, 251) - Sóc Trăng (272) | 12-07 | 06:15 | 12-07 | 14:50 | X |  |
|  | 500kV Cầu Bông (565, 585)- Phú Lâm (575, 576) | 12-07 | 06:10 | 12-07 | 19:19 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (275,255) - Ô Môn (283,253) | 10-07 | 06:15 | 10-07 | 15:15 | X |  |
|  | 220kV Nhà Bè (276) - Quận 8 (271) | 09-07 | 08:25 | 09-07 | 14:10 | X |  |
|  | 220kV Cầu Bông (278) - Đức Hòa (276) | 09-07 | 06:10 | 09-07 | 15:19 | X |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (566,576) - Nhà Bè (566,576) | 08-07 | 07:57 | 08-07 | 15:31 | X |  |
|  | 500kV Tân Định (571, 572) – Cầu Bông (565, 575) | 07-07 | 06:15 | 07-07 | 16:52 | X |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (563,573) - Sông Mây (572,562) | 05-07 | 08:30 | 05-07 | 15:00 | X |  |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (276,256) - Rạch Giá (277) mạch 2 | 05-07 | 05:30 | 05-07 | 17:07 | X |  |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (286,256) - Rạch Giá (276) mạch 3 | 04-07 | 06:10 | 04-07 | 16:10 | X |  |
|  | 220 kV Rạch Giá (274) - Kiên Bình (273) | 02-07 | 06:48 | 02-07 | 15:15 | X |  |
|  | 220kV Dầu Tiếng (271) - Tây Ninh (274) | 02-07 | 06:05 | 02-07 | 15:20 | X |  |

- Thống kê các thanh cái trong lưới điện truyền tải có điện áp không đạt tiêu chuẩn theo quy định

- PTC1

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Trạm 500kV Lai Châu - C51 (Lai Châu) | 27/07/2023 10:07:03 | 0.25 | 527 |  | 105.4 |
| 2 | Trạm 500KV Sơn La - C51 (Sơn La) | 07/07/2023 05:07:11 | 1.37 | 527 |  | 105.4 |
| 3 | Trạm 500KV Sơn La - C51 (Sơn La) | 08/07/2023 02:07:00 | 0.17 | 526 |  | 105.2 |
| 4 | Trạm 500KV Sơn La - C51 (Sơn La) | 28/07/2023 17:07:00 | 0.23 | 528 |  | 105.6 |
| 5 | Trạm 500KV Sơn La - C52 (Sơn La) | 28/07/2023 17:07:00 | 0.27 | 528 |  | 105.6 |
| 6 | Trạm 500KV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 04/07/2023 01:07:58 | 5.02 | 530 |  | 106.1 |
| 7 | Trạm 500KV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 10/07/2023 01:07:00 | 4.08 | 529 |  | 105.8 |
| 8 | Trạm 500KV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 12/07/2023 08:07:41 | 6.33 | 528 |  | 105.6 |
| 9 | Trạm 500KV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 27/07/2023 08:07:32 | 6.65 | 527 |  | 105.4 |

- PTC2

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC3

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC4

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

| TT | Đơn vị | Sản lượng điện năng không cung cấp được kWh) |  | Lũy kế 2023 (kWh) | Tăng, giảm So với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 7/2023 | Tháng 6/2023 |  |  |
| 1 | EVNNPT | 11960 | 358,600.0 | 945,960.0 | -346,640.0 |

- Tổn thất điện năng theo từng cấp điện áp

Tổn thất điện năng 7 tháng đầu năm 2023 theo cấp điện áp và theo từng Công ty Truyền tải điện so với cùng kỳ năm 2022:

- Danh sách các sự cố thiết bị trong tháng

a. Sự cố thiết bị: 1 sự cố

| TT | Đơn vị | Đường dây / TBA | Bắt đầu | Kết thúc | Nội dung diễn biến sự cố | Nguyên nhân, kết quả kiểm tra sự cố |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC1 | TBA 220kV Hà Đông | 14h22’ 13/7/2023 | 0h25’ 25/7/2023 | Lúc 14h22’ ngày 13/07/2023 tại TBA 220kV Hà Đông sự cố MBA AT3 do bảo vệ so lệch MBA F87T và rơ le gas tác động nhảy MC 233, 133, 433. | Nguyên nhân là do sứ đỡ (tại vị trí mỏ bắt tiếp địa) trong tủ hợp bộ 22kV bị suy giảm cách điện, gây phóng điện trong tủ 22kV và nhảy MC các phía MBA AT3. Khi xảy ra ngắn mạch xuất hiện lực điện động dẫn đến văng lắc và làm hư hỏng các khung gỗ định vị đoạn dây dẫn từ đầu ra cuộn dây dẫn ra cuộn kháng và đầu sứ phía 22kV làm suy giảm cách điện gây phóng điện, ngắn mạch một số vị trí giữa các dây dẫn từ đầu ra cuộn dây dẫn tới cuộn kháng và đầu sứ phía 22kV của MBA AT3. |

- TÌNH HÌNH KẾT NỐI SCADA

Trong tháng 07/2023 xảy ra 07 lỗi kết nối tín hiệu SCADA, nhiều hơn 03 lỗi kết nối so với tháng 06/2023.

- Miền Bắc: Xảy ra 5 lỗi kết nối SCADA tại 4 trạm 220kV Hà Giang, Phố Nối, Vĩnh Tường, Phú Bình. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Trung: Xảy ra 1 lỗi kết nối SCADA tại 1 trạm 220kV Ba Đồn. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Nam: Xảy ra 1 lỗi kết nối SCADA tại 1 trạm 220kV Trảng Bàng. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

| Đơn vị | Số lượng trạm mất kết nối SCADA | Số lượng trạm mất kết nối đã xử lý | Tăng giảm trạm mất kết nối so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Bắc | 5 | 5 | 2 |
| Miền Trung | 1 | 1 | 1 |
| Miền Nam | 1 | 1 | 0 |
| EVNNPT | 7 | 7 | 3 |

Ghi chú: Số liệu thống kê từ trang quản lý sự cố của EVN http://quanlysuco.evn.com.vn