PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI THÁNG 8/2023

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Trong tháng 8/2023, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành an toàn, tin cậy và đảm bảo cung cấp điện. Lưới điện truyền tải xảy ra 13 sự cố gồm 4 sự cố lưới 500kV và 9 sự cố lưới 220kV, bằng số sự cố so với tháng 7 năm 2023, trong 13 sự cố có 7 sự cố nguyên nhân do sét đánh gây phóng điện chuỗi cách điện trên đường dây. Các sự cố xảy ra đã được EVNNPT khẩn trương kiểm tra, khắc phục và kịp thời khôi phục vận hành.

- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH

- Vận hành tần số

Trong tháng 8/2023, lưới điện truyền tải không xảy ra sự cố nào do bảo vệ tần số thấp tác động.

- Vận hành điện áp

Trong tháng 8/2023, điện áp lưới điện truyền tải vận hành đáp ứng quy định, điện áp vận hành trong dải quy định trong Thông tư quy định hệ thống điện truyền.

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

Năm 2023 EVN giao EVNNPT thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện truyền tải (SAIDI-T; SAIDI-T sự cố; SAIFI-T), kết quả thực hiện tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2023 hiện thấp hơn kế hoạch EVN giao năm 2023.

| STT | Đơn vị | Tháng 8 | Lũy kế | Kế hoạch giao | Thực hiện kế hoạch (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. SAIDI-T công tác (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 54 | 427 | 905 | 47.18 |
| 2 | PTC1 | 57 | 428 | 905 | 47.29 |
| 3 | PTC2 | 89 | 564 | 905 | 62.32 |
| 4 | PTC3 | 17 | 238 | 905 | 26.30 |
| 5 | PTC4 | 51 | 453 | 905 | 50.06 |
| II. SAIDI-T sự cố (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.07 | 6.15 | 15.3 | 40.20 |
| 2 | PTC1 | 0 | 8.85 | 15.3 | 57.84 |
| 3 | PTC2 | 0 | 0 | 15.3 | 0.00 |
| 4 | PTC3 | 0 | 1.07 | 15.3 | 6.99 |
| 5 | PTC4 | 0.22 | 6.57 | 15.3 | 42.94 |
| III. SAIFI-T (lần) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.08 | 0.5 | 1.03 | 48.54 |
| 2 | PTC1 | 0.05 | 0.44 | 1.03 | 42.72 |
| 3 | PTC2 | 0.11 | 0.68 | 1.03 | 66.02 |
| 4 | PTC3 | 0.05 | 0.54 | 1.03 | 52.43 |
| 5 | PTC4 | 0.11 | 0.51 | 1.03 | 49.51 |

- Tổn thất điện năng của lưới điện truyền tải

Tổn thất điện năng thực hiện tháng 8/2023 là 3,08% (0,643 tỷ kWh) tăng 0,45% so với cùng kỳ 2022 (2,63%), cao hơn 0,93% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,15%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 2,62% (0,299 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 46,5%) tăng 0,55% so với cùng kỳ 2022 (2,07%), tổn thất lưới 220kV là 1,42% (0,344 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 53,5%) tăng 0,11% so với cùng kỳ 2022 (1,31%).

Tổn thất điện năng thực hiện 8 tháng năm 2023 là 2,37% (3,608 tỷ kWh) giảm 0,13% so với cùng kỳ 2022 (2,50%), cao hơn 0,22% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,15%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 2,04% (1,560 tỷ kWh chiếm tỷ trọng 43,2%) giảm 0,14% so với cùng kỳ 2022 (2,18%), tổn thất lưới 220kV là 1,19% (2,049 tỷ kWh chiếm tỷ trọng 56,8%) giảm 0,04% so với cùng kỳ 2022 (1,23%).

- TÌNH HÌNH QUÁ TẢI, SỰ CỐ THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN ÁN TOÀN, TIN CẬY VÀ HIỆU QUẢ

- Tình hình vận hành mang tải

| Cấp điện áp | Thiết bị | Tổng số mạch ĐD/MBA | Khu vực | Số mạch ĐD, Số MBA/Thời gian đầy, quá tải |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (số thiết bị/giờ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80-90% | >90-100% | >100-110% | >110% | Tổng |
| 500kV | Đường dây | 34 | Miền Bắc | 5/561.4 | 1/4.4 | 0/0.0 | 0/0.0 | 5/565.8 |
|  |  | 34 | Miền Trung | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
|  |  | 39 | Miền Nam | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
|  | MBA | 26 | Miền bắc | 14/710.9 | 5/34.8 | 2/2.0 | 0/0.0 | 14/747.7 |
|  |  | 21 | Miền Trung | 6/16.9 | 1/0.5 | 0/0.0 | 0/0.0 | 6/17.4 |
|  |  | 21 | Miền Nam | 7/298.4 | 3/32.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 7/330.4 |
| 220kV | Đường dây | 192 | Miền Bắc | 32/1065.4 | 24/446.9 | 7/124.8 | 3/41.0 | 32/1678.1 |
|  |  | 143 | Miền Trung | 11/291.4 | 10/133.3 | 5/17.0 | 0/0.0 | 11/441.7 |
|  |  | 165 | Miền Nam | 14/1334.2 | 12/344.1 | 5/18.4 | 1/18.0 | 14/1714.7 |
|  | MBA | 141 | Miền Bắc | 55/2838.0 | 22/492.5 | 5/8.5 | 1/2.0 | 55/3341.0 |
|  |  | 72 | Miền Trung | 12/158.0 | 4/257.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 12/415.0 |
|  |  | 107 | Miền Nam | 35/1018.0 | 13/118.7 | 5/6.0 | 0/0.0 | 35/1142.7 |

- Miền Bắc

- Lưới điện 500 kV

- 05/34 Đường dây vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm 572 T500 Sơn La - 575 T500 Việt Trì; 575 TĐ Sơn La - 575 Nho Quan; 576 Sơn La - 571 Hiệp Hoà; 580 Sơn La - 574 Hoà Bình; 581, 582 Nho Quan - 573 Thường Tín do thủy điện phát cao và phụ tải cao.

- Giải pháp: Thay DCL 571-7 có dòng Iđm lớn hơn (hiện tại chỉ được 2000A); Đóng điện dự án đường dây 500kV NĐ Vũng Áng 3 - Quỳnh Lập - Thanh Hóa; dự án đường dây 500kv Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng mạch 3, 4.

- 14/26 MBA 500kV vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: AT1, AT2 Hiệp Hòa; AT1, AT2 Sơn La; AT1, AT2 Lai Châu; AT1, AT2 Hòa Bình do tải cao từ 500kV xuống 220kV; AT1, AT2 Nho Quan; AT2 Quảng Ninh; AT1, AT2 Thường Tín; AT1 Vũng Áng do tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không.

- Giải pháp: Đẩy nhanh dự án nâng công suất MBA AT1, AT2 Hòa Bình (Quy hoạch điện VIII), thi công mạch 3 đường dây 500kV, thực hiện nâng công suất MBA Nghi Sơn theo quy hoạch.

- Lưới điện 220 kV

- 32/191 đường dây thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: 271 Sơn Tây - 280 Hoà Bình; 278 Hà Đông – 275 Hoà Bình; Hòa Bình - T500 Tây Hà Nội 2 mạch; T500 Tây Hà Nội – Chèm 2 mạch; 271 T500 Tây Hà Nội –  272 Thành Công; 271 Vân Trì - 272 Tây Hồ; 271 Bảo Thắng - 278 Yên Bái; Yên Bái - Lào Cai 2 mạch; 274 T500 Việt Trì – 273, 274 Vĩnh Yên; 271, 272 Vĩnh Yên - 275 Sóc Sơn; 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình; 273 Phú Bình - 271 Lưu Xá; 271 Thái Nguyên - 272 Lưu Xá; 272 Bắc Cạn –  275 Thái Nguyên; 273 Cao Bằng - 271 Bắc Cạn; Thường Tín - Kim Động 2 mạch; 231 T500 Vũng Áng - 277 NĐ Vũng Áng; Hưng Đông - Hà Tĩnh 2 mạch; 274 Tràng Bạch - 273 Hoành Bồ; 274 Nho Quan - 271 Ninh Bình; 275 T500 Nho quan - 273, 274 Phủ Lý; 275 Sơn La - 271, 272 Mường La; 276 Sơn La - 273 Sơn La; Hiệp Hoà - Quang Châu 2 mạch; NĐ Hải Dương - Hải Dương 2 (2 mạch) do tải tăng cao.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 5 đường dây gồm T500 Tây Hà Nội - Chèm 2 mạch, Thường Tín - Kim Động 2 mạch; 275 T500 Nho quan - 273, 274 Phủ Lý do truyền tải công suất cao.

- Giải pháp: đảm bảo tiến độ dự án nâng khả năng tải đường dây 220kV Hưng Đông – Hà Tĩnh, đóng điện đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín.

- 55/141 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, AT2 Ba Chè; AT2, AT3 Bắc Ninh 2; AT2, AT3 Bắc Ninh 3; AT1, AT2 Bảo Thắng; AT1, AT2 Chèm; AT1, AT2 Đồng Hòa; AT3, AT4, AT5 Hà Đông; AT2 Hà Giang; AT1 Lào Cai; AT2 Mường La; AT1, AT2 Mường Tè; AT1 Nam Định; AT2 Nông Cống; AT1, AT2 Phố Nối; AT1 Phú Bình; AT2 Phủ Lý; AT1 Quang Châu; AT1,2 Sơn La; AT1, AT2 Sơn Tây; AT1, AT2 Thái Bình; AT1, AT2 Than Uyên; AT4, AT5 Thành Công; AT1, AT2 Thanh Nghị; AT2 Thủy Nguyên; AT1 Tương Dương; AT1, AT2 Việt Trì; AT3, AT4 Vinh; AT1, AT2 Xuân Mai; AT1 Yên Hưng; AT3 Đông Anh; AT3 Tây HN; AT3, AT4 Thường Tín do tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức) gồm: 12 MBA AT3, AT4 Vinh; AT1, AT2 Than Uyên; AT2 Nông Cống; AT5 Hà Đông, AT1, AT2 Ba Chè; AT1 Bắc Ninh, AT1 Thái Bình; AT1 Quang Châu do tải cao; AT2 Bảo Thắng do tải cao.

- MBA vận hành chế độ cực kỳ khẩn cấp (trên 110% định mức) gồm: 3 MBA AT1, AT2 Thái Bình; AT5 Hà Đông do phụ tải cao.

- Giải pháp: EVNHANOI đẩy nhanh dự án Thanh Xuân, Đại Mỗ để giảm tải cho các trạm 220kV Thành Công, Thường Tín.

- Khu vực miền Trung

- Lưới điện 500 kV

- Đường dây 500 kV vận hành bình thường.

- 06 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm AT1, AT2 Đắk Nông; AT2 Vĩnh Tân, AT1, AT2 Di Linh, AT2 Pleiku 2.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Không.

- Lưới điện 220 kV

- 11/145 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: (i) lưới PTC3 gồm các đường dây do NLTT và các nhà máy phát cao như: 271 Chư Sê - 274 Nhơn Hòa 1; 271 Đa Nhim - 271 Đức Trọng; 271 NMTĐ An Khê - 273 Quy Nhơn; 271 Quy Nhơn - 271 Tuy Hòa; 272 Đức Trọng - 276 Di Linh; 273 Hàm Thuận - 272 Phan Thiết; 273 Phù Mỹ - 275 Quảng Ngãi; 273 Sinh Khối An Khê - 271 Pleiku; 278 Ninh Phước - 272 Thuận Nam; (ii) lưới PTC2 gồm các đường dây 272 Đông Hà - 274 Huế, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 2 đường dây gồm 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà, 272 Đức Trọng - 276 Di Linh.

- Giải pháp: đẩy nhanh tiến độ ĐD 220kV mạch kép Di Linh - Đức Trọng - Đa Nhim.

- 12/71 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, AT2 Đắk Nông; AT1, AT2 Ninh Phước, AT1, AT2 Tháp Chàm, AT1, AT2 Krong Buk, AT2 Bảo Lộc do khai thác cao nguồn NLTT. AT1, AT2 Kon Tum, AT1 Phong Điền.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Không

- Giải pháp: Đẩy nhanh tiến độ trạm 220kV Vĩnh Hảo và đấu nối.

- Khu vực miền Nam

- Lưới điện 500 kV

- Đường dây 500 kV vận hành bình thường không bị đầy/ quá tải.

- 07 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1 Sông Mây; AT2 Phú Mỹ; AT6, AT7 Nhà Bè; AT2 Duyên Hải; AT1, AT2 Ô Môn.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Không.

- Giải pháp: Đẩy nhanh các ngăn lộ trạm 500kV Đức Hòa, NCS MBA Sông Mây lên 900MVA; Trạm 500kV Long Thành.

- Lưới điện 220 kV

- 04 ĐD vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: Long Bình 275 - Long Thành 273; Tân Định 279 - Mỹ Phước 274; Thuận An 275 - Hóc Môn 272; Thuận An 276 - Hóc Môn 273 do tải tăng cao.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức: không.

- Giải pháp: đẩy nhanh tiến độ đóng điện các đường dây 220kV Chơn Thành - Bến Cát và Chơn Thành - Bình Long.

- MBA vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: 33 MBA AT1 Bến Tre; AT2 Cần Đước; AT1, AT2 Cao Lãnh; AT1, AT2 Đức Hòa; AT1, AT2, AT3 Hóc Môn; AT1, AT2 Long Bình; AT1, AT2 Long Thành; AT1, AT2 Mỹ Tho; AT1, AT2 Tao Đàn; AT1, AT2 Tây Ninh; AT1, AT2, AT3 Thủ Đức; AT1 Vũng Tàu; AT5, AT6 Cầu Bông; AT3, AT4, AT7 Phú Lâm; AT3, AT4 Sông Mây; AT3, AT4 Tân Định do tải tăng cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức):  Không.

- Giải pháp: Kiến nghị EVNHCM đẩy nhanh tiến độ dự án TBA Tân Sơn Nhất và các ĐD 220kV đồng bộ, TBA Đầm Sen, Tân Cảng; kiến nghị EVNSPC khai thác tải các ngăn lộ 110kV các trạm Tam Phước, An Phước, Bến Lức; Bến Cát 2; Đẩy nhanh tiến độ lắp máy 2 Cần Đước; máy 2 Cần Thơ; NCS Mỹ Tho; máy 3 trạm 220kV Nhà Bè.

- Sự cố thiết bị

- Trong tháng 8/2023, lưới điện truyền tải của EVNNPT xảy ra 1 sự cố do hư hỏng thiết bị.

Ngày 20/8/2023, xảy ra sự cố nhảy MC các phía MBA AT1 TBA 500kV Quảng Ninh do rơ le hơi pha B tác động. Kiểm tra bên trong pha B MBA AT1 phát hiện phóng điện giữa dây tiếp địa xà ép gông từ trên phía 220kV, phía 500kV vào mạch từ và phóng điện vào đầu bắt bulong đai gông từ vào xà ép gông từ phía 500kV. Hiện EVNNPT đã triển khai lắp đặt thay thế tạm MBA bị hư hỏng bằng MBA 450 MVA dự phòng, dự kiến đóng điện ngày 14/9/2023 và dự kiến sửa chữa MBA bị hư hỏng trước ngày 31/12/2023.

- CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN

- Thống kê tình trạng quá tải của các thiết bị trên lưới

- PTC1

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT1 | 23/8/2023 | 100.46 | 1.00 |
| 2 | Trạm 500kV Hòa Bình | AT2 | 23/8/2023 | 100.40 | 1.00 |
| 3 | Trạm 500kV Sơn La | AT1 | 8/8/2023 | 100.00 | 0.23 |
| 4 | Trạm 500kV Sơn La | AT2 | 8/8/2023 | 100.00 | 0.23 |
| 5 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 17/8/2023 | 100.92 | 1.00 |
| 6 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 17/8/2023 | 102.87 | 1.00 |
| 7 | Trạm 220kV Hà Đông | AT5 | 17/8/2023 | 100.00 | 0.52 |
| 8 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 17/8/2023 | 102.33 | 1.00 |
| 9 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 17/8/2023 | 104.18 | 1.00 |
| 10 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 18/8/2023 | 112.31 | 1.00 |
| 11 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 18/8/2023 | 115.15 | 1.00 |
| 12 | Trạm 220kV Thái Bình | AT1 | 18/8/2023 | 101.52 | 1.00 |
| 13 | Trạm 220kV Thái Bình | AT2 | 18/8/2023 | 104.19 | 1.00 |
| 14 | Trạm 220kV Thái Bình | AT2 | 18/8/2023 | 106.05 | 1.00 |
| 15 | Trạm 220kV Tương Dương | AT1 | 13/8/2023 | 101.63 | 1.00 |

Đường dây:

| STT | Đơn vị | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC1 | 576 Sơn La (T500SL) - 571 Hiệp Hoà (T500HH) | 22/8/2023 | 103.13 | 1.87 |
| 2 | PTC1 | 277 Thường Tín (T500TT) - 273 Kim Động (E28.10) | 23/8/2023 | 100.10 | 2.67 |
| 3 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 17/8/2023 | 102.13 | 1.00 |
| 4 | PTC1 | 273 Ninh Bình (E23.1) - 271 Trực Ninh (E3.20) | 11/8/2023 | 117.89 | 1.00 |
| 5 | PTC1 | 273 Ninh Bình (E23.1) - 271 Trực Ninh (E3.20) | 11/8/2023 | 109.47 | 1.00 |
| 6 | PTC1 | 273 Ninh Bình (E23.1) - 271 Trực Ninh (E3.20) | 11/8/2023 | 101.05 | 1.00 |
| 7 | PTC1 | 273 Ninh Bình (E23.1) - 271 Trực Ninh (E3.20) | 11/8/2023 | 117.89 | 1.00 |
| 8 | PTC1 | 273 Ninh Bình (E23.1) - 271 Trực Ninh (E3.20) | 12/8/2023 | 117.89 | 1.00 |
| 9 | PTC1 | 273 Ninh Bình (E23.1) - 271 Trực Ninh (E3.20) | 13/8/2023 | 101.05 | 1.00 |
| 10 | PTC1 | 273 Ninh Bình (E23.1) - 271 Trực Ninh (E3.20) | 13/8/2023 | 101.05 | 1.00 |
| 11 | PTC1 | 273 Ninh Bình (E23.1) - 271 Trực Ninh (E3.20) | 14/8/2023 | 117.89 | 1.00 |
| 12 | PTC1 | 273 Ninh Bình (E23.1) - 271 Trực Ninh (E3.20) | 17/8/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 13 | PTC1 | 273 Ninh Bình (E23.1) - 271 Trực Ninh (E3.20) | 23/8/2023 | 100.00 | 0.27 |
| 14 | PTC1 | 273 Thường Tín (T500TT) - 274 Mai Động (E1.3) | 19/8/2023 | 100.94 | 1.00 |
| 15 | PTC1 | 273 Thường Tín (T500TT) - 274 Mai Động (E1.3) | 19/8/2023 | 104.33 | 1.00 |
| 16 | PTC1 | 273 Thường Tín (T500TT) - 274 Mai Động (E1.3) | 19/8/2023 | 102.88 | 1.00 |
| 17 | PTC1 | 274 Nho Quan (T500NQ) - 271 Ninh Bình (E23.1) | 17/8/2023 | 101.56 | 0.17 |
| 18 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 17/8/2023 | 101.19 | 1.00 |
| 19 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 18/8/2023 | 105.63 | 2.00 |
| 20 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 18/8/2023 | 105.63 | 2.00 |
| 21 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 22/8/2023 | 102.17 | 1.00 |
| 22 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 22/8/2023 | 101.42 | 1.00 |
| 23 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 23/8/2023 | 100.95 | 1.00 |
| 24 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 09/8/2023 | 100.07 | 1.00 |
| 25 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 17/8/2023 | 101.19 | 1.00 |
| 26 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 18/8/2023 | 104.76 | 1.00 |
| 27 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 22/8/2023 | 102.17 | 1.00 |
| 28 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 22/8/2023 | 101.42 | 1.00 |
| 29 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 23/8/2023 | 100.95 | 1.00 |
| 30 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 17/8/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 31 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 17/8/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 32 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 22/8/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 33 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 23/8/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 34 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 23/8/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 35 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 23/8/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 36 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 23/8/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 37 | PTC1 | 277 Thường Tín (T500TT) -273 Kim Động (E28.10) | 18/8/2023 | 104.66 | 1.00 |
| 38 | PTC1 | 277 Thường Tín (T500TT) -273 Kim Động (E28.10) | 18/8/2023 | 100.93 | 1.67 |
| 39 | PTC1 | 277 Thường Tín (T500TT) -273 Kim Động (E28.10) | 23/8/2023 | 101.35 | 0.20 |
| 40 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 11/8/2023 | 101.46 | 1.00 |
| 41 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 11/8/2023 | 101.12 | 1.00 |
| 42 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 12/8/2023 | 103.86 | 1.00 |
| 43 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 12/8/2023 | 103.52 | 1.00 |
| 44 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 12/8/2023 | 103.37 | 1.00 |
| 45 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 14/8/2023 | 100.46 | 1.00 |
| 46 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 14/8/2023 | 107.14 | 1.00 |
| 47 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 14/8/2023 | 108.11 | 1.00 |
| 48 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 14/8/2023 | 109.19 | 1.00 |
| 49 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 14/8/2023 | 103.05 | 1.00 |
| 50 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 14/8/2023 | 107.79 | 1.00 |
| 51 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 14/8/2023 | 109.73 | 1.00 |
| 52 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 14/8/2023 | 111.29 | 1.00 |
| 53 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 14/8/2023 | 111.88 | 1.00 |
| 54 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 14/8/2023 | 103.82 | 1.00 |
| 55 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 14/8/2023 | 101.99 | 1.00 |
| 56 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 14/8/2023 | 100.43 | 1.00 |
| 57 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 15/8/2023 | 103.46 | 1.00 |
| 58 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 15/8/2023 | 104.34 | 1.00 |
| 59 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 15/8/2023 | 106.31 | 1.00 |
| 60 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 15/8/2023 | 109.58 | 1.00 |
| 61 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 15/8/2023 | 110.58 | 1.00 |
| 62 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 15/8/2023 | 111.43 | 1.00 |
| 63 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 15/8/2023 | 104.57 | 1.00 |
| 64 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 15/8/2023 | 105.69 | 1.00 |
| 65 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 15/8/2023 | 105.35 | 1.00 |
| 66 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 15/8/2023 | 102.68 | 1.00 |
| 67 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 15/8/2023 | 106.16 | 1.00 |
| 68 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 15/8/2023 | 102.91 | 1.00 |
| 69 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 15/8/2023 | 100.74 | 1.00 |
| 70 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 16/8/2023 | 101.06 | 1.00 |
| 71 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 16/8/2023 | 109.77 | 1.00 |
| 72 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 16/8/2023 | 111.27 | 1.00 |
| 73 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 16/8/2023 | 106.52 | 1.00 |
| 74 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 16/8/2023 | 109.86 | 1.00 |
| 75 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 16/8/2023 | 110.66 | 1.00 |
| 76 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 16/8/2023 | 110.50 | 1.00 |
| 77 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 16/8/2023 | 108.54 | 1.00 |
| 78 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 16/8/2023 | 105.56 | 1.00 |
| 79 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 16/8/2023 | 100.64 | 1.00 |
| 80 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 16/8/2023 | 103.48 | 1.00 |
| 81 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 16/8/2023 | 101.49 | 1.00 |
| 82 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 16/8/2023 | 103.12 | 1.00 |
| 83 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 16/8/2023 | 100.75 | 1.00 |
| 84 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 102.76 | 1.00 |
| 85 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 105.72 | 1.00 |
| 86 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 106.64 | 1.00 |
| 87 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 109.78 | 1.00 |
| 88 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 111.26 | 1.00 |
| 89 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 114.74 | 1.00 |
| 90 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 119.49 | 1.00 |
| 91 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 113.84 | 1.00 |
| 92 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 105.42 | 1.00 |
| 93 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 107.70 | 1.00 |
| 94 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 106.71 | 1.00 |
| 95 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 105.39 | 1.00 |
| 96 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 115.00 | 1.00 |
| 97 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 116.20 | 1.00 |
| 98 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 104.51 | 1.00 |
| 99 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 101.80 | 1.00 |
| 100 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 103.62 | 1.00 |
| 101 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 102.15 | 1.00 |
| 102 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 105.58 | 1.00 |
| 103 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 103.19 | 1.00 |
| 104 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 105.55 | 1.00 |
| 105 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 109.74 | 1.00 |
| 106 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 109.83 | 1.00 |
| 107 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 107.77 | 1.00 |
| 108 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 102.22 | 1.00 |
| 109 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 100.95 | 1.00 |
| 110 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 102.25 | 1.00 |
| 111 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 104.09 | 1.00 |
| 112 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 108.42 | 1.00 |
| 113 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 115.99 | 1.00 |
| 114 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 111.32 | 1.00 |
| 115 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 105.10 | 1.00 |
| 116 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 101.72 | 1.00 |
| 117 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 102.88 | 1.00 |
| 118 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 106.52 | 1.00 |
| 119 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 104.29 | 1.00 |
| 120 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 100.31 | 1.00 |
| 121 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 103.59 | 1.00 |
| 122 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 104.13 | 1.00 |
| 123 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 101.26 | 1.00 |
| 124 | PTC1 | 278 Hà Đông (E1.4) - 275 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 100.02 | 1.00 |
| 125 | PTC1 | 278 Thường Tín (T500TT) -274 Kim Động (E28.10) | 18/8/2023 | 100.76 | 1.00 |
| 126 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 16/8/2023 | 100.02 | 1.00 |
| 127 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 103.75 | 1.00 |
| 128 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 106.07 | 1.00 |
| 129 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 107.55 | 1.00 |
| 130 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 111.27 | 1.00 |
| 131 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 111.46 | 1.00 |
| 132 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 115.89 | 1.00 |
| 133 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 114.26 | 1.00 |
| 134 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 105.79 | 1.00 |
| 135 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 108.32 | 1.00 |
| 136 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 107.12 | 1.00 |
| 137 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 106.50 | 1.00 |
| 138 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 115.95 | 1.00 |
| 139 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 117.06 | 1.00 |
| 140 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 17/8/2023 | 105.51 | 1.00 |
| 141 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 101.97 | 1.00 |
| 142 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 104.75 | 1.00 |
| 143 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 102.70 | 1.00 |
| 144 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 105.53 | 1.00 |
| 145 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 103.86 | 1.00 |
| 146 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 107.15 | 1.00 |
| 147 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 110.27 | 1.00 |
| 148 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 110.52 | 1.00 |
| 149 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 108.66 | 1.00 |
| 150 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 102.78 | 1.00 |
| 151 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 101.72 | 1.00 |
| 152 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 103.07 | 1.00 |
| 153 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 105.99 | 1.00 |
| 154 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 109.30 | 1.00 |
| 155 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 117.40 | 1.00 |
| 156 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 18/8/2023 | 112.64 | 1.00 |
| 157 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 106.49 | 1.00 |
| 158 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 102.96 | 1.00 |
| 159 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 100.00 | 1.00 |
| 160 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 103.18 | 1.00 |
| 161 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 107.36 | 1.00 |
| 162 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 105.98 | 1.00 |
| 163 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 101.00 | 1.00 |
| 164 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 103.65 | 1.00 |
| 165 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 105.36 | 1.00 |
| 166 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 101.51 | 1.00 |
| 167 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 100.67 | 1.00 |
| 168 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 19/8/2023 | 100.80 | 1.00 |
| 169 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 22/8/2023 | 106.81 | 1.00 |
| 170 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 22/8/2023 | 112.29 | 1.00 |
| 171 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 22/8/2023 | 111.48 | 1.00 |
| 172 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 22/8/2023 | 115.41 | 1.00 |
| 173 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 22/8/2023 | 115.23 | 1.00 |
| 174 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 22/8/2023 | 115.42 | 1.00 |
| 175 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 22/8/2023 | 118.50 | 1.00 |
| 176 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 22/8/2023 | 119.59 | 1.00 |
| 177 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 22/8/2023 | 115.00 | 1.00 |
| 178 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 22/8/2023 | 107.68 | 1.00 |
| 179 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 22/8/2023 | 111.18 | 1.00 |
| 180 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 22/8/2023 | 110.44 | 1.00 |
| 181 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 22/8/2023 | 109.58 | 1.00 |
| 182 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 22/8/2023 | 116.24 | 1.00 |
| 183 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 22/8/2023 | 116.07 | 1.00 |
| 184 | PTC1 | 279 Hà Đông (E1.4) - 276 Hoà Bình (A100) | 22/8/2023 | 109.55 | 1.00 |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC3

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC4

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220kV Long Thành | AT2 | 12-08-23 | 101.48 | 1 |
| 2 | 220kV Long Thành | AT2 | 16-08-23 | 100.66 | 1 |
| 3 | 220kV Vũng Tàu | AT1 | 09-08-23 | 109.43 | 1 |
| 4 | 500kV Phú Lâm | AT3 | 16-08-23 | 101.66 | 1 |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220kV Thuận An (276) - Hóc Môn (273) | 14-08-23 | 100.24 | 1 |

- Thống kê tình trạng cắt điện trong lưới điện truyền tải

- PTC1

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không Theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| 1 | Tách MBA AT1, 579, 580, 231, 341 T500HT | 04/08 | 7.00 | 04/08 | 18.00 | x |  |
| 2 | Tách TC C51, MC 571, MC 575, MC 579 T500NQ | 05/08 | 5.00 | 05/08 | 18.00 | x |  |
| 3 | Tách TC C52, MC 574, MC 578, MC 582 T500NQ | 06/08 | 5.00 | 06/08 | 18.00 | x |  |
| 4 | Tách ĐZ 582 Nho Quan (T500NQ) -573 Thường Tín (T500TT), MC 581, MC582, MC579 T500NQ; MC 573, 563 T500TT | 10/08 | 5.00 | 10/08 | 18.00 | x |  |
| 5 | Tách ĐZ 574 Hà Tĩnh - 574 Đà Nẵng ,Tách MC 573, 574 T500HT | 17/08 | 5.00 | 17/08 | 23.00 | x |  |
| 6 | Tách MBA AT2, 572, 573, 232, 342 T500HT | 09/08 | 7.00 | 09/08 | 18.00 | x |  |
| 7 | Cắt điện ĐZ 574 Hà Tĩnh - 574 Đà Nẵng Tách thanh cái C52, MC 573, 574, KH504, TBD504 T500HT | 11/08 | 5.00 | 11/08 | 23.00 | x |  |
| 8 | Tách Đường dây 571 T500VA-571 T500HT Tách MC 571, 572 T500HT Tách MC 561, MC 571 T500VA; | 15/08 | 6.00 | 16/08 | 18.00 | x |  |
| 9 | Tách đường dây 574 T500VA-574 T500ĐN, MC 574, MC 564, TBD504, KH504 T500VA | 18/08 | 6.00 | 18/08 | 18.00 | x |  |
| 10 | Tách ĐZ 572, 562 NMĐ NS 2 - 582, 581 Hà Tĩnh (T500HT) | 14/08 | 6.00 | 14/08 | 18.00 | x |  |
| 11 | Tách ĐZ 573, 563 NMĐ Nghi Sơn 2 - 580,581 Hà Tĩnh (T500HT) | 13/08 | 6.00 | 13/08 | 18.00 | x |  |
| 12 | Tách đường dây 571T500NQ-584 NMĐ Nghi Sơn 2, TBD501, MC571, MC572 T500NQ | 02/08 | 6.00 | 02/08 | 18.00 | x |  |
| 13 | Tách đường dây 574T500NQ - 574 NMĐ Nghi Sơn 2, TBD504, MC573, MC574 T500NQ | 03/08 | 6.00 | 03/08 | 18.00 | x |  |
| 14 | Trạm 500kV Hà Tĩnh: Tách mạch Sa thải phụ tải đặc biệt theo công suất (Khóa STĐB-HT1-BN: OFF; Khóa STĐB-HT1-NB: OFF ); (Khóa STĐB-HT2-NB: OFF); (Khóa LĐMV-HT-NS2: OFF, Khóa LĐMV-HT-VA/ĐN: OFF) | 07/08 | 7.00 | 07/08 | 23.00 | x |  |
| 15 | Tách MBA AT1, MC531, 530, 231 và MC200 T500TT | 22/08 | 6.00 | 23/08 | 6.00 | x |  |
| 16 | Tách ĐZ 576 Sơn La - 571 Hiệp Hoà; MC 571, 572, K501 T500HH; MC 576, 577, K506 T500SL | 12/08 | 4.00 | 13/08 | 17.00 | x |  |
| 17 | Tách ĐZ 572 Quảng Ninh - 573 NĐ Mông Dương; MC 572, 562 T500QN | 15/08 | 5.00 | 16/08 | 17.00 | x |  |
| 18 | Tách ĐZ 574 Quảng Ninh - 583 Hiệp Hòa; Tách MC 564, 574 T500 Quảng Ninh; MC 583. 584 T500 Hiệp Hòa | 26/08 | 4.00 | 27/08 | 17.00 | x |  |
| 19 | Tách MBA AT1 T500 Hòa Bình | 16/08 | 5.00 | 21/08 | 17.00 | x |  |
| 20 | Tách đường dây 274 NĐ Mạo Khê (A5.25) - 273 Hải Dương 2 (E8.20) | 04/08 | 6.00 | 04/08 | 16.00 | x |  |
| 21 | Tách đường dây 281 NĐ Hải Phòng (A2.25) - 274 Thủy Nguyên (E2.35); MC 271 E2.35 | 11/08 | 6.00 | 11/08 | 12.00 | x |  |
| 22 | Cắt điện ĐZ 272 E2.20 (T220 Đình Vũ) - 285 A2.25 (NM NĐHP); MC 272 E2.20 | 11/08 | 8.00 | 11/08 | 12.00 | x |  |
| 23 | Tách đường dây 286 NĐ Hải Phòng (A2.25) - 271 Đình Vũ (E2.20); 271 E2.20 | 12/08 | 6.00 | 12/08 | 12.00 | x |  |
| 24 | Tách ĐZ 275 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 278 E11.1 (220kV Thái Bình); MC 2 đầu ĐZ | 13/08 | 6.00 | 13/08 | 14.00 | x |  |
| 25 | Tách ĐZ 278 Đồng Hòa (E2.1) - 277 Thái Bình (E11.1); MC 2 đầu ĐZ | 14/08 | 6.00 | 14/08 | 14.00 | x |  |
| 26 | Tách ĐZ 276 Vật Cách (E2.9) - 272 Thủy Nguyên (E2.35); MC 2 đầu ĐZ | 18/08 | 6.00 | 18/08 | 14.00 | x |  |
| 27 | Cắt điện ĐZ 275 E2.20 (T220 Đình Vũ) - 277 E2.1 (T220 Đồng Hòa); MC 2 đầu ĐZ. | 18/08 | 8.00 | 18/08 | 17.00 | x |  |
| 28 | Tách ĐZ 272 Quảng Ninh - 271 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 2 đầu ĐZ | 19/08 | 8.00 | 19/08 | 16.00 | x |  |
| 29 | Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E5.8 (220kV Hoành Bồ) (PTC1 thống nhất VH đầy tải, quá tải MBA AT còn lại theo CV số: 6600/KT-PTC1 ngày 14/12/2022) | 19/08 | 22.00 | 20/08 | 7.00 | x |  |
| 30 | Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E5.8 (220kV Hoành Bồ) (PTC1 thống nhất VH đầy tải, quá tải MBA AT còn lại theo CV số: 6600/KT-PTC1 ngày 14/12/2022) | 21/08 | 22.00 | 22/08 | 7.00 | x |  |
| 31 | Tách ĐZ 273 Quảng Ninh – 272 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 2 đầu ĐZ | 21/08 | 8.00 | 21/08 | 16.00 | x |  |
| 32 | Tách 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc Giang); MC 273 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 22/08 | 5.00 | 23/08 | 17.00 | x |  |
| 33 | Tách ĐZ 271 Quảng Ninh - 231-7 A50 (NĐ Quảng Ninh); MC 271 T500QN | 29/08 | 5.00 | 29/08 | 17.00 | x |  |
| 34 | Tách ĐZ 271 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 272 E6.20 (220kV Lưu Xá); MC 2 đầu ĐZ | 04/08 | 4.00 | 04/08 | 17.00 | x |  |
| 35 | Tách ĐZ 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 2 đầu ĐZ (Sáng cắt chiều trả) | 19/08 | 4.00 | 20/08 | 17.00 | x |  |
| 36 | Tách ĐZ 271 E4.4 (220kV Việt Trì)– 271, 272 A17.55 (TĐ Suối Sập 2A); MC 271 E4.4 | 16/8 | 5.00 | 16/8 | 17.00 | x |  |
| 37 | Tách ĐZ 271 E17.6 (220kV Sơn La)– 272, 273 A17.55 (TĐ Suối Sập 2A); MC 271 E17.6 | 18/8 | 5.00 | 18/8 | 17.00 | x |  |
| 38 | Tách ĐZ 273 E17.6 (220kV Sơn La)- 276 T500 Sơn La; MC 2 đầu ĐZ | 22/8 | 5.00 | 22/8 | 17.00 | x |  |
| 39 | Tách ĐZ 275 T500 Sơn La - 271, 272 E17.50 (220kV Mường La); MC 2 đầu ĐZ | 25/8 | 5.00 | 25/8 | 17.00 | x |  |
| 40 | Tách ĐZ 272 E1.35 (220kV Sơn Tây) - 271 E25.10 (220kV Vĩnh Tường); MC 2 đầu ĐZ; Tách lần lượt TC C21, C22 E1.35 (Sơn Tây 220kV) (Tái lập ca trực khi TT) | 11/08 | 22.00 | 12/08 | 7.00 | x |  |
| 41 | Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E1.35 (Sơn Tây 220kV) (Tái lập ca trực khi TT) (PTC1 thống nhất VH đầy tải, quá tải MBA AT còn lại theo CV số: 6600/KT-PTC1 ngày 14/12/2022) | 18/08 | 21.00 | 19/08 | 12.00 | x |  |
| 42 | Cắt điện MBA AT1, MC 271, 273; 131, 431; Tách lần lượt C11, C12, C19 E10.5 (Xuân Mai 220kV) (PTC1 thống nhất VH đầy tải, quá tải MBA AT còn lại theo CV số: 6600/KT-PTC1 ngày 14/12/2022) | 15/08 | 6.00 | 15/08 | 22.00 | x |  |
| 43 | Cắt điện MBA AT2, MC 272, 274; 132, 432; Tách lần lượt C11, C12, C19 E10.5 (Xuân Mai 220kV) (PTC1 thống nhất VH đầy tải, quá tải MBA AT còn lại theo CV số: 6600/KT-PTC1 ngày 14/12/2022) | 16/08 | 6.00 | 16/08 | 22.00 | x |  |
| 44 | Tách ĐZ 171 Xuân Mai - 171 Phú Nghĩa, MC 171 E10.5, Tách lần lượt C11, C12, C19 E10.5 (Xuân Mai 220kV) | 17/08 | 6.00 | 17/08 | 17.00 | x |  |
| 45 | Tách ĐZ 172 Xuân Mai - 171 Hòa Lạc, MC 172 E10.5, Tách lần lượt C11, C12, C19 E10.5 (Xuân Mai 220kV) | 18/08 | 6.00 | 18/08 | 17.00 | x |  |
| 46 | Tách thanh cái C21 E12.3 và Tách ĐZ 275 E12.3 (220kV Yên Bái)- 271 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 2 đầu ĐZ | 01/08 | 5.00 | 01/08 | 17.00 | x |  |
| 47 | Tách ĐZ 271 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 273 E14.6 (Sáng tách chiều trả) | 03/08 | 5.00 | 05/08 | 17.00 | x |  |
| 48 | Tách ĐZ 273 A80 (NĐ Phả Lại) - 283 A8.25 (NĐ Hải Dương) | 17/08 | 5.00 | 18/08 | 17.00 | x |  |
| 49 | Tách MBA T3, MC 133, 433 E2.20 (T220 Đình Vũ) | 17/08 | 5.00 | 31/08 | 20.00 | x |  |
| 50 | Tách lần lượt TC C21, C22 E12.3 (220kV Yên Bái) (Tái lập ca trực khi TT) (hàng ngày) | 06/08 | 6.00 | 15/08 | 16.00 | x |  |
| 51 | Tách lần lượt TC C11, C12, C19 E12.3 (220kV Yên Bái) (Tái lập ca trực khi TT) (hàng ngày) | 06/08 | 0.00 | 07/08 | 16.00 | x |  |
| 52 | Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E12.3 (220kV Yên Bái); | 06/08 | 0.00 | 06/08 | 16.00 | x |  |
| 53 | Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E12.3 (220kV Yên Bái) | 07/08 | 0.00 | 07/08 | 16.00 | x |  |
| 54 | Tách ĐZ 271 E12.3 (220kV Yên Bái)- 273 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 2 đầu ĐZ; | 08/08 | 5.00 | 08/08 | 15.00 | x |  |
| 55 | Tách ĐZ 272 E12.3 (220kV Yên Bái)- 274 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 2 đầu ĐZ; | 09/08 | 5.00 | 09/08 | 15.00 | x |  |
| 56 | Tách ĐZ 273 E4.15 (220kV Phú Thọ) - 273 E12.3 (220kV Yên Bái); MC 2 đầu ĐZ | 10/08 | 5.00 | 10/08 | 15.00 | x |  |
| 57 | Tách ĐZ 272 E4.15 (220kV Phú Thọ) - 274 E12.3 (220kV Yên Bái); MC 2 đầu ĐZ; | 11/08 | 5.00 | 11/08 | 16.00 | x |  |
| 58 | Tách ĐZ 275 E12.3 (220kV Yên Bái)- 271 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 2 đầu ĐZ; | 12/08 | 5.00 | 12/08 | 15.00 | x |  |
| 59 | Tách ĐZ 276 E12.3 (220kV Yên Bái)- 272 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 2 đầu ĐZ | 13/08 | 5.00 | 13/08 | 15.00 | x |  |
| 60 | Tách ĐZ 277 E12.3 (220kV Yên Bái)- 272 E20.23 (220kV Bảo Thắng); MC 2 đầu ĐZ | 14/08 | 5.00 | 14/08 | 15.00 | x |  |
| 61 | Tách ĐZ 278 E12.3 (220kV Yên Bái)- 271 E20.23 (220kV Bảo Thắng); MC 2 đầu ĐZ | 15/08 | 5.00 | 15/08 | 15.00 | x |  |
| 62 | Tách MBA AT1, MC 231, 131, MC 100; TC C19 E17.6 (220kV Sơn La) (PTC1 thống nhất VH đầy tải, quá tải MBA AT còn lại theo CV số: 6600/KT-PTC1 ngày 14/12/2022) | 12/08 | 0.00 | 14/08 | 7.00 | x |  |
| 63 | Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E17.6 (220kV Sơn La) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan) | 12/08 | 0.00 | 14/08 | 7.00 | x |  |
| 64 | Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 100, TC C19 E17.6 (220kV Sơn La) (PTC1 thống nhất VH đầy tải, quá tải MBA AT còn lại theo CV số: 6600/KT-PTC1 ngày 14/12/2022) | 19/08 | 0.00 | 21/08 | 7.00 | x |  |
| 65 | Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E17.6 (220kV Sơn La) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan) | 19/08 | 0.00 | 21/08 | 7.00 | x |  |
| 66 | Tách dz 274 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 276 T500 Hà Tĩnh, MC 02 đầu | 21/08 | 6.00 | 21/08 | 18.00 | x |  |
| 67 | Tách dz 275 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 275 T500 Hà Tĩnh , MC 02 đầu | 22/08 | 6.00 | 22/08 | 18.00 | x |  |
| 68 | Tách ĐZ 275 T500 Nho Quan - 273,274 E24.4 (220kV Phủ Lý), MC 02 đầu | 08/08 | 6.00 | 09/08 | 23.00 | x |  |
| 69 | Tách MC 200 T500NQ | 09/08 | 8.00 | 09/08 | 23.00 | x |  |
| 70 | Tách ĐZ 276 T500 Nho Quan – 271 E24.15 (220kV Thanh Nghị), MC 02 đầu | 10/08 | 6.00 | 10/08 | 23.00 | x |  |
| 71 | Tách MC 200 T500NQ | 10/08 | 12.00 | 10/08 | 23.00 | x |  |
| 72 | Cắt điện MBA AT1, MC 231, 131, 431, MBA TD41 E15.40 (220kV Tương Dương) | 03/08 | 7.00 | 03/08 | 18.00 | x |  |
| 73 | Đóng xông điện các ngăn dự phòng , 271, 272, 200, TC C29, 173 E15.40 (220kV Tương Dương) | 04/08 | 7.00 | 04/08 | 10.00 | x |  |
| 75 | Tách thanh cái C12, Dùng MC 100 thay MC 176 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 02/08 | 5.00 | 02/08 | 17.00 | x |  |
| 76 | Tách thanh cái C11, Dùng MC 100 thay MC 176 E15.1 (220kV Hưng Đông) (còn F21, F67) | 03/08 | 5.00 | 03/08 | 17.00 | x |  |
| 77 | Tách thanh cái C22, Dùng MC 200 thay MC 276 E15.1 (220kV Hưng Đông) (còn F21, F67) | 07/08 | 5.00 | 07/08 | 17.00 | x |  |
| 78 | Tách thanh cái C22, Dùng MC 200 thay MC 271 E15.1 (220kV Hưng Đông) (còn F21, F67) | 08/08 | 5.00 | 08/08 | 17.00 | x |  |
| 79 | Tách thanh cái C22, Dùng MC 200 thay MC 272 E15.1 (220kV Hưng Đông) (còn F21, F67) | 10/08 | 5.00 | 10/08 | 17.00 | x |  |
| 80 | Tách thanh cái C22, Dùng MC 200 thay MC 273 E15.1 (220kV Hưng Đông) (còn F21, F67) | 11/08 | 5.00 | 11/08 | 17.00 | x |  |
| 81 | Tách thanh cái C22, Dùng MC 200 thay MC 234 E15.1 (220kV Hưng Đông) (còn F21, F67) | 14/08 | 5.00 | 14/08 | 17.00 | x |  |
| 82 | Tách thanh cái C22, Dùng MC 200 thay MC 274 E15.1 (220kV Hưng Đông) (còn F21, F67) | 15/08 | 5.00 | 15/08 | 17.00 | x |  |
| 83 | Tách thanh cái C22, Dùng MC 200 thay MC 233 E15.1 (220kV Hưng Đông) (còn F21, F67) | 17/08 | 5.00 | 17/08 | 17.00 | x |  |
| 84 | Tách thanh cái C22, Dùng MC 200 thay MC 275 E15.1 (220kV Hưng Đông) (còn F21, F67) | 18/08 | 5.00 | 18/08 | 17.00 | x |  |
| 85 | Tách thanh cái C22 và MC 200 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 22/08 | 5.00 | 22/08 | 17.00 | x |  |
| 86 | Đường dây 274 Nghi Sơn (E9.10) - 271 Quỳnh Lưu (E15.30) | 10/08 | 05h00 | 10/08 | 18h00 | x |  |
| 87 | Đường dây 273 Nghi Sơn (E9.10) - 272 Quỳnh Lưu (E15.30) | 11/08 | 05h00 | 11/08 | 18h00 | x |  |
| 88 | Tách ĐZ 274 Thái Bình (E11.1) - 271 NĐ Thái Bình (A11.1); MC 274 E11.1 (220kV Thái Bình) | 06/08 | 5.00 | 06/08 | 17.00 | x |  |
| 89 | Tách ĐZ 271 E11.15 (220kV Thái Thụy) - 273 E3.20 (220kV Trực Ninh), MC 02 đầu (Sáng cắt chiều trả) | 14/08 | 5.00 | 15/08 | 16.00 | x |  |
| 90 | Tách MBA AT1; tách MC 231, 131, 431 E11.1 (220kV Thái Bình) | 08/08 | 7.00 | 09/08 | 19.00 | x |  |
| 91 | Tách: MBA AT3, 233, 133 (T500TT) | 08/08 | 8.00 | 08/08 | 18.00 | x |  |
| 92 | Tách: MBA AT4, 234, 134, 434 (T500TT) | 09/08 | 8.00 | 09/08 | 18.00 | x |  |
| 93 | Tách MC 212 (T500TT) | 10/08 | 8.00 | 10/08 | 18.00 | x |  |
| 94 | Tách MC 112. (T500TT) | 11/08 | 8.00 | 11/08 | 18.00 | x |  |
| 95 | Tách MC 200 E1.3 (Mai Động 220kV) | 17/08 | 9.00 | 17/08 | 23.00 | x |  |
| 96 | Tách đ/d 173 E1.11 (220kV Thành Công) - 171 E1.63 (Bắc Thành Công, MC 173 E1.11 (220kV Thành Công) | 15/08 | 7.00 | 15/08 | 16.00 | x |  |
| 97 | Tách MBA T3 E1.23 (220kV Vân Trì) | 27/08 | 8.00 | 07/09 | 22.00 | x |  |
| 98 | Tách MBA T4 E1.6 (220kV Chèm) | 15/08 | 6.00 | 26/08 | 22.00 | x |  |
| 99 | Tách MBA AT2, MC 272, 274 E28.1 (220kV Phố Nối) | 03/08 | 8.00 | 17/08 | 23.00 | x |  |
| 100 | C22 E1.3 (220kV Mai Động); Tách ĐZ 273 T500 Thường Tín - 274 E1.3 (220kV Mai Động), MC 02 đầu | 13/08 | 5.00 | 13/08 | 17.00 | x |  |
| 101 | Tách ĐZ 274 T500 Thường Tín - 273 E1.3 (220kV Mai Động), MC 02 đầu | 19/08 | 5.00 | 19/08 | 17.00 | x |  |
| 102 | Tách MC 112 E3.7 (220kV Nam Định) Tái lập trực tại trạm | 01/08 | 7.00 | 03/08 | 7.00 | x |  |
| 103 | Tách MC T101 E3.7 (220kV Nam Định) Tái lập trực tại trạm | 04/08 | 7.00 | 05/08 | 7.00 | x |  |
| 104 | Tách MC T102 E3.7 (220kV Nam Định) Tái lập trực tại trạm | 07/08 | 7.00 | 08/08 | 7.00 | x |  |
| 105 | Tách đ/d 171 E3.7 (220kV Nam Định) - 171 E11.5 (Vũ Thư) , MC171 E3.7 (220kV Nam Định) Tái lập trực tại trạm | 10/08 | 7.00 | 11/08 | 7.00 | x |  |
| 106 | Tách đ/d 172 E3.7 (220kV Nam Định) - 172 E3.21 (Nam Điền) , MC172 E3.7 (220kV Nam Định) Tái lập trực tại trạm | 11/08 | 7.00 | 12/08 | 7.00 | x |  |
| 107 | Tách đ/d 173 E3.7 (220kV Nam Định) - 171 E3.12 (Nam Ninh) , MC173 E3.7 (220kV Nam Định) Tái lập trực tại trạm | 14/08 | 7.00 | 15/08 | 7.00 | x |  |
| 108 | Tách đ/d 174 E3.7 (220kV Nam Định) - 172 E3.4 (Phi Trường) , MC174 E3.7 (220kV Nam Định) Tái lập trực tại trạm | 16/08 | 7.00 | 17/08 | 7.00 | x |  |
| 109 | Tách đ/d 175 E3.7 (220kV Nam Định) - 171 E3.9 (Mỹ Xá) , MC175 E3.7 (220kV Nam Định) Tái lập trực tại trạm | 17/08 | 7.00 | 18/08 | 7.00 | x |  |
| 110 | Tách đ/d 176 E3.7 (220kV Nam Định) - 171 E3.14 (Mỹ Lộc) , MC176 E3.7 (220kV Nam Định) Tái lập trực tại trạm | 18/08 | 7.00 | 19/08 | 7.00 | x |  |
| 111 | Tách MBA AT1, tách MC 271,273, 131 Nam Định E3.7 (220kV Nam Định) Tái lập trực tại trạm | 21/08 | 7.00 | 23/08 | 7.00 | x |  |
| 112 | Tách ĐZ 271, 272 E3.7 - 272E3.20; MC 271, 272 E3.7 (220kV Nam Định) Tái lập trực tại trạm | 24/08 | 7.00 | 26/08 | 7.00 | x |  |
| 113 | Tách ĐZ 273, 274E3.7 - 276E11.1; MC 273, 274 E3.7 (220kV Nam Định) Tái lập trực tại trạm | 28/08 | 7.00 | 30/08 | 7.00 | x |  |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn để TNĐK: CS2AT3, CS1AT3, đo tg δ TU1AT3; kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị trạm. | 02/08/2023 | 06h51 | 02/08/2023 | 10h56 | X |  |
| 2 | Cô lập MBA AT4 - Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn để TNĐK: CS2AT4, CS1AT4, kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị trạm. | 02/08/2023 | 13h29 | 02/08/2023 | 16h28 | X |  |
| 3 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn để TNĐK: CS1T1, CS4T1, MC 131, kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị trạm. | 03/08/2023 | 06h02 | 03/08/2023 | 11h18 | X |  |
| 4 | Cô lập MBA T2 - Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn để TNĐK: CS1T2, CS4T2, kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị trạm. | 03/08/2023 | 13h15 | 03/08/2023 | 16h12 | X |  |
| 5 | Cô lập MBA T4 - Trạm 220kV Dung Quất để vệ sinh bảo dưỡng: MBA T4, MBA TD4, MC 134, TC C44, các MC 22kV | 06/08/2023 | 06h21 | 06/08/2023 | 10h50 | X |  |
| 6 | Cô lập MBA T5 - Trạm 220kV Dung Quất để vệ sinh bảo dưỡng: MBA T5, MBA TD5, MC 135, TC C45, các MC 22kV | 06/08/2023 | 12h28 | 06/08/2023 | 16h34 | X |  |
| 7 | Cô lập MBA AT4 - Trạm 500kV Dốc Sỏi để SCL: Sửa chữa bộ truyền động OLTC MBA AT4. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị Trạm. | 07/08/2023 | 07h07 | 07/08/2023 | 18h56 | X |  |
| 8 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 220kV Hòa Khánh để TNĐK: CS2AT3, CS1AT3, đo tg δ TI233, rơle BVQD ngăn 233, kết hợp TTĐ Đà Nẵng, Trạm VSBD thiết bị và xử lý phát nhiệt DCL 133-1 về phía thanh cái, thiết bị Trạm. | 07/08/2023 | 07h23 | 07/08/2023 | 11h13 | X |  |
| 9 | Cô lập MBA AT4 - Trạm 220kV Hòa Khánh để TNĐK: CS2AT4, CS1AT4, đo tg δ TI234. TTĐ Đà Nẵng, Trạm kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị. | 08/08/2023 | 06h40 | 08/08/2023 | 10h31 | X |  |
| 10 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Lao Bảo để kiểm tra giá trị điện trở cách điện tiếp điểm rơ le nội bộ, cáp nhị thứ nội bộ MBA AT2. Kết hợp VSBD thiết bị | 08/08/2023 | 07h05 | 08/08/2023 | 16h12 | X |  |
| 11 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 500kV Dốc Sỏi để thay thế, khai báo, cấu hình rơle F87T2 TNĐK: đo tang δ TI232. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị Trạm. | 09/08/2023 | 07h40 | 09/08/2023 | 18h38 | X |  |
| 12 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 500kV Thạnh Mỹ để TNĐK: MBA AT1, TD31, MC 231, 341, DCL 231-3, 231-9, 231-2, 341-3, TI231, TI341, TI3AT1, TU3AT1. Cấu hình bổ sung chức năng F50BF T1 rơ le bảo vệ ngăn lộ 231 | 13/08/2023 | 07h38 | 13/08/2023 | 18h01 | X |  |
| 13 | Cô lập MBA T2 - Trạm 220kV Huế để Ghép nối thiết bị của ngăn 132, 332, 432, MBA T2. Kết hợp lọc dầu khử khí MBA T2/ Huế220. | 17/08/2023 | 05h35 | 22/08/2023 | 18h34 | X |  |
| 14 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 500kV Thạnh Mỹ để TNĐK: MBA TD32, MC 232, 342, DCL 572-3, 232-2, 232-3, 232-9, 342-3, TI232, TI342, TI3AT2, TU3AT2, đo tgδ TIK503, CSKH503, CSKT503. Cấu hình bổ sung chức năng F50BF T1 rơ le bảo vệ ngăn lộ 232 | 20/08/2023 | 06h48 | 20/08/2023 | 16h45 | X |  |
| 15 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Đồng Hới để TNĐK: CS2AT1, CS1AT1, CS9AT1, đo tang δ TI 271. TI273, TI131; Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị Trạm. | 20/08/2023 | 08h17 | 20/08/2023 | 15h22 | X |  |
| 16 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Đồng Hới để TNĐK: CS2AT2, CS1AT2, CS9AT2, đo tang δ TI 272; Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị Trạm. | 21/08/2023 | 08h09 | 21/08/2023 | 15h33 | X |  |
| 17 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Duy Xuyên để Thực hiện kiểm tra, xử lý chức năng REF trong rơ le F87T1 MBA AT1. | 21/08/2023 | 07h21 | 21/08/2023 | 18h18 | X |  |
| 18 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Lao Bảo để kiểm tra giá trị điện trở cách điện tiếp điểm rơ le nội bộ, cáp nhị thứ nội bộ MBA AT1. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị. | 22/08/2023 | 06h35 | 22/08/2023 | 17h42 | X |  |
| 19 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Ba Đồn để CPMB, Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh bổ sung 120 lít dầu cho MBA AT1. | 25/08/2023 | 13h28 | 25/08/2023 | 17h27 | X |  |
| 20 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 500kV Dốc Sỏi để TNĐK: CS2AT3, CS1AT3, CS4AT3, đo tang δ TI233, cáp lực từ MBA AT3 đến MC433, cáp lực từ MBATD43 đến 443-3. Cấu hình, kiểm tra tín hiệu, thí nghiệm Rơle điều áp F90 REG-DA sau sửa chữa. | 26/08/2023 | 07h55 | 26/08/2023 | 15h45 | X |  |
| 21 | Cô lập MBA AT4 - Trạm 500kV Dốc Sỏi để TNĐK: CS2AT4, CS1AT4, CS9AT4, đo tang δ TI234, cáp lực từ MBA AT4 đến 934-3. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị Trạm. | 27/08/2023 | 08h10 | 27/08/2023 | 14h50 | X |  |

*Đường dây:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐD 500kV 572 Thạnh Mỹ - 583 Pleiku 2 để kiểm tra siết phụ kiện, bảo dưỡng đường dây. | 03/08/2023 | 07h26 | 03/08/2023 | 19h47 | X |  |
| 2 | Cô lập ĐD 220kV 273 Vũng Áng - 271, 272 Đồng Hới kiểm tra xiết phụ kiện, xử lý tồn tại, vệ sinh cách điện các vị trí. | 03/08/2023 | 08h47 | 03/08/2023 | 17h47 | X |  |
| 3 | Cô lập ĐD 500kV 575 Dốc Sỏi - 581 Pleiku 2 để thay sứ bị phóng điện tại vị trí 84; vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 05/08/2023 | 06h35 | 05/08/2023 | 16h45 | X |  |
| 4 | Cô lập ĐD 500kV 576 Dốc Sỏi - 582 Pleiku 2 để thay sứ bị phóng điện tại vị trí 84; TTĐ Quảng Ngãi, Kon Tum vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 06/08/2023 | 06h10 | 06/08/2023 | 16h25 | X |  |
| 5 | Cô lập ĐD 500kV 572 Đà Nẵng - 574 Thạnh Mỹ để SCL2023: Sơn thanh, bu lông cột rỉ 05 vị trí: 1713, 1725, 1729, 1730, 1731 (phần phải cắt điện). kết hợp kiểm tra, siết phụ kiện đường dây. | 10/08/2023 | 06h15 | 10/08/2023 | 18h48 | X |  |
| 6 | Cô lập ĐD 500kV 575 Đà Nẵng- 574 Vũng Áng Thay cách điện các vị trí: 1676, 1679, 1680, 1681; 964, 965, 970, 971, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074; 1316-1317, 1319-1325; 1425, 1433, 1438, 1456, 1521, 1540, 1541, 1543; vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 26/08/2023 | 06h58 | 27/08/2023 | 16h42 | X |  |
| 7 | Cô lập ĐD 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi thay cách điện vỡ 08 vị trí, vệ sinh bảo dưỡng đường dây. | 28/08/2023 | 07h06 | 28/08/2023 | 17h11 | X |  |
| 8 | Cô lập ĐD 220kV 276 Đông Hà - 274 Lao Bảo để kiểm tra, bảo dưỡng ĐD | 05/08/2023 | 07h05 | 05/08/2023 | 16h32 | X |  |
| 9 | Cô lập ĐD 220kV 273 Dốc Sỏi - 272 Quảng Ngãi để kiểm tra, bảo dưỡng ĐD | 08/08/2023 | 18h34 | 08/08/2023 | 22h46 | X |  |
| 10 | Cô lập ĐD 220kV 277 Đông Hà - 273 Lao Bảo để kiểm tra, bảo dưỡng ĐD | 12/08/2023 | 06h50 | 12/08/2023 | 15h47 | X |  |
| 11 | Cô lập ĐD 220kV 277 Thạnh Mỹ500 – 271 NMTĐ Sông Bung 2 để kiểm tra, bảo dưỡng ĐD | 13/08/2023 | 08h19 | 13/08/2023 | 16h32 | X |  |
| 12 | Cô lập ĐD 220kV 278 Thạnh Mỹ 500 – 271 NMTĐ Sông Bung 4 để kiểm tra, bảo dưỡng ĐD | 14/08/2023 | 08h03 | 14/08/2023 | 16h54 | X |  |
| 13 | Cô lập ĐD 220kV 272 Thạnh Mỹ 500 – 272 Xekaman 3 để thay cách điện tại chuỗi néo kép pha A VT 060 về phía VT061; Kiểm tra tình trạng cách điện, siết phụ kiện, lèo dây dẫn 06 vị trí 059-064. | 15/08/2023 | 06h19 | 15/08/2023 | 15h35 | X |  |
| 14 | Cô lập ĐD 220kV 273 Vũng Áng – 271, 272 Đồng Hới để thay chuỗi composite VT 115 phát nhiệt | 15/08/2023 | 09h42 | 15/08/2023 | 12h46 | X |  |
| 15 | Cô lập ĐD 220kV 271 Thạnh Mỹ 500 – 271 Xekaman 3 để thay cách điện tại chuỗi néo kép pha A VT 060 về phía VT059; Kiểm tra tình trạng cách điện, siết phụ kiện, lèo dây dẫn 06 vị trí 059-064. | 16/08/2023 | 06h24 | 16/08/2023 | 15h35 | X |  |
| 16 | Cô lập ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Tranh 2 – 272 Sông Tranh 2 để kiểm tra, bảo dưỡng ĐD | 20/08/2023 | 10h19 | 23/08/2023 | 17h27 | X |  |
| 17 | Cô lập ĐD 220kV 272 NMTĐ Sông Tranh 2 – 274 Tam Kỳ để kiểm tra, bảo dưỡng ĐD | 20/08/2023 | 10h19 | 23/08/2023 | 17h27 | X |  |
| 18 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi – 273 Phù Mỹ để đảm bảo an toàn CPMB, đơn vị thi công Căng độ võng dây dẫn mạch 2 Dự án ĐD 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn (Phước An) | 22/08/2023 | 16h20 | 23/08/2023 | 07h00 | X |  |
| 19 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi – 273 Phù Mỹ để đảm bảo an toàn CPMB, đơn vị thi công Căng độ võng dây dẫn mạch 2 Dự án ĐD 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn (Phước An) | 23/08/2023 | 16h42 | 24/08/2023 | 07h28 | X |  |
| 20 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi – 273 Phù Mỹ để đảm bảo an toàn CPMB, đơn vị thi công Căng độ võng dây dẫn mạch 2 Dự án ĐD 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn (Phước An) | 24/08/2023 | 16h17 | 25/08/2023 | 07h05 | X |  |
| 21 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi – 273 Phù Mỹ để đảm bảo an toàn CPMB, đơn vị thi công Căng độ võng dây dẫn mạch 2 Dự án ĐD 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn (Phước An) | 25/08/2023 | 16h23 | 26/08/2023 | 07h13 | X |  |
| 22 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi – 273 Phù Mỹ để đảm bảo an toàn CPMB, đơn vị thi công Căng độ võng dây dẫn mạch 2 Dự án ĐD 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn (Phước An) | 26/08/2023 | 16h26 | 27/08/2023 | 07h08 | X |  |

- PTC3

| STT | Đối tượng cắt điện | Thời gian |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐZ 220kV 277 Vân Phong - 274 Tuy Hòa | 01/8/2023 | 07h53 | 01/8/2023 | 16h04 | x |  |
| 2 | Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, DCL 131-9, TC C19 trạm 220kV Quy Nhơn. | 02/08/2023 | 07h58 | 02/08/2023 | 16h37 | x |  |
| 3 | Cô lập ĐZ 220kV 271 Buôn Kuốp - 274 SrePok 3; | 03/08/2023 | 06h45 | 03/08/2023 | 09h49 | x |  |
| 4 | Cô lập MBA AT2, MC 232, 132, DCL 132-9, TC C19 trạm 220kV Quy Nhơn. | 03/08/2023 | 07h51 | 03/08/2023 | 16h46 | x |  |
| 5 | ĐZ 220kV 272 Phù Mỹ - 280 Phước An (hàng ngày từ 16h00) | 03/08/2023 | 16h18 | 05/8/2023 | 05h30 | x |  |
| 6 | Cô lập KH 504, K504 trạm 500kV Pleiku 2. | 05/8/2023 | 13h26 | 05/8/2023 | 16h33 | x |  |
| 7 | Cô lập ngăn lộ MC 112, thanh cái C11. | 05/08/2023 | 08h12 | 09/8/2023 | 16h36 | x |  |
| 8 | Cô lập Đường dây 272 YANGTRUNG_-271 HUNGHAIGIALAI | 05/08/2023 | 17h11 | 05/08/2023 | 21h20 | x |  |
| 9 | Cô lập đường dây 277 PHUOCAN_-272 HUNGHAIGIALAI | 05/08/2023 | 17h11 | 05/08/2023 | 21h20 | x |  |
| 10 | Cô lập ĐZ 220kV 271 Chư Sê - 274 Nhơn Hòa; Ngăn MC 271, 273 trạm 220kV Chư Sê. | 06/08/2023 | 19h27 | 07/8/2023 | 05h37 | x |  |
| 11 | Cô lập MBA AT1, MC 273, 272, 131, 931, TD91 trạm 220kV Chư Sê. | 07/08/2023 | 17h44 | 08/8/2023 | 05h32 | x |  |
| 12 | Cô lập ngăn lộ 174 trạm 220kV Chư Sê. | 08/8/2023 | 16h38 | 08/8/2023 | 19h55 | x |  |
| 13 | Cô lập TC C22 và các MC 232, 281, 282, 283, 254 trạm 500kV Vĩnh Tân. | 08/8/2023 | 17h40 | 09/8/2023 | 00h21 | x |  |
| 14 | Cô lập TBD 502 Trạm 500kV Pleiku | 09/08/2023 | 07h08 | 09/08/2023 | 14h52 | x |  |
| 15 | Cô lập ngăn lộ 175 trạm 220kV Chư Sê. | 09/08/2023 | 16h51 | 09/08/2023 | 20h05 | x |  |
| 16 | Cô lập MC 112, lần lượt TC C11, C12 trạm 220kV Chư Sê. | 10/8/2023 | 05h52 | 10/08/2023 | 15h10 | x |  |
| 17 | Cô lập KH 593 trạm 500kV Pleiku 2 | 10/08/2023 | 07h50 | 18/8/2023 | 12h22 | x |  |
| 18 | ĐZ 220kV 271 Hàm Thuận - 271 Đa Mi | 10/08/2023 | 17h14 | 10/08/2023 | 22h20 | x |  |
| 19 | Cô lập MC 271 (Dùng 200 thay thế); Bảo vệ so lệch thanh cái 220kV (17h00 - 17h00) TBA 500kV Đắk Nông | 10/08/2023 | 14h47 | 10/08/2023 | 18h48 | x |  |
| 20 | Cô lập MC 272(dùng 200 thay thế); Bảo vệ so lệch thanh cái 220kV (21h00 - 22h00) TBA 500kV Đắk Nông | 10/08/2023 | 18h48 | 10/08/2023 | 21h22 | x |  |
| 21 | Cô lập MC 280 (dùng 200 thay thế); Bảo vệ so lệch thanh cái 220kV (16h00 - 17h00) TBA 500kV Đắk Nông | 11/8/2023 | 14h25 | 11/8/2023 | 18h00 | x |  |
| 22 | Cô lập Ngăn MBA AT1, MC231, 131, 441, TD41; Lần lượt từng cặp TC C11, C21; C12 & C22 trạm 220kV Đức Trọng 2. | 11/08/2023 | 18h46 | 12/8/2023 | 06h11 | x |  |
| 23 | Cô lập Ngăn lộ 175 (ngăn dự phòng); Lần lượt TC C11, C12 trạm 220kV Đức Trọng 2. | 11/08/2023 | 18h46 | 12/8/2023 | 06h11 | x |  |
| 24 | Cô lập ngăn lộ 171 trạm 220kV Chư Sê. | 11/8/2023 | 06h13 | 11/8/2023 | 11h05 | x |  |
| 25 | Cô lập ngăn 272, 273, 200, TC C29 | 11/08/2023 | 11h03 | 15/8/2023 | 17h00 | x |  |
| 26 | ĐZ 220kV 273 Bảo Lộc – 274 Phan Thiết. | 11/8/2023 | 16h34 | 11/8/2023 | 18h15 | x |  |
| 27 | Cô lập ngăn 212, Bảo vệ so lệch thanh cái 220kV (21h00 - 22h00) TBA 500kV Đắk Nông | 11/08/2023 | 19h23 | 11/08/2023 | 23h05 | x |  |
| 28 | ĐZ 220kV 271 IaLe 1 - 273 Nhơn Hòa 1 | 12/08/2023 | 17h14 | 12/08/2023 | 22h40 | x |  |
| 29 | ĐZ 220kV 274 Nhơn Hòa 1 - 271 Chư Sê | 12/08/2023 | 17h14 | 12/08/2023 | 22h40 | x |  |
| 30 | Cô lập đường dây 271 Phan Thiết- 276 Hàm Tân, 273 Phan Thiết- 275 Hàm Tân và máy cắt 2 đầu trạm | 12/08/2023 | 19h24 | 14/8/2023 | 09h30 | x |  |
| 31 | Cô lập ngăn lộ 172 trạm 220kV Chư Sê. | 12/08/2023 | 06h15 | 12/08/2023 | 10h29 | x |  |
| 32 | Cô lập ngăn lộ 173 trạm 220kV Chư Sê. | 13/08/2023 | 06h25 | 13/08/2023 | 10h08 | x |  |
| 33 | Cô lập ĐZ 278 Đắk Nông - 274 Đồng Nai 4, ngăn lộ 278, MC 279 (dùng 200 thay thế); Bảo vệ so lệch thanh cái 220kV (15h30 - 16h30) TBA 500kV Đắk Nông | 13/08/2023 | 06h30 | 13/08/2023 | 17h16 | x |  |
| 34 | Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 431 trạm 220kV Phước An. | 14/08/2023 | 18h59 | 15/8/2023 | 04h48 | x |  |
| 35 | Cô lập KH503, Bảo vệ so lệch thanh cái C53 (87S3) (từ 08h00 - 09h00) TBA 500kV Đắk Nông | 15/08/2023 | 07h12 | 15/08/2023 | 12h44 | x |  |
| 36 | Cô lập TC C21, cô lập rơ le 87B (PCS915) thanh cái C21 | 16/8/2023 | 06h37 | 16/8/2023 | 20h20 | x |  |
| 37 | Cô lập MBA 500kV AT2, MC 532, 530, 232, 230, 342, TD32 tại TBA 500kV Vĩnh Tân | 17/08/2023 | 07h09 | 20/8/2023 | 20h00 | x |  |
| 38 | Cô lập MC 251, 281 Trạm 500kV Vĩnh Tân; | 17/08/2023 | 08h52 | 19/8/2023 | 17h20 | x |  |
| 39 | Cô lập ngăn lộ 274, 275 trạm 220kV phù Mỹ | 17/08/2023 | 08h52 | 19/8/2023 | 17h20 | x |  |
| 40 | Cô lập KH502 trạm 500kV Pleiku | 19/08/2023 | 07h14 | 28/8/2023 | 11h26 | x |  |
| 41 | Cô lập TC C22 cô lập rơ le 87B (PCS915) thanh cái C22 trạm 500kV Vĩnh Tân | 20/8/2023 | 07h15 | 20/8/2023 | 20h00 | x |  |
| 42 | Cô lập ngăn lộ 171 trạm 220kV phù Mỹ | 20/08/2023 | 17h31 | 20/08/2023 | 20h56 | x |  |
| 43 | Cô lập ngăn lộ 173 trạm 220kV Đắk Nông. | 21/8/2023 | 17h47 | 21/08/2023 | 21h50 | x |  |
| 44 | TBD 508, MC T508 Trạm 500kV Pleiku | 21/08/2023 | 06h23 | 21/08/2023 | 16h19 | x |  |
| 45 | Cô lập ĐZ 220kV 271 Đức Trọng – 271 Đa Nhim; Ngăn lộ 271, lần lượt TC C21, C22 trạm 220kV Đức Trọng 2. | 21/08/2023 | 18h02 | 22/8/2023 | 05h15 | x |  |
| 46 | Cô lập MBA AT2, 232, 132 Phù Mỹ | 21/8/2023 | 16h47 | 21/08/2023 | 20h04 | x |  |
| 47 | Cô lập ngăn lộ 174 trạm 220kV Đắk Nông. | 22/08/2023 | 19h19 | 22/8/2023 | 22h10 | x |  |
| 48 | Cô lập ngăn 272 Pleiku; 275 Pleiku 2; ĐZ 275 Pleiku 2 - 272 Pleiku | 22/8/2023 | 17h19 | 22/8/2023 | 21h34 | x |  |
| 49 | Cô lập ĐZ 220kV 272 Đức Trọng – 276 Di Linh; Ngăn lộ 272, lần lượt TC C21, C22 trạm 220kV Đức Trọng 2; Ngăn lộ 276 TBA 500kV Di Linh. | 22/08/2023 | 18h21 | 23/8/2023 | 05h07 | x |  |
| 50 | Cô lập MC 212 T220 Đức Trọng 2 | 22/08/2023 | 18h43 | 23/08/2023 | 00h30 | x |  |
| 51 | ĐZ 220kV 273 Phù Mỹ - 275 Quảng Ngãi (cắt điện hàng ngày) | 22/08/2023 | 16h19 | 27/8/2023 | 07h00 | x |  |
| 52 | Cô lập TC C22 trạm 500kV Vĩnh Tân | 22/8/2023 | 09h06 | 22/8/2023 | 19h55 | x |  |
| 53 | Cô lập MC 230, 232C (ngăn 232 cũ). trạm 500kV Vĩnh Tân | 22/08/2023 | 08h44 | 26/8/2023 | 20h00 | x |  |
| 54 | Cô lập MBA 500kV AT1, MC 531, 530, 231, 232C, 230, 341, TD31 tại TBA 500kV Vĩnh Tân | 23/08/2023 | 07h15 | 27/8/2023 | 17h00 | x |  |
| 55 | Cô lập ĐZ 220kV 275 Đắk Nông – 274 Đồng Nai 3; Ngăn lộ 275, 274 (dùng 200 thay thế) TBA 500kV Đắk Nông | 23/08/2023 | 06h47 | 23/08/2023 | 16h45 | x |  |
| 56 | TBD 505, MC T505 Trạm 500kV Pleiku | 24/08/2023 | 08h26 | 24/8/2023 | 16h16 | x |  |
| 57 | Ngăn lộ 272 trạm 220kV Tuy Hòa. ĐZ 220kV 272 NMTĐ Sông Ba Hạ – 272 Tuy Hòa | 24/08/2023 | 05h49 | 25/08/2023 | 18h50 | x |  |
| 58 | Cô lập MC 273 (dùng 200 thay thế) lần lượt TC C22, C21 (05h30 - 11h30) TBA 500kV Đắk Nông. | 24/08/2023 | 08h11 | 30/8/2023 | 19h27 | x |  |
| 59 | Cô lập lần lượt ngăn lộ 171, 172 trạm 220kV Đắk Nông. | 25/8/2023 | 06h16 | 25/8/2023 | 14h10 | x |  |
| 60 | Cô lập MBA AT1, ngăn lộ 231, 131, 931 TBA 220kV Đắk Nông. | 26/08/2023 | 18h07 | 26/08/2023 | 22h40 | x |  |
| 61 | Cô lập MC 564, 584 trạm 500kV Pleiku 2; ĐZ 584 Pleiku 2 – 571 Pleiku 3 | 26/08/2023 | 06h12 | 26/08/2023 | 19h38 | x |  |
| 62 | Cô lập C21, MC 231 (cũ), R87B (PCS915) thanh cái C21 Trạm 500kV Vĩnh Tân | 26/08/2023 | 08h34 | 26/08/2023 | 18h22 | x |  |
| 63 | Cô lập MC 574, 564, TBD 504, KH504 trạm 500kV Pleiku 2; ĐZ 574 Pleiku 2 – 572 Chơn Thành. | 27/08/2023 | 07h09 | 27/08/2023 | 14h59 | x |  |
| 64 | Cô lập Cô lập TC C22, R87B (PCS915) thanh cái C22 Trạm 500kV Vĩnh Tân | 27/08/2023 | 06h40 | 27/08/2023 | 17h40 | x |  |
| 65 | Cô lập MBA AT2, ngăn lộ 232, 132 TBA 220kV Đắk Nông. | 27/08/2023 | 17h06 | 27/08/2023 | 23h41 | x |  |
| 66 | Cô lập MBA AT1, ngăn lộ 231. Bảo vệ so lệch thanh cái 220kV, Bảo vệ so lệch TC C51 (87S1) (từ 18h00 - 19h00) | 27/08/2023 | 17h00 | 27/08/2023 | 21h32 | x |  |
| 67 | Cô lập MBA T4, MC 134, 334, 434 trạm 220kV Quy Nhơn. | 27/08/2023 | 07h36 | 27/08/2023 | 14h55 | x |  |
| 68 | Cô lập MC 568, 577 trạm 500kV Pleiku; ĐZ 500kV 577 Pleiku - 574 Pleiku3 | 28/08/2023 | 07h17 | 28/08/2023 | 15h56 | x |  |
| 69 | Cô lập MC 2 đầu và ĐZ 220kV 272 Đức Trọng - 276 Di Linh | 28/8/2023 | 18h28 | 29/8/2023 | 02h05 | x |  |
| 70 | Cô lập MBA AT1, 231, 131, 431trạm 220kV Phước An | 30/8/2023 | 16h41 | 30/08/2023 | 23h06 | x |  |
| 71 | Cô lập bảo vệ so lệch thanh cái 220kV, lần lượt TC C21, C22 TBA 500kV Đắk Nông | 30/8/2023 | 09h04 | 30/8/2023 | 19h27 | x |  |
| 72 | Cô lập ngăn MC 100, TI 100 trạm 220kV Đắk Nông. | 30/08/2023 | 06h10 | 30/08/2023 | 10h00 | x |  |

- PTC4

Trạm biến áp

| STT | Máy biến áp, thiết bị ngừng cấp điện |  | Thời gian |  |  |  | Nội dung công tác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không theo KH |
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Trạm biến áp | Thiết bị cô lập |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Mỹ Tho | C29 | 31-08 | 08:16 | 31-08 | 16:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | Ngăn Tụ Bù T101 | 30-08 | 08:12 | 30-08 | 17:12 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trà Vinh | 232 | 30-08 | 08:00 | 30-08 | 14:37 | X |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | 275 | 30-08 | 08:00 | 31-08 | 01:02 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | AT1 | 30-08 | 00:00 | 30-08 | 05:36 | X |  |
|  | Trạm 220kV Vũng Tàu | 212 | 29-08 | 09:40 | 29-08 | 12:25 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C12 | 29-08 | 00:22 | 29-08 | 03:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | C42 | 27-08 | 08:45 | 27-08 | 15:07 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | 174 | 27-08 | 08:44 | 28-08 | 16:54 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 181 | 27-08 | 08:37 | 27-08 | 15:01 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | 431 | 27-08 | 07:00 | 28-08 | 11:50 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | 180 | 27-08 | 06:25 | 27-08 | 11:15 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 182 | 26-08 | 18:47 | 26-08 | 19:40:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | 175 | 26-08 | 17:00 | 28-08 | 05:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | 431 | 26-08 | 09:05 | 26-08 | 14:15 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | C11 | 26-08 | 08:38 | 26-08 | 15:38 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | 178 | 26-08 | 07:06 | 27-08 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 | 173 | 26-08 | 06:25 | 26-08 | 14:31 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | C21 | 24-08 | 00:00 | 24-08 | 06:21 | X |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | C12 | 23-08 | 08:30 | 23-08 | 16:48 | X |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long | 441 | 22-08 | 08:30 | 22-08 | 18:41 | X |  |
|  | Trạm 220kV Vũng Tàu | 180 | 22-08 | 06:04 | 22-08 | 17:53 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | 441 | 22-08 | 06:00 | 22-08 | 17:40 | X |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng | C12 | 21-08 | 09:36 | 21-08 | 15:52 | X |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | C51 | 21-08 | 09:30 | 21-08 | 12:45 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | 112 | 21-08 | 08:30 | 21-08 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | C21 | 21-08 | 08:26 | 21-08 | 16:20 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 171 | 20-08 | 13:58 | 20-08 | 18:29 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 172 | 20-08 | 09:09 | 20-08 | 18:15 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 174 | 20-08 | 09:00 | 20-08 | 18:19 | X |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | KH501 | 20-08 | 08:33 | 20-08 | 16:30 | X |  |
|  | Trạm 500kV Nhà Bè | 236 | 20-08 | 08:10 | 20-08 | 13:27 | X |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa | AT1 | 20-08 | 07:54 | 20-08 | 19:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | 175 | 20-08 | 07:52 | 20-08 | 14:11 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | C12 | 20-08 | 07:14 | 20-08 | 14:28 | X |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | 171 | 20-08 | 06:34 | 20-08 | 10:31 | X |  |
|  | Trạm 220kV Vũng Tàu | C11 | 20-08 | 00:00 | 20-08 | 03:33 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Xuân | 232 | 19-08 | 08:50 | 19-08 | 17:52 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | C12 | 19-08 | 08:30 | 19-08 | 14:56 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Xuân | 441 | 18-08 | 08:14 | 18-08 | 18:22:23 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | 172 | 18-08 | 08:00 | 18-08 | 14:15 | X |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa | C11 | 18-08 | 07:14 | 18-08 | 14:32 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Chánh | C11 | 17-08 | 08:35 | 17-08 | 11:35 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Chánh | C21 | 16-08 | 09:10 | 16-08 | 11:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 176 | 16-08 | 09:00 | 16-08 | 11:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cà Mau | C11 | 16-08 | 06:30 | 16-08 | 17:13 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái | C12 | 15-08 | 09:09 | 15-08 | 14:54 | X |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | TBD502 | 15-08 | 08:54 | 15-08 | 16:25 | X |  |
|  | Trạm 220kV Giá Rai | C12 | 14-08 | 07:48 | 14-08 | 15:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trà Nóc | C19 | 14-08 | 07:38 | 18-08 | 21:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tao Đàn | C21 | 13-08 | 08:23 | 13-08 | 12:36 | X |  |
|  | Trạm 500kV Nhà Bè | C52 | 13-08 | 08:10 | 13-08 | 12:54 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | AT1 | 13-08 | 07:36 | 13-08 | 16:44 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 172 | 13-08 | 07:06 | 13-08 | 12:15 | X |  |
|  | Trạm 220kV Rạch Giá | 171 | 13-08 | 07:04 | 13-08 | 10:10 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | 442 | 13-08 | 07:01 | 13-08 | 16:27 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 131 | 13-08 | 06:05 | 13-08 | 20:45 | X |  |
|  | Trạm 220kV Giá Rai | 212 | 12-08 | 08:32 | 13-08 | 16:19 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | 275 | 12-08 | 08:30 | 12-08 | 15:24 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 174 | 12-08 | 07:46 | 12-08 | 12:41 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Chánh | 176 | 11-08 | 09:11 | 11-08 | 15:07 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | KH504 | 11-08 | 08:47 | 11-08 | 14:27 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bến Tre | C12 | 11-08 | 08:12 | 11-08 | 18:58 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | C11 | 10-08 | 23:41 | 11-08 | 02:35 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái | C11-C12 | 10-08 | 08:44 | 10-08 | 11:46 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | T102 | 10-08 | 08:24 | 10-08 | 15:11 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 200 | 10-08 | 08:17 | 10-08 | 11:14 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | C21 | 10-08 | 06:41 | 10-08 | 15:28 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên | 178 | 09-08 | 09:16 | 10-08 | 15:15 | X |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long | 172 | 09-08 | 08:00 | 09-08 | 14:24 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 200 | 09-08 | 08:00 | 09-08 | 11:31 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 276 | 08-08 | 12:31 | 08-08 | 14:30 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | C11 | 08-08 | 08:43 | 08-08 | 15:38 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | C22 | 08-08 | 08:43 | 08-08 | 14:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | C22 | 07-08 | 08:01 | 07-08 | 12:24 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | 176 | 06-08 | 08:15 | 06-08 | 14:15 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tao Đàn | AT1 | 06-08 | 08:07 | 06-08 | 17:46 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | AT2 | 06-08 | 07:49 | 06-08 | 18:02 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | 177 | 06-08 | 07:08 | 06-08 | 18:29 | X |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 173 | 06-08 | 06:55 | 06-08 | 10:05 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Mỹ | AT2 | 06-08 | 06:11 | 06-08 | 17:35 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỏ Cày | 173 | 05-08 | 06:50 | 05-08 | 15:28 | X |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | C12 | 04-08 | 09:08 | 04-08 | 11:36 | X |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | 431 | 04-08 | 01:15 | 04-08 | 02:50 | X |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | C12 | 03-08 | 08:55 | 03-08 | 16:15 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | C21 | 02-08 | 23:00 | 03-08 | 01:15 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | K504 | 02-08 | 08:34 | 02-08 | 15:23 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cần Thơ 2 | 272 | 02-08 | 08:05 | 02-08 | 15:59 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | KH503 | 01-08 | 08:25 | 01-08 | 15:35 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 179 | 01-08 | 08:00 | 01-08 | 10:00 | X |  |

Đường dây

| II | Đường dây |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220kV Quận 8 (272) - Phú Lâm (275) | 28-08 | 21:39 | 29-08 | 04:10 | X |  |
|  | 220kV Vĩnh Long (272) – Trà Vinh (274) | 28-08 | 06:25 | 28-08 | 16:11 | X |  |
|  | 220kV Sông Mây (275) - Long Bình (276) | 27-08 | 07:21 | 27-08 | 15:48 | X |  |
|  | 500kV Pleiku2 (574, 564) - Chơn Thành (572, 562) | 27-08 | 07:13 | 28-08 | 14:58 | X |  |
|  | 220kV Nhà Bè (278) - Tao Đàn (272) | 27-08 | 06:24 | 27-08 | 14:11 | X |  |
|  | 220kV Dầu Tiếng (273) - Tây Ninh (273) | 27-08 | 05:53 | 27-08 | 14:07 | X |  |
|  | 220kV Giá Rai (275) - NMĐG Hòa Bình 5 (272) | 26-08 | 07:33 | 26-08 | 14:28 | X |  |
|  | 220kV Long Thành (277) - Phú Mỹ (273,253) | 26-08 | 06:09 | 26-08 | 15:57 | X |  |
|  | 220kV Cần Thơ 2 (275) - Trà Nóc (271) | 25-08 | 08:46 | 25-08 | 15:10 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (271, 251) - Sóc Trăng (272) | 24-08 | 07:48 | 24-08 | 15:40 | X |  |
|  | 220kV NMĐG Hòa Bình 5 (271) - Bạc Liêu (271) | 22-08 | 07:44 | 22-08 | 15:35 | X |  |
|  | 220kV Cát Lái (278) - Thủ Đức (276) | 19-08 | 23:11 | 20-08 | 19:56 | X |  |
|  | 220kV Cai Lậy (275) - Cao Lãnh (271) | 18-08 | 06:22 | 18-08 | 15:45 | X |  |
|  | 220kV Trảng Bàng (271) - Củ Chi (273) | 16-08 | 07:50 | 16-08 | 14:27 | X |  |
|  | 220kV Bạc Liêu (273) - Sóc Trăng (271) | 16-08 | 07:50 | 16-08 | 15:33 | X |  |
|  | 220kV Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274) | 15-08 | 07:20 | 15-08 | 21:25 | X |  |
|  | 220kV Hàm Tân (272) - Đá Bạc (272) | 15-08 | 06:37 | 15-08 | 14:14 | X |  |
|  | 220kV Cao Lãnh (274) - Thốt Nốt (276) | 15-08 | 06:21 | 15-08 | 14:59 | X |  |
|  | 220kV Trảng Bàng (272) - Củ Chi (274) | 14-08 | 07:30 | 14-08 | 16:00 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Nhơn Trạch (274) - Cát Lái (274) | 14-08 | 07:00 | 19-08 | 17:00 | X |  |
|  | 220kV Long Bình (275) - Long Thành (273) | 13-08 | 06:04 | 13-08 | 14:44 | X |  |
|  | 500kV Sông Mây (563, 583) - Tân Uyên (561, 571) | 13-08 | 05:50 | 13-08 | 13:09 | X |  |
|  | 500kV Nhà Bè (565,585) - Phú Lâm (571,576) | 13-08 | 05:50 | 13-08 | 23:30 | X |  |
|  | 500kV Sông Hậu (572,562) - Ô Môn (576,566) | 13-08 | 05:35 | 13-08 | 16:09 | X |  |
|  | 220kV Cát Lái (277) - Thủ Đức (275) | 12-08 | 13:56 | 13-08 | 17:00 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Nhơn Trạch (276) - TP Nhơn Trạch (274) | 12-08 | 07:05 | 12-08 | 14:31 | X |  |
|  | 220kV Bình Chánh (275) - Phú Lâm (276) | 11-08 | 08:30 | 11-08 | 15:20 | X |  |
|  | 220kV Châu Đốc (275)- TaKeo (275) | 11-08 | 08:15 | 11-08 | 14:21 | X |  |
|  | 220kV Ô Môn 2 (284,254) - Châu Thành HG (272) | 11-08 | 08:11 | 11-08 | 11:36 | X |  |
|  | 220kV Châu Đốc (274)- TaKeo (274) | 10-08 | 08:08 | 10-08 | 14:26 | X |  |
|  | 500kV Sông Mây (575, 565) - Tân Định (575) | 10-08 | 08:00 | 10-08 | 14:25 | X |  |
|  | 220kV Mỹ Tho (274) - Cai Lậy (277) | 10-08 | 06:47 | 10-08 | 15:28 | X |  |
|  | 220kV Rạch Giá (272) - Ô Môn 2 (279, 259) | 09-08 | 08:32 | 09-08 | 15:15 | X |  |
|  | 220kV Châu Đốc (275)- TaKeo (275) | 09-08 | 08:31 | 09-08 | 15:12 | X |  |
|  | 220kV Bình Long (272) - Dầu Tiếng (272) | 09-08 | 08:09 | 09-08 | 15:00 | X |  |
|  | 500kV Sông Mây (585, 565) - Tân Định (576) | 09-08 | 06:48 | 09-08 | 16:15 | X |  |
|  | 220kV Mỹ Tho (273) - Cai Lậy (276) | 09-08 | 06:27 | 09-08 | 14:05 | X |  |
|  | 220kV Châu Đốc (274)- TaKeo (274) | 08-08 | 08:31 | 08-08 | 15:12 | X |  |
|  | 220kV Bình Tân (275) - Phú Lâm (272) | 08-08 | 06:28 | 08-08 | 15:01 | X |  |
|  | 220kV Châu Thành HG (274) - Sóc Trăng (273) | 07-08 | 07:34 | 07-08 | 16:46 | X |  |
|  | 500kV Duyên Hải (572, 562) - Mỹ Tho (583, 563) | 07-08 | 06:43 | 07-08 | 15:40 | X |  |
|  | 220kV Mỹ Tho (272) - Cai Lậy (273) | 07-08 | 06:32 | 07-08 | 15:40 | X |  |
|  | 220kV Sa Đéc (272) - Ô Môn 2 (288,258) | 06-08 | 07:59 | 06-08 | 17:48 | X |  |
|  | 220kV NMTĐ Trị An (271) - Sông Mây (279) | 06-08 | 06:24 | 06-08 | 16:40 | X |  |
|  | 220kV Mỹ Tho (271) - Cai Lậy (272) | 06-08 | 06:20 | 06-08 | 14:37 | X |  |
|  | 500kV NMNĐ Phú Mỹ 2 (573) - Phú Mỹ (564,584) | 05-08 | 08:30 | 05-08 | 13:34 | X |  |
|  | 220kV Cao Lãnh (273) - Thốt Nốt (277) | 05-08 | 06:16 | 05-08 | 14:44 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (278,258) - Cà Mau 2 (271) | 05-08 | 06:12 | 05-08 | 18:59 | X |  |
|  | 500kV NMNĐ Phú Mỹ 2 (572) - Phú Mỹ (563,583) | 04-08 | 08:00 | 05-08 | 14:12 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (277,257) - Cà Mau 2 (272) | 04-08 | 06:30 | 04-08 | 15:46 | X |  |
|  | 500kV Duyên Hải (571, 561) - Mỹ Tho (584, 564) | 03-08 | 06:50 | 03-08 | 16:15 | X |  |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (286,256) - Rạch Giá (276) mạch 3 | 02-08 | 06:46 | 03-08 | 15:55 | X |  |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (276,256) - Rạch Giá (277) mạch 2 | 02-08 | 06:20 | 02-08 | 16:45 | X |  |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (273,253) - Rạch Giá (273) đoạn 01 mạch | 01-08 | 05:58 | 01-08 | 16:39 | X |  |

- Thống kê các thanh cái trong lưới điện truyền tải có điện áp không đạt tiêu chuẩn theo quy định

- PTC1

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC2

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC3

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC4

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

| TT | Đơn vị | Sản lượng điện năng không cung cấp được kWh) |  | Lũy kế 2023 (kWh) | Tăng, giảm So với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 8/2023 | Tháng 7/2023 |  |  |
| 1 | EVNNPT | 48700 | 11960 | 994,660.00 | -224,320.0 |

- Tổn thất điện năng theo từng cấp điện áp

Tổn thất điện năng 8 tháng đầu năm 2023 theo cấp điện áp và theo từng Công ty Truyền tải điện so với cùng kỳ năm 2022:

- Danh sách các sự cố trong tháng

a. Sự cố lưới điện EVNNPT: 13 sự cố

| TT | Đơn vị | Đường dây / TBA | Bắt đầu | Kết thúc | Nội dung diễn biến sự cố | Nguyên nhân, kết quả kiểm tra sự cố |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC1 | 275 Tương Dương - 274 Đô Lương | 15h34’ 03/8/2023 | 15h57’ 03/8/2023 | Lúc 15h34’ ngày 03/8/2023, sự cố kéo dài pha C đường dây 275 Tương Dương - 274 Đô Lương: * TBA 220kV Đô Lương: Nhảy MC 274, BVSLD và BVKC Z1 tác động, sự cố pha C-N, dòng sự cố ghi nhận IscC = 2.47 kA; khoảng cách đến điểm sự cố ghi nhận d = 8.9 km, AR 1 pha không làm việc, thời tiết: mưa giông. - Đến 15h56’ đóng lại MC274 tốt theo lệnh A1. * TBA 220kV Tương Dương: Nhảy MC 275, BVSLD và BVKC Z1 tác động, sự cố pha C-N, dòng sự cố ghi nhận IscC = 1.46 kA; khoảng cách đến điểm sự cố ghi nhận d = 83.6 km, AR 1 pha làm việc thành công, thời tiết: mưa giông. Cùng thời điểm nhảy MC 273 do bảo vệ quá áp tác động, A1 đã lệnh cắt các MC đang đóng tại trạm. Đến 15h57', khôi phục lại MC 275 theo lệnh A1. Đến 16h10’ khôi phục tất cả các MC ở trạm Tương Dương tốt. * Định vị sự cố (Qualitrol sau khi hiệu chỉnh bằng tay) -Đường dây 274 Đô Lương – 275 Tương Dương ghi nhận cách Tương Dương 76.27km, cách Đô Lương 6.93km. | Nguyên nhân sự cố do sét đánh vào dây dẫn pha C (pha dưới cùng) khoảng cột VT 217-218 gây phóng điện chuỗi cách điện tại VT 217 và VT 218. Nguyên nhân sự cố kéo dài là do rơ le F21 đầu Đô Lương cấu hình sai khởi động 50BF 3 pha đối với sự cố 1 pha, dẫn đến chức năng 50BF retrip tác động, khóa F79. Nhận định rơ le L90 ngăn lộ 273 Tương Dương tác động không tin cậy gây nhảy MC 273 (rơ le khởi động ở giá trị điện áp 232kV và tác động sau 1590ms, trong khi phiếu chỉnh định là 276kV và thời gian 1s). |
| 2 | PTC1 | 273 Đô Lương – 272 Khe Bố | 15h34’ 03/8/2023 | 15h48’ 03/8/2023 | Lúc 15h34’ ngày 03/8/2023, sự cố kéo dài pha C đường dây 273 Đô Lương – 272 Khe Bố: * TBA 220kV Đô Lương: Nhảy MC 273 do bảo vệ F87L, F21Z1 tác động, sự cố pha C, Isc = 3.06kA, khoảng cách đến điểm sự cố 7.6km, tự đóng lại thành công, thời tiết mưa to. * Thủy Điện Khe Bố: (Thông tin từ A1) Nhảy MC 272, 274, bảo vệ F87L, F21 tác động, sự cố pha C, khoảng cách đến điểm sự cố 82,81km, tự đóng lại không làm việc do không đủ điều kiện. - Đến 15h48’ A1 lệnh đóng lại máy cắt NM Thủy điện Khe Bố. * Định vị sự cố (Qualitrol sau khi hiệu chỉnh bằng tay) - Đường dây 273 Đô Lương – 272 Khe Bố ghi nhận cách Đô Lương 2.62km cách Khe Bố 84.3km. | Nguyên nhân do sét đánh vào dây dẫn pha C (pha dưới cùng), gây phóng điện chuỗi cách điện tại VT 243 (trùng VT 218 của ĐD 275 Tương Dương - 274 Đô Lương). MC 273 TBA 220kV Đô Lương F79 thành công, MC đầu Khe Bố F79 không làm việc (do không thỏa mãn điều kiện đồng bộ). |
| 3 | PTC1 | 585 Hiệp Hòa - 574 Đông Anh | 14h29’ 16/8/2023 | 14h29’ 16/8/2023 | Lúc 14h29’ ngày 16/8/2023 sự cố thoáng qua pha A ĐD 585 Hiệp Hòa – 574 Đông Anh: * TBA 500kV Hiệp Hòa: Nhảy MC 584, 585; BVSLD F87L1, F87L2 và BVKC F21 tác động, sự cố pha A-N, dòng sự cố IscA = 3.9kA, khoảng cách đến điểm sự cố d = 24km, tự động đóng lại 1 pha thành công. Thời tiết: Không mưa. * TBA 500kV Đông Anh: Nhảy MC 573, 574; BVSLD F87L1, F87L2 và BVKC F21 Z1 tác động, sự cố pha A-N, dòng sự cố IscA = 15.5kA, khoảng cách đến điểm sự cố d = 5.8km, tự động đóng lại 1 pha thành công. Thời tiết: Mưa to. Định vị sự cố: ĐD không có định vị. Công tác trên/gần đd: không | Nguyên nhân sự cố do sét đánh vào dây dẫn pha A trong khoảng cột VT 71 – 72 gây phóng điện chuỗi cách điện VT 71. |
| 4 | PTC3 | 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ | 9h16’ 18/8/2023 | 12h20’ 18/8/2023 | Lúc 09h16’ ngày 18/8/2023, sự cố kéo dài pha B ĐD 273 Phù Mỹ – 275 Quảng Ngãi. * TBA 220kV Phù Mỹ: MC 273 nhảy do F87L pha B-N tác động, F79 không thành công; d (F21) = 44km, IscB=2.5 kA. Thời tiết khu vực: Bình thường. * TBA 220kV Quảng Ngãi: MC 275 nhảy. F79 không thành công. Sự cố pha B. Rơ le F21 (vùng 1), F87L tác động; d (F21) = 37,4 km; d (F87L) = 37,4 km. Thời tiết: trời nắng, ráo. | Nguyên nhân do đơn vị thi công Dự án ĐD 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn, khi kéo dây của Dự án, đã làm dây dẫn đang thi công vi phạm khoảng cách với dây dẫn pha B của ĐD đang vận hành, gây phóng điện tại khoảng cột VT 94-95. |
| 5 | PTC3 | 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ | 12h23’ 18/8/2023 | 18h18’ 18/8/2023 | Lúc 12h23’ ngày 18/8/2023, sự cố kéo dài pha B ĐD 273 Phù Mỹ – 275 Quảng Ngãi. * TBA 220kV Phù Mỹ: MC 273 nhảy do F21 và F87L pha B-N tác động, F79 không thành công; IBsc= 2.44kA; P trước SC= -0,1MW, thời tiết: Bình thường. * TBA 220kV Quảng Ngãi: MC 275 nhảy. F79 không thành công. Sự cố pha B. Rơ le F21 (vùng 1), F87L tác động. d (F21) = 37 km; I B (F21) = 2872,5 A; d (F87L) = 36,8 km; I B (F87L) = 2890,9 A. Thời tiết: trời nắng, ráo. | Nguyên nhân do đơn vị thi công Dự án ĐD 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn, khi kéo dây của Dự án, đã làm dây dẫn đang thi công vi phạm khoảng cách với dây dẫn pha B của ĐD đang vận hành, gây phóng điện tại khoảng cột VT 94-95. |
| 6 | PTC4 | 275 Thủ Đức - 277 Cát Lái | 16h59’ 22/8/2023 | 16h59’ 22/8/2023 | Lúc 16h59’ sự cố thoáng qua pha B, C đường dây 220kV 275 Thủ Đức - 277 Cát Lái. * TBA 220kV Thủ Đức: Nhảy MC 275, rơle F87L tác động pha B, C, d= 6km, Ib= 11098A; Ic= 11082A, F79 đóng lại tốt, thời tiết: có mưa giông. * TBA 220kV Cát Lái: Nhảy MC 277, rơle F87L tác động pha B, C, d= 2.7km; Ib= 18766A; Ic= 18564A, F79 đóng lại tốt, thời tiết: có mưa giông. | Nguyên nhân do dây diều vướng vào 2 pha B-C (pha trên và pha giữa) tại khoảng cột VT 9-10 gây phóng điện pha pha. |
| 7 | PTC1 | 272 TĐ Nho Quế 2 - 271 Bảo Lâm | 1h48’ 23/8/2023 | 2h50’ 23/8/2023 | Lúc 1h48' ngày 23/8/2023, sự cố thoáng qua pha C ĐD 271 Bảo Lâm - 272 TĐ Nho Quế 2: * TBA 220kV Bảo Lâm: Nhảy MC 271, 272; BVSLD và BVKC Z1 tác động, sự cố pha C, Isc= 2.467 kA; d = 9.07 km; AR thành công; thời tiết tại trạm mưa to. * TĐ Nho Quế 2 (thông tin từ A1): Nhảy MC 274, BVKC làm việc, sự cố pha C, d=39.9 km, MC 272 không nhảy do lỗi tích năng lò xo cắt, bảo vệ 50BF cắt MC 271, AR không làm việc. Đến 02h50' A1 đóng lại MC 271, 274 TĐ Nho Quế 2 tốt | Căn cứ VT 83 trên núi cao, có mây phủ, nhận định nguyên nhân là do cú sét cường độ 8kA (CP) phóng mây mây gây phóng điện chuỗi cách điện pha C (pha dưới) tại VT 83. |
| 8 | PTC1 | 576 Quảng Ninh – 574 NMNĐ Thăng Long | 23h11’ 23/8/2023 | 23h11’ 23/8/2023 | Lúc 23h11’ ngày 23/8/2023 sự cố thoáng qua pha A ĐD 576 Quảng Ninh – 574 NMNĐ Thăng Long * TBA 500kV Quảng Ninh: Nhảy MC 576, 566; BVSLD và BVKC Z1B tác động, pha A-N; dòng sự cố Isc=16.36 kA, khoảng cách sự cố d=8.1 km.; F79 1 pha thành công. Thời tiết: Mưa to * NMNĐ Thăng Long (thông tin từ A0): Nhảy MC574; BVSLD và BVKC Z1 tác động, pha A-N; d = 1.2 km; F79 1 pha thành công. Thời tiết: Mưa to Bộ định vị sự cố: ĐD không khai thác định vị sự cố. Công tác trên/gần ĐD: không | Nguyên nhân do sét đánh vòng qua dây chống sét vào dây dẫn, gây sự cố phóng điện tại chuỗi néo pha A (pha trên) tại VT 03. |
| 9 | PTC3 | 272 Đức Trọng – 276 Di Linh | 8h44’ 27/8/2023 | 8h44’ 27/8/2023 | Lúc 08h44’ ngày 27/8/2023 sự cố nhảy MC 2 đầu ĐD 272 Đức Trọng – 276 Di Linh. MC 2 đầu đường dây tự động đóng lại tốt. * TBA 220kV Đức Trọng: MC 272 nhảy do F87L, pha C tác động, F79 thành công. Thời tiết bình thường. * TBA 500kV Di Linh: MC 276 nhảy do F87L pha C tác động, F79 thành công. Thời tiết bình thường. | Đơn vị QLVH đang phối hợp với các bên xác định nguyên nhân. |
| 10 | PTC1 | 573 Quảng Ninh - 586 Hiệp Hòa | 2h31’ 28/8/2023 | 3h50’ 28/8/2023 | Lúc 02h31’ ngày 28/8/2023, sự cố kéo dài pha C ĐD 573 Quảng Ninh – 586 Hiệp Hòa. * TBA 500kV Quảng Ninh: Nhảy MC 563 (MC 573 đang tách theo PTVH); BVSLD (F87L1, L2) tác động, sự cố pha C-N, d=173.7km, Isc=3.2kA, AR 1 pha lock out. Thời tiết: mưa giông. Đến 03h50' A0 lệnh đóng lại MC 563, đóng tốt * TBA 500kV Hiệp Hòa: Nhảy MC 585, 586; BVSLD (F87L1, L2) và BVKC Z1 tác động, sự cố pha C-N, d=17km, Isc=12.8kA, AR 1 pha làm việc thành công. Thời tiết: mưa giông, sét. Bộ định vị sự cố (Kinkey): cách Quảng Ninh 127.61 km; cách Hiệp Hòa 16.29 km (VT268-269) Công tác trên/gần đz: không | Nguyên nhân do sét đánh đánh vòng qua dây chống sét vào dây dẫn gây phóng điện giữa vòng đẳng thế và sừng phóng điện pha C (pha trên) VT 275 về phía VT 276 (vết phóng trên sừng rộng khoảng 2cm vết phóng dưới vòng đẳng thế dài khoảng 10cm). Nguyên nhân máy cắt 563 TBA 500kV Quảng Ninh không đóng lại là do lỗi thiết kế mạch điện áp cấp cho rơ le tự động đóng lại 7VK611 của máy cắt 563 trong trường hợp vận hành tách đường dây 583. |
| 11 | PTC1 | 274 Phố Nối - 273,274 Hải Dương | 3h40’ 28/8/2023 | 3h40’ 28/8/2023 | Lúc 03h40’ ngày 28/8/2023, sự cố thoáng qua pha B ĐD 274 Phố Nối - 273,274 Hải Dương. * TBA 220kV Hải Dương: Nhảy MC 273, 274; BVKC vùng 1 và chức năng POTT tác động, sự cố pha B-N, Isc=9.4 kA, d=0.878 km. AR 3 pha làm việc thành công. Thời tiết: mưa giông. * TBA 500kV Phố Nối: Nhảy MC 274; BVKC vùng 1 tác động, sự cố pha B-N, d=12.9km, Isc=7.69kA, AR 3 pha làm việc thành công. Thời tiết: mưa giông, sét. Bộ định vị sự cố: chưa có định vị sự cố Công tác trên/gần đz: không | 'Nguyên nhân sự cố là do sét có cường độ lớn đánh trực tiếp vào dây cáp quang gây phóng điện chuỗi cách điện tại pha B (pha giữa) VT57 (TK25) (cách điện gốm bị phóng điện 10/16 bát, bị phồng rộp lớp men ngoài; mỏ phóng bị cháy đen, có vết phóng điện ở phụ kiện chuỗi sứ; chuỗi đỡ cáp quang có vết phóng điện; chuỗi đỡ dây chống sét và chống sét đa tia không có vết phóng điện). Quan trắc sét: Cú sét lúc 03h40'03'' ngày 28/8/2023, tại tọa độ 20.9711, 106.2720, cường độ -177kA. |
| 12 | PTC4 | TBA 220kV Tao Đàn | 11h32’ 06/8/2023 | 12h02’ 06/8/2023 | Lúc 11h33’ ngày 06/8/2023 tại TBA 220kV Tao Đàn: Nhảy các MC 173 (Bến Thành), 174 (Bến Thành), 177(Thị Nghè), 178(Thị Nghè), 180(Đa Kao) do bảo vệ sa thải theo công suất MBA vận hành song song tác động. - Lúc 11h52’: Đóng lại MC 173, 177, 178, 180 - Lúc 12h02’: Đóng lại MC 174 * Lúc sự cố có công tác tại MBA AT1, cài đặt rơ le ngăn MC 131 TBA 220kV Tao Đàn. * Thời tiết bình thường | Nguyên nhân là do trong quá trình thí nghiệm rơ le F21 (7SA52) tại ngăn lộ 131 đã gây tác động nhầm rơ le sa thải phụ tải theo công suất (7SJ60) của MBA AT1 (mạch dòng mở đuôi từ rơ le 7SA52). |
| 13 | PTC1 | TBA 500kV Quảng Ninh | 10h20’ 20/8/2023 |  | Vào lúc 10h20’ ngày 20/8/2023 sự cố nhảy MBA AT1 TBA 500kV Quảng Ninh. Rơle hơi pha B tác động cắt các MC 561, 531, 231. Thời tiết: Mưa. | Nguyên nhân gây hư hỏng MBA do phóng điện giữa dây tiếp địa xà ép gông từ trên phía 220kV, phía 500kV vào mạch từ và phóng điện vào đầu bắt bulong đai gông từ vào xà ép gông từ phía 500kV gây phát sinh khí dẫn tới role gas tác động. |

b. Sự cố ngoài EVNNPT gây ảnh hưởng: 6 sự cố

| TT | Đơn vị | Đường dây / TBA | Bắt đầu | Kết thúc | Nội dung diễn biến sự cố | Nguyên nhân, kết quả kiểm tra sự cố |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC4 | TBA 500kV Duyên Hải | 19h27’ 08/8/2023 | 1h15’ 09/8/2023 | Lúc 19h27’ ngày 08/8/2023, nhảy MC 583, MC 563 do rơ le 7SD522 (F87L1), 7SD522 (F87L2) nhận tín hiệu truyền cắt từ NM Duyên Hải 3 (remote command 1 from DH3 led số 4 TRIP FROM DUYEN HAI 3 EXTENSION TPP) | Do ảnh hưởng sự cố tổ máy S1 NM Duyên Hải 3 mở rộng. |
| 2 | PTC4 | TBA 500kV Duyên Hải | 9h52’ 17/8/2023 | 11h23’ 17/8/2023 | Lúc 9h52’ ngày 17/8/2023, nhảy MC 581, MC 561 do rơ le 7SD522 (F87L1) nhận tín hiệu truyền cắt từ NM Duyên Hải 3. | Do có tín hiệu truyền cắt từ NM Duyên Hải 3 |
| 3 | PTC2 | 272 Xekaman3 - 272 Thạnh Mỹ | 17h12’ 18/8/2023 | 18h11’ 18/8/2023 | Lúc 17h12' ngày 18/8/2023, xảy ra sự cố thoáng qua pha B đường dây 272 Xekaman 3 - 272 Thạnh Mỹ: * TBA 500kV Thạnh Mỹ: Nhảy MC 272, bảo vệ F87L: TRIP B – G; Ib = 3197A, Ic=3011A, Ig= 1044A, L = 71.29km., bảo vệ F21: TRIP BC – G; Ib = 3213A, Ic=3027A, Ig= 1042A, L= 65.61km; F79 khởi động nhưng không gửi lệnh đi đóng 272. Thời tiết: nắng nóng. * NMTĐ Xekaman 3 (thông tin từ trực ca NM): Nhảy MC 272, F21, F87L tác động, sự cố pha B, d= 0,29km; F79 không làm việc. Thời tiết tại NMTĐ Xekaman 3 lúc sự cố có mưa to và giông sét. | Nguyên nhân sự cố do sét đánh vào dây chống sét gây sự cố tại VT 02 ĐD 272 Xekaman 3 – 272 Thạnh Mỹ (do Xekaman3 quản lý) |
| 4 | PTC2 | 271 Xekaman3 - 271 Thạnh Mỹ | 17h12’ 18/8/2023 | 18h11’ 18/8/2023 | Lúc 17h12' ngày 18/8/2023, xảy ra sự cố thoáng qua pha C đường dây 271 Xekaman 3 - 271 Thạnh Mỹ: * Tại TBA 500kV Thạnh Mỹ: Nhảy MC 271, F87L: TRIP C – G; Ic = 3250A, Ib = 3050A, Ig = 967A, L = 85.05km. F21: TRIP BC – G; Ic = 3260A, Ib = 3060A, Ig = 967A, L = 63.85km; F79 khởi động nhưng không gửi lệnh đi đóng MC 271. Thời tiết: nắng nóng * Tại NMTĐ Xekaman 3 (thông tin từ trực ca NM): Nhảy MC 271, F21, F87L tác động, sự cố pha B, d= 1,75km; F79 không làm việc. Thời tiết tại NMTĐ Xekaman 3 lúc sự cố có mưa to và giông sét. | Nguyên nhân sự cố do sét đánh vào dây chống sét gây sự cố tại VT 07 ĐD 271 Xekaman 3 – 271 Thạnh Mỹ (do Xekaman3 quản lý) |
| 5 | PTC1 | TBA 220kV Bảo Thắng | 16h10’ 23/8/2023 | 16h24’ 23/8/2023 | Lúc 16h02’ ngày 23/8/2023, nhảy MC 173 do rơ le quá dòng SEL 451 làm việc, chức năng bảo vệ quá dòng vùng 4 (67P4P) tác động. D= 118,21 kM; sự cố pha A-C. Ia= 711 A; Ib= 378 A; Ic= 1056 A. Ua= 67 kV; Ub= 67 kV; Uc= 64 kV. AR không làm việc Thời tiết tại trạm: trời không mưa | Rơ le tác động theo đúng ngưỡng và thời gian của phiếu chỉnh định. PTC1 đã có Văn bản 4500/PTC1-KT ngày 24/8/2023 gửi các bên liên quan để xác định nguyên nhân. |
| 6 | PTC4 | 275 Châu Đốc - 275 Takeo | 13h57’ 27/8/2023 | 13h57’ 27/8/2023 | Lúc 13h57’ ngày 27/8/2023, xảy ra sự cố thoáng qua pha A ĐD 275 Châu Đốc - 275 Takeo. * TBA 220kV Châu Đốc: Nhảy MC 275, rơle F21 (Micom P443) tác động vùng 1, pha AN, IA=3926A, IN=4029A, d=29.16km, tổng chiều dài ĐD=76,9 km (PTC4 quản lý 26.49 km) thời tiết bình thường. * TBA 220kV Takeo: Nhảy MC 275, rơle F21 tác động vùng 1, d=45.11 km, pha AN, thời tiết mưa nhỏ. | PTC4 kiểm tra không phát hiện bất thường trong phạm vi QLVH. Chiều dài đường dây 76,94km, PTC4 quản lý 26,46km, rơ le báo khoảng cách sự cố 29,16km. |

- TÌNH HÌNH KẾT NỐI SCADA

Trong tháng 08/2023 xảy ra 13 lỗi kết nối tín hiệu SCADA, nhiều hơn 06 lỗi kết nối so với tháng 07/2023.

- Miền Bắc: Xảy ra 8 lỗi kết nối SCADA tại 3 trạm 500kV Đông Anh, Phố Nối, Quảng Ninh và 4 trạm 220kV Hà Giang, Chèm, Hải Dương 2, Bắc Kạn. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Trung: Xảy ra 3 lỗi kết nối SCADA tại 1 trạm 500kV Thạnh Mỹ và 2 trạm 220kV Thạnh Mỹ, Đông Hà. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Nam: Xảy ra 2 lỗi kết nối SCADA tại 1 trạm 500kV Tân Định và 1 trạm 220kV Hóc Môn. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

| Đơn vị | Số lượng trạm mất kết nối SCADA | Số lượng trạm mất kết nối đã xử lý | Tăng giảm trạm mất kết nối so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Bắc | 8 | 8 | 3 |
| Miền Trung | 3 | 3 | 2 |
| Miền Nam | 2 | 2 | 1 |
| EVNNPT | 13 | 13 | 6 |

Ghi chú: Số liệu thống kê từ trang quản lý sự cố của EVN http://quanlysuco.evn.com.vn