PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI THÁNG 01/2024

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Trong tháng 01/2024, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành an toàn, tin cậy và đảm bảo cung cấp điện. Lưới điện truyền tải xảy ra 6 sự cố (4 sự cố lưới 500kV, 2 sự cố lưới 220kV), bằng số sự cố so với tháng 12 năm 2023, trong 6 sự cố có 3 sự cố nguyên nhân do hành lang, 1 sự cố do nguyên nhân thao tác, 1 sự cố do thiết bị nhất thứ, 1 sự cố do nguyên nhân khác (gió lốc). Các sự cố xảy ra đã được EVNNPT khẩn trương kiểm tra, khắc phục.

- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH

- Vận hành tần số

Trong tháng 01/2024, lưới điện truyền tải không xảy ra sự cố nào do bảo vệ tần số thấp tác động.

- Vận hành điện áp

Trong tháng 01/2024, Lưới điện 500kV vận hành trong giới hạn cho phép; lưới điện 220kV xuất hiện điện áp cao một thời điểm trong ngày 01 và 02/01/2024 tại thanh cái 220kV trạm 220kV Lào Cai và 500kV Lai Châu, điện áp cao nhất 246,0 kV tại trạm 220kV Lào Cai lúc 09h00’ ngày 01/01/2024.

Lúc 10 giờ 36’ ngày 01/01/2024 đơn vị điều độ đã cắt điện ĐD 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi để điều chỉnh điện áp, khôi phục vận hành lúc 06h19’ ngày 02/01/2024 và lúc 10h02’ ngày 01/01/2024 cắt điện đường dây 271 Xekaman3 - 271 Thạnh Mỹ để điều chỉnh điện áp và khôi phục vận hành lúc 15giờ 07’ ngày 01/01/2024.

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

Năm 2024, EVN giao EVNNPT thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện truyền tải (SAIDI-T; SAIDI-T sự cố; SAIFI-T), kết quả thực hiện tháng 01 hiện thấp hơn kế hoạch EVN giao năm 2024.

| STT | Đơn vị | Tháng 1 | Lũy Kế | Kế hoạch giao | Thực hiện kế hoạch (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SAIDI-T công tác (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 45 | 45 | 860 | 5.2 |
| 2 | PTC1 | 60 | 60 | 860 | 7.0 |
| 3 | PTC2 | 10 | 10 | 860 | 1.2 |
| 4 | PTC3 | 25 | 25 | 860 | 2.9 |
| 5 | PTC4 | 45 | 45 | 860 | 5.2 |
| 2. SAIDI-T sự cố (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.02 | 0.02 | 14.53 | 0.1 |
| 2 | PTC1 |  |  | 14.53 | 0.0 |
| 3 | PTC2 |  |  | 14.53 | 0.0 |
| 4 | PTC3 | 0.15 | 0.15 | 14.53 | 1.0 |
| 5 | PTC4 |  |  | 14.53 | 0.0 |
| 3. SAIFI-T (lần) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.07 | 0.07 | 0.98 | 7.1 |
| 2 | PTC1 | 0.06 | 0.06 | 0.98 | 6.1 |
| 3 | PTC2 | 0.02 | 0.02 | 0.98 | 2.0 |
| 4 | PTC3 | 0.06 | 0.06 | 0.98 | 6.1 |
| 5 | PTC4 | 0.09 | 0.09 | 0.98 | 9.2 |

- Tổn thất điện năng của lưới điện truyền tải

Tổn thất điện năng thực hiện tháng 01/2024 là 2,31% (0,444 tỷ kWh) giảm 0,15% so với cùng kỳ 2023 (2,46%), thấp hơn 0,09% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,40%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 1,73% (0,182 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 41,1%) giảm 0,37% so với cùng kỳ 2023 (2,10%), tổn thất lưới 220kV là 1,21% (0,261 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 58,9%) tăng 0,02% so với cùng kỳ 2023 (1,19%).

- TÌNH HÌNH QUÁ TẢI, SỰ CỐ THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN ÁN TOÀN, TIN CẬY VÀ HIỆU QUẢ

- Tình hình vận hành mang tải

| Cấp điện áp | Thiết bị | Tổng số mạch ĐD/MBA | Khu vực | Số mạch ĐD, Số MBA/Thời gian đầy, quá tải |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (số thiết bị/giờ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80-90% | >90-100% | >100-110% | >110% | Tổng |
| 500kV | Đường dây | 34 | Miền Bắc | 4/7.7 | 1/0.2 | 0/0.0 | 0/0.0 | 4/7.9 |
|  |  | 33 | Miền Trung | 1/6.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 1/6.0 |
|  |  | 40 | Miền Nam | 1/8.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 1/8.0 |
|  | MBA | 26 | Miền bắc | 12/293.0 | 11/104.2 | 1/1.0 | 0/0.0 | 12/398.2 |
|  |  | 20 | Miền Trung | 3/107.0 | 2/15.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 3/122.0 |
|  |  | 21 | Miền Nam | 9/634.0 | 4/30.0 | 1/1.0 | 0/0.0 | 9/665.0 |
| 220kV | Đường dây | 195 | Miền Bắc | 22/882.4 | 16/453.0 | 5/65.0 | 1/1.0 | 23/1401.4 |
|  |  | 150 | Miền Trung | 17/257.2 | 12/114.2 | 2/2.0 | 0/0.0 | 19/373.4 |
|  |  | 165 | Miền Nam | 14/434.0 | 5/48.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 14/482.0 |
|  | MBA | 143 | Miền Bắc | 41/554.0 | 17/145.7 | 1/1.0 | 0/0.0 | 41/700.7 |
|  |  | 73 | Miền Trung | 8/366.0 | 6/224.0 | 2/2.0 | 0/0.0 | 8/592.0 |
|  |  | 107 | Miền Nam | 34/1077.8 | 17/209.8 | 2/2.0 | 0/0.0 | 34/1289.6 |

- Miền Bắc

- Lưới điện 500 kV

- 04/34 Đường dây vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm 572 Sơn La - 575 Việt Trì; 576 Sơn La - 571 Hiệp Hoà do thủy điện phát cao, 571 Hà Tĩnh - 571 Vũng Áng, 582 Nho Quan - 573 Thường Tín.

- 12/26 MBA 500kV vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: AT1, AT2 Việt Trì; AT1, AT2 Hiệp Hòa; AT1, AT2 Hòa Bình; AT1, AT2 Thường Tín; AT1 Tây Hà Nội; AT1 Vũng Áng; AT1, AT2 Nho Quan do tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không có.

- Giải pháp: đảm bảo dự án nâng công suất MBA AT1, AT2 Hòa Bình, máy 2 trạm 500kV Tây Hà Nội.

- Lưới điện 220 kV

- 22/191 đường dây thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: 271 Sơn Tây - 280 Hoà Bình; 278 Hà Đông - 275 Hoà Bình; Hòa Bình - T500 Tây Hà Nội 2 mạch; T500 Tây Hà Nội - Chèm 2 mạch; 271 T500 Tây Hà Nội - 272 Thành Công; 271 Vân Trì - 272 Tây Hồ; 271 Bảo Thắng - 278 Yên Bái; Yên Bái - Lào Cai 2 mạch; 274 T500 Việt Trì - 273, 274 Vĩnh Yên; 271, 272 Vĩnh Yên - 275 Sóc Sơn; 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình; 273 Phú Bình - 271 Lưu Xá; 271 Thái Nguyên - 272 Lưu Xá; 272 Bắc Kạn - 275 Thái Nguyên; 273 Cao Bằng - 271 Bắc Kạn; Thường Tín - Kim Động 2 mạch; 231 T500 Vũng Áng - 277 NĐ Vũng Áng; Hưng Đông - Hà Tĩnh 2 mạch; 274 Tràng Bạch - 273 Hoành Bồ; 274 Nho Quan - 271 Ninh Bình; 275 T500 Nho quan - 273, 274 Phủ Lý; 275 Sơn La - 271, 272 Mường La; 276 Sơn La - 273 Sơn La; Hiệp Hoà - Quang Châu 2 mạch; NĐ Hải Dương - Hải Dương 2 (2 mạch); … do tải cao.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 5 đường dây gồm T500 Tây Hà Nội - Chèm 2 mạch, Thường Tín - Kim Động 2 mạch; 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý do truyền tải công suất cao.

- Giải pháp: đảm bảo tiến độ dự án nâng khả năng tải đường dây 220kV Hưng Đông - Hà Tĩnh, đóng điện đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín.

- 41/141 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, AT2 Ba Chè; AT2, AT3 Bắc Ninh 2; AT2, AT3 Bắc Ninh 3; AT1, AT2 Bảo Thắng; AT1, AT2 Chèm; AT1, AT2 Đồng Hòa; AT3, AT4, AT5 Hà Đông; AT2 Hà Giang; AT1 Lào Cai; AT2 Mường La; AT1, AT2 Mường Tè; AT1 Nam Định; AT2 Nông Cống; AT1, AT2 Phố Nối; AT1 Phú Bình; AT2 Phủ Lý; AT1 Quang Châu; AT1, AT2 Sơn La; AT1, AT2 Sơn Tây; AT1, AT2 Thái Bình; AT1, AT2 Than Uyên; AT4, AT5 Thành Công; AT1, AT2 Thanh Nghị; AT2 Thủy Nguyên; AT1 Tương Dương; AT1, AT2 Việt Trì; AT3, AT4 Vinh; AT1, AT2 Xuân Mai; AT1 Yên Hưng; AT3 Đông Anh; AT3 Tây Hà Nội; AT3, AT4 Thường Tín, … do tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức) gồm: 12 MBA AT3, AT4 Vinh; AT1, AT2 Than Uyên; AT2 Nông Cống; AT5 Hà Đông, AT1, AT2 Ba Chè; AT1 Bắc Ninh, AT1 Thái Bình; AT1 Quang Châu; AT2 Bảo Thắng do tải cao.

- MBA vận hành chế độ cực kỳ khẩn cấp (trên 110% định mức) gồm: 3 MBA AT1 Việt Trì; AT1, AT2 Than Uyên.

- Giải pháp: EVNHANOI đẩy nhanh dự án Thanh Xuân, Đại Mỗ để giảm tải cho các trạm 220kV Thành Công, Thường Tín, đảm bảo tiến độ lắp máy 2 trạm Thái Thụy.

- Khu vực miền Trung

- Lưới điện 500 kV

- Đường dây 500 kV vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức 582 Dốc Sỏi - 576 Đà Nẵng.

- 03/21 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm AT1 Đắk Nông; AT1, AT2 Thạnh Mỹ.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không có.

- Lưới điện 220 kV

- 17/151 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: (i) lưới PTC3 gồm các đường dây do NLTT và các nhà máy phát cao như: 271 Chư Sê - 274 Nhơn Hòa 1; 271 Đa Nhim - 271 Đức Trọng; 271 NMTĐ An Khê - 273 Quy Nhơn; 271 Quy Nhơn - 271 Tuy Hòa; 272 Đức Trọng - 276 Di Linh; 273 Hàm Thuận - 272 Phan Thiết; 273 Phù Mỹ - 275 Quảng Ngãi; 273 Sinh Khối An Khê - 271 Pleiku; 278 Ninh Phước - 272 Thuận Nam; (ii) lưới PTC2 gồm các đường dây 272 Đông Hà - 274 Huế, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà, ….

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 2 đường dây gồm 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà, 272 Đức Trọng - 276 Di Linh.

- Giải pháp: đảm bảo tiến độ ĐD 220kV mạch kép Di Linh - Đức Trọng - Đa Nhim.

- 8/71 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, AT2 Ninh Phước, AT1, AT2 Tháp Chàm, do khai thác cao nguồn NLTT. AT1, AT2 Kon Tum, AT1, AT2 Sơn Hà do TĐ phát cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không có.

- Giải pháp: đảm bảo tiến độ NCS MBA Kon Tum.

- Khu vực miền Nam

- Lưới điện 500 kV

- Đường dây 500 kV vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức 571, 572 Đăk Nông - 574 Cầu Bông.

- 07/21 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT6, AT7 Nhà Bè; AT2 Duyên Hải; AT1, AT2 Cầu Bông; AT2 Phú Mỹ; AT1 Sông Mây; AT2 Tân Uyên.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không có.

- Giải pháp: đảm bảo tiến độ các ngăn lộ trạm 500kV Đức Hòa, NCS MBA Sông Mây lên 900MVA; Trạm 500kV Long Thành.

- Lưới điện 220 kV

- 14/165 ĐD vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: Long Bình 275 - Long Thành 273; Tân Định 279 - Mỹ Phước 274; Thuận An 275 - Hóc Môn 272; Thuận An 276 - Hóc Môn 273; Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274) do tải cao.

- Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức: không có.

- Giải pháp: đảm bảo tiến độ đóng điện các đường dây 220kV Chơn Thành - Bến Cát và Chơn Thành - Bình Long.

- 34/107 MBA vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT2 Cần Đước; AT1, AT2 Đức Hòa; AT1, AT2 Long An; AT1, AT2, AT3 Long Bình; AT2 Long Thành; AT2 Mỹ Phước; AT1, AT2 Mỹ Tho; AT1, AT2 Tao Đàn; AT1, AT2 Tây Ninh; AT1, AT2, AT3 Thủ Đức; AT1 Uyên Hưng; AT6 Cầu Bông; AT3, AT4, AT7 Phú Lâm; AT3, AT4 Sông Mây, … do tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không có.

Giải pháp: kiến nghị EVNHCM đẩy nhanh tiến độ dự án TBA Tân Sơn Nhất và các ĐD 220kV đồng bộ, TBA Đầm Sen, Tân Cảng; kiến nghị EVNSPC khai thác tải các ngăn lộ 110kV các trạm Tam Phước, An Phước, Bến Lức; Bến Cát 2; đảm bảo tiến độ lắp máy 2 Cần Đước; máy 2 Cần Thơ; NCS Mỹ Tho; máy 3 trạm 220kV Nhà Bè.

- Sự cố thiết bị

Trong tháng 01/2024, lưới điện truyền tải của EVNNPT xảy ra 02 sự cố gây hư hỏng thiết bị.

Lúc 19h37’ ngày 17/01/2024, sự cố pha B MBA AT2 TBA 500kV Hòa Bình. Nguyên nhân do hư hỏng sứ xuyên pha B phía 220kV của MBA AT2. Hiện EVNNPT đã điều động MBA dự phòng trên lưới để thay thế và hoàn trả đóng điện vào ngày 02/02/2024.

Lúc 16h42’ ngày 28/01/2024, sự cố thanh cái C22 TBA 220kV Hóc Môn. Nguyên nhân là do nhân viên vận hành tại TBA 220kV Hóc Môn đã thực hiện thiếu bước thao tác số 11 “Cắt DTĐ 271-15” theo phiếu thao tác, dẫn đến khi đóng DCL 271-2 đã gây ngắn mạch thanh cái C22 TBA 220kV Hóc Môn do tiếp địa 271-15 đang đóng. Sự cố đã gây hư hỏng DCL 271-1 và 271-2 ngăn lộ 271 TBA 220kV Hóc Môn.

- CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN

- Thống kê tình trạng quá tải của các thiết bị trên lưới

- PTC1

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạn 500kV Vũng Áng | AT1 | 03/01/2024 | 101.77 | 1.00 |
| 2 | Trạm 220kV Thành Công | AT4 | 15/01/2024 | 101.09 | 1.00 |

Đường dây:

| STT | Đơn vị | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 06/01/2024 | 100.66 | 1.00 |
| 2 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 07/01/2024 | 105.54 | 1.00 |
| 3 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 08/01/2024 | 102.35 | 1.00 |
| 4 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 08/01/2024 | 102.55 | 1.00 |
| 5 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 09/01/2024 | 101.38 | 1.00 |
| 6 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 12/01/2024 | 103.79 | 1.00 |
| 7 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 12/01/2024 | 103.40 | 1.00 |
| 8 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 12/01/2024 | 105.83 | 1.00 |
| 9 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 13/01/2024 | 101.92 | 1.00 |
| 10 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 14/01/2024 | 102.80 | 1.00 |
| 11 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 14/01/2024 | 107.30 | 1.00 |
| 12 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 15/01/2024 | 100.29 | 1.00 |
| 13 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 15/01/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 14 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 15/01/2024 | 100.83 | 1.00 |
| 15 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 15/01/2024 | 101.36 | 1.00 |
| 16 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 15/01/2024 | 102.12 | 1.00 |
| 17 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 15/01/2024 | 103.91 | 1.00 |
| 18 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 15/01/2024 | 101.18 | 1.00 |
| 19 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 15/01/2024 | 105.85 | 1.00 |
| 20 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 15/01/2024 | 105.86 | 1.00 |
| 21 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 15/01/2024 | 102.94 | 1.00 |
| 22 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 16/01/2024 | 102.09 | 1.00 |
| 23 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 16/01/2024 | 101.93 | 1.00 |
| 24 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 26/01/2024 | 100.10 | 1.00 |
| 25 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 02/01/2024 | 102.62 | 1.00 |
| 26 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 03/01/2024 | 102.84 | 1.00 |
| 27 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 03/01/2024 | 100.71 | 1.00 |
| 28 | PTC1 | 276 T500 Thường Tín - 275 Hà Đông (E1.4) | 18/01/2024 | 103.52 | 1.00 |
| 29 | PTC1 | 276 T500 Thường Tín - 275 Hà Đông (E1.4) | 18/01/2024 | 103.52 | 1.00 |
| 30 | PTC1 | 276 T500 Thường Tín - 275 Hà Đông (E1.4) | 18/01/2024 | 110.07 | 1.00 |
| 31 | PTC1 | 276 T500 Thường Tín - 275 Hà Đông (E1.4) | 18/01/2024 | 110.07 | 1.00 |
| 32 | PTC1 | 276 T500 Thường Tín - 275 Hà Đông (E1.4) | 19/01/2024 | 108.34 | 1.00 |
| 33 | PTC1 | 276 T500 Thường Tín - 275 Hà Đông (E1.4) | 19/01/2024 | 108.34 | 1.00 |
| 34 | PTC1 | 276 T500 Thường Tín - 275 Hà Đông (E1.4) | 19/01/2024 | 106.92 | 1.00 |
| 35 | PTC1 | 276 T500 Thường Tín - 275 Hà Đông (E1.4) | 19/01/2024 | 106.92 | 1.00 |
| 36 | PTC1 | 276 T500 Thường Tín - 275 Hà Đông (E1.4) | 29/01/2024 | 100.31 | 1.00 |
| 37 | PTC1 | 276 T500 Thường Tín - 275 Hà Đông (E1.4) | 29/01/2024 | 100.31 | 1.00 |
| 38 | PTC1 | 274 T500 Việt Trì – 273,274 Vĩnh Yên (E25.2) | 23/01/2024 | 102.45 | 1.00 |
| 39 | PTC1 | 274 T500 Việt Trì – 273,274 Vĩnh Yên (E25.2) | 23/01/2024 | 102.45 | 1.00 |
| 40 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 29/01/2024 | 100.44 | 1.00 |
| 41 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 29/01/2024 | 101.68 | 1.00 |
| 42 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 30/01/2024 | 101.40 | 1.00 |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC3

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC4

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 220kV Tao Đàn | AT1 | 02-01-24 13:00 | 100.28 | 1 |
| 2 | Trạm 220kV Tao Đàn | AT2 | 02-01-24 13:00 | 101.28 | 1 |
| 3 | Trạm 500kV Phú Mỹ | AT2 | 05-01-24 22:00 | 104.37 | 1 |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- Thống kê tình trạng cắt điện trong lưới điện truyền tải

- PTC1

| STT | Tên thiết bị, ĐD | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không Theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Thiết bị 500kV |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tách: MC530 T500 Thường Tín | 08/01 | 8.00 | 11/01 | 18.00 | x |  |
| 2 | Tách: MC572 T500 Thường Tín | 15/01 | 8.00 | 18/01 | 9.00 | x |  |
| 3 | Tách ĐZ 585 T500 Vũng Áng - 571 T500 Quảng Trạch Tách MC 565, 585 T500 Vũng Áng | 08/01 | 6.00 | 08/01 | 18.00 | x |  |
| 4 | Tách ĐZ 575 T500 Vũng Áng - 572 T500 Quảng Trạch Tách MC 565, 575 T500 Vũng Áng | 12/01 | 6.00 | 12/01 | 18.00 | x |  |
| 5 | Tách ĐZ 574 Quảng Ninh - 583 Hiệp Hòa; Tách MC 564, 574 T500 Quảng Ninh; MC 583. 584 T500 Hiệp Hòa | 12/01 | 5.00 | 13/01 | 17.00 | x |  |
| 6 | Tách ĐZ 574 Hòa Bình - 580 Sơn La, MC 573, 574 T500HB | 15/01 | 6.00 | 16/01 | 22.00 | x |  |
| 7 | Tách ĐZ 572 Sơn La - 575 Việt Trì; Tách MC 572, 573 T500SL; Tách MC 573, 574, K505 T500 Việt Trì (Sáng tách chiều trả) | 16/01 | 5.00 | 17/01 | 17.00 | x |  |
| 8 | Tách MBA AT2; MC 572, 573, 200, 222, 342; TC C53 T500 Hòa Bình | 17/01 | 8.00 | 19/01 | 8.00 | x |  |
| 9 | Tách MBA AT1; MC 531, 561, 231 T500 Quảng Ninh | 19/01 | 5.00 | 19/01 | 17.00 | x |  |
| 10 | Tách ĐZ 572 Hiệp Hoà - 571 Việt Trì; MC 571, 572 T500VT; MC 572, 573 T500HH (Sáng tách chiều trả) | 24/01 | 5.00 | 25/01 | 17.00 | x |  |
| II | Thiết bị 220kV |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tách MC 112 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) | 03/01 | 8.00 | 03/01 | 16.00 | x |  |
| 2 | Tách đ/d 178 T500 Quảng Ninh - 172-7 E5.17 (XM Hạ Long) - 172 E5.14 (XM Thăng Long) - 176 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 176 E5.8; MC 178 T500 Quảng Ninh | 04/01 | 5.00 | 04/01 | 17.00 | x |  |
| 3 | Tách ĐZ 273 Quảng Ninh – 272 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 2 đầu ĐZ | 05/01 | 5.00 | 05/01 | 17.00 | x |  |
| 4 | Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E22.4 (220kV Hà Giang) | 06/01 | 0.00 | 08/01 | 22.00 | x |  |
| 5 | Tách đ/d 180 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 172 E5.23 (Tràng Bạch); MC 180 E5.9 (220kV Tràng Bạch) | 06/01 | 5.00 | 06/01 | 17.00 | x |  |
| 6 | Tách MBA AT1, MC 271, 273, 131, 431 E16.5 (220kV Bảo Lâm) | 06/01 | 6.00 | 06/01 | 16.00 | x |  |
| 7 | Tách đ/d 181 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 172 E8.18 (Cộng Hòa); MC 181 E5.9 (220kV Tràng Bạch) | 07/01 | 5.00 | 07/01 | 17.00 | x |  |
| 8 | Tách đ/d 173 E4.4 (220kV Việt Trì) - 171 E4.10 (Phù Ninh); MC 173 E4.4 (220kV Việt Trì) | 07/01 | 6.00 | 07/01 | 14.00 | x |  |
| 9 | Tách MBA AT2, MC 272, 274, 132 E16.5 (220kV Bảo Lâm) | 07/01 | 6.00 | 07/01 | 16.00 | x |  |
| 10 | Tách MBA AT2, MC 232, 132 E22.4 (220kV Hà Giang) | 12/01 | 0.00 | 14/01 | 22.00 | x |  |
| 11 | Tách MC 180, 181 T500 Quảng Ninh (ngăn DP chưa có xuất tuyến) | 11/01 | 5.00 | 12/01 | 17.00 | x |  |
| 12 | Tách đ/d 176 T500 Quảng Ninh - 172 E5.13 (XM Cẩm Phả) - 172 E5.33 (Khe Chàm); MC 176 T500 Quảng Ninh | 13/01 | 5.00 | 13/01 | 17.00 | x |  |
| 14 | Tách đ/d 174 E20.3 (220kV Lào Cai) - 172 E20.2 (Lào Cai); MC 174 E20.3 (220kV Lào Cai) | 14/01 | 0.00 | 14/01 | 22.00 | x |  |
| 15 | Tách đ/d 173 E20.3 (220kV Lào Cai) - 175 E20.2 (Lào Cai); MC 173 E20.3 (220kV Lào Cai) | 15/01 | 0.00 | 15/01 | 22.00 | x |  |
| 16 | Tách ĐZ 273 A80 (NĐ Phả Lại) - 283 A8.25 (NĐ Hải Dương) (sáng cắt chiều trả) | 15/01 | 5.00 | 16/01 | 17.00 | x |  |
| 17 | Tách TC C11, MC 175 (Dùng MC 100 thay MC 175) E7.6 (220kV Bắc Giang) | 15/01 | 7.00 | 17/01 | 7.00 | x |  |
| 18 | Tách đ/d 172 E20.3 (220kV Lào Cai) – 171, 172 E20.25 (GT Lào Cai) – 175 E20.23 (220kV Bảo Thắng); MC 172 E20.3 (220kV Lào Cai) | 16/01 | 0.00 | 17/01 | 0.00 | x |  |
| 19 | Tách đ/d 172 A40 (TĐ Thác Bà) - 171 E12.3 (220kV Yên Bái); MC 171 E12.3 (220kV Yên Bái) | 16/01 | 6.00 | 16/01 | 18.00 | x |  |
| 20 | Tách TC C12 và dùng 100 thay lần lượt 172, 171 E20.3 (220kV Lào Cai) | 17/01 | 0.00 | 19/01 | 0.00 | x |  |
| 21 | Tách đ/d 172 E12.3 (220kV Yên Bái) - 173 A20.73 (TĐ Phúc Long); MC 172 E12.3 (220kV Yên Bái) | 17/01 | 6.00 | 17/01 | 18.00 | x |  |
| 22 | Tách TC C12, MC 175 (Dùng MC 100 thay MC 175) E7.6 (220kV Bắc Giang) | 17/01 | 7.00 | 19/01 | 7.00 | x |  |
| 23 | Tách ĐZ 274 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 273 E5.8 (220kV Hoành Bồ) MC 2 đầu ĐZ | 18/01 | 5.00 | 18/01 | 17.00 | x |  |
| 24 | Tách đ/d 175 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 173 E7.17 (Vân Trung); MC 175, TC C19 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 19/01 | 7.00 | 21/01 | 15.00 | x |  |
| 27 | Tách TC C11, MC 177 (Dùng MC 100 thay MC 177) E7.6 (220kV Bắc Giang) | 22/01 | 7.00 | 24/01 | 7.00 | x |  |
| 25 | Tách TC C11, TBN 101, MC T101 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 23/01 | 5.00 | 25/01 | 5.00 | x |  |
| 26 | Tách ĐZ 273 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 271, 272 E7.20 (220kV Sơn Động); MC 2 đầu ĐZ | 23/01 | 5.00 | 23/01 | 17.00 | x |  |
| 28 | Tách TC C12, MC 177 (Dùng MC 100 thay MC 177) E7.6 (220kV Bắc Giang) | 24/01 | 7.00 | 26/01 | 7.00 | x |  |
| 29 | Tách TC C12, TBN 101, MC T101 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 25/01 | 5.00 | 27/01 | 5.00 | x |  |
| 30 | Tách đ/d 177 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 171 E7.22 (Nam Thành Phố); MC 177, TC C19 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 26/01 | 7.00 | 28/01 | 15.00 | x |  |
| 36 | Tách MC 176 T500 Hà Tĩnh: Dùng 100 thay thế ngăn lộ 176 T500 Hà Tĩnh (ĐZ còn RLBV F21, F67 ngăn 100; SLTC 110kV đang tách do khiếm khuyết) | 03/01 | 5.00 | 06/01 | 5.00 | x |  |
| 37 | Tách ĐZ 272 T500 Thường Tín - 273 E28.1 (220kV Phố Nối), MC 02 đầu | 03/01 | 5.00 | 03/01 | 17.00 | x |  |
| 38 | Tách MBA AT2, tách MC 232, 132, 432 E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 03/01 | 23.00 | 04/01 | 4.00 | x |  |
| 40 | Tách bảo vệ F87B phía 110kV E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 04/01 | 7.00 | 05/01 | 20.00 | x |  |
| 41 | Tách đ/d 178 E27.6 (220kV Bắc Ninh) - 172 E27.28 (Tân Chi) - 171 E27.9 (Thuận Thành), MC 178 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 04/01 | 7.00 | 04/01 | 17.30 | x |  |
| 43 | Dùng MC 100 thay MC 132, tách MC 132 E9.10 (220kV Nghi Sơn) (BV còn 87T và F67) | 04/01 | 7.00 | 05/01 | 12.00 | x |  |
| 44 | MC 100, 112, TC C19, TU C19 Trạm 500kV Đông Anh (T500ĐA) | 05/01 | 9.00 | 05/01 | 10.00 | x |  |
| 45 | Tách MBA AT2, tách MC 232, 132, 432, tách MC 100 E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 05/01 | 12.00 | 05/01 | 20.00 | x |  |
| 46 | Dùng MC 100 thay MC 132, tách MC 132, tách F87T2 bộ ngoài E9.10 (220kV Nghi Sơn) khi đó MBA AT2 được bảo vệ bởi F87T1 (bộ trong) và bảo vệ quá dòng dự phòng các phía | 05/01 | 20.00 | 05/01 | 21.00 | x |  |
| 47 | Tách đ/d 176 T500 Hà Tĩnh - 172 E18.9 (Cẩm Xuyên), MC 176 T500 Hà Tĩnh | 06/01 | 5.00 | 06/01 | 22.00 | x |  |
| 48 | Tách ĐZ 271 T500 Thường Tín - 273, 274 E28.15 (220kV Yên Mỹ), MC 02 đầu | 06/01 | 5.00 | 06/01 | 17.00 | x |  |
| 50 | Tách MBA AT1, 231, 131, 431 E11.1 (220kV Thái Bình) | 06/01 | 7.00 | 07/01 | 17.00 | x |  |
| 51 | Đóng điện định kỳ lần lượt TU C29, TUC19, thiết bị ngăn lộ 173. 174, 175, 176 thiết bị ngăn lộ 280, 281 T500 Nho Quan | 06/01 | 8.00 | 06/01 | 10.00 | x |  |
| 52 | Tách ĐZ 275 T500 Phố Nối - 271, 274 E28.15 (220kV Yên Mỹ), MC 02 đầu | 07/01 | 5.00 | 07/01 | 17.00 | x |  |
| 53 | Tách đ/d 174 T500 Hà Tĩnh - 171 E18.1 (Thạch Linh), MC 174 T500 Hà Tĩnh | 07/01 | 7.00 | 07/01 | 19.00 | x |  |
| 54 | Tách bảo vệ SLTC 220kV T500 Hà Tĩnh | 08/01 | 5.00 | 08/01 | 10.00 | x |  |
| 55 | Tách C29, C19 T500 Hà Tĩnh | 08/01 | 6.00 | 09/01 | 6.00 | x |  |
| 56 | Tách MBA AT3 T500 Hà Tĩnh (Tách 233, 133, 433) | 08/01 | 6.00 | 14/01 | 6.00 | x |  |
| 57 | Tách MBA AT2 và MC 272, 274, 132, 432 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 09/01 | 6.30 | 09/01 | 16.30 | x |  |
| 58 | Tách ĐZ 276 E1.4 (220kV Hà Đông) - 271,272 E24.4 (220kV Phủ Lý), MC 02 đầu | 10/01 | 5.00 | 10/01 | 17.00 | x |  |
| 59 | Tách TBN 101 E27.6 (220kV Bắc Ninh) | 10/01 | 5.00 | 10/01 | 16.30 | x |  |
| 60 | Tách ngăn 200, C22 T500 Hà Tĩnh | 10/01 | 6.00 | 14/01 | 6.00 | x |  |
| 61 | Tách TC C12 E3.7 (220kV Nam Định) | 10/1 | 18,00 | 10/1 | 23,00 | x |  |
| 62 | Tách MC176; Tách đ/d 176 E3.7 (220kV Nam Định) - 171 E3.14 (Mỹ Lộc) | 10/1 | 5,00 | 11/1 | 23,00 | x |  |
| 63 | Tách TC C11 E3.7 (220kV Nam Định) | 10/1 | 5,00 | 10/1 | 17,00 | x |  |
| 64 | Tách đ/d 173 E15.10 (220kV Đô Lương) - 171 E15.31 (XM Sông Lam 1), MC 173 E15.10 (220kV Đô Lương) | 11/01 | 5.00 | 11/01 | 17.00 | x |  |
| 65 | Tách MBA T4, tách MC 134, 334, 434, C44 E1.6 (220kV Chèm) | 12/01 | 0.00 | 16/01 | 23.00 | x |  |
| 66 | Tách tụ T101, MC T101 E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 12/01 | 6.00 | 12/01 | 17.00 | x |  |
| 67 | Tách bảo vệ SLTC 220kV T500 Hà Tĩnh | 13/01 | 5.00 | 14/01 | 8.00 | x |  |
| 68 | Tách ĐZ 271 E1.4 (220kV Hà Đông) – 271 E1.11 (220kV Thành Công). MC 02 đầu | 13/01 | 5.00 | 13/01 | 17.00 | x |  |
| 69 | Tách MBA AT3, MC 233, MC 133 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 13/01 | 5.00 | 13/01 | 17.00 | x |  |
| 70 | Tách MBA AT4, MC 234, MC 134 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 14/01 | 5.00 | 14/01 | 17.00 | x |  |
| 71 | Tách ĐZ 271 T500 Tây Hà Nội – 272 E1.11 (220kV Thành Công). MC 02 đầu | 14/01 | 5.00 | 14/01 | 17.00 | x |  |
| 72 | Tách MBA AT4, C29, C19 T500 Hà Tĩnh | 15/01 | 7.00 | 15/01 | 17.00 | x |  |
| 73 | Tách TC C12, MC179 E23.1 (dùng MC 100 thay thế MC179 E23.1 (220kV Ninh Bình); ĐZ179 có bảo vệ khoảng cách và quá dòng ngăn lộ 100) | 15/01 | 7.30 | 16/01 | 14.00 | x |  |
| 74 | Tách ĐZ 271 T500 Hà Tĩnh - 271 NMNĐ Vũng Áng 1 (A18.10), C29 T500 Hà Tĩnh | 16/01 | 7.00 | 16/01 | 17.00 | x |  |
| 75 | Tách TC C11 E23.1 (220kV Ninh Bình) | 16/01 | 16.00 | 17/01 | 15.00 | x |  |
| 76 | Tách ĐZ 274 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 276 T500 Hà Tĩnh, C29 T500 Hà Tĩnh, MC 02 đầu | 17/01 | 7.00 | 17/01 | 17.00 | x |  |
| 77 | Tách DZ 110kV 177 E9.2 (220kV Ba Chè) - 171A9.0 (TĐ Cửa Đạt) | 17/01 | 7.00 | 19/01 | 20.00 | x |  |
| 78 | Tách MC 181 (dùng MC100 thay thế MC181); TC C12 E11.1 (220kV Thái Bình); Tách bảo vệ so lệch dọc F87L ngăn lộ 181.Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ khoảng cách F21 ngăn lộ 100. | 19/01 | 6.00 | 20/01 | 17.00 | x |  |
| 79 | Tách MC 100 E9.2 (220kV Ba Chè) | 19/01 | 16.00 | 19/01 | 20.00 | x |  |
| 80 | Dùng MC 100 thay MC 177 (OFF F87L) E9.2 (220kV Ba Chè) khi đó đường dây được bảo vệ bởi F67, F21 ngăn lộ 100 | 19/01 | 20.00 | 19/01 | 20.30 | x |  |
| 81 | Tách F87L 110kV 177 E9.2 (220kV Ba Chè) - 171A9.0 (TĐ Cửa Đạt) | 19/01 | 20.00 | 19/01 | 20.30 | x |  |
| 82 | Tái lập ca trực, tách MBA T4 E1.23 (220kV Vân Trì) | 20/01 | 0.00 | 20/01 | 8.00 | x |  |
| 83 | Tách ĐZ 271 E1.23 (220kV Vân Trì) - 272 E1.40 (220kV Tây Hồ). MC 02 đầu | 20/01 | 5.00 | 20/01 | 17.00 | x |  |
| 84 | Tách đ/d 181 E11.1 (220kV Thái Bình) - 172 E11.8 (Quỳnh Phụ); MC181, MC100, TC C19, C11 E11.1 (220kV Thái Bình) | 20/01 | 17.00 | 21/01 | 19.00 | x |  |
| 85 | Tái lập ca trực, Tách MBA E1.23 (220kV Vân Trì) | 21/01 | 0.00 | 21/01 | 8.00 | x |  |
| 86 | Tách ĐZ 271 E1.45 (220kV Long Biên) - 271 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2). MC 02 đầu | 21/01 | 5.00 | 21/01 | 17.00 | x |  |
| 87 | Tách BVSL thanh cái 110kV E11.1 (220kV Thái Bình) - Tách BVLSL dọc F87L ngăn lộ 181 E11.1 (220kV Thái Bình) | 21/01 | 18.00 | 21/01 | 20.00 | x |  |
| 88 | Đóng xông điện các ngăn dự phòng, 271, 272, 200, TC C29, 173 E15.40 (220kV Tương Dương) | 28/01 | 8.00 | 28/01 | 10.00 | x |  |

- PTC2

*Trạm biến áp:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  |  |  |
|  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| 1 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Tam Kỳ để Xử lý trong VH: Thay thế đồng hồ mức dầu thùng dầu phụ MBA AT2; Xử lý khiếm khuyết cánh tản nhiệt của MBA AT2; SCTX: Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT2. | 04/01/24 | 07h58 | 05/01/24 | 17h24 | X |  |
| 2 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 220kV Huế để Thí nghiệm, nghiệm thu mạch chuyển dòng vào bảo vệ so lệch MBA AT3, mạch trip (kể cả 50BF) khi dùng ngăn 200 thay thế ngăn 233 | 09/01/24 | 08h15 | 09/01/24 | 15h10 | X |  |
| 3 | Cô lập MBA AT4 - Trạm 220kV Huế để Thí nghiệm, nghiệm thu mạch chuyển dòng vào bảo vệ so lệch MBA AT4, mạch trip (kể cả 50BF) khi dùng ngăn 200 thay thế ngăn 234 | 10/01/24 | 08h14 | 10/01/24 | 14h50 | X |  |
| 4 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 220kV Hòa Khánh để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT3, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị. | 10/01/24 | 07h52 | 10/01/24 | 15h14 | X |  |
| 5 | Cô lập MBA AT4 - Trạm 220kV Hòa Khánh để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT4, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị. | 11/01/24 | 07h55 | 11/01/24 | 13h48 | X |  |
| 6 | Cô lập MBA AT4 - Trạm 500kV Đà Nẵng để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT4. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị Trạm. | 16/01/24 | 08h08 | 16/01/24 | 14h07 | X |  |
| 7 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Hòa Khánh để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA T1, kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị. | 12/01/24 | 08h12 | 12/01/24 | 14h40 | X |  |
| 8 | Cô lập MBA T2 - Trạm 220kV Hòa Khánh để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA T2, kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị. | 13/01/24 | 07h38 | 13/01/24 | 14h11 | X |  |
| 9 | Cô lập MBA T2 - Trạm 220kV Huế để Thay thế tủ lộ tổng 432, tủ MC phân đoạn 412; Lắp bổ sung 03 tủ xuất tuyến 22kV (thuộc TC C42). Thay cáp lộ tổng 22kV MBA T2 | 15/01/24 | 06h56 | 22/01/24 | 18h13 | X |  |
| 10 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Sơn Hà để TNĐK: MBA AT1, CS2AT1, CS1AT1, CS4AT1, TD41, MC 231, 131, 431, DCL: 231-3, 131-3, 131-2, 131-9, 431-3, TI231, TI131, TI431, TU1AT1, TU4AT1, Cáp lực 22kV: từ AT1 đến TU4AT1, Tổng mạch bảo vệ liên quan; SCTX: thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT1 | 16/01/24 | 08h44 | 16/01/24 | 16h33 | X |  |
| 11 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT3. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị Trạm. | 17/01/24 | 07h43 | 17/01/24 | 16h48 | X |  |
| 12 | Cô lập MBA AT4 - Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT4. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị Trạm. TNĐK: TI 272 pha C. | 18/01/24 | 07h58 | 18/01/24 | 15h47 | X |  |
| 13 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Sơn Hà để TNĐK: CS2AT2, CA1AT2, MC 232, 132, DCL: 232-3, 132-3, 132-2, 132-9, TI232, TI132, TU1AT2, Tổng mạch bảo vệ liên quan; SCTX: thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT2. | 17/01/24 | 08h21 | 17/01/24 | 13h50 | X |  |
| 14 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA T1. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị Trạm. | 19/01/24 | 08h13 | 19/01/24 | 13h54 | X |  |
| 15 | Cô lập MBA T2 - Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA T2. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị Trạm. | 20/01/24 | 07h44 | 20/01/24 | 11h54 | X |  |
| 16 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Huế để Thay thế tủ lộ tổng 431; Lắp bổ sung 03 tủ xuất tuyến 22kV (thuộc TC C42). Thay cáp lộ tổng 22kV MBA T1 | 24/01/24 | 06h30 | 31/01/24 | 16h44 | X |  |
| 17 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 500kV Đà Nẵng để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT3 | 27/01/24 | 08h06 | 27/01/24 | 11h10 | X |  |
| 18 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 500kV Đà Nẵng để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT1 | 31/01/24 | 07h25 | 31/02/24 | 19h38 | X |  |

* Đường dây:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  |  |  |
|  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐD 220kV 274 Dốc Sỏi - 272 Quảng Ngãi để Tháo hạ dây dẫn tại khoảng cột 170 – 171M; 172M – 173, Thu hồi tuyến tạm, Hoàn thiện tuyến chính ĐD 220kV mạch 2 274 Dốc Sỏi – 272 Quảng Ngãi tại k/cột VT167 hiện hữu – VT171M và k/cột VT172M – VT175 hiện hữu). | 04/01/24 | 05h43 | 05/01/24 | 16h06 | X |  |
| 2 | Kết hợp công tác PTC1, Cô lập ĐD 500kV 571 Quảng Trạch - 585 Vũng Áng để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 08/01/24 | 05h35 | 08/01/24 | 14h50 | X |  |
| 3 | Kết hợp công tác PTC1, Cô lập ĐD 500kV 572 Quảng Trạch - 575 Vũng Áng để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 09/01/24 | 05h26 | 09/01/24 | 14h50 | X |  |
| 4 | Cô lập ĐD 220kV 273, 274 Đồng Hới - 273 BT1 để thay thế chuỗi cách điện composite đỡ pha B vị trí số 09_BT1 ĐD 220kV 273, 274 Đồng Hới – 273 BT1 bị phát nhiệt chênh lệch 11,3 độ C. | 09/01/24 | 08h55 | 09/01/24 | 10h03 | X |  |
| 5 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ để Thi công hoàn thiện bổ sung dây mạch 1 | 09/01/24 | 05h29 | 23/01/24 | 21h00 | X |  |
| 6 | Cô lập ĐD 500kV 572 Thạnh Mỹ - 583 Pleiku 2 để xử lý dây dẫn pha A, khoảng cột 2202-2203 | 15/01/24 | 15h30 | 15/01/24 | 18h20 | X |  |
| 7 | Cô lập ĐD 220kV 274 Sông Tranh 2 - 273 Tam Kỳ để vệ sinh bảo dưỡng đường dây | 14/01/24 | 06h30 | 14/01/24 | 16h39 | X |  |
| 8 | Cô lập ĐD 220kV 277 Pleiku - 272 KonTum để vệ sinh bảo dưỡng đường dây | 16/01/24 | 08h10 | 16/01/24 | 17h42 | X |  |
| 9 | Cô lập ĐD 500kV 575 Đà Nẵng- 574 Vũng Áng để di dời và nâng cao khoảng cách an toàn đường dây 500kV giao chéo cao tốc | 15/01/24 | 05h59 | 22/01/24 | 19h30 | X |  |
| 10 | Cô lập ĐD 220kV 273, 274 Đồng Hới - 273 BT1 để di dời và nâng cao khoảng cách an toàn đường dây 220kV giao chéo cao tốc: Chuyển tuyến tạm khoảng giao chéo (i) 27-28 (ii) 40-41 (iii) 58-59 (iv) 75-76. | 15/01/24 | 06h22 | 16/01/24 | 20h40 | X |  |
| 11 | Cô lập ĐD 220kV 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà để di dời và nâng cao khoảng cách an toàn đường dây 220kV giao chéo cao tốc: khoảng giao chéo 26-27-28 | 19/01/24 | 06h28 | 20/01/24 | 18h02 | X |  |
| 12 | Cô lập ĐD 500kV 575 Đà Nẵng- Hà Tĩnh để di dời và nâng cao khoảng cách an toàn đường dây 500kV giao chéo cao tốc: 590-591 | 23/01/24 | 08h36 | 30/01/24 | 17h45 | X |  |
| 13 | Cô lập ĐD 220kV 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà để di dời và nâng cao khoảng cách an toàn đường dây 220kV giao chéo cao tốc: 265-266 (ii) Nhà thầu thi công di dời và nâng cao khoảng cách an toàn đường dây 220kV giao chéo cao tốc: khoảng giao chéo 26-27-28 (Tuyến tạm sang tuyến chính). | 26/01/24 | 06h42 | 30/01/24 | 08h11 | X |  |

- PTC3

| STT | Đối tượng cắt điện | Thời gian |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  |  |  |
|  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
|  | Cô lập Ngăn MBA AT1, MC 231, 131, 431 TBA 220kV Phù Mỹ. | 03/01/2024 | 14h32 | 03/01/2024 | 17h56 | x |  |
|  | Ngăn lộ 272; ĐZ 272 Vân Phong - 271 Long Sơn | 03/01/2024 | 17h56 | 03/01/2024 | 23h17 | x |  |
|  | DCL 100-1B, MC 100, TC C11 | 04/01/2024 | 18h30 | 04/01/2024 | 21h00 | x |  |
|  | Ngăn lộ 271 TBA 220kV Đức Trọng 2. ĐZ 271 Đức Trọng - 271 Đa Nhim | 04/01/2024 | 16h53 | 04/01/2024 | 23h58 | x |  |
|  | Ngăn lộ 271 trạm 220kV Vân Phong; ĐZ 271 Vân Phong - 272 Long Sơn | 04/01/2024 | 17h30 | 04/01/2024 | 20h30 | x |  |
|  | Cô lập ngăn MC 172 (dùng MC 100 thay thế MC 172); cô lập chức năng F85, DTT ngăn 172 | 04/01/2024 | 8h10 | 08/01/2024 | 8h00 | x |  |
|  | Cô lập DCL 176-1, TC C11 (dùng MC 100 thay thế) trạm 500kV Pleiku. | 04/01/2024 | 7h30 | 04/01/2024 | 18h18 | x |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 271, 272, C21, C29; ĐZ 271 Vân Phong - 272 Long Sơn; ĐZ 272 Vân Phong - 271 Long Sơn; | 05/01/2024 | 17h14 | 05/01/2024 | 21h23 | x |  |
|  | Cô lập TD32 Trạm 500kV Vân Phong | 05/01/2024 | 8h01 | 05/01/2024 | 17h18 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT2; Các ngăn lộ 572, 573, 232, 442, TD42, TU C52 TBA 500KV Di Linh. | 05/01/2024 | 6h55 | 05/01/2024 | 19h11 | x |  |
|  | Cô lập KH 504 Trạm 500kV Di Linh; ĐZ 571 EA Nam - 574 Di Linh. | 06/01/2024 | 9h30 | 06/01/2024 | 13h53 | x |  |
|  | ĐZ 220kV 273 Quy Nhơn - 271 An Khê. | 07/01/2024 | 5h35 | 08/01/2024 | 17h53 | x |  |
|  | Cô lập ĐZ 500kV 575 Pleiku – 572 NMĐG Ea Nam; Ngăn lộ MC 564, 575, KH 505, TBD 505 trạm 500kV Pleiku. | 07/01/2024 | 6h18 | 07/01/2024 | 15h25 | x |  |
|  | Cô lập KH 594 trạm 500kV Pleiku 2. | 08/01/2024 | 6h56 | 08/01/2024 | 14h34 | x |  |
|  | ĐZ 220kV 274 Tuy Hòa - 277 Vân Phong | 08/01/2024 | 13h16 | 08/01/2024 | 15h49 | x |  |
|  | Cô lập kháng điện KH504 TBA 500KV Di Linh. | 08/01/2024 | 6h15 | 08/01/2024 | 15h40 | x |  |
|  | Cô lập Ngăn XT 172 trạm 220kV Krông Búk; Bảo vệ SLTC F87B -110kV (từ 08h00 - 20h00 ngày 9/1) | 09/01/2024 | 11h25 | 10/01/2024 | 12h02 | x |  |
|  | Cô lập ĐZ 220kV 272 NMTĐ Sông Ba Hạ - 272 Tuy Hòa; Ngăn lộ 272 T220 Tuy Hòa. | 09/01/2024 | 5h39 | 09/01/2024 | 16h43 | x |  |
|  | ĐZ 273 Phù Mỹ - 275 Quảng Ngãi | 09/01/2024 | 5h33 | 21/01/2024 | 19h00 | x |  |
|  | Cô lập ĐZ 220kV 273 NMTĐ Sông Ba Hạ - 271 Hòa Hội. | 10/01/2024 | 5h26 | 10/01/2024 | 16h53 | x |  |
|  | Cô lập đường dây 274 Vĩnh Tân - 274 Phan Rí và MC 02 đầu | 11/01/2024 | 8h25 | 11/01/2024 | 16h24 | x |  |
|  | Cô lập ĐZ 220 kV 273/DakNong - 271/DakHoa | 12/01/2024 | 7h38 | 12/01/2024 | 8h45 | x |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 277, thanh cái C29; lần lượt thanh cái C21, C22 Trạm 220kV Ninh Phước 2; ĐZ 277/Ninh Phước - 271/Thuận Nam | 12/01/2024 | 8h25 | 16/01/2024 | 8h00 | x |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 278, thanh cái C29; lần lượt thanh cái C21, C22 Trạm 220kV Ninh Phước 2; ĐZ 278/Ninh Phước - 272/Thuận Nam | 13/01/2024 | 6h49 | 13/01/2024 | 18h36 | x |  |
|  | Cô lập ngăn MC 174, TC C12 (cắt điện đường dây174 Phan Thiết 2 - 171 Mũi Né) | 14/01/2024 | 6h16 | 14/01/2024 | 15h07 | x |  |
|  | ĐZ 220kV 277 Phước An - 272 Hưng Hải Gia Lai | 15/01/2024 | 8h46 | 15/01/2024 | 10h49 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1, các ngăn lộ tổng 231, 131, 441 | 16/01/2024 | 17h50 | 21/01/2024 | 5h00 | x |  |
|  | ĐZ 220kV 272 Cam Ranh-274 NMĐMT Thiên Tân 1.4 | 16/01/2024 | 14h27 | 30/01/2024 | 14h00 | x |  |
|  | ĐZ 220kV 271 Buôn Kuốp - 274 Srepok 3 | 16/01/2024 | 18h15 | 20/01/2024 | 22h42 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT2, các ngăn lộ tổng 232, 132, 442 | 16/01/2024 | 9h40 | 18/01/2024 | 8h49 | x |  |
|  | Cô lập MC271 MC272 MC273. | 16/01/2024 | 6h50 | 16/01/2024 | 19h00 | x |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 171 | 17/01/2024 | 6h25 | 17/01/2024 | 18h05 | x |  |
|  | Cô lập Thanh cái C53 ngăn lộ 232 TBA 500kV Đắk Nông | 17/01/2024 | 7h56 | 17/01/2024 | 18h02 | x |  |
|  | ĐZ 220kV 274 Krông búk - 272 Buôn Kuốp; ngăn lộ 274, 200 T220 Krong Búk | 18/01/2024 | 6h15 | 19/01/2024 | 4h58 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 431, TC C12 trạm 220kV Phan Thiết 2. | 18/01/2024 | 8h12 | 18/01/2024 | 22h20 | x |  |
|  | ĐZ 220kV 273 Srepok 4 - 271 Srepok 4A | 18/01/2024 | 7h50 | 20/01/2024 | 19h00 | x |  |
|  | Thao tác dùng MC 100 thay thế 134 trạm 220kV Krông Búk. | 18/01/2024 | 8h03 | 20/01/2024 | 19h00 | x |  |
|  | Thực hiện Trip Off rơ le F87B 110kV. | 18/01/2024 | 8h03 | 20/01/2024 | 19h00 | x |  |
|  | ĐZ 220kV 277 Phước An - 272 Hưng Hải Gia Lai | 19/01/2024 | 7h31 | 19/01/2024 | 16h00 | x |  |
|  | MBA AT2 trạm 220kV Tuy Hòa | 19/01/2024 | 7h59 | 19/01/2024 | 22h34 | x |  |
|  | Cô lập thanh cái C29 | 19/01/2024 | 6h52 | 19/01/2024 | 23h36 | x |  |
|  | Ngăn lộ 200, 100, TC C19, C29 | 19/01/2024 | 7h42 | 19/01/2024 | 17h50 | x |  |
|  | Cô lập TC C21 | 20/01/2024 | 16h00 | 20/01/2024 | 23h37 | x |  |
|  | Ngăn lộ 200; thanh cái C29 TBA 220kV Phước Thái | 00/01/1900 | 0h00 | 00/01/1900 | 0h00 | x |  |
|  | Cô lập TCC11. Dùng MC 100 thay thế 134 | 20/01/2024 | 6h50 | 20/01/2024 | 17h49 | x |  |
|  | Cô lập MC 175 TC C11 | 21/01/2024 | 6h16 | 21/01/2024 | 16h30 | x |  |
|  | Cô lập Ngăn MBA AT1, MC 231, 131, 431 | 21/01/2024 | 7h10 | 21/01/2024 | 16h10 | x |  |
|  | Cô lập đường dây 274 Vĩnh Tân - 274 Phan Rí và MC 02 đầu | 21/01/2024 | 6h31 | 21/01/2024 | 10h50 | x |  |
|  | Cô lập ĐZ 220 kV 273/DakNong - 271/DakHoa | 21/01/2024 | 7h38 | 30/01/2024 | 5h00 | x |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 277, thanh cái C29; lần lượt thanh cái C21, C22 Trạm 220kV Ninh Phước 2; ĐZ 277/Ninh Phước - 271/Thuận Nam | 21/01/2024 | 16h02 | 21/01/2024 | 23h24 | x |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 278, thanh cái C29; lần lượt thanh cái C21, C22 Trạm 220kV Ninh Phước 2; ĐZ 278/Ninh Phước - 272/Thuận Nam | 23/01/2024 | 19h20 | 24/01/2024 | 2h56 | x |  |
|  | Cô lập ngăn MC 174, TC C12 (cắt điện đường dây174 Phan Thiết 2 - 171 Mũi Né) | 24/01/2024 | 18h31 | 24/01/2024 | 23h40 | x |  |
|  | ĐZ 220kV 277 Phước An - 272 Hưng Hải Gia Lai | 24/01/2024 | 18h05 | 25/01/2024 | 6h00 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1, các ngăn lộ tổng 231, 131, 441 | 24/01/2024 | 5h30 | 26/01/2024 | 0h02 | x |  |
|  | Cô lập kênh truyền bảo vệ F87L XT_273/Vĩnh Tân – XT_273/Phan Rí | 25/01/2024 | 18h25 | 26/01/2024 | 1h08 | x |  |
|  | ĐZ 220kV 272 Cam Ranh-274 NMĐMT Thiên Tân 1.4 | 25/01/2024 | 7h22 | 25/01/2024 | 17h37 | x |  |
|  | ĐZ 220kV 271 Buôn Kuốp - 274 Srepok 3 | 26/01/2024 | 7h21 | 31/01/2024 | 18h00 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT2, các ngăn lộ tổng 232, 132, 442 | 26/01/2024 | 6h20 | 29/01/2024 | 17h52 | x |  |
|  | Cô lập MC271 MC272 MC273. | 26/01/2024 | 18h48 | 27/01/2024 | 0h00 | x |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 171 | 26/01/2024 | 6h20 | 30/01/2024 | 18h00 | x |  |
|  | Cô lập Thanh cái C53 ngăn lộ 232 TBA 500kV Đắk Nông | 26/01/2024 | 0h41 | 26/01/2024 | 4h22 | x |  |
|  | ĐZ 220kV 274 Krông búk - 272 Buôn Kuốp; ngăn lộ 274, 200 T220 Krong Búk | 26/01/2024 | 8h01 | 30/01/2024 | 14h00 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 431, TC C12 TBA 220kV Ninh Phước 2 trạm 220kV Phan Thiết 2. | 26/01/2024 | 6h20 | 30/01/2024 | 18h00 | x |  |
|  | ĐZ 220kV 273 Srepok 4 - 271 Srepok 4A | 26/01/2024 | 16h36 | 27/01/2024 | 6h10 | x |  |
|  | Thao tác dùng MC 100 thay thế 134 trạm 220kV Krông Búk. | 27/01/2024 | 9h17 | 27/01/2024 | 13h46 | x |  |
|  | Thực hiện Trip Off rơ le F87B 110kV Trạm 220kV Krông Búk. | 28/01/2024 | 6h40 | 28/01/2024 | 17h07 | x |  |
|  | ĐZ 220kV 277 Phước An - 272 Hưng Hải Gia Lai | 28/01/2024 | 6h15 | 28/01/2024 | 7h38 | x |  |
|  | MBA AT2 trạm 220kV Tuy Hòa | 29/01/2024 | 5h42 | 30/01/2024 | 21h00 | x |  |
|  | Cô lập thanh cái C29 T220 Tháp Chàm | 29/01/2024 | 5h54 | 29/01/2024 | 17h54 | x |  |
|  | Ngăn lộ 200, 100, TC C19, C29 trạm 220kV Đắk Nông | 29/01/2024 | 7h53 | 30/01/2024 | 17h00 | x |  |
|  | Cô lập TC C21Trạm 500kV Vĩnh Tân; | 30/01/2024 | 13h15 | 30/01/2024 | 14h03 | x |  |
|  | Ngăn lộ 200; thanh cái C29 TBA 220kV Phước Thái | 31/01/2024 | 7h00 | 31/01/2024 | 17h00 | x |  |
|  | Cô lập TCC11. Dùng MC 100 thay thế 134 trạm 220kV Krông Búk. | 31/01/2024 | 18h00 | 31/01/2024 | 19h00 | x |  |
|  | Cô lập MC 175 TC C11 trạm 220kV Phan Thiết | 31/01/2024 | 21h00 | 01/02/2024 | 03h00 | x |  |
|  | Cô lập Ngăn MBA AT1, MC 231, 131, 431 TBA 220kV Phước An. | 31/01/2024 | 17h00 | 01/02/2024 | 06h00 | x |  |

- PTC4

Trạm biến áp

| STT | Máy biến áp, thiết bị ngừng cấp điện |  | Thời gian |  |  |  | Nội dung công tác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không theo KH |
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Trạm biến áp | Thiết bị cô lập |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Rạch Giá | R.87B TC110kV | 24-01 | 08:24 | 24-01 | 14:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Vũng Tàu | AT2 | 24-01 | 07:51 | 24-01 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | AT1 | 31-01 | 09:15:00 | 31-01 | 18:05 | X |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | AT3 | 31-01 | 09:15 | 31-01 | 18:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | C21-C22 | 28-01 | 08:54 | 28-01 | 12:53 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C29 | 28-01 | 08:44 | 28-01 | 17:31 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | C12 | 28-01 | 08:37 | 28-01 | 14:41 | X |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa | C12 | 28-01 | 08:36 | 28-01 | 22:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | 132 | 28-01 | 08:30 | 28-01 | 15:16 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái | 131 | 28-01 | 08:28 | 28-01 | 18:11 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | 180 | 28-01 | 08:18 | 28-01 | 14:09 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | C12 | 28-01 | 08:17 | 28-01 | 15:43 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 | 175 | 28-01 | 07:49 | 28-01 | 14:40 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | C12 | 28-01 | 07:40 | 28-01 | 14:24 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên | 532 | 27-01 | 08:11 | 27-01 | 14:15 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long An | C12 | 27-01 | 08:05 | 27-01 | 15:55 | X |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | 231 | 27-01 | 07:34 | 27-01 | 13:10 | X |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đức | 231 | 27-01 | 07:25 | 28-01 | 14:22 | X |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | 131 | 27-01 | 07:18 | 27-01 | 18:48 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | C12 | 27-01 | 06:59 | 27-01 | 15:13 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | 131 | 26-01 | 08:35 | 26-01 | 18:17 | X |  |
|  | Trạm 220kV Sa Đéc | C21 | 26-01 | 08:27 | 26-01 | 13:35 | X |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | 232 | 26-01 | 07:50 | 26-01 | 16:45 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | C12 | 25-01 | 08:26 | 25-01 | 18:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | AT3 | 25-01 | 08:10 | 25-01 | 15:03 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 435 | 25-01 | 00:16 | 25-01 | 02:50 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bạc Liêu | C21 | 24-01 | 08:51 | 24-01 | 12:42 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | 177 | 24-01 | 08:45 | 25-01 | 22:10 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | 173 | 23-01 | 08:53 | 23-01 | 14:39 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỏ Cày | AT1 | 23-01 | 08:39 | 23-01 | 17:45 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | C12 | 23-01 | 08:38 | 23-01 | 14:28 | X |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa | 175 | 21-01 | 09:37 | 21-01 | 14:54 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên | AT2 | 21-01 | 08:39 | 21-01 | 17:57 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | 432 | 21-01 | 08:31 | 21-01 | 17:44 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | 275 | 21-01 | 08:30 | 21-01 | 17:49 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | 273 | 21-01 | 08:14 | 21-01 | 11:20 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái | 132 | 21-01 | 08:14 | 21-01 | 16:52 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | C22 | 21-01 | 08:11 | 21-01 | 15:09 | X |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | 574 | 21-01 | 06:55 | 21-01 | 15:28 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long An | 131 | 20-01 | 08:23 | 20-01 | 16:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | 435 | 20-01 | 06:00 | 21-01 | 23:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Rạch Giá | 131 | 20-01 | 06:00 | 20-01 | 19:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | C22 | 18-01 | 23:40 | 19-01 | 03:40 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | 276 | 18-01 | 08:14 | 18-01 | 12:20 | X |  |
|  | Trạm 500kV Mỹ Tho | 532 | 17-01 | 07:34 | 17-01 | 17:17 | X |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | 112 | 17-01 | 07:32 | 17-01 | 15:20 | X |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | 171 | 17-01 | 07:32 | 17-01 | 15:20 | X |  |
|  | Trạm 500kV Đức Hòa | AT2 | 16-01 | 11:01 | 19-01 | 16:45 | X |  |
|  | Trạm 500kV Mỹ Tho | 574 | 16-01 | 09:19 | 16-01 | 10:35 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bến Cát | 100 | 16-01 | 09:13 | 16-01 | 14:51 | X |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | C12 | 16-01 | 08:34 | 16-01 | 16:38 | X |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 174 | 16-01 | 07:12 | 17-01 | 16:33 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 274 | 16-01 | 06:37 | 16-01 | 14:24 | X |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng | 276 | 16-01 | 06:07 | 22-01 | 20:14 | X |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | 233 | 16-01 | 05:00 | 16-01 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | C11 | 15-01 | 22:04 | 16-01 | 02:11 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | C22 | 14-01 | 14:00 | 14-01 | 16:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tao Đàn | 433 | 14-01 | 09:30 | 14-01 | 15:28 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trà Nóc | AT1 | 14-01 | 09:15 | 14-01 | 16:08 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | C11 | 14-01 | 08:40 | 14-01 | 14:55 | X |  |
|  | Trạm 220kV Sa Đéc | C12 | 14-01 | 08:36 | 14-01 | 13:43 | X |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | C12 | 14-01 | 08:17 | 14-01 | 11:40 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | AT2 | 14-01 | 08:17 | 14-01 | 15:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | 172 | 14-01 | 08:04 | 14-01 | 14:47 | X |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 112 | 14-01 | 07:00 | 14-01 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long | C12 | 13-01 | 09:05 | 13-01 | 16:19 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bến Cát | 177 | 13-01 | 06:46 | 14-01 | 18:20 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | 232 | 12-01 | 09:15 | 12-01 | 15:08 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trà Nóc | 171 | 12-01 | 08:16 | 12-01 | 11:35 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | C22 | 11-01 | 09:20 | 11-01 | 12:19 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trà Nóc | 174 | 11-01 | 09:07 | 11-01 | 15:54 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bến Cát | 112 | 11-01 | 08:40 | 11-01 | 14:38 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | C11 | 11-01 | 08:35 | 11-01 | 14:38 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Xuân | 180 | 10-01 | 08:02 | 10-01 | 11:20 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bạc Liêu | C22 | 09-01 | 09:54 | 09-01 | 13:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | 176 | 09-01 | 09:15 | 09-01 | 12:26 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên | KH502 | 09-01 | 09:12 | 09-01 | 11:55 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Xuân | 179 | 09-01 | 08:55 | 09-01 | 11:55 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bạc Liêu | 275 | 08-01 | 08:00 | 09-01 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 177 | 07-01 | 09:17 | 07-01 | 14:50 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | 172 | 07-01 | 08:58 | 07-01 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bạc Liêu | 172 | 07-01 | 08:42 | 07-01 | 12:40 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | 132 | 07-01 | 08:40 | 07-01 | 17:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bến Tre | 174 | 07-01 | 08:15 | 07-01 | 14:30 |  | X |
|  | Trạm 220kV Thuận An | 434 | 07-01 | 08:05 | 07-01 | 15:47 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | AT1 | 07-01 | 07:15 | 07-01 | 12:14 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | 182 | 07-01 | 07:05 | 07-01 | 12:14 | X |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 132 | 07-01 | 06:23 | 07-01 | 17:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bàu Đồn | 232 | 06-01 | 08:48 | 06-01 | 12:20 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | C12 | 06-01 | 08:35 | 06-01 | 12:14 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bến Tre | C12 | 06-01 | 08:22 | 06-01 | 14:07 | X |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 131 | 06-01 | 07:10 | 06-01 | 17:49 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | 177 | 06-01 | 07:00 | 20-01 | 20:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | AT2 | 05-01 | 22:45 | 06-01 | 02:31 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bàu Đồn | C12 | 05-01 | 06:31 | 05-01 | 13:03 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bàu Đồn | 174 | 05-01 | 05:48 | 08-01 | 16:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | 112 | 04-01 | 09:26 | 04-01 | 12:57 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 180 | 04-01 | 06:10 | 04-01 | 11:46 | X |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | C22 | 03-01 | 07:45 | 03-01 | 18:37 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 177 | 01-01 | 06:00 | 01-01 | 17:00 | X |  |

| II | Đường dây |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220kV Long Thành (277) - Phú Mỹ (273,253) | 20-01 | 22:51 | 21-01 | 18:10 | X |  |
|  | 220kV TTĐL Long Phú (282) - Cần Thơ (271) | 31-01 | 12:36 | 31-01 | 16:04 | X |  |
|  | 220kV TTĐL Long Phú (281) - Cần Thơ (272) | 31-01 | 06:47 | 31-01 | 11:00 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Nhơn Trạch (276) - TP Nhơn Trạch (274) | 31-01 | 06:00 | 31-01 | 20:00 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (284, 254) - Bạc Liêu (272) | 31-01 | 06:00 | 01-02 | 18:00 | X |  |
|  | 220kV Cai Lậy (279) - Vĩnh Long (276) | 30-01 | 09:10 | 30-01 | 16:30 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (274, 254) - Giá Rai (274) | 30-01 | 06:25 | 30-01 | 16:42 | X |  |
|  | 220kV Vũng Tàu (274) - NMNĐ Bà Rịa (271) | 28-01 | 09:09 | 28-01 | 14:43 | X |  |
|  | 220kV Cầu Bông (282) - Bình Tân (273) | 28-01 | 06:57 | 28-01 | 16:19 | X |  |
|  | 573 Chơn Thành - 573 Cầu Bông | 28-01 | 06:19 | 28-01 | 17:32 | X |  |
|  | 220kV Long Thành (278) - Phú Mỹ (253,284) | 27-01 | 22:48 | 28-01 | 20:03 | X |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (563,573) - Sông Mây (572,562) | 26-01 | 08:52 | 26-01 | 19:28 | X |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (564,574) - Sông Mây (571,561) | 25-01 | 07:23 | 25-01 | 16:22 | X |  |
|  | 220kV Nhà Bè (278) - Tao Đàn (272) | 25-01 | 06:32 | 05-02 | 18:00 | X |  |
|  | 220kV Hiệp Bình Phước (273) -Hóc Môn (274) | 23-01 | 00:06 | 23-01 | 03:30 | X |  |
|  | 220kV Tân Thành (272) - Vũng Tàu (273) | 21-01 | 08:06 | 21-01 | 15:45 | X |  |
|  | 220kV Nhà Bè (275) - Bình Chánh (272) | 21-01 | 08:00 | 21-01 | 16:15 | X |  |
|  | 220kV Cầu Bông (282) - Bình Tân (273) | 21-01 | 07:10 | 21-01 | 16:57 | X |  |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (273,253) - Rạch Giá (273) | 19-01 | 06:40 | 20-01 | 22:12 | X |  |
|  | 220kV Tân Thành (274) - NMNĐ Bà Rịa (272) | 17-01 | 05:45 | 17-01 | 17:25 | X |  |
|  | 220kV Cát Lái (277) - Thủ Đức (275) | 13-01 | 08:00 | 17-01 | 18:43 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (284, 254) - Bạc Liêu (272) | 12-01 | 08:08 | 12-01 | 17:33 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (274, 254) - Giá Rai (274) | 11-01 | 07:49 | 11-01 | 16:45 | X |  |
|  | 220kV TTĐL Long Phú (282) - Cần Thơ (271) | 10-01 | 07:41 | 11-01 | 14:07 | X |  |
|  | 220kV Phú Mỹ (278, 258) - Mỹ Tho (276) | 09-01 | 08:05 | 10-01 | 14:13 | X |  |
|  | 220kV TTĐL Long Phú (281) - Cần Thơ (272) | 08-01 | 07:47 | 09-01 | 14:45 | X |  |
|  | 220kV Cầu Bông (277) - Đức Hòa (275) | 07-01 | 06:31 | 07-01 | 14:00 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (278,258) - Cà Mau 2 (271) | 05-01 | 07:46 | 05-01 | 14:16 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (277,257) - Cà Mau 2 (272) | 04-01 | 07:35 | 04-01 | 16:06 | X |  |
|  | 220kV Nhà Bè (277) - Tao Đàn (273) | 03-01 | 07:20 | 19-01 | 20:05 | X |  |

- Thống kê các thanh cái trong lưới điện truyền tải có điện áp không đạt tiêu chuẩn theo quy định

- PTC1

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Trạm 220kV Bảo Thắng - C22 (Bảo Thắng) | 01/01/2024 09:01:25 | 0.30 | 245 |  | 111.36 |
| 2 | Trạm 220kV Lào Cai - C21 (Lào Cai) | 01/01/2024 09:01:28 | 0.07 | 246 |  | 111.82 |
| 3 | Trạm 220kV Lào Cai - C21 (Lào Cai) | 01/01/2024 09:01:16 | 1.88 | 244 |  | 110.91 |
| 4 | Trạm 220kV Lào Cai - C21 (Lào Cai) | 01/01/2024 19:01:46 | 0.40 | 243 |  | 110.45 |
| 5 | Trạm 220kV Lào Cai - C21 (Lào Cai) | 01/01/2024 19:01:31 | 0.08 | 244 |  | 110.91 |
| 6 | Trạm 500kV Lào Cai - C25A (T500 Lào Cai) | 01/01/2024 09:01:51 | 0.17 | 243 |  | 110.45 |
| 7 | Trạm biến áp 500kV Lai Châu - C21 (Lai Châu) | 01/01/2024 19:01:48 | 6.07 | 243 |  | 110.45 |
| 8 | Trạm biến áp 500kV Lai Châu - C21 (Lai Châu) | 02/01/2024 11:01:45 | 1.38 | 243 |  | 110.45 |
| 9 | Trạm biến áp 500kV Lai Châu - C21 (Lai Châu) | 02/01/2024 19:01:18 | 0.62 | 243 |  | 110.45 |
| 10 | Trạm biến áp 500kV Lai Châu - C22 (Lai Châu) | 02/01/2024 19:01:47 | 0.62 | 243 |  | 110.45 |

- PTC2

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Uđm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC3

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Uđm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC4

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Uđm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

| TT | Đơn vị | Sản lượng điện năng không cung cấp được kWh) |  | Lũy kế 2024 (kWh) | Tăng, giảm so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 12/2023 | Tháng 01/2024 |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0 | 540.853 | 540.853 | -540.853 |

- Tổn thất điện năng theo từng cấp điện áp

Tổn thất điện năng tháng 01/2024 theo cấp điện áp và theo từng Công ty Truyền tải điện so với cùng kỳ năm 2023:

- Danh sách các sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành trong tháng

a. Sự cố lưới điện thuộc EVNNPT: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

b. Sự cố do đơn vị ngoài EVNNPT quản lý vận hành: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

- TÌNH HÌNH KẾT NỐI SCADA

Trong tháng 01/2024 xảy ra 08 lỗi kết nối tín hiệu SCADA, giảm 7 lỗi kết nối so với tháng 12/2023.

- Miền Bắc: xảy ra 5 lỗi kết nối SCADA tại 4 trạm 220kV Lào Cai, Ninh Bình, Thái Thụy, Trực Ninh. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Trung: không xảy ra lỗi kết nối SCADA.

- Miền Nam: xảy ra 3 lỗi kết nối SCADA tại 3 trạm 220kV Xuân Lộc, Mỹ Phước, Cát Lái. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

| Đơn vị | Số lượng trạm mất kết nối SCADA | Số lượng trạm mất kết nối đã xử lý | Tăng giảm trạm mất kết nối so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Bắc | 5 | 5 | -3 |
| Miền Trung | 0 | 0 | -5 |
| Miền Nam | 3 | 3 | 1 |
| EVNNPT | 8 | 8 | -7 |

Ghi chú: Số liệu thống kê từ trang quản lý sự cố của EVN http://quanlysuco.evn.com.vn