PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI THÁNG 02/2024

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Trong tháng 02/2024, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành an toàn, tin cậy và đảm bảo cung cấp điện. Lưới điện truyền tải xảy ra 01 sự cố (1 sự cố lưới 220kV), giảm 5 số sự cố so với tháng 1 năm 2024, nguyên nhân do hành lang sự cố do chim đậu trên xà làm giảm khoảng cách giữa 2 sừng phóng điện. Các sự cố xảy ra không dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành theo quy định và đã được EVNNPT khẩn trương kiểm tra, khắc phục.

- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH

- Vận hành tần số

Trong tháng 02/2024, lưới điện truyền tải không xảy ra sự cố nào do bảo vệ tần số thấp tác động.

- Vận hành điện áp

- Lưới điện 500kV cơ bản vận hành trong giới hạn cho phép, có xuất hiện điện áp cao một số ít thời điểm tại các Trạm 500kV Vũng Áng, Ô Môn, Chơn Thành điện áp cao nhất 532kV tại trạm Ô Môn lúc 11h02’ ngày 10/2/2024.

- Lưới điện 220kV xuất hiện điện áp cao tại thanh cái 220kV trạm miền Bắc 220kV Lào Cai và 500kV Lai Châu, Phố Nối, Tương Dương điện áp cao nhất 245,0 kV tại trạm 220kV Tương Dương lúc 00h00’ ngày 12/02/2024; miền Trung tại các trạm 220kV Sông Tranh, Thạnh Mỹ, Dung Quất điện áp cao nhất 243,5 kV tại trạm Sông Tranh lúc 03h00’ ngày 08/2/2024; miền Nam tại các trạm 220kV Cai Lậy, Bình Hòa, Cao Lãnh, Cát Lái, Đức Hòa, Hóc Môn, Long An, Long Xuyên, Mỹ Phước, Mỹ Tho, Nhà Bè, Ô Môn, Sa Đéc, Sóc Trăng, Tao Đàn, Thốt Nốt, Nhơn Trạch, Uyên Hưng, Vĩnh Long, 500kV Cầu Bông, Đức Hòa Mỹ Tho, Phú Lâm, Tân Định, Tân Uyên, điện áp cao nhất 245.0 kV tại trạm Mỹ Phước lúc 10h02’ ngày 10/2/2024.

- Điện áp cao chủ yếu xuất hiện vào thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán, phụ tải thấp. Đơn vị điều độ để điều chỉnh điện áp đã cắt điện đường dây (ĐD) 500kV gồm 571 Ô Môn - 583 TTĐL Long Phú lúc 10h56’ ngày 10/02/2024, khôi phục vận hành lúc 06h19’ ngày 14/02/2024; ĐD 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi lúc 00h34’ ngày 09/02/2024, khôi phục vận hành 09h28’ ngày 15/02/2024.

- Từ 00h58’ đến 06h50’ ngày 10/02/2024 điều độ cắt điện các ĐD 277 Yên Bái - 274 Bắc Quang, 287 Lào Cai - 271 Bắc Quang; 271 Yên Bái - 273 Lào Cai; từ 01h40’ đến 07h00’ ngày 11/02/2024 cắt điện 274 Tương Dương - 273 Nậm Mô.

- Lúc 00h37’ ngày 08/02/2024 cắt điện ĐD 275 Thạnh Mỹ 220 - 273 Hòa Khánh, 274 Thượng Kon Tum - 274 Quảng Ngãi, 271 NMTĐ Xekaman1 - 273 Bờ Y để điều chỉnh điện áp và khôi phục vận hành các ĐD lúc 05h23’ ngày 12/02/2024.

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

Năm 2024, EVN giao EVNNPT thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện truyền tải (SAIDI-T; SAIDI-T sự cố; SAIFI-T), kết quả thực hiện tháng 02 hiện thấp hơn kế hoạch EVN giao năm 2024.

| STT | Đơn vị | Tháng 2 | Lũy kế | Kế hoạch giao | Thực hiện kế hoạch (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SAIDI-T công tác (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 62 | 150.00 | 860 | 17.4 |
| 2 | PTC1 | 121 | 236.00 | 860 | 27.4 |
| 3 | PTC2 | 2 | 117.00 | 860 | 13.6 |
| 4 | PTC3 | 11 | 35.00 | 860 | 4.1 |
| 5 | PTC4 | 18 | 84.00 | 860 | 9.8 |
| 2. SAIDI-T sự cố (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.01 | 0.03 | 14.53 | 0.2 |
| 2 | PTC1 |  | 0.00 | 14.53 | 0.0 |
| 3 | PTC2 |  | 0.00 | 14.53 | 0.0 |
| 4 | PTC3 |  | 0.15 | 14.53 | 1.0 |
| 5 | PTC4 | 0.02 | 0.02 | 14.53 | 0.1 |
| 3. SAIFI-T (lần) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.05 | 0.16 | 0.98 | 16.3 |
| 2 | PTC1 | 0.08 | 0.18 | 0.98 | 18.4 |
| 3 | PTC2 | 0.01 | 0.10 | 0.98 | 10.2 |
| 4 | PTC3 | 0.02 | 0.08 | 0.98 | 8.2 |
| 5 | PTC4 | 0.03 | 0.16 | 0.98 | 16.3 |

- Tổn thất điện năng của lưới điện truyền tải

Tổn thất điện năng thực hiện là 2,64% (0,422 tỷ kWh) tăng 0,44% so với cùng kỳ 2023 (2,20%), cao hơn 0,24% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,40%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 1,92% (0,169 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 40,0%) tăng 0,17% so với cùng kỳ 2023 (1,75%), tổn thất lưới 220kV là 1,45% (0,253 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 60,0%) tăng 0,27% so với cùng kỳ 2023 (1,18%).

- TÌNH HÌNH QUÁ TẢI, SỰ CỐ THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN ÁN TOÀN, TIN CẬY VÀ HIỆU QUẢ

- Tình hình vận hành mang tải

| Cấp điện áp | Thiết bị | Tổng số mạch ĐD/MBA | Khu vực | Số mạch ĐD, Số MBA/Thời gian đầy, quá tải |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (số thiết bị/giờ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80-90% | >90-100% | >100-110% | >110% | Tổng |
| 500kV | Đường dây | 34 | Miền Bắc | 4/48.3 | 2/7.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 4/55.3 |
|  |  | 33 | Miền Trung | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
|  |  | 40 | Miền Nam | 3/13.0 | 1/2.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 3/15.0 |
|  | MBA | 26 | Miền Bắc | 12/73.3 | 10/24.8 | 0/0.0 | 0/0.0 | 12/98.1 |
|  |  | 20 | Miền Trung | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
|  |  | 22 | Miền Nam | 7/249.0 | 4/12.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 7/261.0 |
| 220kV | Đường dây | 195 | Miền Bắc | 12/564.0 | 8/129.0 | 2/5.0 | 0/0.0 | 12/698.0 |
|  |  | 150 | Miền Trung | 12/224.7 | 9/143.0 | 4/3.2 | 0/0.0 | 13/370.9 |
|  |  | 165 | Miền Nam | 15/265.0 | 4/27.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 15/292.0 |
|  | MBA | 144 | Miền Bắc | 26/161.4 | 6/10.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 26/171.4 |
|  |  | 72 | Miền Trung | 6/131.0 | 4/12.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 6/143.0 |
|  |  | 107 | Miền Nam | 19/260.0 | 5/53.3 | 1/2.0 | 0/0.0 | 19/315.3 |

- Khu vực miền Bắc

- Lưới điện 500 kV

- 04/34 ĐD vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức): 571 TĐ Sơn La - 578 Sơn La; 572 Hà Tĩnh – 571, 561 Vũng Áng; 572 NĐ Thăng Long - 571 Phố Nối; 582 Nho Quan - 573 Thường Tín.

- 12/26 MBA 500kV vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: AT1, AT2 Hòa Bình (truyền tải cao từ 500kV xuống 220kV); AT2 Hiệp Hòa; AT1, AT2 Việt Trì; AT1, AT2 Thường Tín, AT1, AT2 Nho Quan; AT1 Tây Hà Nội; AT1, AT2 Nghi Sơn.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT1 Vũng Áng.

- Lưới điện 220 kV

- 09/191 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm Yên Bái - Lào Cai (2 mạch), 273 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình, Hưng Đông - 276 Hà Tĩnh (2 mạch), 274 Tràng Bạch - 273 Hoành Bồ, 275 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý, 276 Thường Tín - 275 Hà Đông, 285 Phả Lại – 273 Bắc Giang.

- 02/191 ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 275 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý, 276 Thường Tín - 275 Hà Đông, 285 Phả Lại – 273 Bắc Giang.

- 26/141 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: Ba chè AT1, AT2, Bắc Ninh 2 AT2, AT3; Bảo Thắng AT2; Hà Đông AT3, AT4, AT5; Kim Động AT1; Mai Động AT4; Phố Nối AT1; Quang Châu AT1; Thái Bình AT1, AT2; Than Uyên AT1, AT2; Thành Công AT4, AT5 Việt Trì AT1, AT2; Vĩnh Yên AT1, AT2; Phủ Lý AT1, AT2; Thái Thụy AT1; Tương Dương AT1… do tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- MBA vận hành chế độ cực kỳ khẩn cấp (trên 110% định mức): không xuất hiện.

- Khu vực miền Trung: chủ yếu phục vụ khai thác cao các nguồn NLTT

- Lưới điện 500 kV

- 00/33 ĐD vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức): không xuất hiện.

- MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: không xuất hiện.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

- 12/145 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: (i) lưới PTC3 gồm các ĐD do NLTT và các nhà máy phát cao như: 271 Đa Nhim - 271 Đức Trọng, 271 NMTĐ An Khê - 273 Quy Nhơn mạch 1, 271 Vĩnh Tân - 273 Quán Thẻ, 272 Đa Nhim - 275 Tháp Chàm, 272 Đức Trọng - 276 Di Linh, 273 Hàm Thuận - 272 Phan Thiết, 276 Pleiku 2 - 272 Chư Sê, 277 Pleiku 2 - 271 Yang Trung, 274 NMĐ Sinh Khối An Khê - 271 Pleiku; (ii) lưới PTC2 gồm 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ.

- ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 271 Quy Nhơn - 271 Tuy Hòa, 272 Đa Nhim - 275 Tháp Chàm, 272/Hồng Phong 1A - 276/Phan Thiết.

- 7/71 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, AT2 Kon Tum; AT1, AT2 Ninh Phước; AT1, AT2 Tháp Chàm, AT1 Vĩnh Hảo do khai thác cao nguồn NLTT.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Khu vực miền Nam

- Lưới điện 500 kV

- 03/40 ĐD 500 kV vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: Sông Mây (585, 565) - Tân Định (576), 575 Nhà Bè - 571 Mỹ Tho, 585 Nhà Bè - 571 Phú Lâm.

- 7/21 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: AT1 Duyên Hải, AT6, AT7 Nhà Bè, AT2 Phú Mỹ, AT1, AT2 Sông Mây, AT2 Tân Uyên phụ tải tăng cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

- 11/165 ĐD vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: Long Bình (271) - Tân Uyên (278), Mỹ Tho 2 (274) - Mỹ Tho (275), Sông Mây (275) - Long Bình (276), Tân Định (273) - Bình Hòa (273), Tân Định (279) - Mỹ Phước (274), Tân Uyên (276)- Thủ Đức (273), Tân Uyên (278) - Long Bình (271), Thuận An (275) - Hóc Môn (272), Thuận An (276) - Hóc Môn (273) do tải tăng cao.

- ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- 19/107 MBA vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức AT1 Cần Đước, AT1, AT2 Long An, AT3, AT4, AT7 Phú Lâm; AT4 Sông Mây, AT3, AT4 Tân Định, AT1, AT2 Cao Lãnh, AT1, AT2 Long Thành, AT1, 2 Tao Đàn … do tải tăng cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Long Thành-AT2.

- Sự cố thiết bị

Trong tháng 02/2024, lưới điện truyền tải của EVNNPT không xảy ra  sự cố gây hư hỏng thiết bị.

- CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN

- Thống kê tình trạng quá tải của các thiết bị trên lưới

- PTC1

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 220kV Bảo Thắng | AT2 | 29/02/2024 | 105.38 | 1.00 |
| 2 | Trạm 220kV Hà Đông | AT3 | 29/02/2024 | 100.62 | 1.13 |

Đường dây:

| STT | Đơn vị | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC1 | 276 T500 Thường Tín - 275 Hà Đông (E1.4) | 02/02/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 2 | PTC1 | 276 T500 Thường Tín - 275 Hà Đông (E1.4) | 25/02/2024 | 101.65 | 1.00 |
| 3 | PTC1 | 276 T500 Thường Tín - 275 Hà Đông (E1.4) | 28/02/2024 | 103.48 | 1.00 |
| 4 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 27/02/2024 | 100.69 | 1.00 |
| 5 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 01/02/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 6 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 21/02/2024 | 101.12 | 1.00 |
| 7 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 25/02/2024 | 101.14 | 1.00 |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC3

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC4

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 220kV Đức Hòa | AT1 | 27-02-24 15:00 | 104.35 | 1 |
| 2 | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 21-02-24 15:00 | 100.60 | 1 |
| 3 | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 22-02-24 15:00 | 100.48 | 1 |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- Thống kê tình trạng cắt điện trong lưới điện truyền tải

- PTC1

| STT | Tên thiết bị, ĐD | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không Theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Thiết bị 500kV (A0) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tách ĐD 572 Hòa Bình - 578 Nho Quan; MC 571, 572, K502 T500 Hòa Bình; MC 577, 578 T500 Nho Quan | 01/02 | 5.00 | 02/02 | 17.00 | x |  |
| 2 | Tách MC 341 T500 Sơn La | 01/2 | 8.00 | 01/2 | 15.00 | x |  |
| 3 | Tách ĐD 575 TĐ Sơn La - 575 Nho Quan; MC 575, 576 KH505 T500NQ, MC K591; KH 591 T500 Sơn La | 03/02 | 5.00 | 04/02 | 17.00 | x |  |
| 4 | Tách ĐD 574 Quảng Ninh - 583 Hiệp Hòa; Tách MC 564, 574, K504 T500 Quảng Ninh; MC 583. 584 T500 Hiệp Hòa | 01/02 | 0.00 | 02/02 | 22.00 | x |  |
| 5 | Tách TC C52 (MC 531, 532, 583, 584, 585, 566) T500 Quảng Ninh | 04/02 | 0.00 | 06/02 | 22.00 | x |  |
| 6 | Tách ĐD 573 Quảng Ninh - 586 Hiệp Hòa; MC 573, 563, K503 T500 Quảng Ninh; MC 585, 586, K506 T500 Hiệp Hòa | 04/02 | 0.00 | 06/02 | 22.00 | x |  |
| 7 | Tách ĐD 583 Quảng Ninh - T2 NMNĐ Quảng Ninh; MC 583, 563 T500 Quảng Ninh | 04/02 | 0.00 | 06/02 | 22.00 | x |  |
| 8 | Tách MBA AT1; MC 531, 561, 231 T500 Quảng Ninh | 20/02 | 5.00 | 20/02 | 17.00 | x |  |
| 9 | Tách TC C22 T500 Hòa Bình | 25/02 | 8.00 | 25/02 | 20.00 | x |  |
| 10 | Tách ĐD 576 Sơn La - 571 Hiệp Hoà; MC 571, 572, K501 T500HH; MC 576, 577, K506 T500SL | 20/02 | 0.00 | 20/02 | 16.00 | x |  |
| 11 | Tách ĐD 571 TĐ Sơn La - 578 Sơn La; MC 577, 578 T500 Sơn La | 21/02 | 0.00 | 21/02 | 16.00 |  |  |
| 11 | Tách ĐD 573 TĐ Sơn La - 579 Sơn La; MC 579, 580 T500 Sơn La | 22/02 | 0.00 | 22/02 | 16.00 | x |  |
| 12 | Tách MBA AT2, MC 571, 574, 232 T500 Việt Trì | 25/02 | 0.00 | 26/02 | 0.00 | x |  |
| 13 | Tách ĐD 580 Sơn La - 574 Hoà Bình, MC 573, 574, K504 T500HB; MC 580, 581 T500 Sơn La | 25/02 | 0.00 | 26/02 | 22.00 | x |  |
| 14 | Tách MBA AT2, MC 530, 532, 232, 342 T500 Sơn La | 26/2 | 7.00 | 27/2 | 7.00 | x |  |
| 15 | Tách MBA AT1, MC 571, 574, 221, 200, 341 T500 Hòa Bình | 27/02 | 6.00 | 29/02 | 22.00 | x |  |
| 16 | Tách ĐD 570 Sơn La - 573 TĐ Lai Châu; MC 570, 532, K590 T500SL | 27/2 | 8.00 | 27/2 | 22.00 | x |  |
| 17 | Tách MBA AT1, MC572, MC573, MC 231 T500 Nho Quan | 01/02 | 22.00 | 02/02 | 6.00 | x |  |
| 18 | Tách MBA AT1, MC572, MC573, MC 231 T500 Nho Quan | 02/02 | 22.00 | 03/02 | 6.00 | x |  |
| 19 | Tách MBA AT2, MC576, MC577, MC 232 T500 Nho Quan | 03/02 | 22.00 | 04/02 | 6.00 | x |  |
| 20 | Tách TC C51, MC571, MC575, MC579 T500 Nho Quan | 25/02 | 5.00 | 25/02 | 20.00 | x |  |
| 21 | Tách TC C52, MC574, MC578, MC582 T500 Nho Quan | 26/02 | 5.00 | 26/02 | 20.00 | x |  |
| 22 | Tách ĐD 581, 582 T500 Nho Quan - 573 T500 Thường Tín, MC581, MC582 T500 Nho Quan, 563, 573 T500 Thường Tín | 27/02 | 5.00 | 28/02 | 20.00 | x |  |
| 23 | Tách ĐD 575 Sơn La (A17.10) - 575,576 T500 Nho Quan, MC575, MC576 T500 Nho Quan (Sáng cắt chiều trả) | 23/02 | 6.00 | 24/02 | 16.00 | x |  |
| 24 | Tách MBA AT1, tách MC 531, 530, 221, 220, 341; tách TC C51 T500 Nghi Sơn | 25/02 | 4.00 | 25/02 | 20.00 | x |  |
| 25 | Tách MBA AT1, tách MC 532, 530, 222, 220; tách TC C52 T500 Nghi Sơn | 26/02 | 4.00 | 26/02 | 20.00 | x |  |
| 26 | Tách ĐD 571 T500 Hà Tĩnh - 571 T500 Vũng Áng Tách C51, MC571, 572, 579, BVSL thanh cái C51 T500 Hà Tĩnh; Tách C51, MC 561, 571 T500 Vũng Áng. | 18/02 | 5.00 | 22/02 | 23.00 | x |  |
| 27 | Tách MBA AT2 T500 Hà Tĩnh Tách MC 572, 573, 232 T500 Hà Tĩnh | 21/02 | 5.00 | 21/02 | 23.30 | x |  |
| 28 | Tách dz 574 Vũng Áng - 575 Đà Nẵng; | 18/02 | 5.00 | 22/02 | 23.00 | x |  |
| II | Thiết bị 220kV (A1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tách đ/d 178 T500 Quảng Ninh - 172-7 E5.17 (XM Hạ Long) - 172 E5.14 (XM Thăng Long) - 176 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 178 T500 Quảng Ninh, MC 176 E5.8 (220kV Hoành Bồ) | 01/02 | 5.00 | 01/02 | 17.00 | x |  |
| 2 | Tách ĐD 271 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 285 (265) T500 Lào Cai; MC 2 đầu ĐD | 01/02 | 5.00 | 01/02 | 17.00 | x |  |
| 3 | Tách lần lượt C21, C22 E20.23 (220kV Bảo Thắng) (Tái lập ca trực khi TT) | 01/02 | 5.00 | 01/02 | 17.00 | x |  |
| 4 | Tách TC C22 E12.3 (220kV Yên Bái) | 01/02 | 5.00 | 01/02 | 17.00 | x |  |
| 5 | Tách TC C29, MC 200 E20.3 (220kV Lào Cai) | 01/02 | 5.00 | 01/02 | 17.00 | x |  |
| 6 | Tách 02 ĐD 275 E20.3 (220kV Lào Cai) - 275 E20.23 (220kV Bảo Thắng); MC 2 đầu ĐD và ĐD 271 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 2 đầu ĐD | 01/02 | 5.00 | 01/02 | 17.00 | x |  |
| 7 | Tách đ/d 171 E17.50 (220kV Mường La) - 177 E17.6 (220kV Sơn La); MC 177 E17.6 (220kV Sơn La) | 01/02 | 6.00 | 01/02 | 13.00 | x |  |
| 8 | Tách thanh cái C22 E4.4 (220kV Việt Trì) | 01/02 | 7.00 | 01/02 | 15.00 | x |  |
| 9 | Đóng điện các ngăn lộ dự phòng 100, TC C19 E1.35 (Sơn Tây 220kV) | 01/02 | 9.00 | 01/02 | 11.00 | x |  |
| 10 | Tách MC 180 (ngăn DP Chưa có xuất tuyến) E17.6 (220kV Sơn La) | 01/02 | 13.00 | 01/02 | 20.00 | x |  |
| 11 | Tách Kháng KH101, MC K101 E17.6 (220kV Sơn La) | 01/02 | 13.00 | 01/02 | 20.00 | x |  |
| 12 | Tách đ/d 174 E17.6 (220kV Sơn La) - 172 E17.2 (Sơn La); MC 174 E17.6 (220kV Sơn La) | 02/02 | 6.00 | 02/02 | 12.00 | x |  |
| 13 | Tách đ/d 174 E16.2 (220kV Cao Bằng) - 171 E16.1 (Cao Bằng); MC 174 E16.2 (220kV Cao Bằng). | 02/02 | 7.00 | 02/02 | 17.00 | x |  |
| 14 | Tách đ/d 173 E22.4 (220kV Hà Giang) - 174 E22.1 (Hà Giang); MC 173 E22.4 (220kV Hà Giang) | 02/02 | 7.00 | 02/02 | 15.00 | x |  |
| 15 | Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E22.4 (220kV Hà Giang) | 02/02 | 7.00 | 05/02 | 7.00 | x |  |
| 16 | Tách ĐD 272 E20.23 (Bảo Thắng) - 281 (261) T500 Lào Cai; MC 2 đầu ĐD | 02/02 | 7.00 | 02/02 | 17.00 | x |  |
| 17 | Tách lần lượt C21, C22 E20.23 (220kV Bảo Thắng) (Tái lập ca trực khi TT) | 02/02 | 7.00 | 02/02 | 17.00 | x |  |
| 18 | Tách ĐD 276 E20.3 (220kV Lào Cai) - 274 E20.23 (Bảo Thắng); MC 276, 200, 431 E20.3 (220kV Lào Cai). | 02/02 | 7.00 | 02/02 | 17.00 | x |  |
| 19 | Tách đ/d 176 E17.6 (220kV Sơn La) - 173 E17.2 (Sơn La); MC 176 E17.6 (220kV Sơn La) | 02/02 | 13.00 | 02/02 | 20.00 | x |  |
| 20 | Tách ĐD 274 T500 Việt Trì – 273, 274 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); MC 2 đầu ĐD (Sáng tách chiều trả) | 03/02 | 5.00 | 04/02 | 17.00 | x |  |
| 21 | Tách đ/d 175 E17.6 (220kV Sơn La) - 172 A17.38 (TĐ Suối Lừm 3); MC 175E17.6 (220kV Sơn La) | 03/02 | 6.00 | 03/02 | 12.00 | x |  |
| 22 | Tách đ/d 179 E16.2 (220kV Cao Bằng) - 172 E16.1 (Cao Bằng); MC 179 E16.2 (220kV Cao Bằng). | 03/02 | 7.00 | 03/02 | 17.00 | x |  |
| 23 | Tách lần lượt TC C11, C12; Tách lần lượt C21, C22 và Tách MBA AT2, 232, 132 E20.23 (220kV Bảo Thắng) (Tái lập ca trực khi TT) | 03/02 | 7.00 | 04/02 | 20.00 | x |  |
| 24 | Đóng điện các ngăn lộ dự phòng 200, C29, 100, TC C19, 172, 175 dự phòng (ngăn lộ 175, 172 không đóng DCl 175-7, 172-7) T500THN | 03/02 | 8.00 | 03/02 | 12.00 | x |  |
| 25 | Tách đ/d 178 E17.6 (220kV Sơn La) - 171 A17.21 (TĐ Nậm La); MC 178 E17.6 (220kV Sơn La) | 03/02 | 13.00 | 03/02 | 20.00 | x |  |
| 26 | Tách đ/d 173 E17.6 (220kV Sơn La) - 173 A17.45 (TĐ Sập Việt) - 172 E17.13 (XM Mai Sơn); MC 173 E17.6 (220kV Sơn La) | 04/02 | 0.00 | 04/02 | 7.00 | x |  |
| 27 | Tách đ/d 173 E8.9 (220kV Hải Dương) - 171 E8.14 (Thanh Miện); MC 173, 100 E8.9 | 04/02 | 6.00 | 04/02 | 12.00 | x |  |
| 28 | Tách đ/d 173 E4.4 (220kV Việt Trì) - 171 E4.10 (Phù Ninh); MC 173 E4.4 (220kV Việt Trì) | 04/02 | 6.00 | 04/02 | 14.00 | x |  |
| 29 | Tách ĐD 271 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 272 E6.20 (220kV Lưu Xá); MC 2 đầu ĐD | 04/02 | 7.00 | 02/02 | 17.00 | x |  |
| 30 | Tách TC C12 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) | 04/02 | 7.00 | 04/02 | 17.00 | x |  |
| 31 | Cô lập ĐD 171 E17.6 - 171 E17.62 (Mai Sơn); MC 171 E17.6 | 04/02 | 8.00 | 04/02 | 14.00 | x |  |
| 32 | Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) | 05/02 | 7.00 | 05/02 | 17.00 | x |  |
| 33 | Tách lần lượt TC C11, C12; C21, C22 và Tách MBA AT1, 231, 131, 431 E20.23 (220kV Bảo Thắng) (Tái lập ca trực khi TT) | 05/02 | 7.00 | 06/02 | 20.00 | x |  |
| 34 | Tách lần lượt C21, C22 và Tách MBA AT1, 231, 131, 431 E12.3 (220kV Yên Bái) (Tái lập ca trực khi TT) | 06/02 | 6.00 | 06/02 | 20.00 | x |  |
| 35 | Tách ĐD 272 T500 Nho Quan – 271, 274 E19.10 (220kV Yên Thủy); MC 2 đầu ĐD | 19/02 | 5.00 | 19/02 | 17.00 | x |  |
| 36 | Tách đ/d 175 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 171-7 E2.6 (Hạ Lý) - 173 E2.2 (An Lạc); MC 175 E2.1 (220kV Đồng Hoà) | 19/02 | 8.00 | 19/02 | 12.00 | x |  |
| 37 | Tách đ/d 176 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 174 E2.2 (An Lạc); MC 176 E2.1 (220kV Đồng Hoà) | 19/02 | 13.00 | 19/02 | 17.00 | x |  |
| 38 | Tách TC C21, MC 271, 273, MBA AT1, MC 131 và Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (220kV Than Uyên) (Tái lập ca trực khi TT) | 19/02 | 22.00 | 20/02 | 7.00 | x |  |
| 39 | Tách ĐD 272 A9.36 (TĐ Trung Sơn) - 272 A9.33 (TĐ Thành Sơn) | 20/02 | 5.00 | 20/02 | 17.00 | x |  |
| 40 | Tách ĐD 275 E5.9 (220kV Tràng Bạch) – 273 E2.9 (220kV Vật Cách); MC 2 đầu ĐD (Sáng cắt chiều trả) | 20/02 | 6.00 | 21/02 | 16.00 | x |  |
| 41 | Tách đ/d 172 A40 (TĐ Thác Bà) - 171 E12.3 (220kV Yên Bái); MC 171 E12.3 (220kV Yên Bái) | 20/02 | 6.00 | 20/02 | 18.00 | x |  |
| 42 | Tách TC C22, MC 272, 274, MBA AT2 MC 132 và Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (220kV Than Uyên) (Tái lập ca trực khi TT) | 20/02 | 22.00 | 21/02 | 7.00 | x |  |
| 43 | Tách ĐD 271 Quảng Ninh - 231-7 A50 (NĐ Quảng Ninh); MC 271 T500 Quảng Ninh | 21/02 | 5.00 | 21/02 | 17.00 | x |  |
| 44 | Tách ĐD 270 A100 (TĐ Hoà Bình) – 271 A9.36 (TĐ Trung Sơn) | 21/02 | 5.00 | 21/02 | 17.00 | x |  |
| 45 | Tách MBA T3, MC 133, 333, 433 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) | 21/02 | 5.00 | 21/02 | 18.00 | x |  |
| 46 | Tách đ/d 172 E12.3 (220kV Yên Bái) - 173 A20.73 (TĐ Phúc Long); MC 172 E12.3 (220kV Yên Bái) | 21/02 | 6.00 | 21/02 | 18.00 | x |  |
| 47 | Tách MBA T4; MC 134, 434 E2.20 (220kV Đình Vũ) | 21/02 | 8.00 | 21/02 | 16.00 | x |  |
| 48 | Tách ĐD 271 A9.33 (TĐ Thành Sơn) - 271 T500 T500 Nho Quan | 22/02 | 5.00 | 22/02 | 17.00 | x |  |
| 49 | Tách MBA T4, MC 134, 334, 434 E25.2 (220kV Vĩnh Tường) | 22/02 | 5.00 | 22/02 | 18.00 | x |  |
| 50 | Tách ĐD 276 E5.9 (220kV Tràng Bạch) – 274 E2.9 (220kV Vật Cách); MC 2 đầu ĐD (Sáng cắt chiều trả) | 22/02 | 6.00 | 23/02 | 16.00 | x |  |
| 51 | Tách lần lượt TC C21, C22, MC 212 T500 Quảng Ninh | 22/02 | 6.00 | 22/02 | 22.00 | x |  |
| 52 | Tách MC 177, 178, 181 Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (220kV Than Uyên) (Tái lập ca trực khi TT) | 22/02 | 7.00 | 22/02 | 17.00 | x |  |
| 53 | Tách lần lượt TC C11, C12 và Tách MBA AT2, 232, 132, 432 E12.3 (220kV Yên Bái) E12.3 (220kV Yên Bái) | 22/02 | 7.00 | 22/02 | 20.00 | x |  |
| 54 | Tách đ/d 172 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 171 A20.42 (TĐ Suối Chăn 2); MC 172 E20.23; Tách lần lượt thanh cái C11, C12 E20.23 (220kV Bảo Thắng) (Tái lập ca trực khi TT) | 23/02 | 0.00 | 23/02 | 22.00 | x |  |
| 55 | Tách MBA AT2, MC 232, 132 E22.4 (220kV Hà Giang) | 23/02 | 7.00 | 26/02 | 7.00 | x |  |
| 56 | Tách 271 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 275 NĐ A5.25 (NĐ Mạo Khê); MC 271 E5.9 (220KV TRÀNG BẠCH) | 24/02 | 5.00 | 24/02 | 17.00 | x |  |
| 57 | Tách TC C29, MC 200 T500 Việt Trì | 24/02 | 20.00 | 25/02 | 20.00 | x |  |
| 58 | Tách MBA T3, 133, 433 E2.9 (T220 Vật Cách) | 25/02 | 0.00 | 25/02 | 8.00 | x |  |
| 59 | Tách MBA AT3, MC 233, 133, 433 T500 Quảng Ninh | 25/02 | 5.00 | 25/02 | 17.00 | x |  |
| 60 | Tách đ/d 176 E8.9 (220kV Hải Dương) - 172 E8.21 (Cẩm Điền); MC 176, 100 E8.9 (220kV Hải Dương) | 25/02 | 6.00 | 25/02 | 12.00 | x |  |
| 61 | Tách ĐD 274 Quảng Ninh – 273 NĐ A5.20 (NĐ Cẩm Phả); MC 274 T500 Quảng Ninh (sáng cắt chiều trả) | 26/02 | 5.00 | 27/02 | 17.00 | x |  |
| 62 | Tách ĐD 273 A29.10 (TĐ Huội Quảng) - 271, 272 E29.5 (220kV Than Uyên); MC 271, 272 E29.5 | 26/02 | 5.00 | 26/02 | 17.00 | x |  |
| 63 | Tách đ/d 171 E16.5 (220kV Bảo Lâm) - 171 A16.16 (TĐ Mông Ân); MC 171 E16.5 (220kV Bảo Lâm); Tách lần lượt TC C11, C12 E16.5 (220kV Bảo Lâm) (Tái lập ca trực khi TT) | 26/02 | 7.00 | 26/02 | 16.00 | x |  |
| 64 | Tách Kháng KH101, Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (Than Uyên) (Tái lập ca trực khi TT) | 26/02 | 7.00 | 26/02 | 17.00 | x |  |
| 65 | Tách đ/d 174 T500 Quảng Ninh - 172 E5.2 (Giáp Khẩu) - 172 E5.28 (Hà Lầm) - 171 E5.10 (Hà Tu); MC 174 T500 Quảng Ninh | 27/02 | 5.00 | 27/02 | 17.00 | x |  |
| 66 | Tách ĐD 273 A80 (NĐ Phả Lại) - 283 A8.25 (NĐ Hải Dương) | 27/02 | 6.00 | 27/02 | 16.00 |  |  |
| 67 | Tách ĐD 271,272 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 275 E1.19 (220kV Sóc Sơn); MC 2 đầu ĐD | 27/02 | 6.00 | 27/02 | 18.00 |  |  |
| 68 | Tách MBA AT1, MC 271, 273, 131, 431 E16.5 (220kV Bảo Lâm) | 27/02 | 7.00 | 27/02 | 15.00 |  |  |
| 69 | Tách MBA AT3, MC 233, 133, 433 T500 Lai Châu | 27/02 | 8.00 | 27/02 | 16.00 |  |  |
| 70 | Tách ĐD 275 Quảng Ninh – 272 NĐ A5.20 (NĐ Cẩm Phả); MC 275 T500 Quảng Ninh (sáng cắt chiều trả) | 28/02 | 5.00 | 29/02 | 17.00 |  |  |
| 71 | Tách ĐD 274 A80 (NĐ Phả Lại) - 284 A8.25 (NĐ Hải Dương) | 28/02 | 6.00 | 28/02 | 16.00 |  |  |
| 72 | Tách MBA AT2, MC 272, 274, 132 E16.5 (220kV Bảo Lâm) | 28/02 | 7.00 | 28/02 | 15.00 |  |  |
| 73 | Tách MBA AT4, MC 234, 134 T500 Lai Châu | 28/02 | 8.00 | 29/02 | 8.00 |  |  |
| 74 | Tách ĐD 272 A29.10 (TĐ Huội Quảng) - 271 T500 Sơn La; MC 271 T500 Sơn La | 29/02 | 5.00 | 29/02 | 16.00 |  |  |
| 75 | Tách MC 180 E1.3 (220kV Mai Động); ĐD 180 E1.3 Mai Động - 171 E1.57 Minh Khai | 16/02 | 8.30 | 16/02 | 22.00 |  |  |
| 76 | Tách MC 181 E1.3 (220kV Mai Động); ĐD 181 E1.3 Mai Động- 172 E1.57 Minh Khai | 17/02 | 8.30 | 17/02 | 22.00 |  |  |
| 77 | Tách MC 173, (dùng MC 100 thay MC 173) E1.3 (220kV Mai Động) | 19/02 | 8.30 | 19/02 | 22.00 |  |  |
| 78 | Tách MC 174 E1.3 (220kV Mai Động); ĐD 174 E1.3 Mai Động - 174 E1.13 Phương Liệt | 20/02 | 8.30 | 20/02 | 22.00 |  |  |
| 79 | Tách MBA AT4, MC 234, 134; Tách TC C12 - T500 Đông Anh | 19/02 | 7.30 | 19/02 | 16.30 |  |  |
| 80 | Tách MC 100, TC C19 - T500 Đông Anh | 20/02 | 7.30 | 20/02 | 17.00 |  |  |
| 81 | Tách Đ/d 172 T500 Đông Anh - 176 E1.1 Đông Anh, MC 172 T500 Đông Anh | 22/02 | 7.30 | 22/02 | 17.00 |  |  |
| 82 | Tách Đ/d 173 T500 Đông Anh- 172 E27.11 Châu Khê 2, MC 173 T500 Đông Anh | 23/02 | 7.30 | 23/02 | 17.00 |  |  |
| 83 | Tách Đ/d 174 - T500 Đông Anh - 171 E27.3 Châu Khê, MC 174 T500 Đông Anh | 26/02 | 7.30 | 26/02 | 16.30 |  |  |
| 84 | Tách MBA AT3, MC 233, 133, 433 - T500 Đông Anh | 27/02 | 7.30 | 27/02 | 18.00 |  |  |
| 85 | TBN101, TIT101, KH101, MCT101 - T500 Đông Anh | 28/02 | 9.00 | 28/02 | 10.00 |  |  |
| 86 | Tách đ/d 271 T500 Đông Anh - 277 T500 Hiệp Hòa, MC 02 đầu | 29/02 | 7.30 | 29/02 | 17.00 |  |  |
| 87 | Tách dz 276 T500 Phố Nối - 271,272 E28.1 (220kV Phố Nối), MC 02 đầu | 26/02 | 5.00 | 26/02 | 17.00 |  |  |
| 88 | Tách ĐD 278 T500 Thường Tín - 274 E28.10 (220kV Kim Động), MC 02 đầu | 01/02 | 5.00 | 01/02 | 17.00 |  |  |
| 89 | Tách ĐD 274 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2) – 271 T500 Phố Nối, MC 02 đầu | 03/02 | 5.00 | 03/02 | 17.00 |  |  |
| 90 | Tách ĐD 273 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2) – 272 T500 Phố Nối, MC 02 đầu | 04/02 | 5.00 | 04/02 | 17.00 |  |  |
| 91 | Tách ĐD 277 E1.4 (220kV Hà Đông) - 271,272 E10.5 (220kV Xuân Mai), MC 02 đầu | 17/02 | 5.00 | 17/02 | 17.00 |  |  |
| 92 | Tách ĐD 274 T500 Thường Tín - 273 E1.3 (220kV Mai Động), MC 02 đầu | 18/02 | 5.00 | 18/02 | 17.00 |  |  |
| 93 | Tách ĐD 271 E1.4 (220kV Hà Đông) – 271 E1.11 (220kV Thành Công). MC 02 đầu (đêm cắt, sáng trả) | 19/02 | 22.00 | 23/02 | 6.00 |  |  |
| 94 | Tách ĐD 271 E1.23 (220kV Vân Trì) - 272 E1.40 (220kV Tây Hồ), MC 271 E1.23 (220kV Vân Trì) | 24/02 | 5.00 | 24/02 | 17.00 |  |  |
| 95 | Tách ĐD 271 T500 Tây Hà Nội – 272 E1.11 (220kV Thành Công), MC 02 đầu (đêm cắt, sáng trả) | 25/02 | 22.00 | 29/02 | 6.00 |  |  |
| 96 | Tách đ/d 175 E24.4 (220kV Phủ Lý) - 171 -7 E24.1 (XM Bút Sơn) - 171 -7 E24.7 (XM Bút Sơn 2) - 171-7 E24.10 (XM Vissai Hâ Nam) - 174 E24.15 (220kV Thanh Nghị), MC175 E24.4 (220kV Phủ Lý) | 04/02 | 7.00 | 04/02 | 17.00 |  |  |
| 97 | Đóng điện định kỳ lần lượt thiết bị TU C19, C19 E23.1 (220kV Ninh Bình) | 05/02 | 8.00 | 05/02 | 9.00 |  |  |
| 98 | Tách đ/d 172 E23.1 (220kV Ninh Bình) - 172 E3.1 (Trình Xuyên), MC 172 E23.1 (220kV Ninh Bình) | 05/02 | 6.00 | 05/02 | 17.00 |  |  |
| 99 | Tách MC 100, C19, MC 178 (dự phòng) E23.1 (220kV Ninh Bình) | 17/02 | 7.00 | 17/02 | 17.00 |  |  |
| 100 | Tách MBA AT1, C11 E3.7 (220kV Nam Định) | 27/02 | 8,00 | 27/02 | 16,00 |  |  |
| 101 | Tách MBA AT2 E3.7 (220kV Nam Định) | 28/02 | 8,00 | 28/02 | 15,00 |  |  |
| 102 | Tách MC 178 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC100 thay thế MC178); TC C12; Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ khoảng cách F21, bảo vệ quá dòng F67 ngăn lộ 100. | 31/01 | 6.00 | 01/02 | 6.00 |  |  |
| 103 | Tách ĐD 178 Thái Bình (E11.1) - 171 Shengli (E11.6); MC178, MC100, TC C19, C11 E11.1 (220kV Thái Bình) | 01/02 | 6.00 | 03/02 | 6.00 |  |  |
| 104 | Tách BVSL thanh cái 110kV E11.1 (220kV Thái Bình) | 03/02 | 7.00 | 03/02 | 9.00 |  |  |
| 105 | Tách MC 181 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC100 thay thế MC181); TC C12; còn bảo vệ khoảng cách F21 ngăn lộ 100, bảo vệ so lệch dọc F87L ngăn lộ 181. | 04/02 | 6.00 | 05/02 | 6.00 |  |  |
| 106 | Tách ĐD 181 Thái Bình (E11.1) - 172 Quỳnh Phụ (E11.8); MC181, MC100, TC C19, C11 E11.1 (220kV Thái Bình) | 05/02 | 6.00 | 07/02 | 8.00 |  |  |
| 107 | Tách BVSL thanh cái 110kV E11.1 (220kV Thái Bình) - Tách BVLSL dọc F87L ngăn lộ 181 | 07/02 | 7.00 | 07/02 | 8.00 |  |  |
| 108 | Tách MC 100, MC T102, TC C12, TC C19 E11.1 (220kV Thái Bình) | 19/02 | 6.00 | 19/02 | 18.00 |  |  |
| 109 | Tách MC 100, MC T101, TC C11 E11.1 (220kV Thái Bình) | 20/02 | 6.00 | 20/02 | 18.00 |  |  |
| 110 | Tách MC 171 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC100 thay thế MC171); Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ khoảng cách F21, bảo vệ quá dòng F67 ngăn lộ 100. | 21/02 | 6.00 | 21/02 | 18.00 |  |  |
| 111 | Tách lần lượt C12, C11 E11.1 (220kV Thái Bình) | 21/02 | 6.00 | 21/02 | 18.00 |  |  |
| 112 | Tách đ/d 171 E11.1 (220kV Thái Bình) - 174 E3.3 (Long Bối); MC171, TC C19 E11.1 (220kV Thái Bình) | 22/02 | 6.00 | 22/02 | 18.00 |  |  |
| 113 | Tách MC 172 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC100 thay thế MC172); Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ khoảng cách F21, bảo vệ quá dòng F67 ngăn lộ 100. | 23/02 | 6.00 | 23/02 | 18.00 |  |  |
| 114 | Tách lần lượt C12, C11 E11.1 (220kV Thái Bình) | 23/02 | 6.00 | 23/02 | 18.00 |  |  |
| 115 | Tách đ/d 172 E11.1 (220kV Thái Bình) - 173 E3.3 (Long Bối); MC172, TC C19 E11.1 (220kV Thái Bình) | 26/02 | 6.00 | 26/02 | 18.00 |  |  |
| 116 | Tách MC 173 E11.1 (dùng MC100 thay thế MC173); TC C12; Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ khoảng cách F21, bảo vệ quá dòng F67 ngăn lộ 100. | 27/02 | 6.00 | 27/02 | 18.00 |  |  |
| 117 | Tách lần lượt C12, C11 E11.1 (220kV Thái Bình) | 27/02 | 6.00 | 27/02 | 18.00 |  |  |
| 118 | Tách đ/d 173 E11.1 (220kV Thái Bình) - 171 E11.4 (Hưng Hà); MC173, TC C19 E11.1 (220kV Thái Bình) | 28/02 | 6.00 | 28/02 | 18.00 |  |  |
| 119 | Tách MC 131 E11.1 (dùng MC100 thay thế MC131); Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ trong rơ le F67 ngăn lộ 131, Bảo vệ SL ngoài MBA sử dụng dòng ngăn lộ 100 qua mạch lật. | 29/02 | 6.00 | 29/02 | 18.00 |  |  |
| 120 | Tách lần lượt C12, C11 E11.1 (220kV Thái Bình) | 29/02 | 6.00 | 29/02 | 18.00 |  |  |
| 121 | Tách ĐD 275 E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 281A9.35 (NĐNSI); tách MC 02 đầu | 23/02 | 4.00 | 23/02 | 20.00 |  |  |
| 122 | Tách ĐD 276 E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 283A9.35 (NĐNSI); tách MC 02 đầu | 24/02 | 4.00 | 24/02 | 20.00 |  |  |
| 123 | Tách thanh cái C12, MC 176, MC 100 thay MC 176 E15.1 (220kV Hưng Đông) (bảo vệ còn F21, F67) | 01/02 | 5.00 | 01/02 | 11.00 |  |  |
| 124 | Tách thanh cái C21, MC 275, MC 200 thay MC 275 E15.1 (220kV Hưng Đông) (bảo vệ còn F87L, F21, F67) | 02/02 | 5.00 | 02/02 | 11.00 |  |  |
| 125 | Tách thanh cái C12, MC 171, MC 100 thay MC 171 E15.1 (220kV Hưng Đông) (Khóa F87L, còn F21, F67) | 02/02 | 6.00 | 02/02 | 15.00 |  |  |
| 126 | Tách ĐD 274 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 276 T500 Hà Tĩnh, MC 02 đầu, Tách C29 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 02/02 | 23.00 | 03/02 | 5.00 |  |  |
| 127 | Tách thanh cái C21, C29 và MC 200 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 05/02 | 6.00 | 05/02 | 17.00 |  |  |
| 128 | Tách thanh cái C11, MC 132, MC 100 thay MC 132 E15.1 (220kV Hưng Đông) (BV còn 87T và F67 ngăn 100) | 19/02 | 6.00 | 19/02 | 15.00 |  |  |
| 129 | Tách thanh cái C12, MC 174, MC 100 thay MC 174 E15.1 (220kV Hưng Đông) (Khóa F87L, còn F21, F67) | 20/02 | 6.00 | 20/02 | 15.00 |  |  |
| 130 | Tách thanh cái C12, MC 100 thay MC 173 E15.1 (220kV Hưng Đông) (Khóa F87L, còn F21, F67) | 21/02 | 6.00 | 21/02 | 15.00 |  |  |
| 131 | Tách thanh cái C11, MC 172, MC 100 thay MC 172 E15.1 (220kV Hưng Đông) (Khóa F87L, còn F21, F67) | 22/02 | 6.00 | 22/02 | 15.00 |  |  |
| 132 | Tách thanh cái C12, tách MC 100 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 23/02 | 6.00 | 23/02 | 15.00 |  |  |
| 133 | Tách thanh cái C11, MC133, MC 100 thay MC 133 E15.1 (220kV Hưng Đông) (BV còn 87T và F67 ngăn 100) | 26/02 | 6.00 | 26/02 | 15.00 |  |  |
| 134 | Tách thanh cái C11, MC 134, MC 100 thay MC 134 E15.1 (220kV Hưng Đông) (BV còn 87T và F67 ngăn 100) | 27/02 | 6.00 | 27/02 | 15.00 |  |  |
| 135 | Tách thanh cái C12, MC 134, MC 100 thay MC 134 E15.1 (220kV Hưng Đông) (BV còn 87T và F67 ngăn 100) | 28/02 | 6.00 | 28/02 | 15.00 |  |  |
| 136 | Tách dz 272 E15.10 (220kV Đô Lương) - 273 E15.1 (220kV Hưng Đông), MC 02 đầu, C29 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 18/02 | 5.00 | 18/02 | 17.00 |  |  |
| 137 | Tách dz 271 E15.10 (220kV Đô Lương) - 272 E15.1 (220kV Hưng Đông), MC 02 đầu, C29 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 25/02 | 5.00 | 25/02 | 17.00 |  |  |
| 138 | Tách MC 200, Tách C21 T500 Hà Tĩnh | 02/02 | 5.00 | 02/02 | 19.00 |  |  |
| 139 | Tách MC 176 T500 Hà Tĩnh: Dùng 100 thay thế ngăn lộ 176 T500 Hà Tĩnh (ĐD còn RLBV F21, F67 ngăn 100; SLTC 110kV đang tách do khiếm khuyết) | 02/02 | 5.00 | 05/02 | 21.00 |  |  |
| 140 | Tách ĐD 176 T500 Hà Tĩnh - 171 Cẩm Xuyên E18.19 | 05/02 | 5.00 | 05/02 | 22.00 |  |  |
| 141 | Tách C11; Dùng MC100 thay lần lượt các MC 171, 172, 174, 176 T500 Hà Tĩnh (bv còn F21, F67) | 15/02 | 5.00 | 16/02 | 17.00 |  |  |
| 142 | Tách C11; Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 133, 134 T500 Hà Tĩnh (bv còn 87T và F67) | 17/02 | 5.00 | 17/02 | 17.00 |  |  |
| 143 | Tách C12; Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 171, 172, 174, 176 T500 Hà Tĩnh (bv còn F21, F67) | 25/02 | 5.00 | 25/02 | 17.00 |  |  |
| 144 | Tách C12; Dùng MC100 thay lần lượt các MC 133, 134 T500 Hà Tĩnh (bv còn 87T và F67) | 26/02 | 5.00 | 26/02 | 17.00 |  |  |
| 145 | Tách MC 100, MC 112, Tách C11 T500 Hà Tĩnh | 27/02 | 5.00 | 27/02 | 17.00 |  |  |
| 146 | Tách MC100, MC 112, Tách C12 T500 Hà Tĩnh | 28/02 | 5.00 | 28/02 | 17.00 |  |  |
| 147 | Tách MC200, Tách C22 T500 Hà Tĩnh | 29/02 | 5.00 | 29/02 | 12.00 |  |  |

- PTC2

*Trạm biến áp:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày |  | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập MBA AT4 - Trạm 220kV Hòa Khánh để Thi công dự án Nâng cao khả năng tải tại TBA Hòa Khánh: Thay dây và kẹp cực TC C29 pha A đoạn qua các ngăn lộ 234, 276 và 275. | 03/02/24 | 07h38 | 03/02/24 |  | 16h45 | X |  |
| 2 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 500kV Dốc Sỏi để TNĐK: đo tang TI 133, Vệ sinh bảo dưỡng MBA AT3. | 04/02/24 | 07h07 | 04/02/24 |  | 10h50 | X |  |
| 3 | Cô lập MBA T4 - Trạm 220kV Sơn Hà để vệ sinh bảo dưỡng MBA T4; CS1T4, CS3T4, CS4T4. | 18/02/24 | 07h56 | 18/02/24 |  | 14h18 | X |  |
| 4 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 500kV Thạnh Mỹ để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT2 | 18/02/24 | 07h28 | 18/02/24 |  | 16h59 | X |  |
| 5 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 500kV Dốc Sỏi để Vệ sinh bảo dưỡng các điểm tiếp xúc tĩnh/động; kiểm tra tình trạng làm việc, bảo dưỡng các bộ truyền động các DCL 562-6, 532-6 loại OH/OHE 550. | 19/02/24 | 07h12 | 19/02/24 |  | 18h48 | X |  |
| 6 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Ba Đồn để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT2. | 19/02/24 | 08h01 | 19/02/24 |  | 17h11 | X |  |
| 7 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Đồng Hới để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT2. | 21/02/24 | 08h17 | 21/02/24 |  | 18h17 | X |  |
| 8 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Đồng Hới để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT1. | 22/02/24 | 08h08 | 22/02/24 |  | 17h20 | X |  |
| 9 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 500kV Đà Nẵng để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT2 | 22/02/24 | 07h51 | 22/02/24 |  | 18h25 | X |  |
| 10 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Tam Kỳ để thi công xử lý tồn tại phần điện nhị thứ dự án Lắp MBA thứ 2 (220/110kV-125MV) và các ngăn lộ 110kV TBA 220kV Tam Kỳ | 23/02/24 | 09h00 | 24/02/24 |  | 22h29 | X |  |
| 11 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 500kV Thạnh Mỹ để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT1, Lắp tăng cường ngàm tiếp điểm chính và vệ sinh bảo dưỡng các điểm tiếp xúc tĩnh/động; kiểm tra tình trạng làm việc, bảo dưỡng các bộ truyền động đối với các DCL 574-1, 571-1 loại SPO/SPOT 550. | 24/02/24 | 07h30 | 25/02/24 |  | 16h25 | X |  |
| 12 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Lao Bảo để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT1, TNĐK: CS2AT1, CS1AT1. | 24/02/24 | 07h55 | 24/02/24 |  | 17h31 | X |  |
| 13 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Lao Bảo để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT2, TNĐK: CS2AT2, CS1AT2, CS4AT2. | 25/02/24 | 08h24 | 25/02/24 |  | 17h40 | X |  |
| 14 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Phong Điền để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT1 | 27/02/24 | 06h38 | 27/02/24 |  | 16h33 | X |  |
| 15 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Tam Kỳ để thi công xử lý tồn tại phần điện nhị thứ dự án Lắp MBA thứ 2 (220/110kV-125MV) và các ngăn lộ 110kV TBA 220kV Tam Kỳ | 29/02/24 | 08h44 | 03/03/24 |  | 14h24 | X |  |

* Đường dây:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐD 220kV 276 Lao Bảo - 271 Tài Tâm để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 01/02/24 | 08h37 | 01/02/24 | 16h46 | X |  |
| 2 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ để xử lý phát nhiệt đầu cos nối dây lèo pha B tại xà pootich trạm 220kV Quảng Ngãi thuộc ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ | 02/02/24 | 18h25 | 02/02/24 | 20h39 | X |  |
| 3 | Cô lập ĐD 220kV 275 Hòa Khánh - 273 Huế để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 03/02/24 | 07h38 | 03/02/24 | 16h45 | X |  |
| 4 | Cô lập ĐD 220kV 273 Đà Nẵng - 272 Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 04/02/24 | 07h14 | 04/02/24 | 13h28 | X |  |
| 5 | Cô lập ĐD 220kV 274 Đông Hà - 272 BT1 để vệ sinh chuỗi cách điện VT 22 bị nhiễm bẩn. | 19/02/24 | 09h35 | 19/02/24 | 10h43 | X |  |
| 6 | Cô lập ĐD 220kV 272 Ba Đồn - 275 Đồng Hới để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 20/02/24 | 08h38 | 20/02/24 | 16h26 | X |  |
| 7 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ để xử lý phát nhiệt chuỗi cách điện Composite pha A, B VT 38. | 20/02/24 | 16h56 | 20/02/24 | 22h32 | X |  |
| 8 | Cô lập ĐD 220kV 276 Đông Hà - 274 Lao Bảo để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 22/02/24 | 12h23 | 22/02/24 | 16h53 | X |  |
| 9 | Kết hợp công tác PTC3, Cô lập ĐD 500kV 575 Đà Nẵng- 574 Vũng Áng để vệ sinh bảo dưỡng ĐD | 23/02/24 | 04h35 | 28/02/24 | 17h43 | X |  |
| 10 | Cô lập ĐD 220kV 277 Đông Hà - 273 Lao Bảo để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 23/02/24 | 07h47 | 23/02/24 | 11h47 | X |  |
| 11 | Cô lập ĐD 220kV 271 Phong Điền - 271, 272 NMTĐ A Lưới để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 23/02/24 | 07h52 | 23/02/24 | 11h35 | X |  |
| 12 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ để thay chuỗi sứ composite pha B VT 21 ĐD 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ bị phát nhiệt. | 25/02/24 | 16h45 | 25/02/24 | 20h06 | X |  |
| 13 | Cô lập ĐD 220kV 273 Đông Hà - 272 Phong Điền để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 26/02/24 | 07h56 | 26/02/24 | 11h08 | X |  |
| 14 | Cô lập ĐD 220kV 277 Pleiku - 272 KonTum để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 26/02/24 | 08h20 | 26/02/24 | 16h30 | X |  |
| 15 | Cô lập ĐD 220kV 276 Thạnh Mỹ 220 - 274 Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 27/02/24 | 08h23 | 27/02/24 | 16h44 | X |  |
| 16 | Cô lập ĐD 220kV 271 Dốc Sỏi - 271 Dung Quất để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 28/02/24 | 08h04 | 28/02/24 | 11h35 | X |  |
| 17 | Cô lập ĐD 220kV 272 Dốc Sỏi - 272 Dung Quất để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 28/02/24 | 13h10 | 28/02/24 | 17h07 | X |  |

- PTC3

| STT | Đối tượng cắt điện | Thời gian |  |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày |  | giờ |  |  |
|  | Cô lập TC C22 trạm 500kV Vĩnh Tân | 01/02/2024 | 08h01 | 01/02/2024 |  | 12h20 | x |  |
|  | ĐD 500kV 575 Vĩnh Tân - 584 Sông Mây | 04/02/2024 | 08h00 | 04/02/2024 |  | 13h45 | x |  |
|  | Cô lập AT1-T220 Krong Ana. | 05/02/2024 | 17h44 | 05/02/2024 |  | 19h35 | x |  |
|  | Cô lập lần lượt MC 254 274 Vĩnh Tân | 07/02/2024 | 08h06 | 07/02/2024 |  | 10h05 | x |  |
|  | Cô lập MC 577, 567 500kV Vĩnh Tân, cô lập ĐD 584 Thuận Nam - 577 Vĩnh Tân. | 08/02/2024 | 06h21 | 08/02/2024 |  | 19h02 | x |  |
|  | Cô lập MC 578, 568 Vĩnh Tân, cô lập ĐD 587 Thuận Nam - 578 Vĩnh Tân. | 09/02/2024 | 06h48 | 09/02/2024 |  | 16h35 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 271 Di Linh – 276 Bảo Lộc; Ngăn lộ 271 TBA 500kV Di Linh; Ngăn lộ 276 TBA 220kV Bảo Lộc 2. | 18/02/2024 | 09h23 | 18/02/2024 |  | 15h06 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 572 Đắk Nông - 574 Cầu Bông, MC 571, 572, K502, TBD502, KH502, TC C52 TBA 500kV Đắk Nông. | 18/02/2024 | 07h03 | 18/02/2024 |  | 17h30 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 272 Di Linh – 275 Bảo Lộc; Ngăn lộ 272 TBA 500kV Di Linh; Ngăn lộ 275 TBA 220kV Bảo Lộc 2. | 19/02/2024 | 06h41 | 19/02/2024 |  | 14h06 | x |  |
|  | Cô lập ngăn MC 175 (dùng MC 100 thay thế MC 175); Cô lập chức năng F85, DTT ngăn 175 trạm 220kV Krông Búk. | 19/02/2024 | 08h31 | 23/02/2024 |  | 8h00 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 273 Di Linh – 271 Đại Ninh; Ngăn lộ 273 TBA 500kV Di Linh. | 20/02/2024 | 07h38 | 20/02/2024 |  | 14h52 | x |  |
|  | Cô lập MC 212, lần lượt thanh cái C21, C22 trạm 220kV Phan Rí 2. | 20/02/2024 | 08h10 | 20/02/2024 |  | 15h20 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 271 Pleiku 2 - 275 Sê San 4; Ngăn lộ 271 trạm 500kV Pleiku 2. | 21/02/2024 | 06h33 | 21/02/2024 |  | 16h02 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 274 Di Linh – 272 Đại Ninh; Ngăn lộ 274 TBA 500kV Di Linh. | 21/02/2024 | 07h42 | 21/02/2024 |  | 15h25 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 272 Pleiku 2 - 274 Sê San 4; Ngăn lộ 272 trạm 500kV Pleiku 2. | 22/02/2024 | 06h23 | 22/02/2024 |  | 14h34 | x |  |
|  | Cô lập Ngăn XT 175; Bảo vệ SLTC F87B -110kV trạm 220kV Krông Búk | 23/02/2024 | 17h20 | 25/02/2024 |  | 8h47 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1 trạm 220kV Phước An | 23/02/2024 | 06h00 | 23/02/2024 |  | 15h00 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 276 Di Linh – 272 Đức Trọng 2; Ngăn lộ 276 TBA 500kV Di Linh; Ngăn lộ 272 TBA 220kV Đức Trọng 2. | 23/02/2024 | 16h57 | 23/02/2024 |  | 21h35 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 273 Pleiku 2 - 272 Bờ Y; Ngăn lộ 273 trạm 500kV Pleiku 2. | 23/02/2024 | 06h41 | 23/02/2024 |  | 17h09 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 274 Pleiku 2 - 271 Bờ Y; Ngăn lộ 274 trạm 500kV Pleiku 2. | 24/02/2024 | 06h23 | 24/02/2024 |  | 15h34 | x |  |
|  | Cô lập Ngăn MC 200, TC C29; Lần lượt TC C21, C22 trạm 500kV Di Linh. | 24/02/2024 | 06h59 | 24/02/2024 |  | 15h00 | x |  |
|  | MC 564 574 KH 504 TBD 504 trạm 500kV Pleiku 2; ĐD 574 Pleiku 2 – 572 Chơn Thành. | 25/02/2024 | 06h53 | 25/02/2024 |  | 16h27 | x |  |
|  | Cô lập MC 573, TI 573 trạm 500KV Vĩnh Tân. | 25/02/2024 | 08h51 | 25/02/2024 |  | 18h15 | x |  |
|  | Cô lập MC 573 563 KH503 Trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐD 500kV 573 Vĩnh Tân - 573 Sông Mây | 25/02/2024 | 08h51 | 25/02/2024 |  | 18h15 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 275 Pleiku 2 - 272 Pleiku; Ngăn lộ 275 trạm 500kV Pleiku 2; Ngăn lộ 272 trạm 500kV Pleiku. | 25/02/2024 | 06h24 | 25/02/2024 |  | 14h42 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 276 Pleiku 2 - 272 Chư Sê; Ngăn lộ 276 trạm 500kV Pleiku 2; Ngăn lộ 271, 272 trạm 220kV Chư Sê. | 26/02/2024 | 16h53 | 26/02/2024 |  | 22h39 | x |  |
|  | cô lập ngăn lộ 277 trạm 500kV Pleiku; ĐD 277 Pleiku - 272 Kon Tum | 26/02/2024 | 08h23 | 26/02/2024 |  | 17h10 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 277 Pleiku 2 - 271 Yang Trung; Ngăn lộ 277, 200 trạm 500kV Pleiku 2. | 27/02/2024 | 16h20 | 28/02/2024 |  | 06h00 | x |  |
|  | Cô lập MC271 MC272 trạm Krong Ana, Cô lập MC 274 trạm Krong Búk, Cô lập ĐD 220kV 271/T220 Krông Ana – 274/T220 Krông Buk. (hàng ngày) | 27/02/2024 | 16h55 | 29/02/2024 |  | 05h27 | x |  |
|  | Cô lập lần lượt TC C21, C22, C29 trạm 500kV Pleiku 2. | 28/02/2024 | 06h00 | 28/02/2024 |  | 17h00 | x |  |
|  | Cô lập MC 574, TI 574 trạm 500kV Vĩnh Tân | 28/02/2024 | 07h17 | 28/02/2024 |  | 18h56 | x |  |
|  | Cô lập MC 212 trạm 500kV Pleiku 2. Lưu ý trùng thời gian cô lập TC C21 (06h00 - 09h30), C22 (10h00 - 13h30) | 28/02/2024 | 06h00 | 28/02/2024 |  | 13h30 | x |  |

- PTC4

Trạm biến áp

| STT | Máy biến áp, thiết bị ngừng cấp điện |  |  | Thời gian |  |  |  |  |  |  |  | Nội dung công tác |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bắt đầu |  |  |  | Kết thúc |  |  |  | Theo kế hoạch |  | Không theo KH |
|  |  |  |  | Ngày |  | Giờ |  | Ngày |  | Giờ |  |  |  |  |
| I | Trạm biến áp | Thiết bị cô lập |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 562 | 28-02 |  | 16:50 |  | 28-02 |  | 19:33 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 283 | 28-02 |  | 08:50 |  | 28-02 |  | 17:20 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 582 | 28-02 |  | 07:47 |  | 28-02 |  | 16:34 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | 441 | 27-02 |  | 08:00 |  | 27-02 |  | 13:40 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 433 | 25-02 |  | 08:35 |  | 25-02 |  | 17:22 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 563 | 29-02 |  | 10:48 |  | 29-02 |  | 12:24 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | 271 | 29-02 |  | 08:31 |  | 29-02 |  | 11:17 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 583 | 29-02 |  | 07:50 |  | 29-02 |  | 10:22 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | 254 | 28-02 |  | 12:00 |  | 28-02 |  | 14:33 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | 274 | 28-02 |  | 08:58 |  | 28-02 |  | 11:17 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Vũng Tàu | 231 | 28-02 |  | 08:49 |  | 28-02 |  | 18:04 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | 255 | 26-02 |  | 08:40 |  | 26-02 |  | 12:10 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 443 | 25-02 |  | 08:40 |  | 25-02 |  | 15:08 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Trà Nóc | AT2 | 25-02 |  | 08:26 |  | 25-02 |  | 16:01 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | C22 | 24-02 |  | 08:56 |  | 24-02 |  | 11:02 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | C52 | 23-02 |  | 09:59 |  | 23-02 |  | 15:38 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long | C22 | 23-02 |  | 08:51 |  | 23-02 |  | 13:17 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | C22 | 23-02 |  | 08:10 |  | 23-02 |  | 18:12 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Bàu Đồn | 231 | 21-02 |  | 07:56 |  | 21-02 |  | 15:15 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Thốt Nốt | 942 | 21-02 |  | 06:10 |  | 21-02 |  | 16:30 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | C29 | 20-02 |  | 07:51 |  | 20-02 |  | 14:28 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 583 | 18-02 |  | 09:35 |  | 18-02 |  | 18:43 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Nhà Bè | 237 | 18-02 |  | 08:50 |  | 18-02 |  | 18:50 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | 180 | 18-02 |  | 08:43 |  | 18-02 |  | 11:09 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 132 | 18-02 |  | 08:38 |  | 18-02 |  | 15:06 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | C22 | 18-02 |  | 08:36 |  | 18-02 |  | 09:40 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 276 | 18-02 |  | 08:03 |  | 18-02 |  | 16:33 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 134 | 18-02 |  | 07:58 |  | 18-02 |  | 13:20 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái | C22 | 17-02 |  | 12:13 |  | 17-02 |  | 20:00 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | 573 | 16-02 |  | 09:22 |  | 16-02 |  | 15:20 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Xuân | 178 | 15-02 |  | 00:28 |  | 15-02 |  | 12:08 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 183 | 15-02 |  | 00:28 |  | 15-02 |  | 14:32 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cần Đước | C11 | 06-02 |  | 09:45 |  | 06-02 |  | 15:05 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 255 | 04-02 |  | 18:50 |  | 05-02 |  | 00:22 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Sa Đéc | 231 | 04-02 |  | 09:45 |  | 04-02 |  | 16:29 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | C12 | 04-02 |  | 09:45 |  | 04-02 |  | 16:13 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | C22 | 04-02 |  | 09:40 |  | 04-02 |  | 16:51 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên | AT2 | 04-02 |  | 08:30 |  | 04-02 |  | 19:05 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | C21 | 04-02 |  | 08:16 |  | 04-02 |  | 18:47 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Xuân Lộc | C12 | 04-02 |  | 08:15 |  | 04-02 |  | 15:05 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | C22 | 04-02 |  | 08:15 |  | 04-02 |  | 16:30 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 584 | 04-02 |  | 08:05 |  | 04-02 |  | 16:46 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C22 | 04-02 |  | 00:49 |  | 04-02 |  | 07:50 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Nhà Bè | AT1 | 03-02 |  | 08:25 |  | 04-02 |  | 18:16 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Long An | C12 | 02-02 |  | 10:10 |  | 02-02 |  | 16:57 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | T101 | 02-02 |  | 09:05 |  | 02-02 |  | 15:51 |  | X |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | 173 | 01-02 |  | 08:50 |  | 01-02 |  | 14:30 |  | X |  |  |  |

| II | Đường dây |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (286,256) - Rạch Giá (276) mạch 3 | 28-02 | 07:55 | 29-02 | 17:00 | X |  |
|  | 220kV Cao Lãnh (273) - Thốt Nốt (277) | 28-02 | 06:38 | 28-02 | 15:05 | X |  |
|  | 220kV Mỹ Tho (272) - Bến Tre (272) | 27-02 | 06:15 | 27-02 | 16:35 | X |  |
|  | 500kV Vĩnh Tân (573,563) - Sông Mây (573, 563) | 25-02 | 09:15 | 25-02 | 19:39 | X |  |
|  | 220kV Long An (271) - Mỹ Tho 500 (277) | 02-02 | 06:35 | 02-02 | 17:36 | X |  |
|  | 574 Pleiku2 - 572 Chơn Thành | 25-02 | 16:57 | 26-02 | 17:02 | X |  |
|  | 220kV Duyên Hải (272) - Mỏ Cày (272) | 21-02 | 05:50 | 21-02 | 14:25 | X |  |
|  | 220kV Duyên Hải (271) - Mỏ Cày (271) | 20-02 | 06:01 | 20-02 | 17:25 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (277,257) - Cà Mau 2 (272) | 19-02 | 07:50 | 19-02 | 16:59 | X |  |
|  | 571, 572 Đăk Nông - 574 Cầu Bông | 18-02 | 07:12 | 18-02 | 16:14 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Nhơn Trạch (272) - Nhà Bè (274) | 18-02 | 06:40 | 18-02 | 16:22 | X |  |
|  | 500kV Sông Mây (575, 565) - Tân Định (575) | 17-02 | 08:10 | 17-02 | 17:57 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (271, 251) - Sóc Trăng (272) | 17-02 | 07:47 | 17-02 | 14:35 | X |  |
|  | 220kV Mỹ Tho 2 (274) - Mỹ Tho (275) | 06-02 | 06:40 | 06-02 | 17:47 | X |  |
|  | 220kV Trảng Bàng (272)-Củ Chi (274) | 05-02 | 08:00 | 05-02 | 15:10 | X |  |
|  | 220kV Long An (272) - Mỹ Tho 500 (278) | 05-02 | 05:50 | 05-02 | 17:55 | X |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (564,574) - Sông Mây (571,561) | 01-02 | 08:29 | 06-02 | 08:00 | X |  |
|  | 220kV Cần Đước 2 (273) - Mỹ Tho 2 (275) | 01-02 | 06:40 | 01-02 | 16:55 | X |  |

- Thống kê các thanh cái trong lưới điện truyền tải có điện áp không đạt tiêu chuẩn theo quy định

- PTC1

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| I | Cấp điện áp 500kV |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm biến áp 500kV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 08/02/2024 02:02:34 | 3.93 | 527.2 |  | 105.44 |
| 2 | Trạm biến áp 500kV Vũng Áng - C52 (Vũng Áng) | 08/02/2024 23:02:00 | 1.5 | 528.9 |  | 105.78 |
| II | Cấp điện áp 220kV |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm 220kV Bắc Quang - 271 (Bắc Quang) | 11/02/2024 00:02:48 | 6.50 | 244 |  | 110.91 |
| 2 | Trạm 220kV Bắc Quang - 271 (Bắc Quang) | 11/02/2024 14:02:38 | 2.83 | 244 |  | 110.91 |
| 3 | Trạm 220kV Bắc Quang - 271 (Bắc Quang) | 11/02/2024 23:02:09 | 3.58 | 243 |  | 110.45 |
| 4 | Trạm 220kV Lào Cai - C21 (Lào Cai) | 09/02/2024 00:02:00 | 1.00 | 242.78 |  | 110.35 |
| 5 | Trạm 220kV Lào Cai - C21 (Lào Cai) | 09/02/2024 03:02:00 | 1.00 | 242.52 |  | 110.24 |
| 6 | Trạm 220kV Lào Cai - C22 (Lào Cai) | 09/02/2024 00:02:00 | 1.00 | 243.81 |  | 110.82 |
| 7 | Trạm 220kV Lào Cai - C22 (Lào Cai) | 09/02/2024 01:02:00 | 1.00 | 242.95 |  | 110.43 |
| 8 | Trạm 220kV Lào Cai - C22 (Lào Cai) | 09/02/2024 02:02:00 | 1.00 | 242.76 |  | 110.35 |
| 9 | Trạm 220kV Lào Cai - C22 (Lào Cai) | 09/02/2024 03:02:00 | 1.00 | 243.17 |  | 110.53 |
| 10 | Trạm 220kV Lào Cai - C22 (Lào Cai) | 09/02/2024 04:02:00 | 1.00 | 242.09 |  | 110.04 |
| 11 | Trạm 220kV Lào Cai - C22 (Lào Cai) | 10/02/2024 03:02:00 | 1.00 | 242.02 |  | 110.01 |
| 12 | Trạm 220kV Thái Nguyên - C22 (Thái Nguyên) | 07/02/2024 03:02:00 | 1.00 | 243.14 |  | 110.52 |
| 13 | Trạm 220kV Thái Nguyên - C22 (Thái Nguyên) | 07/02/2024 04:02:00 | 1.00 | 243.44 |  | 110.65 |
| 14 | Trạm 220kV Tương Dương - C21 (Tương Dương) | 11/02/2024 13:02:00 | 1.73 | 243 |  | 110.45 |
| 15 | Trạm 220kV Tương Dương - C21 (Tương Dương) | 12/02/2024 00:02:00 | 5.87 | 245 |  | 111.36 |
| 16 | Trạm 220kV Tương Dương - C21 (Tương Dương) | 12/02/2024 00:02:00 | 5.80 | 245 |  | 111.36 |
| 17 | Trạm 500kV Lào Cai - C21A (T500 Lào Cai) | 08/02/2024 09:02:06 | 0.13 | 243 |  | 110.45 |
| 18 | Trạm 500kV Lào Cai - C21A (T500 Lào Cai) | 10/02/2024 09:02:00 | 0.23 | 244 |  | 110.91 |
| 19 | Trạm 500kV Lào Cai - C21A (T500 Lào Cai) | 11/02/2024 12:02:40 | 0.83 | 243 |  | 110.45 |
| 20 | Trạm 500kV Lào Cai - C21A (T500 Lào Cai) | 12/02/2024 01:02:46 | 0.27 | 244 |  | 110.91 |
| 21 | Trạm 500kV Lào Cai - C21A (T500 Lào Cai) | 12/02/2024 03:02:14 | 0.03 | 243 |  | 110.45 |
| 22 | Trạm 500kV Lào Cai - C21A (T500 Lào Cai) | 12/02/2024 09:02:32 | 0.10 | 243 |  | 110.45 |
| 23 | Trạm 500kV Lào Cai - C24A (T500 Lào Cai) | 08/02/2024 23:02:00 | 1.00 | 242.56 |  | 110.25 |
| 24 | Trạm 500kV Lào Cai - C24A (T500 Lào Cai) | 09/02/2024 00:02:00 | 1.00 | 243.87 |  | 110.85 |
| 25 | Trạm 500kV Lào Cai - C24A (T500 Lào Cai) | 09/02/2024 01:02:00 | 1.00 | 243.75 |  | 110.8 |
| 26 | Trạm 500kV Lào Cai - C24A (T500 Lào Cai) | 09/02/2024 02:02:00 | 1.00 | 243.67 |  | 110.76 |
| 27 | Trạm 500kV Lào Cai - C24A (T500 Lào Cai) | 09/02/2024 03:02:00 | 1.00 | 243.43 |  | 110.65 |
| 28 | Trạm 500kV Lào Cai - C24A (T500 Lào Cai) | 09/02/2024 04:02:00 | 1.00 | 242.7 |  | 110.32 |
| 29 | Trạm 500kV Lào Cai - C24A (T500 Lào Cai) | 10/02/2024 00:02:24 | 0.23 | 243 |  | 110.45 |
| 30 | Trạm 500kV Lào Cai - C24A (T500 Lào Cai) | 10/02/2024 02:02:53 | 1.37 | 243 |  | 110.45 |
| 31 | Trạm 500kV Lào Cai - C24A (T500 Lào Cai) | 12/02/2024 00:02:00 | 1.00 | 242.28 |  | 110.13 |
| 32 | Trạm 500kV Lào Cai - C24A (T500 Lào Cai) | 12/02/2024 02:02:00 | 1.00 | 242.43 |  | 110.2 |
| 33 | Trạm 500kV Phố Nối - C22 (Phố Nối) | 10/02/2024 04:02:00 | 1.00 | 242.64 |  | 110.29 |
| 34 | Trạm biến áp 500kV Lai Châu - C21 (Lai Châu) | 08/02/2024 12:02:41 | 1.43 | 243 |  | 110.45 |

- PTC2

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Trạm 220kV Đông Hà - Thanh cái C21 | 07/02/2024 | 1h | 242,1 |  | 110% |
| 2 | Trạm 220kV Dung Quất - Thanh cái C21 | 08/02/2024 | 3h | 242,5 |  | 110% |
| 3 | Trạm 220kV Dung Quất - Thanh cái C22 | 08/02/2024 | 4h | 242,6 |  | 110% |
| 4 | Trạm 220kV Sông Tranh 2 - Thanh cái C21 | 07, 08/02/2024 | 4h | 242,8 |  | 110% |
| 5 | Trạm 220kV Sông Tranh 2 - Thanh cái C22 | 07, 08/02/2024 | 5h | 243,9 |  | 111% |
| 6 | Trạm 220kV Sông Tranh 2 - Thanh cái C23 | 07, 08/02/2024 | 6h | 243,5 |  | 111% |
| 7 | Trạm 220kV Sông Tranh 2 - Thanh cái C24 | 07, 08/02/2024 | 5h | 243,5 |  | 111% |
| 9 | Trạm 220kV Thạnh Mỹ - Thanh cái C21 | 08/02/2024 | 4h | 243,2 |  | 111% |
| 10 | Trạm 220kV Thạnh Mỹ - Thanh cái C22 | 08/02/2024 | 4h | 243,2 |  | 111% |

- PTC3

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Uđm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC4

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Thời gian |  |  |  | Mức điện áp |  | Sự kiện bất thường |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Max / Min |  |  |  |
|  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | U max | U min |  |  |
|  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ | (kV) | (kV) |  |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành - C51 | 10-02-24 | 08:02 | 10-02-24 | 13:02 | 528.7 |  | Phụ tải thấp trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn - C51 | 10-02-24 | 09:02 | 10-02-24 | 10:02 | 525.83 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn - C51 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 531.04 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn - C51 | 10-02-24 | 11:02 | 10-02-24 | 12:02 | 532.1 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn - C51 | 10-02-24 | 12:02 | 10-02-24 | 13:02 | 527.6 |  |  |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy - C21 | 10-02-24 | 09:02 | 10-02-24 | 10:02 | 243.18 |  |  |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy - C21 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 243.88 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa – C22 | 10-02-24 | 09:02 | 10-02-24 | 10:02 | 242.31 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa – C22 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 243.08 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa – C22 | 12-02-24 | 02:02 | 12-02-24 | 03:02 | 242.45 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa – C22 | 12-02-24 | 03:02 | 12-02-24 | 04:02 | 242.05 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa – C22 | 12-02-24 | 04:02 | 12-02-24 | 05:02 | 242.09 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh – C21 | 10-02-24 | 09:02 | 10-02-24 | 10:02 | 242.28 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh – C21 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 243.15 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái – C21 | 10-02-24 | 04:02 | 10-02-24 | 05:02 | 242.18 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái – C21 | 10-02-24 | 05:02 | 10-02-24 | 06:02 | 242.57 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái – C21 | 10-02-24 | 09:02 | 10-02-24 | 10:02 | 243.69 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái – C21 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 244.79 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái – C21 | 10-02-24 | 11:02 | 10-02-24 | 12:02 | 242.77 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái – C21 | 10-02-24 | 12:02 | 10-02-24 | 13:02 | 242.34 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái – C21 | 11-02-24 | 09:02 | 11-02-24 | 10:02 | 242.25 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái – C21 | 11-02-24 | 10:02 | 11-02-24 | 11:02 | 242.9 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái – C21 | 11-02-24 | 11:02 | 11-02-24 | 12:02 | 242.01 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái – C21 | 12-02-24 | 02:02 | 12-02-24 | 03:02 | 242.33 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái – C21 | 12-02-24 | 03:02 | 12-02-24 | 04:02 | 242.32 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái – C21 | 12-02-24 | 04:02 | 12-02-24 | 05:02 | 242.75 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái – C21 | 12-02-24 | 05:02 | 12-02-24 | 06:02 | 243.65 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái – C21 | 12-02-24 | 08:02 | 12-02-24 | 09:02 | 242.47 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái – C21 | 12-02-24 | 09:02 | 12-02-24 | 10:02 | 242.56 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái – C21 | 12-02-24 | 10:02 | 12-02-24 | 11:02 | 242.64 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa – C21 | 10-02-24 | 03:02 | 10-02-24 | 04:02 | 242.03 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa – C21 | 10-02-24 | 05:02 | 10-02-24 | 06:02 | 242.81 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa – C21 | 10-02-24 | 08:02 | 10-02-24 | 09:02 | 242.04 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa – C21 | 10-02-24 | 09:02 | 10-02-24 | 10:02 | 243.46 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa – C21 | 10-02-24 | 11:02 | 10-02-24 | 10-02-24 12:02 | 243.12 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa – C21 | 10-02-24 | 12:02 | 10-02-24 | 10-02-24 13:02 | 242.15 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa – C21 | 11-02-24 | 09:02 | 11-02-24 | 10:02 | 242.26 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa – C21 | 11-02-24 | 10:02 | 11-02-24 | 11:02 | 242.25 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa – C21 | 12-02-24 | 02:02 | 12-02-24 | 03:02 | 242.33 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa – C21 | 12-02-24 | 03:02 | 12-02-24 | 04:02 | 242.27 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa – C21 | 12-02-24 | 04:02 | 12-02-24 | 05:02 | 242.62 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa – C21 | 12-02-24 | 05:02 | 12-02-24 | 06:02 | 243.23 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa – C21 | 12-02-24 | 08:02 | 12-02-24 | 09:02 | 242.09 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa – C21 | 12-02-24 | 10:02 | 12-02-24 | 11:02 | 242.37 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn – C21 | 12-02-24 | 03:02 | 12-02-24 | 04:02 | 243 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn – C21 | 12-02-24 | 04:02 | 12-02-24 | 05:02 | 243 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn – C21 | 12-02-24 | 05:02 | 12-02-24 | 06:02 | 243 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Long An – C21 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 242.48 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 – C21 | 10-02-24 | 09:02 | 10-02-24 | 10:02 | 242.55 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Long Xuyên 2 – C21 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 243.31 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 09-02-24 | 02:02 | 09-02-24 | 03:02 | 242.08 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 10-02-24 | 02:02 | 10-02-24 | 03:02 | 242.13 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 10-02-24 | 03:02 | 10-02-24 | 04:02 | 243.22 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 10-02-24 | 04:02 | 10-02-24 | 05:02 | 243.11 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 10-02-24 | 05:02 | 10-02-24 | 06:02 | 243.42 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 10-02-24 | 06:02 | 10-02-24 | 07:02 | 242.69 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 10-02-24 | 07:02 | 10-02-24 | 08:02 | 243.46 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 10-02-24 | 08:02 | 10-02-24 | 09:02 | 243.45 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 10-02-24 | 10-02-24 09:02 | 10-02-24 | 10:02 | 244.36 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 245 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 244.15 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 10-02-24 | 11:02 | 10-02-24 | 12:02 | 243.1 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 10-02-24 | 12:02 | 10-02-24 | 13:02 | 242.32 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 11-02-24 | 07:02 | 11-02-24 | 08:02 | 242.72 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 11-02-24 | 08:02 | 11-02-24 | 09:02 | 242.72 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 11-02-24 | 09:02 | 11-02-24 | 10:02 | 242.51 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 11-02-24 | 10:02 | 11-02-24 | 11:02 | 242.63 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 11-02-24 | 11:02 | 11-02-24 | 12:02 | 242.01 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 11-02-24 | 12:02 | 11-02-24 | 13:02 | 242.4 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 12-02-24 | 01:02 | 12-02-24 | 02:02 | 242.35 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 12-02-24 | 02:02 | 12-02-24 | 03:02 | 244.22 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 12-02-24 | 03:02 | 12-02-24 | 04:02 | 243.81 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 12-02-24 | 04:02 | 12-02-24 | 05:02 | 244.01 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 12-02-24 | 05:02 | 12-02-24 | 06:02 | 243.9 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 12-02-24 | 06:02 | 12-02-24 | 07:02 | 242.7 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 12-02-24 | 07:02 | 12-02-24 | 08:02 | 242.26 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 12-02-24 | 08:02 | 12-02-24 | 09:02 | 242.79 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 12-02-24 | 09:02 | 12-02-24 | 10:02 | 242.58 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước – C22 | 12-02-24 | 10:02 | 12-02-24 | 11:02 | 242.77 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 – C22 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 242.64 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 – C22 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 243.43 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 – C21 | 10-02-24 | 09:02 | 10-02-24 | 10:02 | 243 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 – C21 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 244 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Sa Đéc – C21 | 10-02-24 | 09:02 | 10-02-24 | 10:02 | 242.82 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Sa Đéc – C21 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 242.86 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng – C21 | 10-02-24 | 09:02 | 10-02-24 | 10:02 | 243.93 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng – C21 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 244.48 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Sóc Trăng – C21 | 10-02-24 | 11:02 | 10-02-24 | 12:02 | 242.68 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Tao Đàn – C22 | 13-02-24 | 03:02 | 13-02-24 | 04:02 | 243 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Tao Đàn – C22 | 13-02-24 | 04:02 | 13-02-24 | 05:02 | 243 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Tao Đàn – C22 | 13-02-24 | 05:02 | 13-02-24 | 06:02 | 244 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Thốt Nốt – C21 | 10-02-24 | 09:02 | 10-02-24 | 10:02 | 243.87 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Thốt Nốt – C21 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 244.54 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Thốt Nốt – C21 | 10-02-24 | 11:02 | 10-02-24 | 12:02 | 242.85 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Bàu Sen – C21 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 242.25 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng – C21 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 242.76 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long – C22 | 10-02-24 | 09:02 | 10-02-24 | 10:02 | 243.53 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long – C22 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 244.6 |  |  |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long – C22 | 10-02-24 | 11:02 | 10-02-24 | 12:02 | 242.85 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông – C22 | 10-02-24 | 09:02 | 10-02-24 | 10:02 | 242.24 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông – C22 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 242.87 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông – C22 | 12-02-24 | 02:02 | 12-02-24 | 03:02 | 242.04 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Đức Hòa – C21 | 10-02-24 | 20:02 | 10-02-24 | 21:02 | 242.01 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Đức Hòa – C21 | 11-02-24 | 00:02 | 11-02-24 | 01:02 | 242.93 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Đức Hòa – C21 | 11-02-24 | 01:02 | 11-02-24 | 02:02 | 243.86 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Đức Hòa – C21 | 11-02-24 | 02:02 | 11-02-24 | 03:02 | 242.44 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Đức Hòa – C21 | 12-02-24 | 00:02 | 12-02-24 | 01:02 | 242.15 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Đức Hòa – C21 | 12-02-24 | 20:02 | 12-02-24 | 21:02 | 242.56 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Mỹ Tho – C21 | 10-02-24 | 09:02 | 10-02-24 | 10:02 | 243.21 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Mỹ Tho – C21 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 244.22 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Mỹ Tho – C21 | 10-02-24 | 11:02 | 10-02-24 | 12:02 | 242.39 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 10-02-24 | 05:02 | 10-02-24 | 06:02 | 242.31 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 10-02-24 | 08:02 | 10-02-24 | 09:02 | 242.04 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 10-02-24 | 09:02 | 10-02-24 | 10:02 | 243.72 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 244.55 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 10-02-24 | 11:02 | 10-02-24 | 12:02 | 242.62 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 10-02-24 | 12:02 | 10-02-24 | 13:02 | 242.55 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 11-02-24 | 07:02 | 11-02-24 | 08:02 | 242.2 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 11-02-24 | 08:02 | 11-02-24 | 09:02 | 242.24 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 11-02-24 | 09:02 | 11-02-24 | 10:02 | 242.74 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 11-02-24 | 10:02 | 11-02-24 | 11:02 | 242.85 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 11-02-24 | 11:02 | 11-02-24 | 12:02 | 242.18 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 11-02-24 | 12:02 | 11-02-24 | 13:02 | 242.01 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 12-02-24 | 02:02 | 12-02-24 | 03:02 | 243.53 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 12-02-24 | 03:02 | 12-02-24 | 04:02 | 243.29 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 12-02-24 | 04:02 | 12-02-24 | 05:02 | 243.51 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 12-02-24 | 05:02 | 12-02-24 | 06:02 | 243.12 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 12-02-24 | 06:02 | 12-02-24 | 07:02 | 242.39 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 12-02-24 | 07:02 | 12-02-24 | 08:02 | 242.23 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 12-02-24 | 08:02 | 12-02-24 | 09:02 | 242.15 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 12-02-24 | 09:02 | 12-02-24 | 10:02 | 242.98 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm – C22 | 12-02-24 | 10:02 | 12-02-24 | 11:02 | 243.45 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên – C21 | 10-02-24 | 03:02 | 10-02-24 | 04:02 | 242.34 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên – C21 | 10-02-24 | 04:02 | 10-02-24 | 05:02 | 242.03 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên – C21 | 10-02-24 | 05:02 | 10-02-24 | 06:02 | 243.02 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên – C21 | 10-02-24 | 09:02 | 10-02-24 | 10:02 | 243.16 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên – C21 | 10-02-24 | 10:02 | 10-02-24 | 11:02 | 244.41 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên – C21 | 10-02-24 | 11:02 | 10-02-24 | 12:02 | 242.76 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên – C21 | 12-02-24 | 02:02 | 12-02-24 | 03:02 | 242.53 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên – C21 | 12-02-24 | 03:02 | 12-02-24 | 04:02 | 242.43 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên – C21 | 12-02-24 | 04:02 | 12-02-24 | 05:02 | 242.61 |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên – C21 | 12-02-24 | 05:02 | 12-02-24 | 06:02 | 243.54 |  |  |  |

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

| TT | Đơn vị | Sản lượng điện năng không cung cấp được kWh) |  | Lũy kế 2024 (kWh) | Tăng, giảm so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 01/2024 | Tháng 02/2024 |  |  |
| 1 | EVNNPT | 540.853 | 0 | 540.853 | -540.853 |

- Tổn thất điện năng theo từng cấp điện áp

Tổn thất điện năng tháng 02/2024 theo cấp điện áp và theo từng Công ty Truyền tải điện so với cùng kỳ năm 2023:

- Danh sách các sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành trong tháng

a. Sự cố lưới điện thuộc EVNNPT: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

b. Sự cố do đơn vị ngoài EVNNPT quản lý vận hành: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

- TÌNH HÌNH KẾT NỐI SCADA

Trong tháng 02/2024 xảy ra 04 lỗi kết nối tín hiệu SCADA, giảm 4 lỗi kết nối so với tháng 01/2024.

- Miền Bắc: không xảy ra lỗi kết nối SCADA.

- Miền Trung: không xảy ra lỗi kết nối SCADA.

- Miền Nam: xảy ra 4 lỗi kết nối SCADA tại 2 trạm 500kV Tân Định, Nhà Bè và 2 trạm 220kV Bình Hòa, Cà Mau. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

| Đơn vị | Số lượng trạm mất kết nối SCADA | Số lượng trạm mất kết nối đã xử lý | Tăng giảm trạm mất kết nối so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Bắc | 0 | 0 | -5 |
| Miền Trung | 0 | 0 | 0 |
| Miền Nam | 4 | 4 | 1 |
| EVNNPT | 4 | 4 | -4 |

Ghi chú: Số liệu thống kê từ trang quản lý sự cố của EVN http://quanlysuco.evn.com.vn