PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI THÁNG 03/2024

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Trong tháng 03/2024, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành an toàn, tin cậy và đảm bảo cung cấp điện. Lưới điện truyền tải xảy ra 13 sự cố (06 sự cố lưới 500kV và 07 sự cố lưới 220kV), tăng 12 số sự cố so với tháng 02/2024, nguyên nhân sự cố do sét (03 vụ), do nguyên nhân khác (03 vụ), do hành lang (02 vụ), do thiết bị đường dây (02 vụ), do thiết bị nhất thứ (01 vụ), do thiết bị nhị thứ (01 vụ), do thao tác (01 vụ). Các sự cố xảy ra không dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành theo quy định và đã được EVNNPT khẩn trương kiểm tra, khắc phục.

- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH

- Vận hành tần số

Trong tháng 03/2024, lưới điện truyền tải không xảy ra sự cố nào do bảo vệ tần số thấp tác động.

- Vận hành điện áp

Trong tháng 03/2024 điện áp lưới 500kV cơ bản vận hành trong giới hạn cho phép, có xuất hiện 01 lần điện áp thấp tại trạm 500kV Tân Uyên, do thiếu nguồn vì sự cố Vĩnh Tân – Sông Mây lúc 13h03’ ngày 07/3/2024.

Điện áp lưới 220kV điện áp vận hành trong giới hạn cho phép.

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

Năm 2024, EVN giao EVNNPT thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện truyền tải (SAIDI-T; SAIDI-T sự cố; SAIFI-T), kết quả thực hiện tháng 03 hiện thấp hơn kế hoạch EVN giao năm 2024.

| STT | Đơn vị | Tháng 3 | Lũy kế | Kế hoạch năm | Thực hiện kế hoạch (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. SAIDI-T công tác (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 89 | 215 | 860 | 25 |
| 2 | PTC1 | 145 | 351 | 860 | 40.81 |
| 3 | PTC2 | 18 | 52 | 860 | 6.05 |
| 4 | PTC3 | 39 | 81 | 860 | 9.42 |
| 5 | PTC4 | 50 | 127 | 860 | 14.77 |
| II. SAIDI-T sự cố (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.15 | 0.18 | 14.53 | 1.24 |
| 2 | PTC1 | 0 | 0 | 14.53 | 0 |
| 3 | PTC2 | 0 | 0 | 14.53 | 0 |
| 4 | PTC3 | 1.20 | 1.35 | 14.53 | 9.29 |
| 5 | PTC4 | 0 | 0.02 | 14.53 | 0.14 |
| III. SAIFI-T (lần) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.09 | 0.24 | 0.98 | 24.49 |
| 2 | PTC1 | 0.12 | 0.3 | 0.98 | 30.61 |
| 3 | PTC2 | 0.05 | 0.12 | 0.98 | 12.24 |
| 4 | PTC3 | 0.04 | 0.14 | 0.98 | 14.29 |
| 5 | PTC4 | 0.09 | 0.24 | 0.98 | 24.49 |

- Tổn thất điện năng của lưới điện truyền tải

Tổn thất điện năng thực hiện tháng 03/2024 là 2,23% (0,469 tỷ kWh) tăng 0,09% so với cùng kỳ 2023 (2,14%), thấp hơn 0,17% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,40%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 2,13% (0,233 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 49,7%) tăng 0,42% so với cùng kỳ 2023 (1,71%), tổn thất lưới 220kV là 1,04% (0,236 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 50,3%) giảm 0,10% so với cùng kỳ 2023 (1,14%).

- TÌNH HÌNH QUÁ TẢI, SỰ CỐ THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN ÁN TOÀN, TIN CẬY VÀ HIỆU QUẢ

- Tình hình vận hành mang tải

| Cấp điện áp | Thiết bị | Tổng số mạch ĐD/MBA | Khu vực | Số mạch ĐD, Số MBA/Thời gian đầy, quá tải |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Số thiết bị/giờ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80-90% | >90-100% | >100-110% | >110% | Tổng |
| 500kV | Đường dây | 34 | Miền Bắc | 1/31.0 | 1/2.2 | 0/0.0 | 0/0.0 | 1/33.2 |
|  |  | 33 | Miền Trung | 1/7.0 | 1/3.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 1/10.0 |
|  |  | 43 | Miền Nam | 6/44.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 6/44.0 |
|  | MBA | 26 | Miền Bắc | 6/275.0 | 3/13.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 6/288.0 |
|  |  | 20 | Miền Trung | 2/25.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 2/25.0 |
|  |  | 22 | Miền Nam | 8/314.3 | 4/25.1 | 0/0.0 | 0/0.0 | 8/339.4 |
| 220kV | Đường dây | 195 | Miền Bắc | 18/960.4 | 15/505.9 | 6/22.0 | 0/0.0 | 18/1488.3 |
|  |  | 150 | Miền Trung | 19/264.5 | 9/124.0 | 1/1.0 | 0/0.0 | 19/389.5 |
|  |  | 168 | Miền Nam | 26/652.0 | 18/140.0 | 5/4.2 | 0/0.0 | 26/796.2 |
|  | MBA | 145 | Miền Bắc | 34/525.4 | 16/88.4 | 5/4.7 | 0/0.0 | 34/618.5 |
|  |  | 72 | Miền Trung | 6/278.0 | 4/22.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 6/300.0 |
|  |  | 107 | Miền Nam | 41/1560.9 | 22/389.0 | 5/12.0 | 0/0.0 | 42/1961.9 |

- Miền Bắc

- Lưới điện 500 kV

- 01/34 đường dây (ĐD) vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức): 572 T500 Hà Tĩnh – 571, 561 T500 Vũng Áng do truyền tải cao.

- 07/26 MBA 500kV vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: AT1, AT2 Hòa Bình do truyền tải cao từ 500kV xuống 220kV, AT2 Hiệp Hòa tải cao; AT1, AT2 Việt Trì, AT1 Vũng Áng tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

- 18/191 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình, 276 T500 Sơn La - 273 Sơn La, 285 Phả Lại – 273 Bắc Giang, 275 Hưng Đông - 275 Hà Tĩnh, 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý, 271 Kim Động - 273 Thái Bình, 271 T500 Việt Trì - 273 Việt Trì, 271 Tây Hà Nội – 272 Thành Công.

- 05/191 ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình, 276 T500 Sơn La - 273 Sơn La, 285 Phả Lại – 273 Bắc Giang, 275 Hưng Đông - 275 Hà Tĩnh, 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý.

- 34/141 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: Bắc Giang AT2, Bắc Ninh 2 AT2, AT3; Bắc Ninh AT1, AT2; Bảo Thắng AT2; Đình Vũ AT2; Hà Đông AT3, AT4, AT5; Mai Động AT3, AT4, AT6; Nam Định AT2, Nông Cống AT1, Phú Bình AT1, AT2; AT2 Phủ Lý; Quang Châu AT1, AT2; Thái Bình AT1, AT2; Thái Thụy AT2; Thành Công AT4, AT5; Trực Ninh AT2; Việt Trì AT1, AT2; Vĩnh Yên AT1, AT2; Phố Nối AT3; Thường Tín AT4; Nghi Sơn AT1, AT2  do tải cao.

- 05/191 MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT2 Bắc Giang, AT1 Bắc Ninh, AT2 Phú Bình, AT1 Thái Thụy, AT4 Thành Công.

- Khu vực miền Trung: chủ yếu phục vụ khai thác cao các nguồn NLTT

- Lưới điện 500 kV

- 01/33 ĐD vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức): 573 Vĩnh Tân - 573 Sông Mây.

- 02/21 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: Vĩnh Tân-AT1, AT2.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

- 17/145 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: (i) lưới PTC3 gồm các ĐD do NLTT và các nhà máy phát cao như: 271 Đa Nhim - 271 Đức Trọng, 271 NMTĐ An Khê - 273 Quy Nhơn mạch 1, 271 Vĩnh Tân - 273 Quán Thẻ, 272 Đa Nhim - 275 Tháp Chàm, 272 Đức Trọng - 276 Di Linh, 273 Hàm Thuận - 272 Phan Thiết, 276 Pleiku 2 - 272 Chư Sê, 277 Pleiku 2 - 271 Yang Trung, 274 NMĐ Sinh Khối An Khê - 271 Pleiku; (i) lưới PTC2 không.

- 01 ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 274 Ninh Phước - 272 Mỹ Sơn.

- 06/71 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, AT2 Ninh Phước; AT1, 2 Tháp Chàm, AT1 Vĩnh Hảo, Đức Trọng AT1 do khai thác cao nguồn NLTT.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Khu vực miền Nam:

- Lưới điện 500 kV

- 01/40 ĐD 500 kV vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: Sông Mây (575, 565) - Tân Định (575).

- 8/21 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: AT1, Duyên Hải, AT6, AT7 Nhà Bè, AT2 Phú Mỹ, AT1, AT2 Sông Mây, AT2 Tân Uyên, AT 2 Đức Hòa phụ tải tăng cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

- 20/165 ĐD vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: Long Bình (271) - Tân Uyên (278), Mỹ Tho 2 (274) - Mỹ Tho (275), Sông Mây (275) - Long Bình (276), Tân Định (273) - Bình Hòa (273), Tân Định (279) - Mỹ Phước (274), Tân Uyên (276)- Thủ Đức (273), Tân Uyên (278) - Long Bình (271), Thuận An (275) - Hóc Môn (272), Thuận An (276) - Hóc Môn (273) … do tải tăng cao.

- 05/165 ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (2 mạch), Tân Định (279) - Mỹ Phước, Châu Đức (271) - Tân Thành, Long Thành (277) - Phú Mỹ.

- 42/107 MBA vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức AT1 Cần Đước, AT1, AT2 Long An, AT3, AT4, AT7 Phú Lâm; AT4 Sông Mây, AT3, AT4 Tân Định, AT1, AT2 Cao Lãnh, AT1, AT2 Long Thành, AT1, 2 Tao Đàn … do tải tăng cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT2 Long Thành.

- Sự cố thiết bị

Trong tháng 03/2024, lưới điện truyền tải của EVNNPT xảy ra 02 sự cố gây ảnh hưởng đến thiết bị:

- Sự cố pha B DCL 275-1 và pha B DCL 275-2 tại TBA 220kV Tân Thành ngày 29/3/2024: trong quá trình thao tác chuyển đổi thanh cái C22 sang C21, tiếp điểm chính pha B DCL 275-1 tiếp xúc không tốt (3 ba DCL 275-1 đã thẳng hàng). Khi mở DCL 275-2 đã gây phóng điện hồ quang giữa các má pha B DCL 271-1 và pha B 275-2 gây hư hỏng tiếp điểm DCL. Đồng thời, rơ le quá dòng ngăn lộ 212 tác động chức năng quá dòng thứ tự không. Do MC 212 đã được cô lập mạch điều khiển bảo vệ (do đang thực hiện chuyển giàn thành cái), vì vậy bảo vệ SLTC tác động chức năng 50BF MC 212 đi cắt các MC thanh cái C21, C22. Sau sự cố, đơn vị quản lý vận hành đã thay thế tiếp điểm DCL bị hư hỏng và khôi phục vận hành.

- Sự cố MC 274 TBA 500kV Phố Nối ngày 29/3/2024: lúc 13h39’ ngày 29/3/2024, sự cố kéo dài pha C ĐD 274 Phố Nối - 273, 274 Hải Dương. Nguyên nhân do sét đánh trực tiếp vào ĐD gây phóng điện tại vị trí 08. Máy cắt 274 TBA 500kV Phố Nối đã cắt tốt nhưng xảy ra phóng điện phía ngoài 2 cực của máy cắt gây hư hỏng buồng cắt pha C MC 274. Thời điểm sự cố, hệ thống quan trắc sét ghi nhận có nhiều cú sét gần khu vực ĐD, xác định nguyên nhân là do sét đánh liên tiếp và lan truyền vào TBA 500kV Phố Nối gây phóng điện 2 cực MC 274 đang mở. Sau sự cố, đơn vị quản lý vận hành đã thay thế máy cắt và khôi phục vận hành.

- CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN

- Thống kê tình trạng quá tải của các thiết bị trên lưới

- PTC1

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 220kV Bắc Giang | AT2 | 22/03/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 2 | Trạm 220kV Bắc Giang | AT2 | 23/03/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 3 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 06/03/2024 | 102.26 | 1.00 |
| 4 | Trạm 220kV Phú Bình | AT2 | 06/03/2024 | 102.03 | 1.00 |
| 5 | Trạm 220kV Thái Thụy | AT1 | 23/03/2024 | 100.22 | 0.52 |
| 6 | Trạm 220kV Thành Công | AT4 | 23/03/2024 | 109.59 | 0.13 |

Đường dây:

| STT | Đơn vị | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 03/03/2024 | 102.63 | 1.00 |
| 2 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 05/03/2024 | 101.11 | 1.00 |
| 3 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 17/03/2024 | 100.13 | 1.00 |
| 4 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 17/03/2024 | 101.99 | 1.00 |
| 5 | PTC1 | 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý (E24.4) | 18/03/2024 | 101.08 | 1.00 |
| 6 | PTC1 | 276 Ninh Bình (E23.1) - 271 Thái Bình (E11.1) | 24/03/2024 | 114.71 | 1.00 |
| 7 | PTC1 | 276 T500 Sơn La - 273 Sơn La (E17.6) | 17/03/2024 | 100.00 | 0.67 |
| 8 | PTC1 | 278 T500 Thường Tín - 274 Kim Động (E28.10) | 25/03/2024 | 111.61 | 1.00 |
| 9 | PTC1 | 278 T500 Thường Tín - 274 Kim Động (E28.10) | 25/03/2024 | 110.67 | 1.00 |
| 10 | PTC1 | 278 T500 Thường Tín - 274 Kim Động (E28.10) | 25/03/2024 | 100.41 | 1.00 |
| 11 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) - 273 Bắc Giang (E7.6) | 10/03/2024 | 100.61 | 1.00 |
| 12 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) - 273 Bắc Giang (E7.6) | 12/03/2024 | 102.15 | 1.00 |
| 13 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) - 273 Bắc Giang (E7.6) | 10/03/2024 | 101.55 | 1.00 |
| 14 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) - 273 Bắc Giang (E7.6) | 22/03/2024 | 102.23 | 1.00 |
| 15 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) - 273 Bắc Giang (E7.6) | 22/03/2024 | 104.70 | 1.00 |
| 16 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) - 273 Bắc Giang (E7.6) | 24/03/2024 | 107.91 | 1.00 |
| 17 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) - 273 Bắc Giang (E7.6) | 29/03/2024 | 100.19 | 1.00 |
| 18 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 07/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 19 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 07/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 20 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 07/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 21 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 07/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 22 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 07/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 23 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 07/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 24 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 08/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 25 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 08/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 26 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 08/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 27 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 08/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 28 | PTC1 | 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình (E6.16) | 03/03/2024 | 112.74 | 1.00 |
| 29 | PTC1 | 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình (E6.16) | 04/03/2024 | 104.63 | 1.00 |
| 30 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 13/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 31 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 13/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 32 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 13/03/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 33 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 13/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 34 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 14/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 35 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 14/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 36 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 14/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 37 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 14/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 38 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 14/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 39 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 14/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 40 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 14/03/2024 | 106.00 | 1.00 |
| 41 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 14/03/2024 | 105.00 | 1.00 |
| 42 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 14/03/2024 | 105.00 | 1.00 |
| 43 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 15/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 44 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 23/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 45 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 23/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 46 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 24/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 47 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 24/03/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 48 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 24/03/2024 | 105.00 | 1.00 |
| 49 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 25/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 50 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 25/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 51 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 25/03/2024 | 106.00 | 1.00 |
| 52 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 25/03/2024 | 109.00 | 1.00 |
| 53 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 25/03/2024 | 107.00 | 1.00 |
| 54 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 26/03/2024 | 107.00 | 1.00 |
| 55 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 26/03/2024 | 107.00 | 1.00 |
| 56 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 26/03/2024 | 106.00 | 1.00 |
| 57 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 26/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 58 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 26/03/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 59 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 26/03/2024 | 104.00 | 1.00 |
| 60 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 26/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 61 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 26/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 62 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 26/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 63 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 26/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 64 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 26/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 65 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 26/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 66 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 26/03/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 67 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 26/03/2024 | 105.00 | 1.00 |
| 68 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 26/03/2024 | 107.00 | 1.00 |
| 69 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 26/03/2024 | 104.00 | 1.00 |
| 70 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 27/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 71 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 27/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 72 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 27/03/2024 | 106.00 | 1.00 |
| 73 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 27/03/2024 | 109.00 | 1.00 |
| 74 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 27/03/2024 | 106.00 | 1.00 |
| 75 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 27/03/2024 | 106.00 | 1.00 |
| 76 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 27/03/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 77 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 27/03/2024 | 105.00 | 1.00 |
| 78 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 27/03/2024 | 107.00 | 1.00 |
| 79 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 27/03/2024 | 107.00 | 1.00 |
| 80 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 27/03/2024 | 106.00 | 1.00 |
| 81 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 27/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 82 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 27/03/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 83 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 27/03/2024 | 104.00 | 1.00 |
| 84 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 27/03/2024 | 105.00 | 1.00 |
| 85 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 27/03/2024 | 106.00 | 1.00 |
| 86 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 28/03/2024 | 106.00 | 1.00 |
| 87 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 28/03/2024 | 104.00 | 1.00 |
| 88 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 28/03/2024 | 105.00 | 1.00 |
| 89 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 28/03/2024 | 104.00 | 1.00 |
| 90 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 28/03/2024 | 105.00 | 1.00 |
| 91 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 28/03/2024 | 104.00 | 1.00 |
| 92 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 28/03/2024 | 105.00 | 1.00 |
| 93 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 28/03/2024 | 104.00 | 1.00 |
| 94 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 28/03/2024 | 109.00 | 1.00 |
| 95 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 28/03/2024 | 104.00 | 1.00 |
| 96 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 28/03/2024 | 107.00 | 1.00 |
| 97 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 28/03/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 98 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 28/03/2024 | 104.00 | 1.00 |
| 99 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 28/03/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 100 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 28/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 101 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 29/03/2024 | 107.00 | 1.00 |
| 102 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 29/03/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 103 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 29/03/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 104 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 29/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 105 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 29/03/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 106 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 29/03/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 107 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 29/03/2024 | 104.00 | 1.00 |
| 108 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 29/03/2024 | 104.00 | 1.00 |
| 109 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 29/03/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 110 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 29/03/2024 | 105.00 | 1.00 |
| 111 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 29/03/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 112 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 29/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 113 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 30/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 114 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 30/03/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 115 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 30/03/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 116 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 30/03/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 117 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 30/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 118 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 30/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 119 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 30/03/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 120 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 30/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 121 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 30/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 122 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 30/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 123 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 30/03/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 124 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 30/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 125 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 30/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 126 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 30/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 127 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 30/03/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 128 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 31/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 129 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 31/03/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 130 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 31/03/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 131 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 31/03/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 132 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 31/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 133 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 31/03/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 134 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 31/03/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 135 | PTC1 | 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình (E6.16) | 22/03/2024 | 103.10 | 1.00 |
| 136 | PTC1 | 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình (E6.16) | 22/03/2024 | 103.10 | 1.00 |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuấ thiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC3

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC4

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa | AT1 | 27-02-24 15:00 | 104.35 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 21-02-24 15:00 | 100.60 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 22-02-24 15:00 | 100.48 | 1 |
|  | Trạm 220kV Đức Hòa | AT1 | 12-03-24 17:00 | 102.00 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Bình | AT1 | 31-03-24 12:00 | 101.38 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Bình | AT3 | 31-03-24 12:00 | 100.93 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 12-03-24 12:00 | 100.22 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 20-03-24 14:00 | 102.77 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 21-03-24 12:00 | 104.06 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 24-03-24 14:00 | 103.39 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 26-03-24 12:00 | 100.95 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 26-03-24 13:00 | 104.48 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 26-03-24 14:00 | 102.82 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 27-03-24 12:00 | 100.98 | 1 |
|  | Trạm 220kV Long Thành | AT2 | 27-03-24 13:00 | 104.35 | 1 |
|  | Trạm 220kV Tao Đàn | AT2 | 26-03-24 13:00 | 100.69 | 1 |
|  | Trạm 220kV Tao Đàn | AT2 | 26-03-24 14:00 | 101.23 | 1 |
|  | Trạm 500kV Sông | AT3 | 08-03-24 12:00 | 100.02 | 1 |
|  | Trạm 500kV Tân Định | AT3 | 07-03-24 08:00 | 101.09 | 1 |
|  | Trạm 500kV Tân Định | AT3 | 13-03-24 15:00 | 100.59 | 1 |
|  | Trạm 500kV Tân Định - AT4 | AT4 | 13-03-24 14:00 | 101.75 | 1 |
|  | Trạm 500kV Tân Định | AT4 | 13-03-24 15:00 | 101.56 | 1 |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220kV Hàm Tân (271) - Tân Thành (276) | 29-03-24 12:00 | 117.21 | 1 |
|  | 220kV Long Thành (277) - Phú Mỹ (273,253) | 07-03-24 09:00 | 101.24 | 1 |
|  | 220kV Long Thành (277) - Phú Mỹ (273,253) | 27-03-24 12:00 | 100.37 | 1 |
|  | 220kV Tân Định (279) - Mỹ Phước (274) | 21-03-24 16:00 | 100.41 | 1 |
|  | 220kV Tân Uyên (276)- Thủ Đức (273) | 31-03-24 12:00 | 101.13 | 1 |
|  | 220kV Tân Uyên (276)- Thủ Đức (273) | 31-03-24 13:00 | 102.76 | 1 |
|  | 220kV Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274) | 21-03-24 21:00 | 105.29 | 1 |
|  | 220kV Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274) | 26-03-24 22:00 | 103.85 | 1 |
|  | 220kV Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274) | 26-03-24 23:00 | 103.85 | 1 |
|  | 220kV Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274) | 27-03-24 00:00 | 103.85 | 1 |
|  | 220kV Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274) | 27-03-24 01:00 | 100.96 | 1 |
|  | 220kV Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274) | 27-03-24 04:00 | 100.96 | 1 |
|  | 220kV Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274) | 27-03-24 05:00 | 100.96 | 1 |
|  | 220kV Trảng Bàng (275) - Bàu Đồn (273) | 21-03-24 21:00 | 106.73 | 1 |
|  | 220kV Trảng Bàng (275) - Bàu Đồn (273) | 26-03-24 22:00 | 103.85 | 1 |
|  | 220kV Trảng Bàng (275) - Bàu Đồn (273) | 26-03-24 23:00 | 103.85 | 1 |
|  | 220kV Trảng Bàng (275) - Bàu Đồn (273) | 27-03-24 00:00 | 103.85 | 1 |
|  | 220kV Trảng Bàng (275) - Bàu Đồn (273) | 27-03-24 01:00 | 100.96 | 1 |
|  | 220kV Trảng Bàng (275) - Bàu Đồn (273) | 27-03-24 04:00 | 100.96 | 1 |
|  | 585 Sông Mây - 576 Tân Định | 28-03-24 08:00 | 116.86 | 1 |
|  | 585 Sông Mây - 576 Tân Định | 28-03-24 13:00 | 101.91 | 1 |

- Thống kê tình hình cắt điện trong lưới điện truyền tải

- PTC1

| STT | Tên thiết bị, ĐD | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không Theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Thiết bị 500kV (A0) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tách ĐD 576 Sơn La - 571 Hiệp Hoà; MC 571, 572, K501 T500HH; MC 576, 577, K506 T500SL | 02/03 | 5.00 | 03/03 | 17.00 | x |  |
| 2 | Tách ĐD 573 TĐ Sơn La - 579 Sơn La; MC 579, 580 T500 Sơn La | 04/03 | 7.00 | 04/03 | 23.00 | x |  |
| 3 | Tách ĐD 580 Sơn La - 574 Hoà Bình, MC 573, 574, K504 T500HB; MC 580, 581 T500 Sơn La | 05/03 | 7.00 | 05/03 | 23.00 | x |  |
| 4 | Tách ĐD 571 TĐ Sơn La - 578 Sơn La; MC 577, 578 T500 Sơn La | 06/03 | 6.00 | 06/03 | 22.00 | x |  |
| 5 | Tách 572 Sơn La - 575 Việt Trì; MC 572, 573, K502 T500SL; MC 573, 574, K505 T500 Việt Trì | 24/03 | 5.00 | 24/03 | 17.00 | x |  |
| 6 | Tách MBA AT1, MC 571, 574, 231; Tách TC C51 - T500 Đông Anh | 04/03 | 7.30 | 05/03 | 17.00 | x |  |
| 7 | Tách ĐD 585 Hiệp Hòa – 574 Đông Anh; MC 584, 585 T500HH; MC 573, 574 T500 ĐA. | 05/03 | 5.00 | 05/03 | 17.00 | x |  |
| 8 | Tách ĐD 572 Thường Tín - 571 Tây Hà Nội; MC 562, 572 T500TT; 571, 572 T500THN | 19/03 | 5.00 | 19/03 | 17.00 | x |  |
| 9 | Tách ĐD 576 Phố Nối - 581 Thường Tín; MC 576, 566 T500PN; MC 561, 581 T500 TT. (Sáng cắt chiều trả) | 16/03 | 5.00 | 17/03 | 16.00 | x |  |
| 10 | Tách ĐD 575 Phố Nối - 582 Thường Tín; MC 575, 565 T500PN; MC 562, 582 T500TT. (Sáng cắt chiều trả) | 26/03 | 5.00 | 27/03 | 16.00 | x |  |
| 11 | Tách ĐD 572 Hòa Bình - 578 Nho Quan; MC 571, 572, K502 T500 Hòa Bình; MC 577, 578 T500 Nho Quan | 03/03 | 6.00 | 03/03 | 17.00 | x |  |
| 11 | Cắt điện MBA AT1 T500 Vũng Áng, Tách MC 531, 561, 231, 341 T500 Vũng Áng | 22/03 | 6.00 | 23/03 | 18.00 | x |  |
| 12 | Cắt điện ngăn lộ 575 T500 Vũng Áng - 572 Quảng Trạch, Tách MC 575, 565 T500 Vũng Áng | 25/03 | 6.00 | 26/03 | 18.00 | x |  |
| 13 | Cắt điện ngăn lộ 585 T500 Vũng Áng - 571 Quảng Trạch, Tách MC 585, 565 T500 Vũng Áng | 28/03 | 6.00 | 29/03 | 18.00 | x |  |
| 14 | Tách C51 T500 Vũng Áng Tách MC 575, 574, 573,572, 571, 562 T500Vũng Áng | 13/03 | 6.00 | 14/03 | 18.00 | x |  |
| 15 | Tách C52 T500 Vũng Áng Tách MC 585, 564, 583, 582, 531 T500 Vũng Áng | 15/03 | 6.00 | 16/03 | 18.00 | x |  |
| 16 | Cắt điện ngăn lộ 574 T500 Vũng Áng - 575 Đà Nẵng, Tách MC 564, 574, C51 T500 Vũng Áng | 19/03 | 6.00 | 21/03 | 18.00 | x |  |
| 17 | Tách ĐD 580 T500 Hà Tĩnh - 573 NMĐ Nghi Sơn 2 Tách MC580, 581; KH500, TBD500 T500 Hà Tĩnh | 24/03 | 0.00 | 29/03 | 24.00 | x |  |
| 18 | Tách ĐD 574 T500 Hà Tĩnh - 574 T500 Đà Nẵng Cắt C52, MC573, 574, 582; KH504 T500 Hà Tĩnh | 30/03 | 5.00 | 31/03 | 20.00 | x |  |
| II | Thiết bị 220kV |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tách C21; Dùng MC200 thay lần lượt các MC 271, 278, 274, 275, 276, 231, 232, 233, 234 T500 Hà Tĩnh | 01/03 | 5.00 | 03/03 | 19.00 | x |  |
| 2 | Tách C22; Dùng MC200 thay lần lượt các MC 271, 278, 274, 275, 276, 231, 232, 233, 234 T500 Hà Tĩnh | 05/03 | 5.00 | 07/03 | 19.00 | x |  |
| 3 | Tách bảo vệ SLTC 220kV T500 Hà Tĩnh: | 02/03 | 0.00 | 02/03 | 10.00 | x |  |
| 4 | Tách ngăn 200 T500 Hà Tĩnh Tách C22 T500 Hà Tĩnh | 07/03 | 6.00 | 08/03 | 22.00 | x |  |
| 5 | Tách bảo vệ SLTC 220kV T500 Hà Tĩnh: | 07/03 | 5.00 | 08/03 | 24.00 | x |  |
| 6 | Tách BVSLTC 220kV T500 Hà Tĩnh | 10/03 | 6.00 | 17/03 | 6.00 | x |  |
| 7 | Tách lần lượt các ĐD 271, 278, 274, 275, 276, 233, 234, 231, 232 và ngăn 200 T500 Hà Tĩnh (08 giờ/ ngăn) | 13/03 | 6.00 | 17/03 | 18.00 | x |  |
| 8 | Tách ĐD 231 T500 Vũng Áng - 277 NMĐ Vũng Áng 1 (A18.10). | 22/03 | 7.00 | 22/03 | 22.00 | x |  |
| 9 | Tách MBA AT3; MC 233; MC 133; MC 933; TD 93 T500 Nho Quan | 03/03 | 6.00 | 03/03 | 24.00 | x |  |
| 10 | Tách MBA AT4; MC 234; MC 134 T500 Nho Quan | 04/03 | 8.00 | 04/03 | 24.00 | x |  |
| 11 | Tách MBA AT1, MC 231, MC 131, TD41 E3.20 (220kV Trực Ninh) | 05/03 | 6.00 | 05/03 | 17.00 | x |  |
| 12 | Tách BVSL TC 110KV E3.20 (220kV Trực Ninh) | 07/03 | 6.00 | 07/03 | 17.00 | x |  |
| 13 | Tách MC 132 E11.1 (220kV Thái Bình), (dùng MC100 thay thế MC132); TC C12; còn F67 ngăn lộ 132, Bảo vệ SL ngoài MBA sử dụng dòng ngăn lộ 100 qua mạch lật. | 01/03 | 6.00 | 01/03 | 12.00 | x |  |
| 14 | Tách MC 132 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC100 thay thế MC132); TC C11; còn F67 ngăn lộ 132, Bảo vệ SL ngoài MBA sử dụng dòng ngăn lộ 100 qua mạch lật. | 01/03 | 12.00 | 01/03 | 18.00 | x |  |
| 15 | Tách MC 200, TC C22, TC C29 E11.1 (220kV Thái Bình) | 04/03 | 6.00 | 04/03 | 18.00 | x |  |
| 16 | Tách MC 200, TC C21 E11.1 (220kV Thái Bình) | 04/03 | 18.00 | 04/03 | 23.00 | x |  |
| 17 | Tách MC 231 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC200 thay thế MC231); TC C22 ; còn F67 ngăn lộ 231, Bảo vệ SL ngoài MBA sử dụng dòng ngăn lộ 200 qua mạch lật. | 05/03 | 6.00 | 05/03 | 12.00 | x |  |
| 18 | Tách MC 231 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC200 thay thế MC231); TC C21; còn F67 ngăn lộ 231, Bảo vệ SL ngoài MBA sử dụng dòng ngăn lộ 200 qua mạch lật. | 05/03 | 12.00 | 05/03 | 18.00 | x |  |
| 19 | Tách MC 232 E11.1 (dùng MC200 thay thế MC232); TC C22; Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ trong rơ le F67 ngăn lộ 232, Bảo vệ SL ngoài MBA sử dụng dòng ngăn lộ 200 qua mạch lật. | 06/03 | 6.00 | 06/03 | 12.00 | x |  |
| 20 | Tách MC 232 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC200 thay thế MC232); TC C21; Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ trong rơ le F67 ngăn lộ 232, Bảo vệ SL ngoài MBA sử dụng dòng ngăn lộ 200 qua mạch lật. | 06/03 | 12.00 | 06/03 | 18.00 | x |  |
| 21 | Tách MBA AT1, 231, 131, 431 E11.1 (220kV Thái Bình, TC C19, TC C29 E11.1 (220kV Thái Bình) | 09/03 | 7.00 | 10/03 | 19.00 | x |  |
| 22 | Tách MC 271 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC200 thay thế MC271); TC C22; còn F21 ngăn lộ 200, bảo vệ so lệch dọc F87L ngăn lộ 271. | 11/03 | 6.00 | 11/03 | 12.00 | x |  |
| 23 | Tách MC 271 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC200 thay thế MC271); TC C21; Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ khoảng cách F21 ngăn lộ 200, bảo vệ so lệch dọc F87L ngăn lộ 271. | 11/03 | 12.00 | 11/03 | 18.00 | x |  |
| 24 | Tách ĐD 276 E23.1 (220kV Ninh Bình)- 271 E11.1 (220kV Thái Bình); MC271, TC C29 E11.1 (220kV Thái Bình) | 12/03 | 6.00 | 12/03 | 18.00 | x |  |
| 25 | Tách MC 272 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC200 thay thế MC272); TC C22; còn F21 ngăn lộ 200, bảo vệ so lệch dọc F87L ngăn lộ 272. | 13/03 | 6.00 | 13/03 | 12.00 | x |  |
| 26 | Tách MC 272 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC200 thay thế MC272); TC C21; Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ khoảng cách F21 ngăn lộ 200, bảo vệ so lệch dọc F87L ngăn lộ 272. | 13/03 | 12.00 | 13/03 | 18.00 | x |  |
| 27 | Tách ĐD 272 E28.10 (220kV Kim Động) - 272 E11.1 (220kV Thái Bình); MC272, TC C29 E11.1 | 14/03 | 6.00 | 14/03 | 18.00 | x |  |
| 28 | Tách MC 273 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC200 thay thế MC273); TC C22; còn F21 ngăn lộ 200, bảo vệ so lệch dọc F87L ngăn lộ 273. | 15/03 | 6.00 | 15/03 | 12.00 | x |  |
| 29 | Tách MC 273 E11.1 (dùng MC200 thay thế MC273); TC C21; Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ khoảng cách F21 ngăn lộ 200, bảo vệ so lệch dọc F87L ngăn lộ 273. | 15/03 | 12.00 | 15/03 | 18.00 | x |  |
| 30 | Tách MBA AT2, 232, 132, 432 TC C19, TC C29 E11.1 (220kV Thái Bình) | 16/03 | 23.00 | 17/03 | 15.00 | x |  |
| 31 | Tách ĐD 274 Thái Bình (E11.1) - 271 NĐTB1 (A11.1); MC274, C22 E11.1 (220kV Thái Bình) | 19/03 | 6.00 | 19/03 | 18.00 | x |  |
| 32 | Tách ĐD 274 Thái Bình (E11.1) - 271 NĐTB1 (A11.1); MC274, TC C29, C21 E11.1 (220kV Thái Bình) | 20/03 | 6.00 | 20/03 | 18.00 | x |  |
| 33 | Tách ĐD 275 Thái Bình (E11.1)- 272 NĐTB1 (A11.1); MC275, TC C29, C21 E11.1 (220kV Thái Bình) | 21/03 | 6.00 | 21/03 | 18.00 | x |  |
| 34 | Tách ĐD 275 Thái Bình (E11.1)- 272 NĐTB1 (A11.1); MC275, C22 E11.1 | 22/03 | 6.00 | 22/03 | 18.00 | x |  |
| 35 | Tách MC 276 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC200 thay thế MC276); TC C22; còn F21 ngăn lộ 200, bảo vệ so lệch dọc F87L ngăn lộ 276. | 25/03 | 6.00 | 25/03 | 12.00 | x |  |
| 36 | Tách MC 276 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC200 thay thế MC276); TC C21; Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ khoảng cách F21 ngăn lộ 200, bảo vệ so lệch dọc F87L ngăn lộ 276. | 25/03 | 12.00 | 25/03 | 18.00 | x |  |
| 37 | Tách ĐD 273, 274 E3.7 (220kV Nam Định)- 276 E11.1 (220kV Thái Bình); MC276, TC C29, E11.1 | 26/03 | 6.00 | 26/03 | 18.00 | x |  |
| 38 | Tách ĐD 271 E28.10 (220kV Kim Động) - 273 E11.1 (220kV Thái Bình); MC273, TC C29 E11.1 (220kV Thái Bình) | 27/03 | 6.00 | 27/03 | 18.00 | x |  |
| 39 | Tách ĐD 174 Thái Bình (E11.1) - 172 Vũ Thư (E11.5); MC 174 E11.1 (220kV Thái Bình) | 28/03 | 6.00 | 28/03 | 12.00 | x |  |
| 40 | Tách ĐD 175 Thái Bình (E11.1) - 172 TP Thái Bình (E11.3); MC171 E11.1 (220kV Thái Bình) | 28/03 | 12.00 | 28/03 | 18.00 | x |  |
| 41 | Tách ĐD 273 E23.1 (220kV Ninh Bình)- 271 E3.20 (220kV Trực Ninh), MC 02 đầu (Sáng cắt chiều trả) | 12/03 | 6.00 | 13/03 | 17.00 | x |  |
| 42 | Tách ĐD 271, 272 E3.7 (220kV Nam Định)- 272 E3.20 (220kV Trực Ninh), MC 02 đầu | 26/03 | 6.00 | 26/03 | 17.00 | x |  |
| 43 | Tách: MBA AT3; MC 233; MC 133 E1.45 (220kV Long Biên) | 06/03 | 6.30 | 06/03 | 20.00 | x |  |
| 44 | Tách: MBA AT1; MC 231; MC 131; MC 431 E1.45 (220kV Long Biên) | 12/03 | 6.30 | 12/03 | 20.00 | x |  |
| 45 | Tách: MBA AT2; MC 232; MC 132; MC 432 E1.45 (220kV Long Biên) | 15/03 | 6.30 | 15/03 | 20.00 | x |  |
| 46 | Tách MBA AT2, MC 232, MC 132 E1.6 (220kV Chèm) | 05/03 | 6.00 | 05/03 | 18.00 | x |  |
| 47 | Tách ĐD 273 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2) – 272 T500 Phố Nối, MC 02 đầu | 02/03 | 5.00 | 02/03 | 16.00 | x |  |
| 48 | Tách ĐD 271 E1.45 (220kV Long Biên) - 271 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2), MC 02 đầu | 02/03 | 5.00 | 02/03 | 10.00 | x |  |
| 49 | Tách ĐD 274 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2) – 271 T500 Phố Nối, MC 02 đầu | 03/03 | 5.00 | 03/03 | 16.00 | x |  |
| 50 | Tách ĐD 272 E1.45 (220kV Long Biên) - 272 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2), MC 02 đầu | 03/03 | 5.00 | 03/03 | 10.00 | x |  |
| 51 | Tách ĐD 277 T500 Thường Tín - 273 E28.10 (220kV Kim Động), MC 02 đầu | 07/03 | 5.00 | 07/03 | 17.00 | x |  |
| 52 | Tách ĐD 276 T500 Thường Tín - 275 E1.4 (220kV Hà Đông), MC 02 đầu | 09/03 | 5.00 | 09/03 | 17.00 | x |  |
| 53 | Tách ĐD 275 T500 Thường Tín - 274 E1.4 (220kV Hà Đông) , MC 02 đầu | 21/03 | 5.00 | 21/03 | 17.00 | x |  |
| 54 | Tách ĐD 273 T500 Đông Anh - 273 E1.45 (220kV Long Biên) , MC 02 đầu | 23/03 | 5.00 | 23/03 | 17.00 | x |  |
| 55 | Đóng xông điện các ngăn dự phòng: ngăn lộ 200, TC C29 E15.10 (220kV Đô Lương) | 28/03 | 7.30 | 28/03 | 8.00 | x |  |
| 56 | Đóng xông điện các ngăn dự phòng: ngăn lộ 100, 174, 175, 176, 177, 178, 180, TC C19 - E15.10 (220kV Đô Lương) | 28/03 | 8.20 | 28/03 | 9.30 | x |  |
| 57 | Ngăn dự phòng 200, TC C29, 176, 177, 178, 100, TC C19 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu) | 26/03 | 7.00 | 26/03 | 9.00 | x |  |
| 58 | Tách MBA AT2, MC 232, 132 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu) | 27/03 | 7.00 | 27/03 | 23.00 | x |  |
| 59 | Tách DZ 110kV 177 E9.2 (220kV Ba Chè) - 171 A9.0 (TĐ Cửa Đạt) | 05/03 | 7.00 | 07/03 | 20.00 | x |  |
| 60 | Tách MC 100 E9.2 (220kV Ba Chè) | 07/03 | 16.00 | 07/03 | 20.00 | x |  |
| 61 | Tách F87L 110kV 177 E9.2 (220kV Ba Chè) - 171A9.0 (TĐ Cửa Đạt) | 07/03 | 20.00 | 07/03 | 20.30 | x |  |
| 62 | Dùng MC 100 thay MC 177 (OFF F87L) E9.2 (220kV Ba Chè) khi đó ĐD được bảo vệ bởi F67, F21 ngăn lộ 100 | 07/03 | 20.00 | 07/03 | 20.30 | x |  |
| 63 | Tách tụ T101, MC T101 E9.10 (220kV Nghi Sơn) | 09/03 | 6.00 | 09/03 | 17.00 | x |  |
| 64 | Tách ĐD 173E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 171 E9.8 (110kV Nông Cống) | 14/03 | 6.00 | 15/03 | 23.00 | x |  |
| 65 | Tách ĐD 174 E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 175 E9.50 (220kV Nông Cống) | 21/03 | 6.00 | 22/03 | 23.00 | x |  |
| 66 | Tách ĐD 176 E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 172 E9.13 (110kV Tĩnh Gia 2) | 28/03 | 6.00 | 29/03 | 23.00 | x |  |
| 67 | Tách ĐD 271 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 275 NĐ A5.25 (NĐ Mạo Khê); MC 271 E5.9 (220kV Tràng Bạch) | 24/02 | 5.00 | 24/02 | 17.00 | x |  |
| 68 | Tách TC C22; MC 277 E12.3 (220kV Yên Bái) | 01/03 | 5.00 | 01/03 | 18.00 | x |  |
| 69 | Tách ĐD 277 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273, 274 E22.40 (220kV Bắc Quang); MC 2 đầu ĐD (Sáng tách chiều trả) | 01/03 | 5.00 | 02/03 | 18.00 | x |  |
| 70 | Tách MBA AT4, MC 234, 134; Tách lần lượt TC C21, C22, C29, C11, C12, C19 T500 Lai Châu | 01/03 | 6.00 | 01/03 | 17.00 | x |  |
| 71 | Tách đ/d 177 E2.20 (220kV Đình Vũ) - 172 E2.32 (Nam Đình Vũ); MC 177 E2.20 | 01/03 | 7.00 | 01/03 | 13.00 | x |  |
| 72 | Tách đ/d 178 E2.20 (220kV Đình Vũ) - 171 E2.32 (Nam Đình Vũ); MC 178 E2.20 (220kV Đình Vũ) | 01/03 | 14.00 | 01/03 | 20.00 | x |  |
| 73 | Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E17.6 (220kV Sơn La) | 02/03 | 6.00 | 02/03 | 12.00 | x |  |
| 74 | Tách MC 176 E20.23; Tách lần lượt thanh cái C11, C12 E20.23 (220kV Bảo Thắng) | 02/03 | 7.00 | 03/03 | 20.00 | x |  |
| 75 | Tách đ/d 179 E17.6 (220kV Sơn La) - 171 A17.27 (TĐ Háng Đồng) Tách DZ 179 E17.6 - 171 TĐ Háng Đồng Tách lần lượt TC C11, C12, tách MC112 | 03/03 | 5.00 | 03/03 | 17.00 | x |  |
| 76 | Tách đ/d 173 E4.4 (220kV Việt Trì) - 171 E4.10 (Phù Ninh); MC 173 E4.4 (220kV Việt Trì) | 03/03 | 6.00 | 03/03 | 14.00 | x |  |
| 77 | Tách TC 12 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) | 03/03 | 7.00 | 03/03 | 17.00 | x |  |
| 78 | Tách ĐD 275 A100 (TĐ Hoà Bình) - 278 E1.4 (220kV Hà Đông) | 04/03 | 5.00 | 04/03 | 17.00 | x |  |
| 79 | Tách đ/d 171 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 172 E25.1 (Phúc Yên); MC 171 E25.2 | 04/03 | 5.00 | 04/03 | 18.00 | x |  |
| 80 | Tách ĐD 273 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 271, 272 E7.20 (220kV Sơn Động); MC 2 đầu ĐD | 04/03 | 5.00 | 05/03 | 17.00 | x |  |
| 81 | Tách đ/d 175 E2.9 (220kV Vật Cách) - 172 E2.19 (Thép Vạn Lợi); MC 175, TC C19 E2.9 (220kV Vật Cách) | 04/03 | 6.00 | 07/03 | 20.00 | x |  |
| 82 | Tách MC 171 (mở vòng) và Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (220kV Than Uyên), (Tái lập ca trực khi TT) | 04/03 | 7.00 | 04/03 | 17.00 | x |  |
| 83 | Tách MC 177 E20.23; Tách lần lượt thanh cái C11, C12 E20.23 (220kV Bảo Thắng) | 04/03 | 7.00 | 05/03 | 20.00 | x |  |
| 84 | Tách đ/d 177 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 171 E8.19 (Nguyên Giáp); MC 177 E2.1 (220kV Đồng Hoà) | 04/03 | 8.00 | 04/03 | 12.00 | x |  |
| 85 | Tách đ/d 173 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 172 E25.8 (KCN Thăng Long VP); MC 173 (220kV Vĩnh Yên) | 05/03 | 5.00 | 05/03 | 18.00 | x |  |
| 86 | Tách MC 172 (mở vòng) và Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (220kV Than Uyên) (Tái lập ca trực khi TT) | 05/03 | 7.00 | 05/03 | 17.00 | x |  |
| 87 | Tách TC C11, MC 175 (Dùng MC 100 thay) E7.6 (220kV Bắc Giang) | 05/03 | 7.00 | 07/03 | 7.00 | x |  |
| 88 | Tách TC C21, MC 112 T500 Quảng Ninh | 05/03 | 7.00 | 05/03 | 17.00 | x |  |
| 89 | Tách ĐD 280 A100 (TĐ Hoà Bình) - 271 E1.35 (220kV Sơn Tây); MC 271 E1.35 | 06/03 | 5.00 | 06/03 | 17.00 | x |  |
| 90 | Tách đ/d 174 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 171 E25.9 (Khai Quang); MC 174 (220kV Vĩnh Yên) | 06/03 | 5.00 | 06/03 | 18.00 | x |  |
| 91 | Tách ĐD 274 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 273 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 2 đầu ĐD | 06/03 | 5.00 | 07/03 | 17.00 | x |  |
| 92 | Tách MC 173 (mở vòng) và Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (220kV Than Uyên) (Tái lập ca trực khi TT) | 06/03 | 7.00 | 06/03 | 17.00 | x |  |
| 93 | Tách MC 178 E20.23; Tách lần lượt thanh cái C11, C12 E20.23 (220kV Bảo Thắng) | 06/03 | 7.00 | 07/03 | 20.00 | x |  |
| 94 | Tách TC C22, MC 112 T500 Quảng Ninh | 06/03 | 7.00 | 06/03 | 17.00 | x |  |
| 95 | Tách 272 E1.35 (220kV Sơn Tây) - 271 E25.10 (220kV Vĩnh Tường); MC 2 đầu ĐD | 07/03 | 5.00 | 07/03 | 17.00 | x |  |
| 96 | Tách đ/d 175 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 171 E4.3 (Vĩnh Yên); 175 (220kV Vĩnh Yên) | 07/03 | 5.00 | 07/03 | 18.00 | x |  |
| 97 | Tách MBA AT3, MC 233, 133, 433 T500 Quảng Ninh | 07/03 | 5.00 | 07/03 | 17.00 | x |  |
| 98 | Tách MC 174 (mở vòng) và Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (220kV Than Uyên) (Tái lập ca trực khi TT) | 07/03 | 7.00 | 07/03 | 17.00 | x |  |
| 99 | Tách ĐD 271 A29.10 (TĐ Huội Quảng) - 272 T500 Sơn La; MC 272 T500 Sơn La | 07/03 | 7.00 | 07/03 | 20.00 | x |  |
| 100 | Tách TC C12, MC 175 (Dùng MC 100 thay) E7.6 (220kV Bắc Giang) | 07/03 | 7.00 | 09/03 | 7.00 | x |  |
| 101 | Tách đ/d 174 T500 Quảng Ninh - 172 E5.2 (Giáp Khẩu) - 172 E5.28 (Hà Lầm) - 171 E5.10 (Hà Tu); MC 174 T500 Quảng Ninh | 08/03 | 5.00 | 08/03 | 17.00 | x |  |
| 102 | Tách ĐD 272 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 273 E6.2 (220kV Thái Nguyên); MC 2 đầu ĐD | 08/03 | 5.00 | 09/03 | 17.00 | x |  |
| 103 | Tách ĐD 275 E4.4 (220kV Việt Trì) - 274 E4.15 (220kV Phú Thọ); MC 2 đầu ĐD Sáng tách chiều trả | 08/03 | 5.00 | 09/03 | 18.00 | x |  |
| 104 | Tách TC C11, MC 175 E2.9 (T220 Vật Cách) | 08/03 | 6.00 | 09/03 | 16.00 | x |  |
| 105 | Tách TC C11 và tách mở vòng MC 171, 172, 173 E14.6 (220kV Tuyên Quang) | 08/03 | 6.00 | 08/03 | 17.00 | x |  |
| 106 | Tách MC 175 (mở vòng) và Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (220kV Than Uyên) (Tái lập ca trực khi TT) | 08/03 | 7.00 | 08/03 | 17.00 | x |  |
| 107 | Tách MC 200 T500 Sơn La | 08/03 | 7.00 | 08/03 | 20.00 | x |  |
| 108 | Tách MC 179 E20.23; Tách lần lượt thanh cái C11, C12 E20.23 (220kV Bảo Thắng) | 08/03 | 7.00 | 09/03 | 20.00 | x |  |
| 109 | Tách TC C12, MC 172 (dùng MC 100 thay) E4.4 (220kV Việt Trì) | 08/03 | 7.00 | 08/03 | 15.00 | x |  |
| 110 | Tách MC 171 T500 Quảng Ninh (ngăn dự phòng chưa có xuất tuyến) | 09/03 | 5.00 | 09/03 | 17.00 | x |  |
| 111 | Tách TC C12 và tách mở vòng MC 171, 172, 173 E14.6 (220kV Tuyên Quang) | 09/03 | 6.00 | 09/03 | 17.00 | x |  |
| 112 | Tách MC 176 (mở vòng) và Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (220kV Than Uyên) (Tái lập ca trực khi TT) | 09/03 | 7.00 | 09/03 | 17.00 | x |  |
| 113 | Tách ĐD 273, 274 A17.25 (TĐ Nậm Chiến 1) – 273 T500 Sơn La; MC 273 T500 Sơn La | 09/03 | 7.00 | 09/03 | 20.00 | x |  |
| 114 | Tách đ/d 175 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 173 E7.17 (Vân Trung); MC 175, TC C19 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 09/03 | 7.00 | 11/03 | 7.00 | x |  |
| 115 | Tách SVC 404, MBA T4 E4.4 (220kV Việt Trì) | 09/03 | 7.00 | 09/03 | 15.00 | x |  |
| 116 | Tách TC C12, MC 175 E2.9 (T220 Vật Cách) | 09/03 | 16.00 | 10/03 | 22.00 | x |  |
| 117 | Tách MC 177, 178 E5.35 (220kV Yên Hưng) (ngăn dự phòng chưa có xuất tuyến) | 10/03 | 5.00 | 11/03 | 17.00 | x |  |
| 118 | Tách đ/d 175 E20.3 (220kV Lào Cai) - 171 A20.39 (TĐ Ngòi Phát); MC 175 E20.3 | 10/03 | 6.00 | 10/03 | 15.00 | x |  |
| 119 | Tách MC 112, Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (220kV Than Uyên) | 10/03 | 7.00 | 10/03 | 17.00 | x |  |
| 120 | Tách ĐD 271, 272 A17.25 (TĐ Nậm Chiến 1) – 274 T500 Sơn La; MC 274 T500 Sơn La | 10/03 | 7.00 | 10/03 | 20.00 | x |  |
| 121 | Tách MC 180 E20.23; Tách lần lượt thanh cái C11, C12 E20.23 (220kV Bảo Thắng) | 10/03 | 7.00 | 11/03 | 20.00 | x |  |
| 122 | Tách ĐD 273 (233, 253) A100 (TĐ Hoà Bình) - 273 T500 Tây Hà Nội: MC 273 T500 Tây Hà Nội | 11/03 | 5.00 | 11/03 | 17.00 | x |  |
| 123 | Tách TC C11 E20.3 (220kV Lào Cai) (Tái lập ca trực khi TT) | 11/03 | 6.00 | 11/03 | 15.00 | x |  |
| 124 | Tách ĐD 275 T500 Sơn La - 271, 272 E17.50 (220kV Mường La); MC 275 T500 Sơn La | 11/03 | 7.00 | 11/03 | 20.00 | x |  |
| 125 | Tách TBN 101, MC T101 E4.15 (220kV Phú Thọ) | 11/03 | 8.00 | 11/03 | 16.00 | x |  |
| 126 | Tách ĐD 232(252) A100 (TĐ Hoà Bình) - 276 T500 Tây Hà Nội; MC 276 T500 Tây Hà Nội | 12/03 | 5.00 | 12/03 | 17.00 | x |  |
| 127 | Tách KH 402, MC K402E20.3 (220kV Lào Cai) | 12/03 | 6.00 | 12/03 | 15.00 | x |  |
| 128 | Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La; MC 276 T500 Sơn La | 12/03 | 7.00 | 12/03 | 20.00 | x |  |
| 129 | Tách thanh cái C22, MC 271 (dùng MC 200 thay) E4.15 (220kV Phú Thọ) | 12/03 | 7.00 | 12/03 | 13.00 | x |  |
| 130 | Tách MC 181 E20.23; Tách lần lượt thanh cái C11, C12 E20.23 (220kV Bảo Thắng) | 12/03 | 7.00 | 13/03 | 20.00 | x |  |
| 131 | Tách TC C11, MC 177 (Dùng MC 100 thay) E7.6 (220kV Bắc Giang) | 12/03 | 7.00 | 14/03 | 7.00 | x |  |
| 132 | Tách ĐD 274 E4.4 (220kV Việt Trì) - 271 E4.15 (220kV Phú Thọ); MC 2 đầu ĐD (Sáng tách chiều trả) | 13/03 | 5.00 | 14/03 | 18.00 | x |  |
| 133 | Tách ĐD 240(260) A100 (TĐ Hoà Bình) - 277 T500 Tây Hà Nội; MC 277 T500 Tây Hà Nội | 13/03 | 5.00 | 13/03 | 17.00 | x |  |
| 134 | Tách TC C11 và Tách đ/d 174 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 173 E14.1 (Tuyên Quang); MC 174 E14.6 (220kV Tuyên Quang) | 13/03 | 6.00 | 13/03 | 12.00 | x |  |
| 135 | Tách ngăn lộ 178 E4.15 (220kV Phú Thọ) ngăn DP Chưa có xuất tuyến ĐD | 13/03 | 8.00 | 14/03 | 16.00 | x |  |
| 136 | Tách TC C11 và Tách đ/d 175 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 171 E14.3 (Sơn Dương); MC 175 E14.6 (220kV Tuyên Quang) | 13/03 | 13.00 | 13/03 | 17.00 | x |  |
| 137 | Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E1.35 (220kV Sơn Tây) | 13/03 | 21.00 | 14/03 | 10.00 | x |  |
| 138 | Tách ĐD 272 E20.3 (220kV Lào Cai) - 252 Guman; MC 272 E20.3 (220kV Lào Cai) | 14/03 | 5.00 | 16/03 | 18.00 | x |  |
| 139 | Tách TC C12 và Tách đ/d 174 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 173 E14.1 (Tuyên Quang); MC 174 E14.6 (220kV Tuyên Quang) | 14/03 | 6.00 | 14/03 | 12.00 | x |  |
| 140 | Tách TC C12, MC 177 (Dùng MC 100 thay) E7.6 (220kV Bắc Giang) | 14/03 | 7.00 | 16/03 | 7.00 | x |  |
| 141 | Tách TC C12 và Tách đ/d 175 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 171 E14.3 (Sơn Dương); MC 175 E14.6 (220kV Tuyên Quang) | 14/03 | 13.00 | 14/03 | 17.00 | x |  |
| 142 | Tách MBA AT2, MC232, 132, 432 E1.35 (220kV Sơn Tây) | 14/03 | 21.00 | 15/03 | 10.00 | x |  |
| 143 | Tách ĐD 271 E6.20 (220kV Lưu Xá) - 273 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 2 đầu ĐD | 15/03 | 5.00 | 15/03 | 17.00 | x |  |
| 144 | Tách đ/d 177 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 171 E7.22 (Nam Thành Phố); MC 177, TC C19 E7.6 (220kV Bắc Giang) | 16/03 | 7.00 | 18/03 | 7.00 | x |  |
| 145 | Tách đ/d 171 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 172 E2.12 (Lê Chân) - 172 E2.3 (Lạch Tray) - 171 E2.5 (Cửa Cấm) - 172 E2.13 (Cát Bi) - 171 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 171 E2.1, MC 171 E2.20 | 16/03 | 23.00 | 17/03 | 5.00 | x |  |
| 146 | Tách đ/d 172 E2.1 (220kV Đồng Hoà) 171 E2.12 (Lê Chân) - 171 E2.3 (Lạch Tray) - 172 E2.5 (Cửa Cấm) - 171 E2.13 (Cát Bi) - 172 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 172 E2.1, 172 E2.20 | 17/03 | 23.00 | 18/03 | 5.00 | x |  |
| 147 | Tách ĐD 271 A100 (TĐ Hoà Bình) – 274, 273 E19.10 (220kV Yên Thủy); MC 273, 274 E19.10 (220kV Yên Thủy) | 18/03 | 5.00 | 18/03 | 17.00 | x |  |
| 148 | Tách ĐD 277 E1.4 (220kV Hà Đông) - 271,272 E10.5 (220kV Xuân Mai); MC 2 đầu ĐD | 19/03 | 5.00 | 19/03 | 17.00 | x |  |
| 149 | Tách lần lượt TC C21, C22 và tách MC 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) | 19/03 | 5.00 | 20/03 | 18.00 | x |  |
| 150 | Tách TC C11, MC T101, TBN 101 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 19/03 | 7.00 | 21/03 | 7.00 | x |  |
| 151 | Tách ĐD 274 A100 (TĐ Hoà Bình) – 273, 274 E10.5 (220kV Xuân Mai); 273, 274 E10.5 (220kV Xuân Mai) | 20/03 | 5.00 | 20/03 | 17.00 | x |  |
| 152 | Đóng điện lần lượt thiết bị dự phòng MC 200, TC C29; MC 100, TC C19 T500 Lai Châu | 20/03 | 7.00 | 20/03 | 9.00 | x |  |
| 153 | Tách MBA AT2, MC 232, 132 E4.15 (220kV Phú Thọ) | 21/03 | 6.00 | 21/03 | 18.00 | x |  |
| 154 | Tách TC C12, MC T101, TBN 101 E6.2 (220kV Thái Nguyên) | 21/03 | 7.00 | 23/03 | 7.00 | x |  |
| 155 | Tách ĐD 272 T500 Đông Anh - 271 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3); MC 2 đầu ĐD | 22/03 | 5.00 | 22/03 | 17.00 | x |  |
| 156 | Tách ĐD 271 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 2 đầu ĐD (Sáng tách chiều trả) | 23/03 | 5.00 | 25/03 | 18.00 | x |  |
| 157 | Tách ĐD 273 T500 Hiệp Hoà - 271 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 2 đầu ĐD | 23/03 | 5.00 | 23/03 | 17.00 | x |  |
| 158 | Tách ĐD 276 E12.3 (220kV Yên Bái) - 272 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 2 đầu ĐD (Sáng tách chiều trả) | 24/03 | 5.00 | 26/03 | 18.00 | x |  |
| 159 | Tách lần lượt TC C21, C22 E14.6 (220kV Tuyên Quang) | 24/03 | 5.00 | 25/03 | 18.00 | x |  |
| 160 | Tách MBA AT2, MC 272, 274, 132, 432 E17.50 (220kV Mường La); Tách lần lượt TC C11, C12 E17.50 (220kV Mường La) (Tái lập ca trực khi TT) | 24/03 | 6.00 | 24/03 | 18.00 | x |  |
| 161 | Tách lần lượt TC C11, C12 và Tách MBA AT1, MC 271, 273, 131, 112 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) | 24/03 | 22.00 | 25/03 | 16.00 | x |  |
| 162 | Tách MBA AT1; MC 231, 131 E2.20 (220kV Đình Vũ) | 25/03 | 6.00 | 25/03 | 17.00 | x |  |
| 163 | Đóng điện TBDP các ngăn lộ dự phòng 172, 173, 174, 175 E19.10 (220kV Yên Thủy) (Tái lập ca trực khi TT) | 25/03 | 8.00 | 25/03 | 10.00 | x |  |
| 164 | Tách MBA AT2, MC 272, 274, 132, TC C22 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) | 25/03 | 22.00 | 26/03 | 17.00 | x |  |
| 165 | Tách ĐD 272 E12.3 (220kV Yên Bái) - 274 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 2 đầu ĐD (Sáng tách chiều trả) | 26/03 | 5.00 | 28/03 | 18.00 | x |  |
| 166 | Tách ĐD 286 A2.25 (NĐ Hải Phòng) – 271 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 271E2.20 (220kV Đình Vũ) | 26/03 | 6.00 | 26/03 | 17.00 | x |  |
| 167 | Tách ĐD 285 A2.25 (NĐ Hải Phòng) – 272 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 272 E2.20 (220kV Đình Vũ) | 27/03 | 6.00 | 27/03 | 17.00 | x |  |
| 168 | Tách ĐD 272 T500 Lai Châu – 272 E29.20 (220kV Mường Tè); MC 2 đầu ĐD (Sáng tách chiều trả) | 28/03 | 5.00 | 29/03 | 17.00 | x |  |
| 169 | Tách ĐD 278 T500 Hiệp Hòa - 272 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3); MC 2 đầu ĐD | 28/03 | 5.00 | 29/03 | 17.00 | x |  |
| 170 | Tách ĐD 271 T500 Lai Châu – 271 E29.20 (220kV Mường Tè); MC 271 E29.20 (Sáng tách chiều trả) | 30/03 | 5.00 | 31/03 | 17.00 | x |  |
| 171 | Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 2 đầu ĐD | 30/03 | 5.00 | 31/03 | 17.00 | x |  |
| 172 | Tách đ/d 174 E2.9 (220kV Vật Cách) - 171 A2.0 (Nomura); MC 174 E2.9 (220kV Vật Cách) | 30/03 | 6.00 | 30/03 | 12.00 | x |  |

- PTC2

*Trạm biến áp:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV KonTum để lọc dầu khử khí MBA AT1 TBA 220kV Kon Tum. | 02/03/24 | 08h38 | 04/03/24 | 08h32 | X |  |
| 2 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Sông Trah 2 để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT1 | 12/03/24 | 07h01 | 12/03/24 | 17h29 | X |  |
| 3 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Duy Xuyên để xử lý tồn tại mạch cắt ngăn 131 | 12/03/24 | 06h43 | 12/03/24 | 17h28 | X |  |
| 4 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Dung Quất để SCTX: Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT1. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị trạm. ETC Kiểm định: TI 131 pha A, C; TTDVKT2 sửa chữa MC 231, MC 131 | 13/03/24 | 07h08 | 13/03/24 | 17h05 | X |  |
| 5 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Dung Quất để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT2 | 14/03/24 | 07h00 | 14/03/24 | 16h17 | X |  |
| 6 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kVNgũ Hành Sơn để Cải tạo mạch F50BF-T1 (Retrip) -BVSLTC 110kV thông qua rơ le Lockout (F86) ngăn 131; Cải tạo mạch F50BF2-BVSLTC 110kV đi cắt MC 431; kiểm tra, thí nghiệm sau khi hiệu chỉnh | 15/03/24 | 08h25 | 15/03/24 | 14h06 | X |  |
| 7 | Cô lập MBA T2 - Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn để Cải tạo mạch F50BF-T1 (Retrip) -BVSLTC 110kV thông qua rơ le Lockout (F86) ngăn 132; Cải tạo mạch F50BF2-BVSLTC 110kV đi cắt MC 432; kiểm tra, thí nghiệm sau khi hiệu chỉnh | 16/03/24 | 08h07 | 16/03/24 | 11h26 | X |  |
| 8 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Quảng Ngãi để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT1. | 19/03/24 | 07h06 | 19/03/24 | 16h45 | X |  |
| 9 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Quảng Ngãi để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT2. | 20/03/24 | 06h53 | 20/03/24 | 18h00 | X |  |
| 10 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 500kV Dốc Sỏi để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT1. | 21/03/24 | 07h18 | 21/03/24 | 18h45 | X |  |
| 11 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 500kV Dốc Sỏi để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT3. | 23/03/24 | 08h00 | 23/03/24 | 16h35 | X |  |
| 12 | Cô lập MBA AT4 - Trạm 500kV Dốc Sỏi để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT4. | 24/03/24 | 08h10 | 24/03/24 | 16h51 | X |  |
| 13 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV KonTum để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT1. | 26/03/24 | 08h52 | 26/03/24 | 15h28 | X |  |
| 14 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV KonTum để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT2. | 27/03/24 | 09h03 | 27/03/24 | 15h52 | X |  |
| 15 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Đông Hà để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT1. | 29/03/24 | 06h29 | 29/03/24 | 21h09 | X |  |
| 16 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Đông Hà để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT2. | 30/03/24 | 07h23 | 31/03/24 | 17h05 | X |  |
| 17 | Cô lập MBA T3 - Trạm 220kV Tam Kỳ để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA T3. | 31/03/24 | 08h15 | 31/03/24 | 17h42 | X |  |

* Đường dây:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐD 500kV 572 Đà Nẵng- 574 Thạnh Mỹ 500 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 02/03/24 | 06h30 | 03/03/24 | 17h08 | X |  |
| 2 | Cô lập ĐD 220kV 271 Formosa Hà Tĩnh - 271 Ba Đồn để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 02/03/24 | 14h17 | 02/03/24 | 17h29 | X |  |
| 3 | Kết hợp công tác của Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh Cô lập ĐD 220kV 273 Vũng Áng - 271, 272 Đồng Hới để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 03/03/24 | 08h34 | 03/03/24 | 17h16 | X |  |
| 4 | Cô lập ĐD 220kV 273 Quảng Ngãi - 271 Nước Long để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 05/03/24 | 09h36 | 05/03/24 | 17h00 | X |  |
| 5 | Cô lập ĐD 220kV 273, 274 Đồng Hới - 273 BT1để vệ sinh chuỗi cách điện bị nhiễm bẩn. | 06/03/24 | 08h22 | 06/03/24 | 10h18 | X |  |
| 6 | Cô lập ĐD 220kV 274 Quảng Ngãi - 274 Thượng KonTum để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 06/03/24 | 09h01 | 06/03/24 | 15h49 | X |  |
| 7 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ để xử lý phát nhiệt chuỗi cách điện Composite pha A VT 58, pha A VT 67. | 07/03/24 | 16h51 | 07/03/24 | 23h30 | X |  |
| 8 | Cô lập ĐD 500kV 576 Dốc Sỏi - 582 Pleiku 2 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 08/03/24 | 07h06 | 12/03/24 | 12h05 | X |  |
| 9 | Kết hợp công tác PTC3, Cô lập ĐD 500kV 576 Đà Nẵng - 582 Dốc Sỏi để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 09/03/24 | 08h39 | 11/03/24 | 19h39 | X |  |
| 10 | Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 11/03/24 | 17h52 | 11/03/24 | 20h04 | X |  |
| 11 | Cô lập ĐD 220kV 271 Xekaman 3 - 271 Thạnh Mỹ 500 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 11/03/24 | 14h28 | 20/03/24 | 15h45 | X |  |
| 12 | Cô lập ĐD 500kV 575 Dốc Sỏi - 581 Pleiku 2 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 14/03/24 | 06h00 | 14/03/24 | 17h21 | X |  |
| 13 | Cô lập ĐD 500kV 575 Đà Nẵng- 574 Vũng Áng để vệ sinh bảo dưỡng ĐD, xử lý phát nhiệt VT1563, 1567. | 16/03/24 | 22h54 | 17/03/24 | 00h20 | X |  |
| 14 | Cô lập ĐD 220kV 273 Pleiku 2 - 272 Bờ Y để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 16/03/24 | 08h16 | 16/03/24 | 17h36 | X |  |
| 15 | Cô lập ĐD 220kV 273 Bờ Y- 271 Xekaman 1để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 17/03/24 | 07h59 | 17/03/24 | 17h32 | X |  |
| 16 | Cô lập ĐD 220kV 274 Bờ Y - 272 Xekaman 1để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 18/03/24 | 08h32 | 18/03/24 | 18h21 | X |  |
| 17 | Cô lập ĐD 500kV 572 Thạnh Mỹ - 583 Pleiku để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 18/03/24 | 06h52 | 19/03/24 | 17h12 | X |  |
| 18 | Cô lập ĐD 220kV 275 Bờ Y - 272 NamKong để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 19/03/24 | 08h32 | 19/03/24 | 16h37 | X |  |
| 19 | Cô lập ĐD 220kV 272 Thượng Kon Tum - 272 Nước Long để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 19/03/24 | 09h40 | 19/03/24 | 13h31 | X |  |
| 20 | Cô lập ĐD 500kV 572 Đà Nẵng- 574 Thạnh Mỹ 500 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 20/03/24 | 06h12 | 21/03/24 | 17h18 | X |  |
| 21 | Cô lập ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Bung 2 - 277 Thạnh Mỹ 500 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 20/03/24 | 08h33 | 20/03/24 | 17h35 | X |  |
| 22 | Cô lập ĐD 220kV 276 Hòa Khánh - 272 Huế để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 21/03/24 | 06h32 | 21/03/24 | 18h10 | X |  |
| 23 | Cô lập ĐD 500kV 571 Dốc Sỏi - 578 Pleiku để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 22/03/24 | 06h35 | 22/03/24 | 17h16 | X |  |
| 24 | Cô lập ĐD 220kV 275 Thạnh Mỹ 220 - 273 Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 22/03/24 | 06h36 | 22/03/24 | 19h30 | X |  |
| 25 | Cô lập ĐD 220kV 272 BT1 - 274 Đông Hà để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 23/03/24 | 08h20 | 23/03/24 | 10h42 | X |  |
| 26 | Cô lập ĐD 220kV 272 A Vương - 274 Thạnh Mỹ 220để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 24/03/24 | 07h48 | 25/03/24 | 19h50 | X |  |
| 27 | Cô lập ĐD 220kV 273 A Vương - 273 Thạnh Mỹ 220để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 24/03/24 | 07h48 | 25/03/24 | 18h24 | X |  |
| 28 | Cô lập ĐD 220kV 271 Huế - 272 Sông Bồ để xử lý dây chống sét bị đứt 3 sợi dài 50cm tại khoảng cột 456 – 457, vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 26/03/24 | 07h52 | 26/03/24 | 11h31 | X |  |
| 29 | Cô lập ĐD 220kV 274 Đà Nẵng - 274 Duy Xuyên để xử lý tổn thương dây chống sét có cáp quang tại khoảng cột 48-49, vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 26/03/24 | 09h48 | 26/03/24 | 11h31 | X |  |
| 30 | Thi công đấu nối hoàn trả ĐD 220kV 273 Thạnh Mỹ 500 – 272 Thạnh Mỹ 220; Thi công hàn cáp quang hoàn trả, đo thông quang, kiểm tra hệ thống kênh thông tin sau khi hoàn trả sợi quang, chuyển kênh bảo vệ F87, F85 tại các ngăn lộ 273/T500 Thạnh Mỹ kết nối 272/T220kV Thạnh Mỹ. Thí nghiệm, kiểm tra các chức năng bảo vệ sau khi chuyển đổi; Nghiệm thu, đóng điện ĐD 273 Thạnh Mỹ 500 đi 272 Thạnh Mỹ 220 hoàn trả (đoạn xây dựng mới) sau chuyển đổi. | 27/03/24 | 09h48 | 02/04/24 | 23h30 | X |  |
| 31 | Thi công đấu nối hoàn trả ĐD 220kV 274 Thạnh Mỹ 500 – 271 Thạnh Mỹ 220; Thi công hàn cáp quang hoàn trả, đo thông quang, kiểm tra hệ thống kênh thông tin sau khi hoàn trả sợi quang, chuyển kênh bảo vệ F87, F85 tại các ngăn lộ 274 Thạnh Mỹ 500 kết nối 271 Thạnh Mỹ 220; Thí nghiệm, kiểm tra các chức năng bảo vệ sau khi chuyển đổi; Nghiệm thu, đóng điện ĐD 274 Thạnh Mỹ 500 đi 271 Thạnh Mỹ 220 hoàn trả (đoạn xây dựng mới) sau chuyển đổi. | 27/03/24 | 09h48 | 02/04/24 | 23h30 | X |  |

- PTC3

| STT | Đối tượng cắt điện | Thời gian |  |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày |  | giờ |  |  |
|  | Cô lập TC C22 trạm 500kV Vĩnh Tân | 01/02/2024 | 08h01 | 01/02/2024 |  | 12h20 | x |  |
|  | ĐD 500kV 575 Vĩnh Tân - 584 Sông Mây | 04/02/2024 | 08h00 | 04/02/2024 |  | 13h45 | x |  |
|  | Cô lập AT1-T220 Krong Ana | 05/02/2024 | 17h44 | 05/02/2024 |  | 19h35 | x |  |
|  | Cô lập lần lượt MC 254 274 Vĩnh Tân | 07/02/2024 | 08h06 | 07/02/2024 |  | 10h05 | x |  |
|  | Cô lập MC 577, 567 500kV Vĩnh Tân, cô lập ĐD 584 Thuận Nam - 577 Vĩnh Tân. | 08/02/2024 | 06h21 | 08/02/2024 |  | 19h02 | x |  |
|  | Cô lập MC 578, 568 Vĩnh Tân, cô lập ĐD 587 Thuận Nam - 578 Vĩnh Tân | 09/02/2024 | 06h48 | 09/02/2024 |  | 16h35 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 271 Di Linh – 276 Bảo Lộc; Ngăn lộ 271 TBA 500kV Di Linh; Ngăn lộ 276 TBA 220kV Bảo Lộc 2 | 18/02/2024 | 09h23 | 18/02/2024 |  | 15h06 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 572 Đắk Nông - 574 Cầu Bông, MC 571, 572, K502, TBD502, KH502, TC C52 TBA 500kV Đắk Nông | 18/02/2024 | 07h03 | 18/02/2024 |  | 17h30 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 272 Di Linh – 275 Bảo Lộc; Ngăn lộ 272 TBA 500kV Di Linh; Ngăn lộ 275 TBA 220kV Bảo Lộc 2 | 19/02/2024 | 06h41 | 19/02/2024 |  | 14h06 | x |  |
|  | Cô lập ngăn MC 175 (dùng MC 100 thay thế MC 175); Cô lập chức năng F85, DTT ngăn 175 trạm 220kV Krông Búk. | 19/02/2024 | 08h31 | 23/02/2024 |  | 8h00 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 273 Di Linh – 271 Đại Ninh; Ngăn lộ 273 TBA 500kV Di Linh | 20/02/2024 | 07h38 | 20/02/2024 |  | 14h52 | x |  |
|  | Cô lập MC 212, lần lượt thanh cái C21, C22 trạm 220kV Phan Rí 2 | 20/02/2024 | 08h10 | 20/02/2024 |  | 15h20 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 271 Pleiku 2 - 275 Sê San 4; Ngăn lộ 271 trạm 500kV Pleiku 2 | 21/02/2024 | 06h33 | 21/02/2024 |  | 16h02 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 274 Di Linh – 272 Đại Ninh; Ngăn lộ 274 TBA 500kV Di Linh | 21/02/2024 | 07h42 | 21/02/2024 |  | 15h25 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 272 Pleiku 2 - 274 Sê San 4; Ngăn lộ 272 trạm 500kV Pleiku 2. | 22/02/2024 | 06h23 | 22/02/2024 |  | 14h34 | x |  |
|  | Cô lập Ngăn XT 175; Bảo vệ SLTC F87B -110kV trạm 220kV Krông Búk | 23/02/2024 | 17h20 | 25/02/2024 |  | 8h47 | x |  |
|  | Cô lập MBA AT1 trạm 220kV Phước An | 23/02/2024 | 06h00 | 23/02/2024 |  | 15h00 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 276 Di Linh – 272 Đức Trọng 2; Ngăn lộ 276 TBA 500kV Di Linh; Ngăn lộ 272 TBA 220kV Đức Trọng 2 | 23/02/2024 | 16h57 | 23/02/2024 |  | 21h35 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 273 Pleiku 2 - 272 Bờ Y; Ngăn lộ 273 trạm 500kV Pleiku 2 | 23/02/2024 | 06h41 | 23/02/2024 |  | 17h09 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 274 Pleiku 2 - 271 Bờ Y; Ngăn lộ 274 trạm 500kV Pleiku 2. | 24/02/2024 | 06h23 | 24/02/2024 |  | 15h34 | x |  |
|  | Cô lập Ngăn MC 200, TC C29; Lần lượt TC C21, C22 trạm 500kV Di Linh | 24/02/2024 | 06h59 | 24/02/2024 |  | 15h00 | x |  |
|  | MC 564 574 KH 504 TBD 504 trạm 500kV Pleiku 2; ĐD 574 Pleiku 2 – 572 Chơn Thành | 25/02/2024 | 06h53 | 25/02/2024 |  | 16h27 | x |  |
|  | Cô lập MC 573, TI 573 trạm 500KV Vĩnh Tân. | 25/02/2024 | 08h51 | 25/02/2024 |  | 18h15 | x |  |
|  | Cô lập MC 573 563 KH503 Trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐD 500kV 573 Vĩnh Tân - 573 Sông Mây | 25/02/2024 | 08h51 | 25/02/2024 |  | 18h15 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 275 Pleiku 2 - 272 Pleiku; Ngăn lộ 275 trạm 500kV Pleiku 2; Ngăn lộ 272 trạm 500kV Pleiku | 25/02/2024 | 06h24 | 25/02/2024 |  | 14h42 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 276 Pleiku 2 - 272 Chư Sê; Ngăn lộ 276 trạm 500kV Pleiku 2; Ngăn lộ 271, 272 trạm 220kV Chư Sê | 26/02/2024 | 16h53 | 26/02/2024 |  | 22h39 | x |  |
|  | cô lập ngăn lộ 277 trạm 500kV Pleiku; ĐD 277 Pleiku - 272 Kon Tum | 26/02/2024 | 08h23 | 26/02/2024 |  | 17h10 | x |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 277 Pleiku 2 - 271 Yang Trung; Ngăn lộ 277, 200 trạm 500kV Pleiku 2 | 27/02/2024 | 16h20 | 28/02/2024 |  | 06h00 | x |  |
|  | Cô lập MC271 MC272 trạm Krong Ana, Cô lập MC 274 trạm Krong Búk, Cô lập ĐD 220kV 271/T220 Krông Ana – 274/T220 Krông Buk. (hàng ngày) | 27/02/2024 | 16h55 | 29/02/2024 |  | 05h27 | x |  |
|  | Cô lập lần lượt TC C21, C22, C29 trạm 500kV Pleiku 2 | 28/02/2024 | 06h00 | 28/02/2024 |  | 17h00 | x |  |
|  | Cô lập MC 574, TI 574 trạm 500kV Vĩnh Tân | 28/02/2024 | 07h17 | 28/02/2024 |  | 18h56 | x |  |
|  | Cô lập MC 212 trạm 500kV Pleiku 2. Lưu ý trùng thời gian cô lập TC C21 (06h00 - 09h30), C22 (10h00 - 13h30) | 28/02/2024 | 06h00 | 28/02/2024 |  | 13h30 | x |  |

- PTC4

Trạm biến áp

| STT | Máy biến áp, thiết bị ngừng cấp điện |  | Thời gian |  |  |  | Nội dung công tác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không theo KH |
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Trạm biến áp | Thiết bị cô lập |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 231 | 31-03 | 09:10 | 31-03 | 17:10 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | C19 | 31-03 | 00:25 | 31-03 | 11:30 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | K504 | 30-03 | 19:06 | 31-03 | 16:57 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | 431 | 31-03 | 23:46 | 01-04 | 05:16 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên | 562 | 31-03 | 19:35 | 01-04 | 01:54 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 434 | 31-03 | 08:52 | 31-03 | 15:28 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C22 | 31-03 | 08:40 | 31-03 | 18:10 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | AT2 | 31-03 | 08:16 | 31-03 | 17:34 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | C12 | 31-03 | 08:15 | 31-03 | 13:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | C12 | 31-03 | 07:58 | 31-03 | 12:40 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Tho 2 | C12 | 31-03 | 06:34 | 31-03 | 18:34 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C29 | 30-03 | 08:00 | 07-04 | 22:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | AT1 | 29-03 | 23:50 | 30-03 | 01:10 | X |  |
|  | Trạm 500kV Mỹ Tho | 573 | 29-03 | 07:51 | 30-03 | 18:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | C22 | 29-03 | 07:25 | 29-03 | 15:45 | X |  |
|  | Trạm 220kV Rạch Giá | C22 | 29-03 | 06:00 | 29-03 | 18:32 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 584 | 28-03 | 17:40 | 29-03 | 00:32 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | C21 | 28-03 | 08:02 | 28-03 | 13:16 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | 178 | 28-03 | 06:00 | 28-03 | 15:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 131 | 27-03 | 20:25 | 28-03 | 00:30 | X |  |
|  | Trạm 500kV Mỹ Tho | 532 | 27-03 | 06:17 | 28-03 | 16:50 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | AT3 | 26-03 | 07:31 | 26-03 | 16:23 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cà Mau | 172 | 25-03 | 08:11 | 25-03 | 10:27 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | C12 | 25-03 | 08:04 | 25-03 | 15:45 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái | 412 | 24-03 | 09:10 | 24-03 | 16:50 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cà Mau | 171 | 24-03 | 08:26 | 24-03 | 13:10 | X |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | 175 | 24-03 | 08:20 | 24-03 | 13:20 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | 174 | 24-03 | 08:00 | 24-03 | 12:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch | 231 | 24-03 | 08:00 | 24-03 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 176 | 24-03 | 05:40 | 24-03 | 15:25 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | C12 | 23-03 | 08:11 | 23-03 | 14:08 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | 442 | 23-03 | 06:40 | 23-03 | 19:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | 131 | 20-03 | 08:05 | 20-03 | 13:57 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | C21 | 20-03 | 07:42 | 20-03 | 17:24 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 180 | 20-03 | 06:00 | 21-03 | 18:44 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | 431 | 19-03 | 23:00 | 20-03 | 04:34 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | 174 | 19-03 | 17:33 | 19-03 | 18:59 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | C22 | 19-03 | 07:41 | 19-03 | 17:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | C22 | 18-03 | 07:24 | 18-03 | 18:09 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | C22 | 18-03 | 00:12 | 18-03 | 05:31 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | C12 | 17-03 | 13:03 | 17-03 | 15:14 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | C12 | 17-03 | 10:37 | 17-03 | 15:51 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | C21 | 17-03 | 09:52 | 17-03 | 19:44 | X |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C12 | 17-03 | 09:27 | 17-03 | 16:29 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Chánh | C22 | 17-03 | 08:54 | 17-03 | 19:28 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên | AT1 | 17-03 | 07:45 | 17-03 | 18:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bến Cát | C21 | 16-03 | 09:14 | 16-03 | 16:40 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tân Thành | C22 | 16-03 | 08:45 | 16-03 | 14:20 | X |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | C12 | 16-03 | 08:19 | 16-03 | 15:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | 442 | 16-03 | 06:56 | 16-03 | 15:40 | X |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | C22 | 16-03 | 06:38 | 16-03 | 15:50 | X |  |
|  | Trạm 220kV Châu Đốc | 175 | 16-03 | 05:00 | 16-03 | 10:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch | 112 | 15-03 | 09:05 | 15-03 | 13:10 | X |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long | C12 | 15-03 | 07:55 | 15-03 | 16:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | 132 | 15-03 | 07:31 | 15-03 | 16:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | C22 | 15-03 | 06:12 | 15-03 | 17:10 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Mỹ | C51 | 14-03 | 10:30 | 14-03 | 17:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | 274 | 14-03 | 08:29 | 14-03 | 14:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Xuân Lộc | 112 | 14-03 | 07:03 | 14-03 | 12:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trảng Bàng | C11 | 13-03 | 08:57 | 13-03 | 15:42 | X |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 274 | 13-03 | 07:48 | 13-03 | 16:54 | X |  |
|  | Trạm 500kV Mỹ Tho | C22 | 12-03 | 10:06 | 12-03 | 17:59 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Uyên | C29 | 12-03 | 09:11 | 12-03 | 13:38 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 179 | 10-03 | 13:47 | 10-03 | 17:04 | X |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | AT2 | 10-03 | 06:24 | 10-03 | 16:41 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | C12 | 10-03 | 06:22 | 10-03 | 14:40 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 180 | 10-03 | 06:22 | 10-03 | 11:04 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bàu Đồn | C19 | 09-03 | 09:27 | 09-03 | 12:21 | X |  |
|  | Trạm 220kV Ô Môn 2 | 221 | 09-03 | 09:00 | 09-03 | 16:22 | X |  |
|  | Trạm 500kV Ô Môn | 530 | 09-03 | 09:00 | 09-03 | 16:22 | X |  |
|  | Trạm 500kV Đức Hòa | 572 | 09-03 | 08:54 | 12-03 | 09:00 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 435 | 08-03 | 23:15 | 09-03 | 01:20 | X |  |
|  | Trạm 500kV Mỹ Tho | 232 | 08-03 | 08:01 | 08-03 | 17:40 |  | X |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | C12 | 07-03 | 23:03 | 08-03 | 04:42 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | C11 | 07-03 | 09:55 | 07-03 | 14:25 | X |  |
|  | Trạm 500kV Mỹ Tho | 276 | 07-03 | 08:45 | 07-03 | 16:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | C11 | 06-03 | 23:53 | 07-03 | 05:20 | X |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | TBNT102 | 06-03 | 10:04 | 06-03 | 12:16 | X |  |
|  | Trạm 500kV Mỹ Tho | 232 | 06-03 | 09:12 | 06-03 | 17:14 | X |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 254 | 06-03 | 08:29 | 06-03 | 16:56 | X |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 582 | 06-03 | 08:05 | 06-03 | 18:52 | X |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 255 | 05-03 | 19:12 | 05-03 | 22:20 | X |  |
|  | Trạm 220kV Cao Lãnh | 174 | 05-03 | 16:54 | 05-03 | 18:30 | X |  |
|  | Trạm 220kV Trà Vinh | C11 | 05-03 | 09:30 | 05-03 | 21:30 | X |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | TD32 | 05-03 | 07:45 | 05-03 | 15:32 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bạc Liêu | 131 | 05-03 | 07:30 | 05-03 | 15:20 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | 112 | 04-03 | 07:54 | 04-03 | 14:15 | X |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 443 | 03-03 | 09:15 | 03-03 | 16:38 | X |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | AT1 | 03-03 | 09:09 | 03-03 | 18:10 | X |  |
|  | Trạm 220kV Thủ Đức | AT3 | 03-03 | 08:59 | 03-03 | 21:13 | X |  |
|  | Trạm 500kV Tân Định | C22 | 03-03 | 08:46 | 03-03 | 15:53 | X |  |
|  | Trạm 500kV Cầu Bông | 136 | 03-03 | 08:41 | 03-03 | 15:43 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | C12 | 03-03 | 08:37 | 03-03 | 14:05 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | C22 | 03-03 | 08:19 | 03-03 | 19:00 | X |  |
|  | Trạm 220kV Rạch Giá | T101 | 02-03 | 09:00 | 02-03 | 17:28 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | C12 | 02-03 | 08:19 | 02-03 | 12:24 | X |  |
|  | Trạm 220kV Bàu Đồn | C19 | 02-03 | 08:04 | 02-03 | 15:35 | X |  |
|  | Trạm 220kV Rạch Giá | 176 | 02-03 | 07:33 | 02-03 | 17:28 | X |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | C22 | 02-03 | 06:58 | 02-03 | 16:33 | X |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | T101 | 01-03 | 08:26 | 01-03 | 14:52 | X |  |

| II | Đường dây |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 566 Vĩnh Tân - 572 Tân Uyên | 30-03 | 18:36 | 31-03 | 05:35 | X |  |
|  | 571 Tân Định - 575 Cầu Bông | 24-03 | 07:45 | 24-03 | 17:20 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Nhơn Trạch (271) - Nhà Bè (273) | 20-03 | 06:44 | 20-03 | 16:11 | X |  |
|  | 220kV Tân Uyên (279) - Long Thành (274) | 31-03 | 08:10 | 31-03 | 15:35 | X |  |
|  | 220kV Vĩnh Long (273) - Ô Môn 2 (278, 258) | 30-03 | 08:04 | 30-03 | 12:45 | X |  |
|  | 500kV Vĩnh Tân (565, 575) - Sông Mây (564, 584) | 29-03 | 18:32 | 30-03 | 03:40 | X |  |
|  | 220kV TTĐL Long Phú (281) - Cần Thơ (272) | 28-03 | 07:02 | 29-03 | 14:39 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (274, 254) - Giá Rai (274) | 28-03 | 06:06 | 28-03 | 16:21 | X |  |
|  | 500kV NMNĐ Phú Mỹ 2 (572) - Phú Mỹ (563,583) | 27-03 | 07:08 | 27-03 | 22:10 | X |  |
|  | 220kV Cầu Bông (279) - Hóc Môn (276) | 24-03 | 07:10 | 24-03 | 16:55 | X |  |
|  | 220kV Nhà Bè (277) - Tao Đàn (273) | 24-03 | 06:59 | 24-03 | 16:05 | X |  |
|  | 220kV Bình Chánh (275) - Phú Lâm (276) | 23-03 | 08:25 | 23-03 | 14:10 | X |  |
|  | 220kV Rạch Giá (272) - Ô Môn 2 (279, 259) | 21-03 | 07:23 | 21-03 | 16:44 | X |  |
|  | 500kV NMNĐ Phú Mỹ 2 (572) - Phú Mỹ (563,583) | 19-03 | 07:32 | 20-03 | 15:06 | X |  |
|  | 220KV Thuận An (275) - Hóc Môn (272) | 17-03 | 09:52 | 17-03 | 19:44 | X |  |
|  | 500kV NMNĐ Phú Mỹ 2 (573) - Phú Mỹ (564,584) | 17-03 | 07:54 | 18-03 | 17:10 | X |  |
|  | 220 kV Kiên Bình (272) - Châu Đốc (273) | 17-03 | 06:10 | 18-03 | 18:09 | X |  |
|  | 220kV Quận 8 (272) - Phú Lâm (275) | 16-03 | 23:55 | 17-03 | 16:18 | X |  |
|  | 220kV Phú Lâm (274) - Bến Lức (275) | 16-03 | 07:10 | 16-03 | 15:35 | X |  |
|  | 220kV NMNĐ Phú Mỹ (252,272) - Tân Thành (273) | 16-03 | 06:50 | 17-03 | 16:48 | X |  |
|  | 220kV Cầu Bông (280) - Hóc Môn (271) | 16-03 | 06:25 | 16-03 | 14:43 | X |  |
|  | 220kV Châu Đốc 2 (271) - Long Xuyên 2 (272) | 15-03 | 06:36 | 16-03 | 17:10 | X |  |
|  | 220kV Châu Thành HG (274) - Sóc Trăng (273) | 14-03 | 08:05 | 15-03 | 14:25 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Phú Mỹ (258, 283) - Cần Đước (274) | 14-03 | 07:10 | 14-03 | 15:47 | X |  |
|  | 220kV Nhà Bè (275) - Bình Chánh (272) | 14-03 | 07:10 | 14-03 | 15:52 | X |  |
|  | 220kV Thốt Nốt (274) - Châu Đốc (272) | 14-03 | 06:59 | 14-03 | 20:07 | X |  |
|  | 220kV Bảo Lộc (274) - Sông Mây (274) | 13-03 | 23:00 | 14-03 | 04:08 | X |  |
|  | 220kV Thốt Nốt (275) - Long Xuyên (271) | 13-03 | 07:48 | 13-03 | 16:14 | X |  |
|  | 220kV Xuân Lộc (272) - Long Thành (276) | 12-03 | 08:24 | 12-03 | 16:41 | X |  |
|  | 220kV Châu Thành HG (273) - Sóc Trăng (274) | 12-03 | 07:32 | 13-03 | 11:06 | X |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (575,565) - Nhà Bè (567, 577) | 10-03 | 05:42 | 10-03 | 16:25 | X |  |
|  | 220kV Vĩnh Long (273) - Ô Môn 2 (278, 258) | 09-03 | 05:20 | 11-03 | 19:17 | X |  |
|  | 500kV Mỹ Tho (566, 586) - Ô Môn (565, 575) | 09-03 | 05:02 | 11-03 | 22:50 |  | X |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (277,257) - Cà Mau 2 (272) | 08-03 | 07:21 | 08-03 | 16:55 | X |  |
|  | 220kV Cao Lãnh (274) - Thốt Nốt (276) | 08-03 | 05:58 | 08-03 | 16:50 | X |  |
|  | 220kV Bạc Liêu (273) - Sóc Trăng (271) | 07-03 | 08:25 | 08-03 | 15:20 | X |  |
|  | 220kV NMĐG Hòa Bình 5 (271) - Bạc Liêu (271) | 06-03 | 18:40 | 07-03 | 05:39 | X |  |
|  | 220kV Ô Môn 2 (284,254) - Châu Thành HG (272) | 05-03 | 07:09 | 05-03 | 15:24 | X |  |
|  | 220kV Sông Mây (275) - Long Bình (276) | 03-03 | 09:09 | 03-03 | 16:56 | X |  |
|  | 220kV Phú Mỹ (532,562) - NMĐ Phú Mỹ 1 (260,280) | 03-03 | 07:45 | 03-03 | 14:33 | X |  |
|  | 220 kV NMĐ Cà Mau (276,256) - Rạch Giá (277) mạch 2 | 01-03 | 08:20 | 02-03 | 17:02 | X |  |
|  | 220kV Sa Đéc (272) - Ô Môn 2 (288, 258) | 01-03 | 08:07 | 01-03 | 15:49 | X |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (284,254) - Bạc Liêu (272) | 01-03 | 07:00 | 01-04 | 17:00 | X |  |
|  | 566 Vĩnh Tân - 572 Tân Uyên | 30-03 | 18:36 | 31-03 | 05:35 | X |  |

- Thống kê các thanh cái trong lưới điện truyền tải có điện áp không đạt tiêu chuẩn theo quy định

- PTC1

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| I | Cấp điện áp 500kV |  |  |  |  |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |
| II | Cấp điện áp 220kV |  |  |  |  |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC2

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| I | Cấp điện áp 500kV |  |  |  |  |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |
| II | Cấp điện áp 220kV |  |  |  |  |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC3

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Ngày/giờ | Thời gian duy trì điện áp không đạt tiêu chuẩn | Mức điện áp Max/Min |  | Tỉ lệ so với Udm % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umax (kV) | Umin (kV) |  |
| I | Cấp điện áp 500kV |  |  |  |  |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |
| II | Cấp điện áp 220kV |  |  |  |  |  |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |  |

- PTC4

| STT | Thanh cái có điện áp không đạt tiêu chuẩn | Thời gian |  |  |  | Mức điện áp |  | Sự kiện bất thường |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Max / Min |  |  |
|  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Umax | U min |  |
|  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ | (kV) | (kV) |  |
| 1 | Trạm 500kV Tân Uyên | 07/03/24 | 12:03 | 07/03/24 | 13:03 | 1.00 |  | Giảm nguồn phát Vĩnh Tân do sự cố 1 mạch Vĩnh Tân - Sông Mây |

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

| TT | Đơn vị | Sản lượng điện năng không cung cấp được kWh) |  | Lũy kế 2024 (kWh) | Tăng, giảm so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 02/2024 | Tháng 03/2024 |  |  |
| 1 | EVNNPT | 540.853 | 0 | 540.853 | -540.853 |

- Tổn thất điện năng theo từng cấp điện áp

Tổn thất điện năng tháng 03/2024 theo cấp điện áp và theo từng Công ty Truyền tải điện so với cùng kỳ năm 2023:

- Danh sách các sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành trong tháng

a. Sự cố lưới điện thuộc EVNNPT: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

b. Sự cố do đơn vị ngoài EVNNPT quản lý vận hành: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

- TÌNH HÌNH KẾT NỐI SCADA

Trong tháng 03/2024 xảy ra 03 lỗi kết nối tín hiệu SCADA, giảm 01 lỗi kết nối so với tháng 02/2024.

- Miền Bắc: xảy ra 01 lỗi không xảy ra lỗi kết nối SCADA tại 01 trạm 220kV Tràng Bạch. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Trung: không xảy ra lỗi kết nối SCADA.

- Miền Nam: xảy ra 02 lỗi kết nối SCADA tại 1 trạm 500kV Tân Định và 1 trạm 220kV Trà Vinh. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

| Đơn vị | Số lượng trạm mất kết nối SCADA | Số lượng trạm mất kết nối đã xử lý | Tăng giảm trạm mất kết nối so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Bắc | 1 | 1 | 1 |
| Miền Trung | 0 | 0 | 0 |
| Miền Nam | 2 | 2 | -2 |
| EVNNPT | 3 | 3 | -1 |

Ghi chú: Số liệu thống kê từ trang quản lý sự cố của EVN http://quanlysuco.evn.com.vn