PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI THÁNG 04/2024

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Trong tháng 04/2024, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành an toàn, tin cậy và đảm bảo cung cấp điện. Lưới điện truyền tải xảy ra 11 sự cố (04 sự cố lưới 500kV và 07 sự cố lưới 220kV), giảm 02 số sự cố so với tháng 03/2024, nguyên nhân sự cố do thiết bị nhất thứ (04 vụ), do thiết bị nhị thứ (04 vụ), do sét (01 vụ), do nguyên nhân khác (01 vụ), do thiết bị đường dây (01 vụ). Các sự cố xảy ra không dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành theo quy định và đã được EVNNPT khẩn trương kiểm tra, khắc phục.

- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH

- Vận hành tần số

Trong tháng 04/2024, lưới điện truyền tải không xảy ra sự cố nào do bảo vệ tần số thấp tác động.

- Vận hành điện áp

Trong tháng 04/2024 điện áp lưới 500kV vận hành trong giới hạn cho phép.

Điện áp lưới 220kV cơ bản vận hành trong giới hạn cho phép. Trong thời gian nghỉ Lễ 30/4, 01/5 năm 2024, lưới điện 220kV xuất hiện điện áp thấp một thời điểm trong ngày 27/4/2024 tại thanh cái 220kV trạm 220kV Ba Chè, Thái Nguyên và Hàm Tân, điện áp thấp nhất 207,7 kV tại trạm 220kV Thái Nguyên lúc 18h04’ ngày 27/4/2024.

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện truyền tải (SAIDI-T; SAIDI-T sự cố; SAIFI-T) tháng 04/2024 hiện thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch EVN giao năm 2024, cụ thể như sau:

| STT | Đơn vị | Tháng 4/2024 | Lũy kế | Kế hoạch năm | Thực hiện kế hoạch (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. SAIDI-T công tác (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 35 | 237 | 860 | 27.6 |
| 2 | PTC1 | 54 | 395 | 860 | 45.9 |
| 3 | PTC2 | 12 | 50 | 860 | 5.8 |
| 4 | PTC3 | 26 | 103 | 860 | 12.0 |
| 5 | PTC4 | 19 | 123 | 860 | 14.3 |
| II. SAIDI-T sự cố (phút) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.01 | 1.12 | 14.53 | 7.7 |
| 2 | PTC1 | 0 | 2.03 | 14.53 | 14.0 |
| 3 | PTC2 | 0 | 0 | 14.53 | 0.0 |
| 4 | PTC3 | 0.07 | 1.42 | 14.53 | 9.8 |
| 5 | PTC4 | 0 | 0.02 | 14.53 | 0.1 |
| III. SAIFI-T (lần) |  |  |  |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0.06 | 0.28 | 0.98 | 28.6 |
| 2 | PTC1 | 0.08 | 0.35 | 0.98 | 35.7 |
| 3 | PTC2 | 0.02 | 0.12 | 0.98 | 12.2 |
| 4 | PTC3 | 0.06 | 0.19 | 0.98 | 19.4 |
| 5 | PTC4 | 0.05 | 0.26 | 0.98 | 26.5 |

- Tổn thất điện năng của lưới điện truyền tải

Tổn thất điện năng thực hiện tháng 04/2024 là 2,34% (0,525 tỷ kWh) tăng 0,12% so với cùng kỳ 2023 (2,22%), thấp hơn 0,06% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,40%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 2,14% (0,240 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 45,8%) tăng 0,21% so với cùng kỳ 2023 (1,93%), tổn thất lưới 220kV là 1,19% (0,285 tỷ kWh, tương ứng chiếm tỷ trọng ~ 54,2%) tăng 0,04% so với cùng kỳ 2023 (1,15%).

- TÌNH HÌNH QUÁ TẢI, SỰ CỐ THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN ÁN TOÀN, TIN CẬY VÀ HIỆU QUẢ

- Tình hình vận hành mang tải

| Cấp điện áp | Thiết bị | Tổng số mạch ĐD/MBA | Khu vực | Số mạch ĐD, Số MBA/Thời gian đầy, quá tải |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (số thiết bị/giờ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80-90% | >90-100% | >100-110% | >110% | Tổng |
| 500kV | Đường dây | 34 | Miền Bắc | 1/13.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 1/13.0 |
|  |  | 33 | Miền Trung | 1/2.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 1/2.0 |
|  |  | 43 | Miền Nam | 2/51.0 | 1/2.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 2/53.0 |
|  | MBA | 26 | Miền Bắc | 7/264.3 | 4/48.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 7/312.3 |
|  |  | 20 | Miền Trung | 2/5.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 2/5.0 |
|  |  | 22 | Miền Nam | 9/460.0 | 2/10.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 9/470.0 |
| 220kV | Đường dây | 201 | Miền Bắc | 21/1036.0 | 16/320.8 | 10/34.0 | 0/0.0 | 21/1390.8 |
|  |  | 149 | Miền Trung | 12/183.6 | 4/44.0 | 1/9.0 | 1/8.0 | 12/244.6 |
|  |  | 170 | Miền Nam | 21/624.0 | 14/150.0 | 4/9.0 | 0/0.0 | 24/783.0 |
|  | MBA | 145 | Miền Bắc | 31/1024.6 | 13/421.6 | 5/34.0 | 0/0.0 | 31/1480.2 |
|  |  | 72 | Miền Trung | 6/191.1 | 2/4.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 6/195.1 |
|  |  | 108 | Miền Nam | 42/1751.0 | 24/382.0 | 5/11.5 | 0/0.0 | 43/2144.5 |

- Miền Bắc

- Lưới điện 500 kV

- 01/34 đường dây (ĐD) vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức): 572 T500 Hà Tĩnh - 571, 561 T500 Vũng Áng do truyền tải cao.

- 07/26 MBA 500kV vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm: AT1, AT2 Hòa Bình do truyền tải cao từ 500kV xuống 220kV, AT2 Hiệp Hòa, AT1, AT2 Việt Trì do tải cao, AT1 Vũng Áng do truyền tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

- 18/191 ĐD vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức) gồm 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình, 276 T500 Sơn La - 273 Sơn La, 285 Phả Lại - 273 Bắc Giang, 275 Hưng Đông - 275 Hà Tĩnh, 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý, 271 Kim Động - 273 Thái Bình, 271 T500 Việt Trì - 273 Việt Trì, 271 Tây Hà Nội - 272 Thành Công, ... do truyền tải cao.

- 08/191 Đường dây vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Việt Trì - T500 Việt Trì (2 mạch), Tây Hà Nội - Chèm (2 mạch), Hiệp Hòa - Phú Bình, Hưng Đông - Hà Tĩnh (2 mạch), 275 T500 Nho Quan - 273, 274 Phủ Lý.

- 31/141 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: Bắc Giang AT2; Bắc Ninh 2 AT2, AT3; Bắc Ninh AT1, AT2; Bảo Thắng AT2; Hà Đông AT3, AT4, AT5; Mai Động AT3, AT4, AT6; Nam Định AT2; Nông Cống AT1; Phú Bình AT1, AT2; … do tải cao.

- 05/191 MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT1, AT2 Bắc Ninh; AT1, AT2 Quang Châu; AT2 Vĩnh Yên.

- Khu vực miền Trung: chủ yếu phục vụ khai thác cao các nguồn NLTT

- Lưới điện 500 kV

- 01/33 ĐD vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức): 582 Dốc Sỏi - 576 Đà Nẵng.

- 02/21 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: AT1, AT2 Vĩnh Tân.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

- 10/145 ĐD thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: (i) lưới PTC3 gồm các đường dây do NLTT và các nhà máy phát cao như: 271 Đa Nhim - 271 Đức Trọng; 271 NMTĐ An Khê - 273 Quy Nhơn mạch 1; 271 Vĩnh Tân - 273 Quán Thẻ; 272 Đa Nhim - 275 Tháp Chàm; 272 Đức Trọng - 276 Di Linh; 273 Hàm Thuận - 272 Phan Thiết; 276 Pleiku 2 - 272 Chư Sê; 277 Pleiku 2 - 271 Yang Trung; 274 NMĐ Sinh Khối An Khê - 271 Pleiku; (ii) lưới PTC2 không xuất hiện.

- 01 ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 274 Ninh Phước - 272 Mỹ Sơn.

- 06/71 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức gồm: AT1, AT2 Ninh Phước; AT1, 2 Tháp Chàm; AT4 PleiKu; AT1 Chư Sê do khai thác cao nguồn NLTT.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Khu vực miền Nam:

- Lưới điện 500 kV

- 02/40 ĐD 500 kV vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: Sông Mây (575, 565) - Tân Định (575); Sông Mây (585, 565) - Tân Định (576).

- 09/21 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: AT1 Tân Định; AT6, AT7 Nhà Bè; AT2 Phú Mỹ; AT1, AT2 Sông Mây; AT1, AT2 Tân Uyên; AT2 Đức Hòa phụ tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): không xuất hiện.

- Lưới điện 220 kV

- 19/165 ĐD vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức: Long Bình (271) - Tân Uyên (278); Mỹ Tho 2 (274) - Mỹ Tho (275); Sông Mây (275) - Long Bình (276); Tân Định (273) - Bình Hòa (273); Tân Định (279) - Mỹ Phước (274); Tân Uyên (276)- Thủ Đức (273); Tân Uyên (278) - Long Bình (271); Thuận An (275) - Hóc Môn (272); Thuận An (276) - Hóc Môn (273); … do truyền tải cao.

- 05/165 ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (2 mạch); Tân Định (279) - Mỹ Phước; Châu Đức (271) - Tân Thành; Long Thành (277) - Phú Mỹ.

- 42/107 MBA vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo (từ 90% - 100%) định mức AT1 Cần Đước; AT1, AT2 Long An; AT3, AT4, AT7 Phú Lâm; AT4 Sông Mây; AT3, AT4 Tân Định; AT1, AT2 Cao Lãnh; AT1, AT2 Long Thành; AT1, AT2 Tao Đàn; … do tải cao.

- MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): Long Thành AT2.

- Sự cố thiết bị

Trong tháng 04/2024, lưới điện truyền tải của EVNNPT xảy ra 02 sự cố gây ảnh hưởng đến thiết bị:

- Sự cố hư hỏng pha B TI ngăn lộ 561 tại TBA 500kV Thường Tín ngày 19/4/2024. TI loại CA-550 do hãng Arteche (Trung Quốc) sản xuất năm 2013 và được đưa vào vận hành năm 2014. Sau sự cố, đơn vị quản lý vận hành đã thay thế TI bị hư hỏng bằng TI dự phòng và khôi phục vận hành.

- Sự cố hư hỏng pha C TI ngăn lộ 131 TBA 220kV Lưu Xá ngày 23/4/2024. TI loại IBM 145 của ABB, sản xuất tại Ấn Độ, vận hành năm 2018. Sau sự cố, đơn vị quản lý vận hành đã thay thế bị hư hỏng và khôi phục vận hành.

- CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN

- Thống kê tình trạng quá tải của các thiết bị trên lưới

- PTC1

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 220kV Yên Hưng | AT1 | 26/04/2024 | 100.69 | 1.00 |
| 2 | Trạm 220kV Yên Hưng | AT1 | 26/04/2024 | 100.73 | 1.00 |
| 3 | Trạm 220kV Yên Hưng | AT1 | 26/04/2024 | 100.13 | 1.00 |
| 4 | Trạm 500kV Phố Nối | AT3 | 25/04/2024 | 101.23 | 1.00 |
| 5 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 11/04/2024 | 104.25 | 1.00 |
| 6 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 11/04/2024 | 100.58 | 1.00 |
| 7 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 11/04/2024 | 100.13 | 1.00 |
| 8 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 11/04/2024 | 103.54 | 1.00 |
| 9 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 11/04/2024 | 102.24 | 1.00 |
| 10 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 14/04/2024 | 100.51 | 1.00 |
| 11 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 14/04/2024 | 100.20 | 1.00 |
| 12 | Trạm 220kV Quang Châu | AT1 | 14/04/2024 | 100.45 | 1.00 |
| 13 | Trạm 220kV Quang Châu | AT2 | 16/04/2024 | 100.35 | 1.00 |
| 14 | Trạm 220kV Quang Châu | AT2 | 16/04/2024 | 100.85 | 1.00 |
| 15 | Trạm 220kV Quang Châu | AT2 | 16/04/2024 | 105.54 | 1.00 |
| 16 | Trạm 220kV Quang Châu | AT2 | 28/04/2024 | 101.64 | 1.00 |
| 17 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 05/04/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 18 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 05/04/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 19 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 12/04/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 20 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 15/04/2024 | 103.51 | 1.00 |
| 21 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 15/04/2024 | 103.51 | 1.00 |
| 22 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 15/04/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 23 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 15/04/2024 | 102.26 | 1.00 |
| 24 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 15/04/2024 | 102.26 | 1.00 |
| 25 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 05/04/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 26 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 15/04/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 27 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 15/04/2024 | 102.26 | 1.00 |
| 28 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 15/04/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 29 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 16/04/2024 | 108.50 | 1.00 |
| 30 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 16/04/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 31 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 17/04/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 32 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 17/04/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 33 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 17/04/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 34 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 17/04/2024 | 103.51 | 1.00 |
| 35 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 17/04/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 36 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT1 | 17/04/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 37 | Trạm 220kV Bắc Ninh | AT2 | 17/04/2024 | 102.26 | 1.00 |
| 38 | Trạm 220kV Đồng Hòa | AT1 | 26/04/2024 | 102.18 | 1.00 |
| 39 | Trạm 220kV Đồng Hòa | AT1 | 26/04/2024 | 102.82 | 1.00 |
| 40 | Trạm 220kV Vĩnh Yên | AT2 | 01/04/2024 | 100.83 | 1.00 |
| 41 | Trạm 220kV Vĩnh Yên | AT2 | 01/04/2024 | 100.94 | 1.00 |
| 42 | Trạm 220kV Vĩnh Yên | AT2 | 01/04/2024 | 102.34 | 1.00 |
| 43 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT1 | 27/04/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 44 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT1 | 27/04/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 45 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 27/04/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 46 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 27/04/2024 | 102.88 | 1.00 |
| 47 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 27/04/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 48 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT2 | 27/04/2024 | 104.75 | 1.00 |
| 49 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT1 | 29/04/2024 | 106.84 | 1.00 |
| 50 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT1 | 29/04/2024 | 104.27 | 1.00 |
| 51 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT1 | 29/04/2024 | 106.68 | 1.00 |
| 52 | Trạm 220kV Nghi Sơn | AT1 | 29/04/2024 | 103.24 | 1.00 |

Đường dây:

| STT | Đơn vị | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 05/04/2024 | 100.64 | 1.00 |
| 2 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 06/04/2024 | 100.60 | 1.00 |
| 3 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 06/04/2024 | 101.41 | 1.00 |
| 4 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 07/04/2024 | 100.69 | 1.00 |
| 5 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 07/04/2024 | 102.93 | 1.00 |
| 6 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 09/04/2024 | 102.10 | 1.00 |
| 7 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 09/04/2024 | 100.14 | 1.00 |
| 8 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 10/04/2024 | 102.43 | 1.00 |
| 9 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 26/04/2024 | 100.9 | 1.00 |
| 10 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 26/04/2024 | 102.73 | 1.00 |
| 11 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 27/04/2024 | 101.01 | 1.00 |
| 12 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 27/04/2024 | 102.78 | 1.00 |
| 13 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 27/04/2024 | 103.12 | 1.00 |
| 14 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 27/04/2024 | 102.33 | 1.00 |
| 15 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 27/04/2024 | 105.92 | 1.00 |
| 16 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 27/04/2024 | 102.33 | 1.00 |
| 17 | PTC1 | 285 NĐ Phả Lại (A80) – 273 Bắc Giang (E7.6) | 27/04/2024 | 103.05 | 1.00 |
| 18 | PTC1 | 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình (E6.16) | 14/04/2024 | 101.09 | 1.00 |
| 19 | PTC1 | 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình (E6.16) | 14/04/2024 | 100.29 | 1.00 |
| 20 | PTC1 | 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình (E6.16) | 15/04/2024 | 101.83 | 1.00 |
| 21 | PTC1 | 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình (E6.16) | 15/04/2024 | 101.51 | 1.00 |
| 22 | PTC1 | 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình (E6.16) | 15/04/2024 | 101.28 | 1.00 |
| 23 | PTC1 | 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình (E6.16) | 16/04/2024 | 100.85 | 1.00 |
| 24 | PTC1 | 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình (E6.16) | 16/04/2024 | 103.21 | 1.00 |
| 25 | PTC1 | 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình (E6.16) | 28/04/2024 | 100.50 | 1.00 |
| 26 | PTC1 | 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình (E6.16) | 28/04/2024 | 104.17 | 1.00 |
| 27 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 19/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 28 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 19/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 29 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 19/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 30 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 19/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 31 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 26/04/2024 | 104.26 | 1.00 |
| 32 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 26/04/2024 | 104.26 | 1.00 |
| 33 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 26/04/2024 | 102.13 | 1.00 |
| 34 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 26/04/2024 | 102.13 | 1.00 |
| 35 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 26/04/2024 | 102.13 | 1.00 |
| 36 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 26/04/2024 | 102.13 | 1.00 |
| 37 | PTC1 | 272 T500 Tây Hà Nội - 271 Chèm (E1.6) | 26/04/2024 | 102.13 | 1.00 |
| 38 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 19/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 39 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 19/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 40 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 19/04/2024 | 102.13 | 1.00 |
| 41 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 19/04/2024 | 102.13 | 1.00 |
| 42 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 26/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 43 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 26/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 44 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 26/04/2024 | 106.38 | 1.00 |
| 45 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 26/04/2024 | 106.38 | 1.00 |
| 46 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 26/04/2024 | 104.26 | 1.00 |
| 47 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 26/04/2024 | 104.26 | 1.00 |
| 48 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 26/04/2024 | 104.26 | 1.00 |
| 49 | PTC1 | 275 T500 Tây Hà Nội - 272 Chèm (E1.6) | 26/04/2024 | 104.26 | 1.00 |
| 50 | PTC1 | 274 Hưng Đông (E15.1) - 276 Hà Tĩnh (T500HT) | 07/04/2024 | 100.42 | 1.00 |
| 51 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 07/04/2024 | 105.28 | 1.00 |
| 52 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 14/04/2024 | 101.77 | 1.00 |
| 53 | PTC1 | 275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT) | 14/04/2024 | 100.70 | 1.00 |
| 54 | PTC1 | 272 T500 Việt Trì (T500VT) - 272 Việt Trì (E4.4) | 07/04/2024 | 100.06 | 1.00 |
| 55 | PTC1 | 271 T500 Việt Trì (T500VT) - 273 Việt Trì (E4.4) | 07/04/2024 | 100.16 | 1.00 |
| 56 | PTC1 | 275 T500 Nho quan - 273,274 Phủ Lý (E24.4) | 26/04/2024 | 104.54 | 1.00 |
| 57 | PTC1 | 275 Nghi Sơn (E9.10) - 281 NĐ Nghi Sơn 1 (A9.35) | 28/04/2024 | 100.65 | 1.00 |
| 58 | PTC1 | 276 Nghi Sơn (E9.10) - 283 NĐ Nghi Sơn (A9.35) | 28/04/2024 | 100.23 | 1.00 |
| 59 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 01/04/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 60 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 01/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 61 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 01/04/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 62 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 01/04/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 63 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 01/04/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 64 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 01/04/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 65 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 02/04/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 66 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 02/04/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 67 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 02/04/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 68 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 02/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 69 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 02/04/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 70 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 02/04/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 71 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 02/04/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 72 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 02/04/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 73 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 04/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 74 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 04/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 75 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 04/04/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 76 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 04/04/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 77 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 05/04/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 78 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 05/04/2024 | 104.00 | 1.00 |
| 79 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 05/04/2024 | 106.00 | 1.00 |
| 80 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 05/04/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 81 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 05/04/2024 | 105.00 | 1.00 |
| 82 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 05/04/2024 | 106.00 | 1.00 |
| 83 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 05/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 84 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 06/04/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 85 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 06/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 86 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 06/04/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 87 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 06/04/2024 | 104.00 | 1.00 |
| 88 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 06/04/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 89 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 06/04/2024 | 105.00 | 1.00 |
| 90 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 06/04/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 91 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 06/04/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 92 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 06/04/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 93 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 06/04/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 94 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 07/04/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 95 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 07/04/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 96 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 07/04/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 97 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 07/04/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 98 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 07/04/2024 | 108.00 | 1.00 |
| 99 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 07/04/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 100 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 07/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 101 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 07/04/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 102 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 07/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 103 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 07/04/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 104 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 07/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 105 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 08/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 106 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 08/04/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 107 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 08/04/2024 | 107.00 | 1.00 |
| 108 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 10/04/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 109 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 10/04/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 110 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 10/04/2024 | 106.00 | 1.00 |
| 111 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 10/04/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 112 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 10/04/2024 | 105.00 | 1.00 |
| 113 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 10/04/2024 | 104.00 | 1.00 |
| 114 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 11/04/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 115 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 11/04/2024 | 104.00 | 1.00 |
| 116 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 11/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 117 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 11/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 118 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 11/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 119 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 11/04/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 120 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 11/04/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 121 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 11/04/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 122 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 11/04/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 123 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 11/04/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 124 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 11/04/2024 | 103.00 | 1.00 |
| 125 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 11/04/2024 | 106.00 | 1.00 |
| 126 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 11/04/2024 | 104.00 | 1.00 |
| 127 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 14/04/2024 | 113.00 | 1.00 |
| 128 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 14/04/2024 | 114.00 | 1.00 |
| 129 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 14/04/2024 | 115.00 | 1.00 |
| 130 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 14/04/2024 | 112.00 | 1.00 |
| 131 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 14/04/2024 | 109.00 | 1.00 |
| 132 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 14/04/2024 | 109.00 | 1.00 |
| 133 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 14/04/2024 | 107.00 | 1.00 |
| 134 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 16/04/2024 | 110.00 | 1.00 |
| 135 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 16/04/2024 | 112.00 | 1.00 |
| 136 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 16/04/2024 | 110.00 | 1.00 |
| 137 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 16/04/2024 | 110.00 | 1.00 |
| 138 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 16/04/2024 | 109.00 | 1.00 |
| 139 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 16/04/2024 | 109.00 | 1.00 |
| 140 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 16/04/2024 | 110.00 | 1.00 |
| 141 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 16/04/2024 | 108.00 | 1.00 |
| 142 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 17/04/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 143 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 17/04/2024 | 107.00 | 1.00 |
| 144 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 18/04/2024 | 110.00 | 1.00 |
| 145 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 18/04/2024 | 111.00 | 1.00 |
| 146 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 18/04/2024 | 111.00 | 1.00 |
| 147 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 18/04/2024 | 109.00 | 1.00 |
| 148 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 18/04/2024 | 109.00 | 1.00 |
| 149 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 18/04/2024 | 104.00 | 1.00 |
| 150 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 28/04/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 151 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 28/04/2024 | 102.00 | 1.00 |
| 152 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 28/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 153 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 29/04/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 154 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 29/04/2024 | 101.00 | 1.00 |
| 155 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 29/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 156 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 29/04/2024 | 100.00 | 1.00 |
| 157 | PTC1 | 286 NĐ Phả Lại 2 – 271,272 Bắc Ninh (E27.6) | 29/04/2024 | 100.00 | 1.00 |

- PTC2

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC3

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |  |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian quá tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không xuất hiện |  |  |  |

- PTC4

Trạm biến áp:

| STT | Trạm biến áp | MBA | Ngày | Mức quá tải MAX (%) | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220kV Cần Đước | AT2 | 22-04-24 20:00 | 102.99 | 1 |
|  | 220kV Long Bình | AT3 | 22-04-24 20:00 | 100.44 | 1 |
|  | 220kV Long Thành | AT2 | 01-04-24 14:00 | 100.52 | 1 |
|  | 220kV Long Thành | AT2 | 03-04-24 12:00 | 103.00 | 1 |
|  | 220kV Long Thành | AT2 | 12-04-24 12:00 | 103.76 | 1 |
|  | 220kV Long Thành | AT2 | 19-04-24 12:00 | 101.93 | 1 |
|  | 220kV Tao Đàn | AT1 | 04-04-24 14:00 | 100.43 | 1 |
|  | 220kV Tao Đàn | AT1 | 08-04-24 13:00 | 101.97 | 1 |
|  | 220kV Tao Đàn | AT2 | 04-04-24 13:00 | 100.22 | 1 |
|  | 220kV Tao Đàn | AT2 | 04-04-24 14:00 | 101.33 | 1 |
|  | 220kV Tao Đàn | AT2 | 08-04-24 13:00 | 103.34 | 1 |
|  | 220kV Trà Vinh | AT2 | 21-04-24 19:00 | 101.00 | 1 |
|  | 220kV Trà Vinh | AT2 | 22-04-24 18:00 | 101.00 | 1 |
|  | 220kV Trà Vinh | AT2 | 22-04-24 19:00 | 104.74 | 1 |
|  | 220kV Trà Vinh | AT2 | 22-04-24 20:00 | 104.74 | 1 |
|  | 220kV Uyên Hưng | AT2 | 21-04-24 20:00 | 108.65 | 1 |

Đường dây:

| STT | Đường dây | Xuất hiện ngày | Mức quá tải % | Thời gian qúa tải (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220kV Sông Mây (273) - Long Bình (273) | 20-04-24 02:00 | 102.00 | 1 |
|  | 220kV Sông Mây (273) - Long Bình (273) | 20-04-24 03:00 | 105.38 | 1 |
|  | 220kV Sông Mây (273) - Long Bình (273) | 20-04-24 04:00 | 104.88 | 1 |
|  | 220kV Sông Mây (273) - Long Bình (273) | 20-04-24 05:00 | 109.63 | 1 |
|  | 220kV Thốt Nốt (275) - Long Xuyên (271) | 01-04-24 20:00 | 100.20 | 1 |
|  | 220kV Thốt Nốt (275) - Long Xuyên (271) | 01-04-24 21:00 | 101.54 | 1 |

- Thống kê tình hình cắt điện trong lưới điện truyền tải

- PTC1

| STT | Tên thiết bị, ĐD | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không Theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Thiết bị 500kV (A0) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tách ĐD 575 TĐ Sơn La - 575 Nho Quan; MC 575, 576 KH505 T500NQ, MC K591; KH 591 T500 Sơn La (Sáng cắt chiều trả) | 01/04 | 5.00 | 02/04 | 17.00 | x |  |
| 2 | Tách ĐD 571 Sơn La - 572 Lai Châu; MC 571, 572, K502, KH502 T500 Lai Châu; MC 571, 572, KH501 T500 Sơn La | 01/04 | 5.00 | 01/04 | 18.00 | x |  |
| 3 | Tách ĐD 576 Sơn La - 571 Hiệp Hoà; MC 571, 572, K501 T500HH; MC 576, 577, K506 T500SL (Sáng tách chiều trả) | 05/04 | 5.00 | 06/04 | 18.00 | x |  |
| 4 | Tách ĐD 575 Quảng Ninh - 572 Phố Nối; MC 572, 562, K502 T500PN; MC 565, 575 T500QN (Sáng tách chiều trả) | 10/04 | 5.00 | 11/04 | 17.00 | x |  |
| 5 | Tách ĐD 572 Hiệp Hoà - 571 Việt Trì; MC 571, 572 T500VT; MC 572, 573 T500HH (Sáng tách chiều trả) | 12/04 | 5.00 | 13/04 | 18.00 | x |  |
| 6 | Tách TC C51, MC 531, 571, 576, 579 T500 Sơn La | 15/04 | 7.00 | 15/04 | 20.00 | x |  |
| 7 | Tách TC C52, MC 570, 573, 578, 581 T500 Sơn La | 16/04 | 7.00 | 16/04 | 20.00 | x |  |
| 8 | Tách MBA AT2; MC 572, 573, 232 T500 Hà Tĩnh | 04/04 | 6.00 | 04/04 | 14.00 | x |  |
| 9 | Tách ĐD 574 Phố Nối - 572 Đông Anh; Tách MC 571, 572 T500ĐA; MC 574, 564 T500PN. (Sáng cắt chiều trả) | 06/04 | 5.00 | 07/04 | 16.00 | x |  |
| 10 | Tách MBA AT1, C51, MC 579, 580, 231 T500 Hà Tĩnh | 08/04 | 6.00 | 08/04 | 18.00 | x |  |
| 11 | Tách ĐD 575 Quảng Ninh - 572 Phố Nối; MC 572, 562, K502 T500PN; MC 565, 575 T500QN (Sáng cắt chiều trả) | 13/04 | 5.00 | 14/04 | 16.00 | x |  |
| 11 | Tách ĐD 571 Thường Tín - 578 Tây Hà Nội; MC 561, 571 T500TT, 571, 577 T500THN | 15/04 | 5.00 | 15/04 | 17.00 | x |  |
| 12 | Tách ĐD 572 NĐ Thăng Long - 571 Phố Nối; MC 571, 561, K501 T500 Phố Nối | 20/04 | 5.00 | 20/04 | 16.00 | x |  |
| 13 | Tách ĐD 576 Phố Nối - 581 Thường Tín; MC 576, 566 T500PN; MC 561, 581 T500TT | 21/04 | 5.00 | 21/04 | 16.00 | x |  |
| 14 | Tách MBA AT2, MC 572, 573, 232, TC C53 - T500ĐA | 12/04 | 7.30 | 12/04 | 17.00 | x |  |
| 15 | Tách 572 Thường Tín - 571 Tây Hà Nội; MC 562, 572 T500TT; 571, 572 T500THN | 17/04 | 8.00 | 17/04 | 18.00 | x |  |
| II | Thiết bị 220kV (A1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tách ĐD 275 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 281 A8.25 (NĐ Hải Dương) | 02/04 | 6.00 | 02/04 | 16.00 | x |  |
| 2 | Tách đ/d 172 E29.5 (220kV Than Uyên) - 173 A29.36 (TĐ Phiềng lúc); MC 173 E29.5; Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (220kV Than Uyên) (Tái lập ca trực khi TT) | 02/04 | 7.00 | 02/04 | 17.00 | x |  |
| 3 | Tách ĐD 276 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 282 A8.25 (NĐ Hải Dương) | 03/04 | 6.00 | 03/04 | 16.00 | x |  |
| 4 | Tách thanh cái C11 và Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E4.15 (220kV Phú Thọ) | 03/04 | 6.00 | 03/04 | 16.00 | x |  |
| 5 | Tách MC 174 (mở vòng) và Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (220kV Than Uyên) (Tái lập ca trực khi TT) | 03/04 | 7.00 | 03/04 | 17.00 | x |  |
| 6 | Tách ĐD 273 A80 (NĐ Phả Lại) - 283 A8.25 (NĐ Hải Dương) | 04/04 | 6.00 | 04/04 | 16.00 | x |  |
| 7 | Tách MC 175 (mở vòng) và Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (220kV Than Uyên) (Tái lập ca trực khi TT) | 04/04 | 7.00 | 04/04 | 17.00 | x |  |
| 8 | Tách ĐD 274 A80 (NĐ Phả Lại) - 284 A8.25 (NĐ Hải Dương) | 05/04 | 6.00 | 05/04 | 16.00 | x |  |
| 9 | Tách MC 176 (mở vòng) và Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (220kV Than Uyên) (Tái lập ca trực khi TT) | 05/04 | 7.00 | 05/04 | 17.00 | x |  |
| 10 | Tách MBA AT1, MC 231, 131 E17.6 (220kV Sơn La) | 06/04 | 0.00 | 08/04 | 8.00 | x |  |
| 11 | Tách ĐD 287 A80 (NĐ Phả Lại) – 273 E7.15 (220kV Quang Châu); MC 273 E7.15 (Sáng tách chiều trả) | 07/04 | 6.00 | 08/04 | 17.00 | x |  |
| 12 | Tách bảo vệ so lệch MBA AT1 F87T2 (Bộ TI chân sứ), còn F87T1, F67, bảo vệ công nghệ) E17.6 (220kV Sơn La) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường) | 08/04 | 0.00 | 08/04 | 8.00 | x |  |
| 13 | Tách ĐD 271 A9.33 (TĐ Thành Sơn) - 271 T500 T500 Nho Quan | 08/04 | 5.00 | 08/04 | 17.00 | x |  |
| 14 | Tách ĐD 276 A100 (TĐ Hoà Bình) - 279 E1.4 (220kV Hà Đông) | 09/04 | 5.00 | 09/04 | 17.00 | x |  |
| 15 | Tách ĐD 273 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 271 E8.20 (220kV Hải Dương 2); MC 273 E2.1, 271 E8.20 (Sáng tách chiều trả) | 09/04 | 6.00 | 10/04 | 16.00 | x |  |
| 16 | Tách TC C12 E29.20 (220kV Mường Tè); Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 131, 174, 132, 176, 177, 178, 180, 181; Tách K101 E29.20 (220kV Mường Tè) (Tái lập ca trực khi TT) | 10/04 | 7.00 | 10/04 | 18.00 | x |  |
| 17 | Tách ĐD 273 T500 Việt Trì - 272 E25.10 (220kV Vĩnh Tường); MC 273 T500VT; MC 272 E25.10 (Sáng tách chiều trả) | 11/04 | 5.00 | 13/04 | 18.00 | x |  |
| 18 | Tách ĐD 274 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 272 E8.20 (220kV Hải Dương 2); MC 274 E2.1, 272 E8.20 (Sáng tách chiều trả) | 11/04 | 6.00 | 12/04 | 16.00 | x |  |
| 19 | Tách TC C19 E29.20 (220kV Mường Tè) | 11/04 | 7.00 | 10/04 | 16.00 | x |  |
| 20 | Tách TC C21 T500 Sơn La dùng MC 200 thay lần lượt MC 273, 274, 275, 276, 231, 232 T500 Sơn La | 12/04 | 7.00 | 12/04 | 20.00 | x |  |
| 21 | Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E17.6 (220kV Sơn La) | 13/04 | 22.00 | 15/04 | 8.00 | x |  |
| 22 | Tách ĐD 274 E7.15 (220kV Quang Châu) - 273, 274 E27.6 (220kV Bắc Ninh); MC 274 E7.15, MC 273, 274 E27.6 | 13/04 | 5.00 | 13/04 | 17.00 | x |  |
| 23 | Tách ĐD 271 T500 Lai Châu – 271 E29.20 (220kV Mường Tè); MC 271 E29.20, 271 T500LC; Tách lần lượt TC C21, C22 E29.20 (220kV Mường Tè) | 13/04 | 7.00 | 13/04 | 16.00 | x |  |
| 24 | Tách TC C22 T500 Sơn La dùng MC 200 thay lần lượt MC 273, 274, 275, 276, 231, 232 T500 Sơn La | 13/04 | 7.00 | 13/04 | 20.00 | x |  |
| 25 | Tách MC 100 E7.6 (220kV Bắc Giang); Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E7.6 (220kV Bắc Giang) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường) | 13/04 | 8.00 | 14/03 | 22.00 | x |  |
| 26 | Tách ĐD 272 A7.10 (NĐ Sơn Động) - 271, 274 E7.20 (220kV Sơn Động); 271, 274 E7.20 | 14/04 | 6.00 | 14/04 | 17.00 | x |  |
| 27 | Tách ĐD 272 T500 Lai Châu – 272 E29.20 (220kV Mường Tè); MC 272 E29.20, 272 T500LC; Tách lần lượt TC C21, C22 E29.20 (220kV Mường Tè) | 14/04 | 7.00 | 14/04 | 16.00 | x |  |
| 28 | Tách bảo vệ so lệch MBA AT2 F87T1 (Bộ TI chân sứ), còn F87T2, F67, bảo vệ công nghệ) E17.6 (220kV Sơn La) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường) | 15/04 | 0.00 | 15/04 | 8.00 | x |  |
| 29 | Tách ĐD 272 A29.0 (TĐ Bản Chát) - 273 E29.5 (220kV Than Uyên) 273, 274 E29.5 (220kV Than Uyên) | 15/04 | 5.00 | 15/04 | 17.00 | x |  |
| 30 | Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E29.20 (220kV Mường Tè); Tách lần lượt TC C21, C11; C22, C12 E29.20 (220kV Mường Tè) (Tái lập ca trực khi TT) | 16/04 | 0.00 | 16/04 | 16.00 | x |  |
| 31 | Tách ĐD 281 A2.25 (NĐ Hải Phòng) - 274 E2.35 (220kV Thủy Nguyên); MC 274 E2.35 | 16/04 | 6.00 | 16/04 | 16.00 | x |  |
| 32 | Tách đ/d 171 E12.3 (220kV Yên Bái) - 172 A40 (Thác Bà); MC 171 E12.3 (220kV Yên Bái); | 16/04 | 7.00 | 16/04 | 17.00 | x |  |
| 33 | Tách MBA AT2, MC 232, 132 E29.20 (220kV Mường Tè); Tách lần lượt TC C21, C11; C22, C12 E29.20 (220kV Mường Tè) (Tái lập ca trực khi TT) | 17/04 | 0.00 | 17/04 | 16.00 | x |  |
| 34 | Tách ĐD 271 A100 (TĐ Hoà Bình) – 274, 273 E19.10 (220kV Yên Thủy); MC 274, 273 E19.10 | 17/04 | 5.00 | 17/04 | 17.00 | x |  |
| 35 | Tách ĐD 282 A2.25 (NĐ Hải Phòng) - 273 E2.35 (220kV Thủy Nguyên); MC 273 E2.35 | 17/04 | 6.00 | 17/04 | 16.00 | x |  |
| 36 | Tách đ/d 172 E12.3 (220kV Yên Bái) - 173 E20.73 (Phúc Long); MC 172 E12.3 (220kV Yên Bái); | 17/04 | 7.00 | 17/04 | 17.00 | x |  |
| 37 | Tách đ/d 174 E12.3 (220kV Yên Bái) - 171 E12.1 (Yên Bái); MC 174 E12.3 (220kV Yên Bái); | 18/04 | 7.00 | 18/04 | 17.00 | x |  |
| 38 | Tách ĐD 274 A100 (TĐ Hoà Bình) – 273, 274 E10.5 (220kV Xuân Mai); MC 273, 274 E10.5 (220kV Xuân Mai) | 19/04 | 5.00 | 19/04 | 17.00 | x |  |
| 39 | Tách ĐD 271 T500 Việt Trì - 273 E4.4 (220kV Việt Trì); MC 271 T500VT; MC 273 E4.4 (Sáng tách chiều trả) | 19/04 | 5.00 | 20/04 | 18.00 | x |  |
| 40 | Tách ĐD 272 E26.5 (220kV Bắc Kạn) – 275 E6.2 (220kV Thái Nguyên); MC 272 E26.5; MC 275 E6.2 | 20/04 | 5.00 | 20/04 | 17.00 | x |  |
| 41 | Tách ĐD 272 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 276 NĐ A5.25 (NĐ Mạo Khê) MC 272 E5.9 (Sáng tách chiều trả) | 20/04 | 5.00 | 20/04 | 17.00 | x |  |
| 42 | Tách MC 200 E5.9 (220kV Tràng Bạch) | 21/04 | 7.00 | 21/04 | 17.00 | x |  |
| 43 | Tách ĐD 271 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 273 E14.6 (Sáng tách chiều trả) | 22/04 | 5.00 | 24/04 | 18.00 | x |  |
| 44 | Tách ĐD 270 A100 (TĐ Hoà Bình) – 271 A9.36 (TĐ Trung Sơn) | 22/04 | 5.00 | 22/04 | 17.00 | x |  |
| 45 | Tách ĐD 271 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) – 271 A5.20 (NĐ Cẩm Phả) (Sáng tách chiều trả) | 22/04 | 5.00 | 24/04 | 17.00 | x |  |
| 46 | Tách ĐD 271 E2.9 (220kV Vật Cách) - 271 E2.1 (220kV Đồng Hoà); MC 271 E2.9, 271 E2.1 (Sáng tách chiều trả) | 23/04 | 6.00 | 24/04 | 16.00 | x |  |
| 47 | Tách ĐD 272 E2.9 (220kV Vật Cách) - 272 E2.1 (220kV Đồng Hoà); MC 272 E2.9, 272 E2.1 (Sáng tách chiều trả) | 25/04 | 6.00 | 26/04 | 16.00 | x |  |
| 48 | Tách ĐD 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc Giang); MC 273 E7.6 (Sáng tách chiều trả) | 25/04 | 6.00 | 26/04 | 17.00 | x |  |
| 49 | Tách ĐD 272 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 272 T500 Hiệp Hoà; MC 272 E1.19; MC 272 T500HH | 26/04 | 5.00 | 26/04 | 17.00 | x |  |
| 50 | Tách đ/d 179 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 171 E20.1 (Tằng Loỏng); MC 179 E20.23 (220kV Bảo Thắng); | 26/04 | 7.00 | 26/04 | 20.00 | x |  |
| 51 | Tách ĐD 275 T500 Hiệp Hoà - 273 E1.19 (220kV Sóc Sơn); MC 273 E1.19; MC 275 T500HH | 27/04 | 5.00 | 27/04 | 17.00 | x |  |
| 52 | Tách ĐD 274 T500 Hiệp Hoà - 272 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 274 E1.19; 276 T500HH | 28/04 | 5.00 | 28/04 | 17.00 | x |  |
| 53 | Tách ĐD 272 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) - 275 A5.20 (NĐ Cẩm Phả) (Sáng tách chiều trả) | 28/04 | 5.00 | 30/04 | 17.00 | x |  |
| 54 | Tách đ/d 177 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 172 A20.46 (TĐ Bắc Nà) - 173 A20.43 (TĐ Vĩnh Hà); MC 177 E20.23 (220kV Bảo Thắng); | 24/04 | 7.00 | 24/04 | 20.00 | x |  |
| 55 | Tách đ/d 178 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 172 E20.1 (Tằng Loỏng); MC 178 E20.23 (220kV Bảo Thắng); | 25/04 | 7.00 | 25/04 | 20.00 | x |  |
| 56 | Tách đ/d 180 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 171 E20.45 (Tằng Loỏng 3); MC 180 E20.23 (220kV Bảo Thắng); | 28/04 | 7.00 | 28/04 | 20.00 | x |  |
| 57 | Tách ĐD 274 T500 Đông Anh - 274 E1.45 (220kV Long Biên), MC 274 T500 Đông Anh, MC 274 E1.45 (220kV Long Biên) | 01/04 | 5.00 | 01/04 | 17.00 | x |  |
| 58 | Tách MC 200, TC C21 E11.1 (220kV Thái Bình) | 01/04 | 6.00 | 01/04 | 18.00 | x |  |
| 59 | Tách MC 200, TC C22, TC C29 E11.1 (220kV Thái Bình) | 05/04 | 6.00 | 05/04 | 18.00 | x |  |
| 60 | Tách ĐD 272 E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 272 E9.50 (220kV Nông Cống), MC 272 E9.10 (220kV Nghi Sơn), MC 272 E9.50 (220kV Nông Cống) | 02/04 | 7.00 | 02/04 | 17.00 | x |  |
| 61 | Tách: Bảo vệ SLTC 220kV (T500TT). | 02/04 | 8.00 | 04/04 | 7.00 | x |  |
| 62 | Tách ĐD 173 Thái Bình (E11.1) - 171 Hưng Hà (E11.4); MC173, MC100, TC C19 E11.1 (220kV Thái Bình) | 02/04 | 8.00 | 02/04 | 16.00 | x |  |
| 63 | Tách MBA AT3, 233, 133, 433 T500 Hà Tĩnh | 03/04 | 6.00 | 03/04 | 18.00 | x |  |
| 64 | Tách ĐD 174 Thái Bình (E11.1) - 172 Vũ Thư (E11.5); MC174 E11.1 (220kV Thái Bình) | 03/04 | 8.00 | 03/04 | 12.00 | x |  |
| 65 | Tách ĐD 175 Thái Bình (E11.1) - 172 Thành phố (E11.3); MC 175 E11.1 (220kV Thái Bình) | 03/04 | 12.00 | 03/04 | 16.00 | x |  |
| 66 | Tách TC C21 E11.1 (220kV Thái Bình) | 04/04 | 6.00 | 04/04 | 18.00 | x |  |
| 67 | Tách MC 231 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC200 thay thế MC231); Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ trong rơ le F67 ngăn lộ 231, Bảo vệ SL ngoài MBA sử dụng dòng ngăn lộ200 qua mạch lật. | 04/04 | 6.00 | 04/04 | 12.00 | x |  |
| 68 | Tách MBA AT2, tách MC 232, 132, 432 E9.50 (220kV Nông Cống) | 04/04 | 7.00 | 04/04 | 15.00 | x |  |
| 69 | Tách MC 232 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC200 thay thế MC232); Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ trong rơ le F67 ngăn lộ 232, Bảo vệ SL ngoài MBA sử dụng dòng ngăn lộ 200 qua mạch lật. | 04/04 | 12.00 | 04/04 | 18.00 | x |  |
| 70 | Tách MBA AT4 T500 Hà Tĩnh | 05/04 | 6.00 | 05/04 | 18.00 | x |  |
| 71 | Tách ĐD 176 T500 Hà Tĩnh - 172 Cẩm Xuyên (E18.9), MC 176 T500 Hà Tĩnh | 06/04 | 6.00 | 06/04 | 18.00 | x |  |
| 72 | Tách SLTC 110kV T500 Hà Tĩnh | 07/04 | 6.00 | 07/04 | 16.00 | x |  |
| 73 | Tách ĐD 276 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 274 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu) | 08/04 | 5.00 | 08/04 | 17.00 | x |  |
| 74 | Tách ĐD 274 E15.10 (220kV Đô Lương) - 275 E15.40 (220kV Tương Dương), MC 274 E15.10 (220kV Đô Lương), MC275 E15.40 (220kV Tương Dương) | 14/04 | 5.00 | 14/04 | 17.00 | x |  |
| 75 | Đóng điện định kỳ C29, TUC29, ngăn lộ 200 (T500TT) | 15/04 | 8.00 | 15/04 | 9.00 | x |  |
| 76 | Tách ĐD 275 T500 Nho Quan - 273,274 E24.4 (220kV Phủ Lý) | 20/04 | 6.00 | 21/04 | 17.00 | x |  |
| 77 | TáchĐD 274 E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 271 E15.1 (220kV Hưng Đông) | 22/04 | 5.00 | 22/04 | 17.00 | x |  |
| 78 | Tách ĐD 272 T500 Đông Anh - 271 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3), MC 272 T500 ĐA, 271 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) | 27/04 | 5.00 | 27/04 | 17.00 | x |  |
| 79 | Tách ĐD 272 A80 (NĐ Phả Lại) - 271, 272 E8.9 (220kV Hải Dương) | 27/04 | 5.00 | 27/04 | 17.00 | x |  |

- PTC2

*Trạm biến áp:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập MBA AT4 - Trạm 220kV Hòa Khánh để kiểm tra bất thường rơ le điều áp MBA AT4. | 02/04/24 | 07h43 | 02/04/24 | 16h48 | x |  |
| 2 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Phong Điền để vệ sinh bảo dưỡng | 06/04/24 | 08h22 | 06/04/24 | 20h27 | x |  |
| 3 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 220kV Thạnh Mỹ để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT3; Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị | 08/04/24 | 08h04 | 08/04/24 | 19h34 | x |  |
| 4 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Thạnh Mỹ để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT2 | 09/04/24 | 09h05 | 09/04/24 | 17h40 | x |  |
| 5 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 220kV Huế để Sửa chữa, bảo dưỡng mối nối tiếp xúc MC 233, 133, TI 233, 133, DCL 233-1, 233-3, 233-9, 133-3, 133-9 | 11/04/24 | 06h40 | 11/04/24 | 20h19 | x |  |
| 6 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 500kV Thạnh Mỹ để vệ sinh bảo dưỡng các điểm tiếp xúc tĩnh/động, kiểm tra tình trạng làm việc, bảo dưỡng bộ truyền động DCL 531-3, 231-1, 231-3. | 12/04/24 | 07h38 | 12/04/24 | 16h55 | x |  |
| 7 | Cô lập MBA AT4 - Trạm 220kV Huế để Sửa chữa, bảo dưỡng mối nối tiếp xúc MC 234, 134, TI 234, 134, DCL 234-1, 234-3, 234-9, 134-3, 134-9 | 12/04/24 | 05h52 | 12/04/24 | 18h51 | x |  |
| 8 | Cô lập MBA T3 - Trạm 220kV Sơn Hà để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA T3. | 13/04/24 | 08h26 | 13/04/24 | 18h02 | x |  |
| 9 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 500kV Thạnh Mỹ để vệ sinh bảo dưỡng các điểm tiếp xúc tĩnh/động, kiểm tra tình trạng làm việc, bảo dưỡng bộ truyền động DCL 532-3, 232-3, 232-2. | 13/04/24 | 08h24 | 13/04/24 | 14h20 | x |  |
| 10 | Cô lập MBA T4 - Trạm 220kV Sơn Hà để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA T4. | 14/04/24 | 07h58 | 14/04/24 | 16h32 | x |  |
| 11 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn để thay ống bảo vệ cáp nhị thứ mặt máy MBA AT3. | 15/04/24 | 06h45 | 15/04/24 | 17h19 | x |  |
| 12 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Tam Kỳ để Thiết lập chế độ tự động khóa F90 của MBA AT1. | 16/04/24 | 08h18 | 16/04/24 | 18h26 | x |  |
| 13 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 220kV Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng MBA AT3; MC 233, 133 và TI 233, TI 133, DCL 233-3, DCL 233-9; DCL 133-3 đảm bảo cấp điện mùa khô. | 17/04/24 | 07h50 | 17/04/24 | 15h35 | x |  |
| 14 | Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn để đo tầng số quét MBA T1. | 17/04/24 | 06h19 | 17/04/24 | 13h48 | x |  |
| 15 | Cô lập MBA AT3 - Trạm 220kV Huế để sửa chữa bảo dưỡng mối nối tiếp xúc DCL 133-2, lắp dây lèo tăng cường đoạn thanh dẫn nối từ DCL133-3 đến phía 110kV MBA AT3 vượt trên thanh cái C12. | 22/04/24 | 06h42 | 22/04/24 | 12h16 | x |  |
| 16 | Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Đồng Hới để thay thế đầu bọc cáp, thí nghiệm cáp nối từ MBA AT1 đến MC 931; Kết hợp thực hiện cải tạo mạch áp ngăn 131 | 23/04/24 | 06h35 | 23/04/24 | 15h22 | x |  |
| 17 | Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Đồng Hới để thay thế đầu bọc cáp, thí nghiệm cáp nối từ MBA AT2 đến MC 932; Kết hợp thực hiện cải tạo mạch áp ngăn 132 | 24/04/24 | 06h14 | 24/04/24 | 15h10 | x |  |

* Đường dây:

| STT | ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN | THỜI GIAN |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bắt đầu |  | kết thúc |  |  |  |
|  |  | ngày | giờ | ngày | giờ |  |  |
| 1 | Cô lập ĐD 220kV 272 Xekaman 3 - 272 Thạnh Mỹ 500 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 01/04/24 | 08h44 | 15/04/24 | 15h48 | x |  |
| 2 | Cô lập ĐD 220kV 272-7 NMTĐ Sông Bồ - 271 Huế để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 03/04/24 | 06h30 | 03/04/24 | 18h50 | x |  |
| 3 | Cô lập ĐD 220kV 272 Đà Nẵng - 271 Hòa Khánh để vệ sinh chuỗi cách điện bị nhiễm bẩn. | 03/04/24 | 08h24 | 03/04/24 | 18h19 | x |  |
| 4 | Cô lập ĐD 220kV 273 Đà Nẵng - 272 Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 04/04/24 | 07h13 | 04/04/24 | 17h08 | x |  |
| 5 | Cô lập ĐD 220kV 273 Đông Hà - 272 Phong Điền để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 04/04/24 | 08h40 | 04/04/24 | 19h18 | x |  |
| 6 | Cô lập ĐD 220kV 274 Đông Hà - 272 BT1để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 05/04/24 | 08h14 | 05/04/24 | 12h02 | x |  |
| 7 | Cô lập ĐD 220kV 273, 274 Đồng Hới - 273 BT1để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 05/04/24 | 14h15 | 05/04/24 | 16h12 | x |  |
| 8 | Cô lập ĐD 220kV 276 Thạnh Mỹ - 274 Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 06/04/24 | 06h40 | 06/04/24 | 17h44 | x |  |
| 9 | Cô lập ĐD 220kV 272 Dốc Sỏi - 272 Dung Quất để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 06/04/24 | 08h16 | 06/04/24 | 18h49 | x |  |
| 10 | Cô lập ĐD 220kV 277 Đông Hà - 273 Lao Bảo để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 07/04/24 | 07h31 | 07/04/24 | 18h22 | x |  |
| 11 | Cô lập ĐD 220kV 276 Hòa Khánh - 272 Huế để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 07/04/24 | 06h56 | 07/04/24 | 18h08 | x |  |
| 12 | Cô lập ĐD 220kV 273 Dốc Sỏi - 271 Quảng Ngãi để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 07/04/24 | 17h17 | 07/04/24 | 23h50 | x |  |
| 13 | Cô lập ĐD 220kV 271 Tam Kỳ - 277 Dốc Sỏi để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 08/04/24 | 06h13 | 08/04/24 | 17h55 | x |  |
| 14 | Cô lập ĐD 220kV 275 Hòa Khánh - 273 Huế để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 08/04/24 | 06h58 | 08/04/24 | 18h51 | x |  |
| 15 | Cô lập ĐD 220kV 274 Đà Nẵng - 274 Duy Xuyên để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 09/04/24 | 06h50 | 09/04/24 | 18h20 | x |  |
| 16 | Cô lập ĐD 220kV 271 Phong Điền - 271, 272 NMTĐ A Lưới để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 09/04/24 | 08h18 | 09/04/24 | 22h08 | x |  |
| 17 | Cô lập ĐD 220kV 272 Sơn Hà - 279 Dốc Sỏi để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 10/04/24 | 06h37 | 10/04/24 | 17h19 | x |  |
| 18 | Cô lập ĐD 220kV 272 Đông Hà - 274 Huế để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 10/04/24 | 08h28 | 10/04/24 | 17h37 | x |  |
| 19 | Cô lập ĐD 500kV 571 Dốc Sỏi - 578 Pleiku để Xử lý DCS bị tưa 2 sợi nhôm bên ngoài, điểm tưa ở giữa khoảng cột và bung ra 2 điểm có nguy cơ sự cố | 10/04/24 | 07h10 | 10/04/24 | 17h41 | x |  |
| 20 | Cô lập ĐD 500kV 576 Đà Nẵng - 582 Dốc Sỏi để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 11/04/24 | 06h11 | 12/04/24 | 21h07 | x |  |
| 21 | Cô lập ĐD 220kV 271 Đà Nẵng - 271 Ngũ Hành Sơn để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 11/04/24 | 06h55 | 11/04/24 | 17h22 | x |  |
| 22 | Cô lập ĐD 220kV 272 NMTĐ Sông Tranh 2 - 274 Tam Kỳ để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 11/04/24 | 09h05 | 11/04/24 | 18h17 | x |  |
| 23 | Cô lập ĐD 220kV 274 Dốc Sỏi - 272 Quảng Ngãi để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 11/04/24 | 17h04 | 11/04/24 | 22h43 | x |  |
| 24 | Cô lập ĐD 220kV 273 Vũng Áng - 271, 272 Đồng Hới để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 12/04/24 | 10h30 | 12/04/24 | 12h47 | x |  |
| 25 | Cô lập ĐD 220kV 276 Đông Hà - 274 Lao Bảo để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 12/04/24 | 06h45 | 12/04/24 | 16h46 | x |  |
| 26 | Cô lập ĐD 220kV 272 Duy Xuyên - 275 Tam Kỳ để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 12/04/24 | 08h27 | 12/04/24 | 18h48 | x |  |
| 27 | Cô lập ĐD 220kV 271 Duy Xuyên - 276 Tam Kỳ để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 13/04/24 | 08h34 | 13/04/24 | 17h15 | x |  |
| 28 | Cô lập ĐD 500kV 575 Đà Nẵng- 574 Vũng Áng để Quấn bảo dưỡng dây cáp quang bị tưa dây bằng amarod khoảng cột: 1551 - 1552 vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 13/04/24 | 00h28 | 13/04/24 | 12h50 | x |  |
| 29 | Cô lập ĐD 500kV 576 Dốc Sỏi - 582 Pleiku 2 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 14/04/24 | 06h45 | 14/04/24 | 18h30 | x |  |
| 30 | Cô lập ĐD 220kV 274 Ngũ Hành Sơn - 273 Duy Xuyên để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 14/04/24 | 06h25 | 14/04/24 | 17h14 | x |  |
| 31 | Cô lập ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Tranh 2 - 272 Sông Tranh 2 để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 14/04/24 | 07h23 | 14/04/24 | 16h58 | x |  |
| 32 | Cô lập ĐD 220kV 275 Thạnh Mỹ 220 - 273 Hòa Khánh để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 15/04/24 | 06h57 | 15/04/24 | 16h56 | x |  |
| 33 | Cô lập ĐD 500kV 571 Quảng Trạch - 585 Vũng Áng; ĐD 500kV 572 Quảng Trạch - 575 Vũng Áng để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 15/04/24 | 05h48 | 01/05/24 | 21h28 | x |  |
| 35 | Cô lập ĐD 500kV 573 Quảng Trạch - 573 Dốc Sỏi; ĐD 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 15/04/24 | 05h48 | 01/05/24 | 21h28 | x |  |
| 36 | Cô lập ĐD 220kV 273 Vũng Áng - 271, 272 Đồng Hới để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 18/04/24 | 08h10 | 18/04/24 | 17h17 | x |  |
| 37 | Cô lập ĐD 220kV 274 Sông Tranh 2 - 273 Tam Kỳ để vệ sinh bảo dưỡng ĐD. | 19/04/24 | 08h47 | 19/04/24 | 17h39 | x |  |
| 38 | Cô lập ĐD 220kV 271 Tam Kỳ - 277 Dốc Sỏi để Sửa chữa căng lại độ võng dây dẫn theo thiết kế khoảng néo 202 – 213 | 20/04/24 | 06h15 | 21/04/24 | 17h13 | x |  |
| 39 | Cô lập ĐD 220kV 272 Nước Long - 272 - Thượng Kon Tum để xử lý vá ép, bảo dưỡng: pha C khoảng cột 05-06 có 2 điểm đứt dây cách nhau 1m (đã quấn bảo dưỡng nhưng hiện tại bung lộ rõ dây tổn thương | 25/04/24 | 07h52 | 25/04/24 | 16h52 | x |  |

- PTC3

| STT | Đối tượng cắt điện |  | Thời gian |  |  |  |  |  |  |  | Theo kế hoạch | Không theo kế hoạch |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bắt đầu |  |  |  | kết thúc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ngày |  | giờ |  | ngày |  | giờ |  |  |  |  |
|  | Cô lập MBA AT1, MC 231, MC 131, MC 431 trạm 220kV Cam Ranh | 01/04/2024 |  | 06h29 |  | 01/04/2024 |  | 20h41 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập TC C29 trạm 500kV Pleiku. | 02/04/2024 |  | 06h33 |  | 02/04/2024 |  | 10h05 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MBA AT2, MC 232, MC 132, MC 432 trạm 220kV Cam Ranh. | 02/04/2024 |  | 06h31 |  | 02/04/2024 |  | 20h36 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 279 TI279 (02/04/2024 17:00 - 09/04/2024 20:00 (Liên tục)) trạm 500kV Đắk Nông | 02/04/2024 |  | 17h43 |  | 09/04/2024 |  | 20h00 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập TC C22 (03/04/2024 06:00 - 03/04/2024 20:00 (Liên tục)) trạm 500kV Đắk Nông | 02/04/2024 |  | 11h37 |  | 02/04/2024 |  | 13h45 |  | x |  |  |  |
|  | Cô Lập TC C21 (04/04/2024 06:00 - 04/04/2024 20:00 (Liên tục))" trạm 500kV Đắk Nông | 02/04/2024 |  | 07h37 |  | 02/04/2024 |  | 16h30 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MBA AT1 MC 131 trạm 220kV Krông Ana | 03/04/2024 |  | 20h31 |  | 04/04/2024 |  | 00h10 |  | x |  |  |  |
|  | Lần lượt ĐD 273 Di Linh - 271 Đại Ninh, Ngăn 273 và ĐD 274 Di Linh - 272 Đại Ninh, Ngăn MC 274 trạm 500kV Di Linh | 03/04/2024 |  | 18h00 |  | 03/04/2024 |  | 18h33 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 272 Phù Mỹ – 280 Phước An; MC 280, TU 280 trạm 220kV Phước An. | 03/04/2024 |  | 7h26 |  | 03/04/2024 |  | 19h38 |  | x |  |  |  |
|  | MC 200 và thanh cái C29 TBA 220kV Phước Thái. | 04/04/2024 |  | 7h55 |  | 04/04/2024 |  | 16h16 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MBA T3, MC 133, MC 433 trạm 220kV Cam Ranh. | 04/04/2024 |  | 14h41 |  | 04/04/2024 |  | 17h31 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 271 Cam Ranh – 272 NMĐMT Thiên Tân; MC 271, TC C29 trạm 220kV Cam Ranh. | 05/04/2024 |  | 6h56 |  | 05/04/2024 |  | 16h06 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập Thanh cái C11, MC 173 (dùng MC 100 thay thế) trạm 220kV Quy Nhơn. | 05/04/2024 |  | 18h44 |  | 06/04/2024 |  | 5h43 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 272 Cam Ranh – 272 NMĐMT Thiên Tân 1.4; MC 272, TC C29 trạm 220kV Cam Ranh. | 06/04/2024 |  | 11h12 |  | 06/04/2024 |  | 15h18 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 112, 177, TU 177, TC C19; Lần lượt TC C11, C12 trạm 220kV Phan Rí 2. | 06/04/2024 |  | 6h52 |  | 06/04/2024 |  | 10h48 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập KH504 MC K504 MC KKT504 TBA 500kV Di Linh. | 06/04/2024 |  | 6h14 |  | 06/04/2024 |  | 15h11 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 174 trạm 220kV Quy Nhơn. | 06/04/2024 |  | 23h11 |  | 07/04/2024 |  | 2h43 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 273 Cam Ranh – 277 Nha Trang; MC 273, TC C29 trạm 220kV Cam Ranh. | 06/04/2024 |  | 18h47 |  | 06/04/2024 |  | 23h57 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập thanh cái C11, kết hợp dùng MC 100 thay thế MC 134 trạm 220kV Krông Búk. | 06/04/2024 |  | 6h05 |  | 06/04/2024 |  | 10h50 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 100, 178, TU 178, TC C19; Lần lượt TC C11, C12 trạm 220kV Phan Rí 2. | 06/04/2024 |  | 6h05 |  | 06/04/2024 |  | 10h50 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập KH503 MC K503 MC KKT503 TBA 500kV Di Linh. | 07/04/2024 |  | 5h47 |  | 07/04/2024 |  | 16h50 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 500kV 572 Đắk Nông -574 Cầu Bông; MC 571, 572, K502, TBD 502, KH 502, TC C52 TBA 500kV Đắk Nông. | 07/04/2024 |  | 6h30 |  | 07/04/2024 |  | 15h50 |  | x |  |  |  |
|  | Ngăn MBA AT2, MC 232, 132 trạm 220kV Phù Mỹ. | 07/04/2024 |  | 18h46 |  | 07/04/2024 |  | 23h25 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 180 179 TU 179 TC C19; Lần lượt TC C11 C12 trạm 220kV Phan Rí | 08/04/2024 |  | 7h10 |  | 08/04/2024 |  | 15h44 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 274 Cam Ranh – 274 Nha Trang; MC 274, TC C29 trạm 220kV Cam Ranh. | 08/04/2024 |  | 5h20 |  | 10/04/2024 |  | 18h37 |  | x |  |  |  |
|  | ĐD 220kV 272 Phù Mỹ - 280 Phước An | 08/04/2024 |  | 9h04 |  | 08/04/2024 |  | 17h28 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập lần lượt TC C21, C22, C29 trạm 500kV Pleiku | 08/04/2024 |  | 10h19 |  | 17/04/2024 |  | 13h00 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MBA AT3 MC 233 và 133 trạm 500kV Pleiku. | 08/04/2024 |  | 7h37 |  | 08/04/2024 |  | 15h22 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập lân lượt KH 502, MC KKT502; KH 504 MC KKT504 TBA 500kV Đắk Nông | 08/04/2024 |  | 6h45 |  | 08/04/2024 |  | 15h20 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 176, TU 176 trạm 220kV Phan Thiết 2. | 09/04/2024 |  | 6h05 |  | 09/04/2024 |  | 15h16 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 212, TC C22 trạm 220kV Cam Ranh. | 09/04/2024 |  | 6h37 |  | 09/04/2024 |  | 9h55 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 185 trạm 220KV Ninh Phước 2 | 09/04/2024 |  | 19h36 |  | 10/04/2024 |  | 0h31 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 175 176 TU 175 TC C19; Lần lượt TC C11 C12 trạm 220kV Phan Rí 2. | 09/04/2024 |  | 18h42 |  | 15/04/2024 |  | 5h10 |  | x |  |  |  |
|  | ĐD 220kV 271 Vĩnh Hảo - 274 Phan Rí, 272 Vĩnh Hảo - 274 Vĩnh Tân (Hàng ngày) | 09/04/2024 |  | 6h58 |  | 10/04/2024 |  | 11h37 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 274 trạm 500kv Pleiku; ĐD 220kV 274_Pleiku-272_SeSan3 | 10/04/2024 |  | 18h00 |  | 10/04/2024 |  | 19h00 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập ngăn lộ 171, 172, C19 Trạm 220kV Tháp Chàm | 10/04/2024 |  | 17h00 |  | 19/04/2024 |  | 20h00 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 200 TI 200 TC C29 trạm 500kV Đắk Nông | 10/04/2024 |  | 5h46 |  | 10/04/2024 |  | 16h00 |  | x |  |  |  |
|  | TC C22 (11/04/2024 06:00 - 11/04/2024 20:00 (Liên tục)) trạm 500kV Đắk Nông | 11/04/2024 |  | 17h16 |  | 13/04/2024 |  | 0h24 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập TC C21 (12/04/2024 06:00 - 12/04/2024 20:00 (Liên tục))" trạm 500kV Đắk Nông | 11/04/2024 |  | 7h31 |  | 11/04/2024 |  | 19h03 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập Cô lập MC 200, TC C21, C29 trạm 220kV Cam Ranh. | 11/04/2024 |  | 8h36 |  | 14/04/2024 |  | 15h06 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 575, 565 và đường dây 575 Vĩnh Tân - 584 Sông Mây (hàng ngày) | 13/04/2024 |  | 18h06 |  | 15/04/2024 |  | 6h00 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập lần lượt KH 503, KKT503; KH 504 KKT504; KH 505 KKT505; KH 506 KKT506 Trạm 500kV Vĩnh Tân | 13/04/2024 |  | 18h30 |  | 13/04/2024 |  | 21h38 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 173, 174, 175, 176, TC C19 trạm 220kV Cam Ranh. | 14/04/2024 |  | 18h34 |  | 14/04/2024 |  | 21h51 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 576, 566 và đường dây 576 Vĩnh Tân - 572 Tân Uyên (hàng ngày) | 14/04/2024 |  | 11h00 |  | 14/04/2024 |  | 14h00 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập đường dây 275 Nhị Hà - 275 Thuận Nam | 14/04/2024 |  | 10h01 |  | 14/04/2024 |  | 13h46 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 274 NMĐMT Nhị Hà - 275 Ninh Phước 2; MC 275Ninh Phước 2 | 14/04/2024 |  | 9h18 |  | 20/04/2024 |  | 12h03 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập KH505 MC K505 MC KTT505 trạm 500kV Pleiku. | 14/04/2024 |  | 6h52 |  | 14/04/2024 |  | 17h24 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập KH502 MC K502 MC KTT502 trạm 500kV Pleiku. | 14/04/2024 |  | 14h07 |  | 14/04/2024 |  | 15h44 |  | x |  |  |  |
|  | ĐD 220kV 272 Pleiku 2 - 274 Se San 4, 271 Pleiku 2 - 275 Sê San 4 | 13/04/2024 |  | 23h25 |  | 14/04/2024 |  | 23h00 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập ĐD 220kV 271 Sê San 4- 271 Sê San 4A | 15/04/2024 |  | 5h00 |  | 21/04/2024 |  | 18h00 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập KH508 MC K508 MC KTT508 trạm 500kV Pleiku. | 15/04/2024 |  | 6h00 |  | 15/04/2024 |  | 18h00 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 564 575 KH505 TBD 505 trạm 500kV Pleiku; ĐD 500kV 575 Pleiku - 572 Ea Nam | 00/01/1900 |  | 0h00 |  | 17/04/2024 |  | 16h42 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập TC C29 (15/04/2024 08:00 - 15/04/2024 10:00 (Liên tục)) trạm 500kV Pleiku | 16/04/2024 |  | 7h35 |  | 16/04/2024 |  | 12h00 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập TC C29 (21/04/2024 16:00 - 21/04/2024 17:30 (Liên tục)) Trạm 500kV Pleiku | 16/04/2024 |  | 8h06 |  | 16/04/2024 |  | 12h18 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập chức năng F87B 50BF hiện hữu và chức năng 50BF tạm của hệ thống 220kV chức năng 50BF tạm phía 110kV. Cô lập MC100. (21/04/2024 06:00 - 21/04/2024 18:00 (Liên tục)) trạm 500kV Pleiku | 16/04/2024 |  | 13h16 |  | 16/04/2024 |  | 16h58 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MBA AT4 TD44 MC 234 134 và 434 (15/04/2024 05:00 - 21/04/2024 18:00 (Liên tục))" trạm 500kV Pleiku | 16/04/2024 |  | 9h29 |  | 16/04/2024 |  | 12h29 |  | x |  |  |  |
|  | " TC C21 (14/04/2024 13:00 - 14/04/2024 14:30 (Liên tục)) trạm 500kV Pleiku | 16/04/2024 |  | 12h43 |  | 16/04/2024 |  | 18h51 |  | x |  |  |  |
|  | TC C22 (14/04/2024 14:30 - 14/04/2024 16:00 (Liên tục)) trạm 500kV Pleiku | 16/04/2024 |  | 7h50 |  | 16/04/2024 |  | 9h37 |  | x |  |  |  |
|  | TC C29 (14/04/2024 16:00 - 14/04/2024 17:30 (Liên tục)) trạm 500kV Pleiku | 16/04/2024 |  | 11h06 |  | 16/04/2024 |  | 13h44 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập chức năng F87B 50BF hiện hữu và chức năng 50BF tạm của hệ thống 220kV chức năng 50BF tạm phía 110kV. MC 100 (14/04/2024 06:00 - 14/04/2024 18:00 (Liên tục))" trạm 500kV Pleiku | 16/04/2024 |  | 9h36 |  | 16/04/2024 |  | 10h45 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập chức năng F87B 50BF hiện hữu và chức năng 50BF tạm của hệ thống 220kV chức năng 50BF tạm phía 110kV. MC 100; Lần lượt TC C21, C22, C29 trạm 500kV Pleiku | 17/04/2024 |  | 19h05 |  | 18/04/2024 |  | 4h30 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 112, TC C12 trạm 220kV Cam Ranh. | 17/04/2024 |  | 8h39 |  | 17/04/2024 |  | 11h50 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập lần lượt TC C11, C12 và MC 112 trạm 220kV Bảo Lộc 2 | 17/04/2024 |  | 17h14 |  | 18/04/2024 |  | 3h36 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập thanh cái C22 và MC 200 trạm 220kV Krông Búk | 17/04/2024 |  | 16h05 |  | 17/04/2024 |  | 21h18 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập thanh cái C21, C29 và MC 200 T500 Pleiku | 17/04/2024 |  | 9h56 |  | 17/04/2024 |  | 16h42 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 100, TC C11, C19 trạm 220kV Cam Ranh. | 18/04/2024 |  | 7h48 |  | 18/04/2024 |  | 11h13 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập kháng điện KH503 Máy cắt KKT503 trạm 500kV Pleiku 2. | 19/04/2024 |  | 8h00 |  | 23/04/2024 |  | 8h00 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập KH593, KT593 trạm 500kV Pleiku 2. | 19/04/2024 |  | 7h31 |  | 19/04/2024 |  | 12h25 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập Kháng điện KH504 Máy cắt KKT504 trạm 500kV Pleiku 2. | 19/04/2024 |  | 3h28 |  | 19/04/2024 |  | 13h45 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MBA AT1 MC 231 131 441/T220 Vĩnh Hảo. | 19/04/2024 |  | 5h53 |  | 20/04/2024 |  | 12h05 |  | x |  |  |  |
|  | ĐD 220kV 272 Sê San 3A- 274 Sê San 3 (hàng ngày) | 20/04/2024 |  | 6h37 |  | 27/04/2024 |  | 18h00 |  | x |  |  |  |
|  | " Cô lập MBA AT4 TD44 MC 234 134 và 434 (20/04/2024 05:00 - 27/04/2024 18:00 (Liên tục)) T500 Pleiku | 20/04/2024 |  | 16h53 |  | 20/04/2024 |  | 23h24 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập thanh cái C29 (20/04/2024 08:00 - 20/04/2024 09:30 (Liên tục))" T500 Pleiku | 21/04/2024 |  | 0h14 |  | 21/04/2024 |  | 20h56 |  | x |  |  |  |
|  | "Cô lập MC 271 272 trạm 220kV Krông Ana; MC 274 trạm 220kV Krông Búk, | 21/04/2024 |  | 13h14 |  | 21/04/2024 |  | 15h48 |  | x |  |  |  |
|  | ĐD 271_KrongAna-274_KrongBuk" | 21/04/2024 |  | 8h00 |  | 21/04/2024 |  | 16h58 |  | x |  |  |  |
|  | MC563 MC573 KH503 TBD 503 trạm 500kV Pleiku 2; ĐD 500kV 573 Pleiku 2 - 571 Xuân Thiện Ea Súp | 21/04/2024 |  | 8h46 |  | 21/04/2024 |  | 13h32 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập thanh cái C22 TBA 500kV Đắk Nông. | 22/04/2024 |  | 6h04 |  | 22/04/2024 |  | 13h31 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MBA T4 MC 134 334 434 trạm 220kV Qui Nhơn | 23/04/2024 |  | 7h36 |  | 23/04/2024 |  | 12h30 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 176 TI 176 trạm 220kV Đức Trọng 2 | 23/04/2024 |  | 9h17 |  | 23/04/2024 |  | 13h49 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MBA AT1, MC 571, MC 574, MC 231 Trạm 500kV Di Linh | 23/04/2024 |  | 8h48 |  | 24/04/2024 |  | 18h39 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MBA AT2 MC 232 MC 132 Trạm 220kV Đức Trọng | 24/04/2024 |  | 8h12 |  | 28/04/2024 |  | 17h00 |  | x |  |  |  |
|  | " TC C22 DCL 232-2 232-3 (23/04/2024 08:30 - 23/04/2024 10:00 (Liên tục)) trạm 220kV Nha Trang. | 24/04/2024 |  | 19h30 |  | 25/04/2024 |  | 5h45 |  | x |  |  |  |
|  | TC C22 DCL 274-2 (23/04/2024 10:00 - 23/04/2024 11:00 (Liên tục))" trạm 220kV Nha Trang. | 24/04/2024 |  | 5h58 |  | 24/04/2024 |  | 17h25 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MBA AT1 MC 531 561 231 trạm 500kV Vân Phong. | 25/04/2024 |  | 19h10 |  | 27/04/2024 |  | 6h00 |  | x |  |  |  |
|  | MBA AT2 AT3 MC 232 233 132 133 trạm 220kV Phước Thái | 25/04/2024 |  | 8h00 |  | 26/04/2024 |  | 17h50 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 573 563 K503 và KH503 Trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐD 500kV 573 Vĩnh Tân - 573 Sông Mây | 26/04/2024 |  | 7h54 |  | 26/04/2024 |  | 17h29 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MBA AT2 MC 572 573 TC C52 trạm 500kV Di Linh | 26/04/2024 |  | 19h49 |  | 26/04/2024 |  | 23h00 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MC 574 564 K504 và KH504 Trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐD 500kV 574 Vĩnh Tân - 574 Sông Mây. (hàng ngày) | 27/04/2024 |  | 7h42 |  | 27/04/2024 |  | 9h57 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập MBA AT2 MC 532 562 232 trạm 500kV Vân Phong. | 27/04/2024 |  | 8h08 |  | 27/04/2024 |  | 17h39 |  | x |  |  |  |
|  | Cô lập lần lượt TC C21, C22, C29 trạm 500kV Pleiku 2. | 27/04/2024 |  | 6h45 |  | 27/04/2024 |  | 21h27 |  | x |  |  |  |

- PTC4

Trạm biến áp

| STT | Máy biến áp, thiết bị ngừng cấp điện |  | Thời gian |  |  |  | Nội dung công tác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Theo kế hoạch | Không theo KH |
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ |  |  |
| I | Trạm biến áp | Thiết bị cô lập |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm 500kV Đức Hòa | C22 | 31-03 | 09:10 | 31-03 | 17:10 | x |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 283 | 31-03 | 00:25 | 31-03 | 11:30 | x |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | C12 | 30-03 | 19:06 | 31-03 | 16:57 | x |  |
|  | Trạm 220kV Rạch Giá | C22 | 31-03 | 23:46 | 01-04 | 05:16 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | C22 | 31-03 | 19:35 | 01-04 | 01:54 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | 441 | 31-03 | 08:52 | 31-03 | 15:28 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | C54 | 31-03 | 08:40 | 31-03 | 18:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Vũng Tàu | 231 | 31-03 | 08:16 | 31-03 | 17:34 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | C21 | 31-03 | 08:15 | 31-03 | 13:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Hòa | 271 | 31-03 | 07:58 | 31-03 | 12:40 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bến Lức | 276 | 31-03 | 06:34 | 31-03 | 18:34 | x |  |
|  | Trạm 220kV Vũng Tàu | AT2 | 30-03 | 08:00 | 07-04 | 22:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 200 | 29-03 | 23:50 | 30-03 | 01:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Mỹ Phước | 178 | 29-03 | 07:51 | 30-03 | 18:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bến Lức | 182 | 29-03 | 07:25 | 29-03 | 15:45 | x |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | AT3 | 29-03 | 06:00 | 29-03 | 18:32 | x |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | 172 | 28-03 | 17:40 | 29-03 | 00:32 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cát Lái | C22 | 28-03 | 08:02 | 28-03 | 13:16 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 176 | 28-03 | 06:00 | 28-03 | 15:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 342 | 27-03 | 20:25 | 28-03 | 00:30 | x |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | 175 | 27-03 | 06:17 | 28-03 | 16:50 | x |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | C21 | 26-03 | 07:31 | 26-03 | 16:23 | x |  |
|  | Trạm 220kV Cần Đước | 175 | 25-03 | 08:11 | 25-03 | 10:27 | x |  |
|  | Trạm 220kV Châu Thành (Hậu Giang) | AT2 | 25-03 | 08:04 | 25-03 | 15:45 | x |  |
|  | Trạm 220kV Kiên Bình | 173 | 24-03 | 09:10 | 24-03 | 16:50 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 178 | 24-03 | 08:26 | 24-03 | 13:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Vĩnh Long | 132 | 24-03 | 08:20 | 24-03 | 13:20 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 175 | 24-03 | 08:00 | 24-03 | 12:30 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | 575-576 | 24-03 | 08:00 | 24-03 | 17:00 | x |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | AT1 | 24-03 | 05:40 | 24-03 | 15:25 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 435 | 23-03 | 08:11 | 23-03 | 14:08 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 434 | 23-03 | 06:40 | 23-03 | 19:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 433 | 20-03 | 08:05 | 20-03 | 13:57 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long An | C11 | 20-03 | 07:42 | 20-03 | 17:24 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Long | 274 | 20-03 | 06:00 | 21-03 | 18:44 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | T102 | 19-03 | 23:00 | 20-03 | 04:34 | x |  |
|  | Trạm 220kV Thuận An | 131 | 19-03 | 17:33 | 19-03 | 18:59 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bàu Đồn | 231 | 19-03 | 07:41 | 19-03 | 17:30 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 177 | 18-03 | 07:24 | 18-03 | 18:09 | x |  |
|  | Trạm 220kV Uyên Hưng | 179 | 18-03 | 00:12 | 18-03 | 05:31 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 176 | 17-03 | 13:03 | 17-03 | 15:14 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 433 | 17-03 | 10:37 | 17-03 | 15:51 | x |  |
|  | Trạm 220kV Bình Chánh | C12 | 17-03 | 09:52 | 17-03 | 19:44 | x |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | C29 | 17-03 | 09:27 | 17-03 | 16:29 | x |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | AT3 | 17-03 | 08:54 | 17-03 | 19:28 | x |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | C22 | 17-03 | 07:45 | 17-03 | 18:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Chơn Thành | AT1 | 16-03 | 09:14 | 16-03 | 16:40 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 584 | 16-03 | 08:45 | 16-03 | 14:20 | x |  |
|  | Trạm 500kV Duyên Hải | 284 | 16-03 | 08:19 | 16-03 | 15:30 | x |  |
|  | Trạm 220 kV Cai lậy | 276 | 16-03 | 06:56 | 16-03 | 15:40 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | T101 | 16-03 | 06:38 | 16-03 | 15:50 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Bình | 172 | 16-03 | 05:00 | 16-03 | 10:05 | x |  |
|  | Trạm 220kV Hóc Môn | 171 | 15-03 | 09:05 | 15-03 | 13:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tây Ninh | C12 | 15-03 | 07:55 | 15-03 | 16:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Long Phú | 531 | 15-03 | 07:31 | 15-03 | 16:30 | x |  |
|  | Trạm 220kV Long Thành | 174 | 15-03 | 06:12 | 15-03 | 17:10 | x |  |
|  | Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch | C12 | 14-03 | 10:30 | 14-03 | 17:00 | x |  |
|  | Trạm 500kV Phú Lâm | K502 | 14-03 | 08:29 | 14-03 | 14:05 | x |  |
|  | Trạm 220kV Xuân Lộc | C22 | 14-03 | 07:03 | 14-03 | 12:05 | x |  |
|  | Trạm 500kV Sông Mây | 200 | 13-03 | 08:57 | 13-03 | 15:42 | x |  |

| II | Đường dây |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 585 Sông Mây - 576 Tân Định | 29-04 | 19:17 | 30-04 | 04:55 | x |  |
|  | 220kV Bến Tre (276) - Mỏ Cày (274) | 29-04 | 18:11 | 01-05 | 18:32 | x |  |
|  | 220kV Tân Thành (272) - Vũng Tàu (273) | 28-04 | 08:04 | 28-04 | 10:42 | x |  |
|  | 220kV Tân Uyên (274) - Thuận An (273) | 28-04 | 06:46 | 28-04 | 15:15 | x |  |
|  | 220kV Châu Đức (271) - Tân Thành (275) | 27-04 | 17:13 | 28-04 | 00:55 | x |  |
|  | 500kV Vĩnh Tân (574,564) - Sông Mây (574, 564) | 26-04 | 18:29 | 27-04 | 00:10 | x |  |
|  | 220kV Vĩnh Long (273) - Ô Môn 2 (278, 258) | 26-04 | 07:57 | 26-04 | 16:50 | x |  |
|  | 584 Cầu Bông - 574 Phú Lâm | 25-04 | 20:17 | 29-04 | 19:47 | x |  |
|  | 500kV Vĩnh Tân (574,564) - Sông Mây (574, 564) | 25-04 | 19:10 | 26-04 | 03:17 | x |  |
|  | 500kV Vĩnh Tân (573,563) - Sông Mây (573, 563) | 24-04 | 19:29 | 25-04 | 01:31 | x |  |
|  | 571 Tân Định - 575 Cầu Bông | 23-04 | 19:00 | 24-04 | 00:44 | x |  |
|  | 220kV Sông Mây (275) - Long Bình (276) | 22-04 | 23:43 | 23-04 | 02:47 |  | x |
|  | 220kV Long An (271) - Mỹ Tho 500 (277) | 22-04 | 05:45 | 22-04 | 16:04 | x |  |
|  | 220kV Sông Mây (273) - Long Bình (273) | 21-04 | 23:40 | 22-04 | 04:00 | x |  |
|  | 220kV Cầu Bông (278) - Đức Hòa (276) | 21-04 | 07:34 | 21-04 | 14:45 | x |  |
|  | 220kV Cầu Bông (278) - Đức Hòa (276) | 21-04 | 06:56 | 21-04 | 15:05 | x |  |
|  | 220kV Mỹ Tho (271) - Bến Tre (273) | 20-04 | 19:03 | 21-04 | 22:24 | x |  |
|  | 585 Cầu Bông - 575 Phú Lâm | 20-04 | 06:21 | 21-04 | 18:43 | x |  |
|  | 220kV Tân Uyên (276)- Thủ Đức (273) | 19-04 | 23:25 | 20-04 | 02:11 | x |  |
|  | 220kV Long An (272) - Mỹ Tho 500 (278) | 19-04 | 06:15 | 19-04 | 16:00 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Trị An (273) - Bình Hòa (275) | 14-04 | 17:33 | 15-04 | 05:45 | x |  |
|  | 220kV Tân Uyên (276)- Thủ Đức (273) | 14-04 | 07:50 | 14-04 | 14:58 | x |  |
|  | 566 Vĩnh Tân - 572 Tân Uyên | 13-04 | 17:30 | 14-04 | 03:30 | x |  |
|  | 220kV Phú Lâm (273) - Đức Hòa (277) | 13-04 | 06:36 | 13-04 | 16:56 | x |  |
|  | 585 Cầu Bông - 575 Phú Lâm | 13-04 | 05:57 | 14-04 | 21:53 | x |  |
|  | 500kV Vĩnh Tân (565, 575) - Sông Mây (564, 584) | 12-04 | 18:08 | 13-04 | 00:50 | x |  |
|  | 220kV Cai Lậy (278) - Vĩnh Long (275) | 10-04 | 08:20 | 10-04 | 15:45 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Đá Bạc (271) - Châu Đức (274) | 09-04 | 16:30 | 09-04 | 22:05 | x |  |
|  | 500kV NMNĐ Phú Mỹ 3 (902) - Phú Mỹ (565,585) | 08-04 | 08:12 | 09-04 | 14:20 | x |  |
|  | 220kV TTĐL Long Phú (282) - Cần Thơ (271) | 08-04 | 07:00 | 09-04 | 14:23 | x |  |
|  | 572 Phú Lâm - 572 Mỹ Tho | 08-04 | 05:50 | 09-04 | 06:35 | x |  |
|  | 220kV Tân Định (273) - Bình Hòa (273) | 07-04 | 08:09 | 07-04 | 16:33 | x |  |
|  | 500kV NMNĐ Phú Mỹ 4 (573) - Phú Mỹ (562,582) | 07-04 | 06:58 | 07-04 | 15:36 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Nhơn Trạch (276) - TP Nhơn Trạch (274) | 07-04 | 06:53 | 07-04 | 17:12 | x |  |
|  | 571, 572 Đăk Nông - 574 Cầu Bông | 07-04 | 05:46 | 07-04 | 16:18 | x |  |
|  | 220kV TTĐL Long Phú (284,254) - NMĐG Hòa Đông 2 (273) | 07-04 | 05:32 | 07-04 | 20:32 | x |  |
|  | 500kV NMNĐ Phú Mỹ 4 (571) - Phú Mỹ (561,581) | 06-04 | 07:58 | 06-04 | 14:33 | x |  |
|  | 220kV Cầu Bông (282) - Bình Tân (273) | 06-04 | 06:24 | 06-04 | 15:03 | x |  |
|  | 572 Ô Môn - 582 TTĐL Long Phú | 05-04 | 09:17 | 06-04 | 16:45 | x |  |
|  | 500kV Duyên Hải (571, 561) - Mỹ Tho (584, 564) | 04-04 | 07:33 | 04-04 | 17:33 | x |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (564,574) - Long Thành (562, 572) | 04-04 | 06:31 | 04-04 | 18:31 | x |  |
|  | 571 Ô Môn - 583 TTĐL Long Phú | 03-04 | 08:00 | 04-04 | 17:00 | x |  |
|  | 500kV Phú Mỹ (563,573) - Sông Mây (572,562) | 03-04 | 05:48 | 03-04 | 17:45 | x |  |
|  | 220kV Giá Rai (275) - NMĐG Hòa Bình 5 (272) | 02-04 | 08:16 | 02-04 | 14:59 | x |  |
|  | 220kV Nhà Bè (276) - Quận 8 (271) | 01-04 | 23:20 | 02-04 | 03:02 | x |  |
|  | 220kV NMĐ Cà Mau (284, 254) - Bạc Liêu (272) | 01-04 | 07:44 | 01-04 | 14:35 | x |  |
|  | 220 kV Rạch Giá (274) - Kiên Bình (273) | 01-04 | 06:48 | 12-04 | 20:34 | x |  |

- Thống kê các thanh cái trong lưới điện truyền tải có điện áp không đạt tiêu chuẩn theo quy định

| STT | Trạm | TG bắt đầu vượt GH | TG trở lại bình thường | Điện áp thực tế (kV) | So sánh với Un (%) | Thời gian vượt GH (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II. Cấp điện áp 220kV |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm 220kV Ba chè - C21 (Ba Chè) | 27/04/2024 09:04:00 | 27/04/2024 10:04:00 | 208.41 | 94.73 | 1.00 |
| 2 | Trạm 220kV Ba chè - C21 (Ba Chè) | 27/04/2024 14:04:00 | 27/04/2024 15:04:00 | 208.81 | 94.91 | 1.00 |
| 3 | Trạm 220kV Ba chè - C22 (Ba Chè) | 24/04/2024 15:04:00 | 24/04/2024 16:04:00 | 207.75 | 94.43 | 1.00 |
| 4 | Trạm 220kV Bến Cát - C21 (Bến Cát) | 24/04/2024 17:04:00 | 24/04/2024 18:04:00 | 208.94 | 94.97 | 1.00 |
| 5 | Trạm 220kV Bến Cát - C21 (Bến Cát) | 24/04/2024 18:04:00 | 24/04/2024 19:04:00 | 208.47 | 94.76 | 1.00 |
| 6 | Trạm 220kV Bến Cát - C21 (Bến Cát) | 24/04/2024 19:04:00 | 24/04/2024 20:04:00 | 208.66 | 94.85 | 1.00 |
| 7 | Trạm 220kV Bến Cát - C21 (Bến Cát) | 24/04/2024 20:04:00 | 24/04/2024 21:04:00 | 206.88 | 94.04 | 1.00 |
| 8 | Trạm 220kV Bến Cát - C21 (Bến Cát) | 25/04/2024 19:04:00 | 25/04/2024 20:04:00 | 208.52 | 94.78 | 1.00 |
| 9 | Trạm 220kV Bến Cát - C22 (Bến Cát) | 24/04/2024 18:04:00 | 24/04/2024 19:04:00 | 208.66 | 94.85 | 1.00 |
| 10 | Trạm 220kV Bến Cát - C22 (Bến Cát) | 24/04/2024 20:04:00 | 24/04/2024 21:04:00 | 207.02 | 94.1 | 1.00 |
| 11 | Trạm 220kV Bến Cát - C22 (Bến Cát) | 25/04/2024 19:04:00 | 25/04/2024 20:04:00 | 208.39 | 94.72 | 1.00 |
| 12 | Trạm 220kV Hàm Tân - C21 (Hàm Tân) | 27/04/2024 08:04:00 | 27/04/2024 09:04:00 | 208.93 | 94.97 | 1.00 |
| 13 | Trạm 220kV Hàm Tân - C21 (Hàm Tân) | 27/04/2024 12:04:00 | 27/04/2024 13:04:00 | 208.85 | 94.93 | 1.00 |
| 14 | Trạm 220kV Hàm Tân - C21 (Hàm Tân) | 27/04/2024 13:04:00 | 27/04/2024 14:04:00 | 208.87 | 94.94 | 1.00 |
| 15 | Trạm 220kV Hàm Tân - C21 (Hàm Tân) | 27/04/2024 08:04:00 | 27/04/2024 09:04:00 | 208.93 | 94.97 | 1.00 |
| 16 | Trạm 220kV Hàm Tân - C21 (Hàm Tân) | 27/04/2024 12:04:00 | 27/04/2024 13:04:00 | 208.85 | 94.93 | 1.00 |
| 17 | Trạm 220kV Hàm Tân - C21 (Hàm Tân) | 27/04/2024 13:04:00 | 27/04/2024 14:04:00 | 208.87 | 94.94 | 1.00 |
| 18 | Trạm 220kV Kiên Bình - C21 (Kiên Bình) | 10/04/2024 20:04:00 | 10/04/2024 21:04:00 | 207.8 | 94.45 | 1.00 |
| 19 | Trạm 220kV Kiên Bình - C22 (Kiên Bình) | 10/04/2024 20:04:00 | 10/04/2024 21:04:00 | 207.8 | 94.45 | 1.00 |
| 20 | Trạm 220kV Thái Nguyên - C22 (Thái Nguyên) | 27/04/2024 18:04:00 | 27/04/2024 19:04:00 | 207.73 | 94.42 | 1.00 |

- Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

| TT | Đơn vị | Sản lượng điện năng không cung cấp được kWh) |  | Lũy kế 2024 (kWh) | Tăng, giảm so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 03/2024 | Tháng 04/2024 |  |  |
| 1 | EVNNPT | 0 | 0 | 540.853 | 0 |

- Tổn thất điện năng theo từng cấp điện áp

Tổn thất điện năng tháng 04/2024 theo cấp điện áp và theo từng Công ty Truyền tải điện so với cùng kỳ năm 2023:

- Danh sách các sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành trong tháng

a. Sự cố lưới điện thuộc EVNNPT: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

b. Sự cố do đơn vị ngoài EVNNPT quản lý vận hành: không xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải.

- TÌNH HÌNH KẾT NỐI SCADA

Trong tháng 04/2024 xảy ra 08 lỗi kết nối tín hiệu SCADA, tăng 05 lỗi kết nối so với tháng 03/2024.

- Miền Bắc: xảy ra 02 lỗi không xảy ra lỗi kết nối SCADA tại 02 trạm 220kV Hà Giang, Quang Châu. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

- Miền Trung: không xảy ra lỗi kết nối SCADA.

- Miền Nam: xảy ra 06 lỗi kết nối SCADA tại 06 trạm 220kV Uyên Hưng, Bình Hòa, Thuận An, Mỹ Phước, Bàu Đồn, Cà Mau. Lỗi kết nối đã được kiểm tra và xử lý.

| Đơn vị | Số lượng trạm mất kết nối SCADA | Số lượng trạm mất kết nối đã xử lý | Tăng giảm trạm mất kết nối so với tháng trước |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Bắc | 2 | 2 | 1 |
| Miền Trung | 0 | 0 | 0 |
| Miền Nam | 6 | 6 | 4 |
| EVNNPT | 8 | 8 | 5 |

Ghi chú: Số liệu thống kê từ trang quản lý sự cố của EVN http://quanlysuco.evn.com.vn