PHỤ LỤC II
TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI NĂM 2025
I. TÌNH HÌNH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI
Trong năm 2025, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành an toàn, tin cậy và đảm bảo cung cấp điện. Lưới điện truyền tải xảy ra 147 sự cố (122 sự cố đường dây và 25 sự cố TBA). Xét miễn trừ các sự cố khách quan do ảnh hưởng của bão trong năm 2025 (57 sự cố), lưới điện truyền tải thuộc EVNNPT xảy ra 90 sự cố, giảm 25 sự cố so với năm 2024 (giảm 18 sự cố ĐD, giảm 7 sự cố TBA), lưới điện 500kV xảy ra 24 vụ (giảm 17 sự cố), lưới điện 220kV xảy ra 66 vụ (giảm 8 sự cố). Trong 90 sự cố có 39 sự cố nguyên nhân do sét (chiếm 57,4% số sự cố ĐD), 11 sự cố liên quan đến thiết bị nhất thứ (chiếm 50,0% sự cố TBA), 7 sự cố liên quan đến thiết bị nhị thứ (chiếm 31,8% sự cố TBA). Ngoài ra, nguyên nhân sự cố có do nguyên nhân khác (động vật, vật bay, …) (17 vụ); do thiết bị ĐD (8 vụ); do hành lang (4 vụ); do công tác, thao tác (2 vụ); do sứ bẩn, sương mù (2 vụ). Các sự cố xảy ra không dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải theo quy định, các sự cố đã được EVNNPT khẩn trương kiểm tra, khắc phục.
II. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH
Trong năm 2025, lưới điện truyền tải thuộc EVNNPT vận hành theo đúng các tiêu chuẩn vận hành quy định tại Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải. 

1. Vận hành tần số

Trong năm 2025, lưới điện truyền tải xảy ra các sự cố do bảo vệ tần số thấp tác động:
- Lúc 13h26’ ngày 12/01/2025, tần số hệ thống giảm thấp đến ngưỡng 48,6Hz, bảo vệ tần số F81 cài đặt ngưỡng chỉnh định 49 Hz; 48,8 Hz và 48,6 Hz tại 22 trạm biến áp (TBA 220kV Hà Đông, TBA 220kV Sóc Sơn, TBA 220kV Vân Trì, TBA 220kV Vĩnh Tường, TBA 220kV Vật Cách, TBA 220kV Chèm, TBA 220kV Ngũ Hành Sơn, TBA 220kV Hòa Khánh,TBA 220kV Huế, TBA 220kV Thạnh Mỹ, TBA 220kV Nha Trang, TBA 220kV Quy Nhơn, TBA 220kV Bảo Lộc, TBA 220kV Cai Lậy, TBA 220kV Mỹ Tho 2, TBA 220kV Long Bình, TBA 220kV Long Thành 2, TBA 220kV Thuận An, TBA 500kV Phú Lâm, TBA 220kV Đức Hòa 2, TBA 220kV Cần Đước 2, TBA 220kV Cát Lái) tác động sa thải phụ tải khoảng 124MW, sản lượng ngừng cung cấp ước tính khoảng 88900,1kWh.
- Ngày 23/4/2025, do ảnh hưởng của sự cố đường dây 500kV 572 Tân Uyên - 576 Vĩnh Tân, gây mất liên kết lưới 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây - Tân Uyên và và lưới 220kV Phan Thiết - Hàm Tân làm gián đoạn liên kết lưới điện khu vực Vĩnh Tân cấp điện vào miền Nam, hệ thống thiếu hụt nguồn đã dẫn đến tần số hệ thống giảm thấp và tác động sa thải phụ tải theo tần số thấp đối với các ngăn lộ trung áp (ngưỡng tác động 49Hz và 48,8Hz) tại 14 TBA thuộc lưới điện truyền tải:

	TT
	Trạm biến áp
	Ngăn lộ
	Tần số chỉnh định (Hz)
	Thời gian chỉnh định (s)
	Rơ le tác động đúng/sai
	Tần số tác động theo bản ghi (Hz)
	Công suất trước sự cố (MW)
	Ghi chú

	I
	PTC1
	 
	 
	 
	 
	 
	37.2
	 

	1
	Hà Đông
	379
	49
	0s
	Đúng
	49
	1.0
	Khôi phục lúc 14h28 cùng ngày

	2
	
	474
	49
	0s
	Đúng
	49
	6.0
	

	3
	
	475
	48,8
	0s
	Đúng
	48.8
	2.2
	

	4
	Sóc sơn
	475
	48,9
	0s
	Không tác động
	 
	 
	Đã thí nghiệm và xác định nguyên nhân

	5
	
	478
	49
	0s
	Không tác động
	 
	 
	

	6
	Thái Nguyên
	473
	49
	0s
	Đúng
	49
	4.0
	Khôi phục lúc 14h30' cùng ngày

	7
	
	380
	49
	0s
	Đúng
	49
	12.0
	

	8
	
	381
	49
	0s
	Đúng
	49
	12.0
	

	9
	
	474
	48.8
	0s
	Không tác động
	 
	 
	Đã thí nghiệm và xác định nguyên nhân

	II
	PTC2
	 
	 
	 
	 
	 
	54.8
	 

	1
	Trạm 220 Hòa Khánh
	471
	49
	0.08
	Đúng
	48.99
	6.0
	Khôi phục 
lúc 14h38 cùng ngày

	2
	
	473
	48.8
	0.08
	Đúng
	48.79
	7.0
	

	3
	
	476
	48.8
	0.08
	Đúng
	48.8
	3.2
	

	4
	
	478
	48.8
	0.08
	Đúng
	48.79
	9.3
	

	5
	Trạm 220 Ngũ Hành Sơn
	472
	49
	0
	Đúng
	48.74
	3.6
	Khôi phục 
lúc 14h31 -14h41 cùng ngày

	6
	
	473
	49
	0.08
	Đúng
	48.74
	7.3
	

	7
	
	478
	48.8
	0.1
	Đúng
	48.74
	8.9
	

	8
	
	484
	49
	0.1
	Đúng
	48.74
	1.5
	

	9
	Trạm 220 kV Huế
	473
	48.8
	0.1
	Đúng
	48.79
	2.0
	Khôi phục 
lúc 14h22 cùng ngày

	10
	
	475
	48.8
	0.1
	Đúng
	48.79
	6.0
	

	II
	PTC3
	 
	 
	 
	 
	 
	14.5
	 

	1
	Nha Trang
	472
	49
	0
	Đúng
	49
	0.0
	Khôi phục 
lúc 14h30 -14h37 cùng ngày

	2
	
	473
	49
	0
	Đúng
	49
	1.0
	

	3
	
	475
	48.8
	0
	Đúng
	48.8
	5.5
	

	4
	Bảo Lộc
	474
	48.8
	0
	Đúng
	49
	0.0
	Khôi phục lúc 14h38 -14h53 cùng ngày

	5
	
	478
	49
	0
	Đúng
	48.8
	8.0
	

	II
	PTC4
	 
	 
	 
	 
	 
	78.9
	 

	1
	220kV Cát Lái
	473
	48.8
	0
	Đúng
	48.7
	10
	Đã khôi phục vận hành từ 14h44-15h06 cùng ngày

	2
	
	475
	48.8
	0
	Đúng
	48.7
	1.5
	

	3
	220kV Long Thành
	474
	48.8
	0
	Đúng
	48.7
	2
	

	4
	
	476
	48.8
	0
	Đúng
	48.7
	1.5
	

	5
	220kV Long Bình
	479
	48.8
	0
	Đúng
	48.7
	6
	

	6
	
	486
	49
	0.04
	Đúng
	48.9
	11
	

	7
	220kV Phú Lâm
	476
	48.8
	0
	Đúng
	48.7
	12.3
	

	8
	220kV Hóc Môn
	484
	49
	0
	Đang cô lập
	 
	 
	Xuất tuyến đang cô lập từ ngày 23/10/2024 theo yêu cầu của Điện lực

	9
	220kV Cai Lậy
	475
	48.8/0s
	0
	Đúng
	48.7
	14
	Đã khôi phục vận hành từ 14h44-15h06 cùng ngày

	10
	
	479
	49.0/0s
	0
	Đúng
	48.7
	11
	

	11
	220kV Đức Hoà
	478
	49.0/0s
	0
	Đúng
	48.9
	7
	

	12
	220kV Long Xuyên 2
	473
	48.8/0s
	0
	Đúng
	48.74
	2.6
	

	Tổng công suất sa thải bởi F81 
	185.4
	 


- Ngày 01/10/2025, sự cố nhảy máy cắt (MC) các phía MBA T4 TBA 220kV Bảo Lộc do suy giảm cách điện của TI ngăn lộ 434. Sau khi MC 434 bị cắt, công suất phát của các nhà máy cấp cho thanh cái C42 không đủ đáp ứng nhu cầu phụ tải nhận nguồn từ thanh cái này (phía 22kV đã tách khỏi hệ thống truyền tải và được cấp nguồn bởi các NMTĐ nhỏ), dẫn đến bảo vệ tần số thấp tác động, đi cắt các MC 478, 477, 476, 480, 472.
2. Vận hành điện áp

Năm 2025, lưới điện truyền tải còn xuất hiện điện áp cao lưới 500kV, xảy ra nhiều lần tại TBA 500kV Thanh Hóa tổng số 3858 lần / năm. Điện áp cao nhất tại TBA 500kV Thanh Hóa lúc 01h ngày 28/01/2025. Ngày 19/12/2025 EVNNPT đã lắp đặt và đóng điện kháng 120 MVAr tại TBA 500kV Thanh Hóa và (i) đã đóng điện 4/9 kháng (Sơn La, Thạnh Mỹ, Di Linh, Pleiku 2) thuộc dự án kháng 500kV khi có mạch 3 (kháng còn lại tại Sơn La đóng điện tháng 01/2026, kháng tại Dốc Sỏi và Pleiku dự kiến tháng 3/2026, Hà Tĩnh và Đà Nẵng dự kiến quý 4/2026 (đồng bộ với đường dây 500kV mạch 3, 4 rẽ Vũng Áng); (ii) đã hoàn thành đóng điện 21/21 giàn tụ bù 110kV (1050 MVAr) dự án lắp bổ sung tụ bù ngang tại các TBA 220kV trên lưới điện miền Bắc năm 2025.

	Cấp điện áp
	Đơn vị
	Số lần (lần)
	Số giờ (h)
	Điện áp cao nhất (kV)
	Điện áp thấp nhất (kV)
	Ghi chú

	500 kV
	PTC1
	4189
	4195.6
	543.18
	0
	- Điện áp cao xảy ra tại 10 TBA 500 kV: Đông Anh, Hiệp Hòa, Phố Nối, Quảng Ninh, Việt Trì, Thường Tín, Nho Quan, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vũng Áng. 
- Điện áp cao nhất tại TBA 500kV Thanh Hóa lúc 01h ngày 28/01/2025

	
	PTC2
	18
	18
	531.72
	0
	- Điện áp cao xảy ra tại 02 TBA 500 kV: Dốc Sỏi, Thạnh Mỹ. 
- Điện áp cao nhất tại TBA 500kV Dốc Sỏi lúc 23h ngày 27/01/2025

	
	PTC3
	0
	0
	0
	0
	 

	
	PTC4
	509
	509.4
	535
	0
	- Điện áp cao xảy ra tại 12 TBA 500 kV: Chơn Thanh, Cầu Bông, Đức Hòa, Long Phú, Mỹ Tho, Ô Môn, Nhà Bè, Phú Lâm, Phú Mỹ, Sông Mây, Tân Định, Tân Uyên. 
- Điện áp cao nhất tại TBA 500kV Sông Mây lúc 03h ngày 29/01/2025.

	
	EVNNPT
	4716
	4723
	543.18
	0
	 

	220 kV
	PTC1
	482
	482
	247.77
	204.58
	Điện áp thấp xảy ra tại TBA 220kV Thái nguyên, điện áp thấp nhất 204,6kV lúc 03h ngày 28/9/2025.

	
	PTC2
	11
	11
	244.91
	0
	 

	
	PTC3
	0
	0
	0
	0
	 

	
	PTC4
	265
	264.3
	246.02
	204.49
	Điện áp thấp xảy ra tại TBA 220kV Mỹ Xuân, Thốt Nốt, điện áp thấp nhất 204,5kV lúc 04h ngày 31/01/2025 tại trạm Mỹ Xuân.

	
	EVNNPT
	4179
	4161
	247.77
	204.49
	 


3. Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện của EVNNPT và các đơn vị đến 31/12/2025 đạt 3/3 chỉ tiêu, cụ thể như sau: 

	STT
	Đơn vị
	Thực hiện Năm 2024 
	Kế hoạch giao 2024
	Thực hiện kế hoạch (%)

	 I. SAIDI-T công tác (phút)
	 
	 

	1
	EVNNPT
	569
	817
	69.65

	2
	PTC1
	652
	817
	79.8

	3
	PTC2
	300
	817
	36.72

	4
	PTC3
	200
	817
	24.48

	5
	PTC4
	687
	817
	84.09

	 II. SAIDI-T sự cố (phút)
	 
	 

	1
	EVNNPT
	5.07
	13.81
	36.71

	2
	PTC1
	4.37
	13.81
	31.64

	3
	PTC2
	0
	13.81
	0

	4
	PTC3
	6
	13.81
	43.45

	5
	PTC4
	7.58
	13.81
	54.89

	 III. SAIFI-T (lần)
	 
	 
	 

	1
	EVNNPT
	0.72
	0.93
	77.42

	2
	PTC1
	0.71
	0.93
	76.34

	3
	PTC2
	0.8
	0.93
	86.02

	4
	PTC3
	0.34
	0.93
	36.56

	5
	PTC4
	0.8
	0.93
	86.02


1. Tỷ lệ điện dùng để truyền tải của lưới điện truyền tải
Tỷ lệ điện dùng để truyền tải thực hiện là 2,74% (7,225 tỷ kWh) tăng 0,12% so với cùng kỳ 2024 (2,62%), cao hơn 0,34% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,40%). Trong đó, tỷ lệ điện dùng để truyền tải lưới 500kV là 2,35% (3,293 tỷ kWh chiếm tỷ trọng 45,6%) tăng 0,11% so với cùng kỳ 2024 (2,24%), tỷ lệ điện dùng để truyền tải lưới 220kV là 1,29% (3,931 tỷ kWh chiếm tỷ trọng 54,4%) bằng 0,00% so với cùng kỳ 2024 (1,29%).
III.  TÌNH HÌNH QUÁ TẢI, SỰ CỐ THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN ÁN TOÀN, TIN CẬY VÀ HIỆU QUẢ

1. Tình hình vận hành mang tải 

	Cấp điện áp
	Thiết bị
	Tổng số mạch ĐD/MBA
	Khu vực
	Số mạch ĐD, Số MBA/Thời gian đầy, quá tải

	
	
	
	
	(số thiết bị/giờ)

	
	
	
	
	>90-100%
	>100-110%
	>110%
	Tổng

	500kV
	Đường dây
	41
	Miền Bắc
	5/55
	0/0
	0/0
	5/55

	
	
	42
	Miền Trung
	4/280.9
	0/0
	0/0
	4/280.9

	
	
	46
	Miền Nam
	3/120.5
	0/0
	0/0.00
	3/120.5

	
	MBA
	31
	Miền Bắc
	21/5894
	14/1478
	5/7
	21/7379

	
	
	20
	Miền Trung
	9/1566
	1/11
	0/0
	9/1577

	
	
	23
	Miền Nam
	4/114
	2/5
	0/0
	4/119

	220kV
	Đường dây
	222
	Miền Bắc
	59/1694
	19/89
	3/5
	59/1788

	
	
	156
	Miền Trung
	38/1214.9
	12/38
	2/2
	38/1254.9

	
	
	188
	Miền Nam
	22/347
	12/28
	3/3
	23/378

	
	MBA
	167
	Miền Bắc
	77/5659
	39/4575
	18/94
	77/10328

	
	
	78
	Miền Trung
	16/258
	2/2
	0/0
	16/260

	
	
	126
	Miền Nam
	37/1821
	13/93
	1/1
	37/1915


a) Khu vực miền Bắc

· Lưới điện 500kV

Đường dây:

· 5/41 Đường dây (ĐD) vận hành chế độ cảnh báo (trên 90% đến 100% tải định mức): 572 T500 Sơn La - 575 T500 Việt Trì, 574 T500 Nghi Sơn - 573, 574 T500 Nho Quan; 576 T500 Sơn La - 571 T500 Hiệp Hoà, 580 T500 Sơn La - 574 T500 Hoà Bình; 585 T500 Hiệp Hòa - 574 T500 Đông Anh do khai thác cao thủy điện khu vực Sơn La và do giới hạn TI-2000A TBA 500kV Sơn La và Đông Anh.

· ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (trên 100% tải định mức): không xuất hiện.

· Giải pháp: PTC1 đã triển Dự án Thay thế dao cách ly, máy biến dòng (TI) lưới điện 500 kV đồng bộ khả năng tải đường dây để đảm bảo vận hành lưới điện miền Bắc trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Hiện nay đang phụ thuộc cắt điện để thực hiện các hạng mục còn lại (cắt điện ĐD 500kV Hiệp Hòa - Đông Anh thay thế TI Đông Anh), dự kiến hoàn thành trong tháng 01/2026.

Máy biến áp:

· 21/31 MBA vận hành chế độ cảnh báo (trên 90% đến 100% tải định mức) gồm AT1, AT2 Hòa Bình; AT1, AT2 Lai Châu; AT1, AT2 Sơn La; AT1, AT2 Việt Trì; AT1 Vũng Áng do nguồn điện phát cao; AT1, AT2 Đông Anh, AT1, AT2 Hiệp Hòa, AT1, AT2 Phố Nối; AT1, AT2 Quảng Ninh; AT1 Tây Hà Nội; AT1 Thanh Hóa; AT1, AT2 Thường Tín do tải tăng cao.

· 14/31 MBA vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT1, AT2 Hòa Bình; AT1, AT2 Lai Châu; AT1, AT2 Sơn La; AT1 Vũng Áng do nguồn điện phát cao; AT1, AT2 Hiệp Hòa; AT1, AT2 Phố Nối; AT1 Tây Hà Nội; AT1 Thanh Hóa; AT1, AT2 Thường Tín do tải tăng cao.

· Giải pháp:

(i) EVNNPT đã thực hiện trong năm 2025: Nâng công suất 2 MBA Lai Châu từ 2x450 MVA lên 2x900MVA hoàn thành ngày 06/01/2026; NCS MBA Hòa Bình từ 2x450MVA lên 1x450MVA+1x900MVA hoàn thành ngày 14/12/20225; Lắp máy 2 500kV-900MVA Tây Hà Nội hoàn thành 15/9/2025; đóng điện máy 2 Thanh Hóa ngày 14/6/2025; đã đóng điện TBA Vĩnh Yên (1x900MVA) ngày 21/7/2025; đóng điện TBA 500kV Lào Cai (2x900MVA) ngày 28/12/2025.

(ii) Kiến nghị tiếp tục thực hiện: Nâng công suất Hòa Bình từ 1x450MVA+1x900MVA lên 2x900 MVA; Hoàn thiện dự án và khai thác MBA 500kV-900MVA Lào Cai, Vĩnh Yên để giải tỏa thủy điện; Đẩy nhanh tiến độ TBA 500kV Ứng Hòa, Đường dây 500kV/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín giảm tải Thường Tín; đẩy nhanh tiến độ dự án Trạm 500kV Bắc Ninh giải tải các MBA Hiệp Hòa, lắp máy 3 Phố Nối giảm tải MBA hiện hữu; để giảm tải cho AT1 TBA 500kV Vũng Áng sau khi đã đóng điện vận hành hoàn thiện dự án TBA 220kV Vũng Áng ngày 25/10/2025( tải cao nhất AT1 87%), giao PTC1 đề nghị điều độ xem xét phương thức vận hành cụm NĐ Vũng Áng;

· Lưới điện 220kV

Đường dây:

· 59/222 ĐD vận hành mang tải mức cảnh báo (từ 90% đến 100% tải định mức) gồm: 271 TĐ Huội Quảng - 272 T500 Sơn La; T500 Việt Trì - Việt Trì 2 mạch; 271 NMĐ Tuyên Quang - 273 Tuyên Quang; Tuyên Quang - Yên Bái 2 mạch; Yên Bái - Lào Cai 2 mạch; 277 Yên Bái - 273 Bắc Quang; 274 Hà Giang - 272 TĐ Bắc Mê; 280 T500 Hiệp Hoà - 272 Quang Châu; 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình; 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình; 273 Phú Bình - 271 Lưu Xá; 273 T500 Việt Trì - 272 Vĩnh Tường; 274 T500 Việt Trì - 273,274 Vĩnh Yên; 273, 274 Uông Bí - 278 Tràng Bạch; 276 Tràng Bạch - 274 Vật Cách; 273 T500 Quảng Ninh - 272 Hoành Bồ; 274 Tràng Bạch - 273 Hoành Bồ; 273 Tràng Bạch - 271, 272  Sơn Động; 285 Phả Lại - 273,274 Bắc Giang; 271 T500 Tây Hà Nội - 272 Thành Công; T500 Tây Hà Nội - Chèm 2 mạch; 271 Vân Trì  - 272 Tây Hồ; 273 Chèm - 271 Tây Hồ; 274 Chèm - 272 Vân Trì; Vân Trì  - 277 Sóc Sơn 2 mạch; 277 Hà Đông - 271, 272 Xuân Mai; Hà Đông - TĐ Hòa Bình 2 mạch; 280 TĐ Hoà Bình - 271 Sơn Tây; 271, 272 Vĩnh Yên - 275 Sóc Sơn; T500 Phố Nối - 273 Gia Lộc 2 mạch; 275 T500 Phố Nối - 271 Yên Mỹ; 274 T500 Thường Tín - 273 Mai Động; T500 Thường Tín - Hà Đông 2 mạch; 277 T500 Thường Tín - 272 Phủ Lý; 278 T500 Thường Tín -274 Kim Động; T500 Nho Quan - Ninh Bình 2 mạch; 273 Ninh Bình (E23.1) - 271 Trực Ninh; 273, 274 Nam Định - 271 Vũ Thư; 276 Ninh Bình - 272 Vũ Thư; 272 NĐ Thái Bình - 275 Thái Bình; T500 Thanh Hóa - Nông Cống 2 mạch; 274 Ninh Bình - 271 Bỉm Sơn; 271, 273 Hủa Na - 272 Bỉm Sơn; Hưng Đông - Nam Cấm 2 mạch; 272 Đô Lương - 273 Hưng Đông; Hưng Đông - Hà Tĩnh 2 mạch; 277 SPP Vũng Áng - 231 T500 Vũng Áng do nguồn điện phát cao và phụ tải cao.

· 19/222 ĐD vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): 271 T500 Tây Hà Nội - 272 Thành Công; T500 Việt Trì - Việt Trì 2 mạch; 272 Tuyên Quang - 276 Yên Bái; 271 Yên Bái - 273 Lào Cai; 271, 273 Hủa Na - 272 Bỉm Sơn; 276 Tràng Bạch - 274 Vật Cách; 273 T500 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình; 274 Tuyên Quang - 274 Phú Bình; Vân Trì - Sóc Sơn 2 mạch; Hà Đông - TĐ Hòa Bình 2 mạch; 280 TĐ Hoà Bình - 271 Sơn Tây; 278 T500 Thường Tín -274 Kim Động; 277 T500 Thường Tín - 272 Phủ Lý; 275 T500 Thường Tín - 274 Hà Đông; 274 T500 Thường Tín- 273 Mai Động; 276 Ninh Bình - 272 Vũ Thư; 275 Hưng Đông - 275 Hà Tĩnh; 276 Hưng Đông - 276 Nam Cấm. 
· Giải pháp: 

(i) Đã thực hiện trong năm 2025: đã đóng điện 275 Huội Quảng - 272 Nghĩa Lộ ngày 22/2/2025, 272 Phú Thọ 2 - 271 TĐ Suối Sập 2A  ngày 03/11/2025, 278 Đô Lương - 271 NMĐG Trường Sơn ngày 06/9/2025, 271 Tương Dương - 275 Đô Lương ngày 26/11/2025, 275 NĐ Vũng Áng - 271, 272 Vũng Áng ngày 25/10/2025, 276 Thái Bình - 274 Vũ Thư ngày 25/5/2025, 276 Ninh Bình - 272 Vũ Thư ngày 28/5/2025.

(ii) Kiến nghị tiếp tục thực hiện: khu vực giải tỏa thủy điện Tây Bắc gồm Nâng KNT Việt Trì - Vĩnh Yên - Sóc Sơn, đường dây 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện, dự án Trạm biến áp 220kV Phong Thổ và đường dây đấu nối, ĐD 220kV Phong Thổ - Than Uyên, Nâng khả năng tải Tuyên Quang - Yên Bái, Nâng khả năng tải Lục Yên - Yên Bái, Nâng khả năng tải ĐD 220kV Phú Bình - Lưu Xá, Nâng khả năng tải đường dây 273 Hiệp Hoà - 271 Phú Bình; (ii) giải tỏa nhiệt điện Đông Bắc: cải tạo đường dây 220kV Phả Lại - Bắc Giang 1 mạch thành 2 mạch; đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV/220kV Nho Quan - Phủ Lý, nâng khả năng tải đường dây 220kV Hưng Đông - Hà Tĩnh.

Máy biến áp
· 77/167 MBA vận hành mức cảnh báo và chế độ khẩn cấp (từ 90% định mức) gồm: AT1, AT2 Bắc Giang; AT2, AT3 Bắc Ninh 2; AT2 Bắc Ninh 3; AT2 Bắc Ninh; AT1, AT2 Bảo Lâm; AT1, AT2 Bảo Thắng; AT2 Bỉm Sơn; AT1, AT2, AT5 Chèm; AT1, AT2 Đình Vũ; AT1, AT2 Đồng Hòa; AT4, AT5 Hà Đông; AT1, AT2 Hà Giang; AT1 Hải Dương; AT3, AT4 Hưng Đông; AT1 KKT Nghi Sơn; AT2 Lào Cai; AT3, AT4, AT6 Mai Động; AT1, AT2 Mường Tè; AT1, AT2 Nghi Sơn; AT1, AT2 Ninh Bình; AT2 Phố Nối; AT1, AT2 Phú Bình; AT1, AT2 Phủ Lý; AT1, AT2 Quang Châu; AT1 Quảng Ninh; AT1, AT2 Sơn Tây; AT1 Thái Bình; AT2 Thái Nguyên; AT1, AT2 Than Uyên; AT4, AT5 Thành Công; AT1, AT2 Thanh Nghị; AT2 Trực Ninh; AT1 Tương Dương; AT2 Tuyên Quang; AT1, AT2 Vật Cách; AT1, AT2 Việt Trì; AT2 Vĩnh Yên; AT1, AT2 Xuân Mai; AT1, AT2 Yên Bái; AT3, AT4 Đông Anh; AT4 Hiệp Hòa; AT3, AT4 Nho Quan; AT4 Phố Nối; AT3, AT4 Tây Hà Nội; AT3, AT4 Thường Tín do nguồn thủy điện phát cao và phụ tải cao.

· 39/167 MBA vận hành mức cảnh báo và chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức) gồm: AT1 Bắc Giang; AT2 Bắc Ninh 3; AT2 Bảo Thắng; AT1, AT2, AT5 Chèm; AT1, AT2 Đồng Hòa; AT3, AT4, AT5 Hà Đông; AT4 Hưng Đông; AT1 KKT Nghi Sơn; AT2 Lào Cai; AT3, AT4, AT6 Mai Động; AT1, AT2 Mường Tè; AT2 Phủ Lý; AT1 Quang Châu; AT1, AT2 Than Uyên; AT4, AT5 Thành Công; AT1, AT2 Thanh Nghị; AT1, AT2 Vật Cách; AT1, AT2 Việt Trì; AT1 Xuân Mai; AT2 Yên Bái; AT3, AT4 Đông Anh; AT3, AT4 Nho Quan; AT3, AT4 Tây HN.

· Giải pháp: (i) để giải tỏa nguồn thủy điện ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án: TBA 220kV Phong Thổ và đường dây đấu nối, TBA 220kV Pắc Ma, TBA 220kV Lục Yên, NCS các TBA 220kV Yên Bái, Tuyên Quang; (ii) đảm bảo cấp điện Hà Nội: đẩy nhanh dự án TBA 220kV Văn Điển, Ứng Hòa và đấu nối để giảm tải các TBA nội thành, TBA 500kV Đan Phượng và đấu nối; (iii) giảm tải cho các MBA do phụ tải tăng cao: đẩy nhanh tiến độ dự án TBA 220kV Bắc Ninh 5, sớm có kế hoạch lắp MBA thứ 3 TBA Bắc Ninh 2, TBA 220kV Lý Nhân, TBA 220kV Ninh Bình 2 và đấu nối, TBA 220kV Tam Điệp và đấu nối, NCS TBA 220kV Vật Cách.

b) Khu vực miền Trung:

· Lưới điện 500kV

Đường dây

· 4/42 ĐD vận hành mức cảnh báo và chế độ khẩn cấp (từ 90% định mức): 574 Đà Nẵng - 574 Hà Tĩnh giới hạn Tụ bù Đà Nẵng, 572 Pleiku - 575 Nhơn Hòa, 576 Nhơn Hoà - 574 Đắk Nông giới hạn DCL -7 (2000A); 574 Pleiku 2 - 572 Chơn Thành giới hạn DCL 574-7 (I=2500A); (I= 2000A). 

· Giải pháp: đề nghị hoàn thành dự án TBA 500kV Krông Buk, đường dây 500kV Krông Buk - Tây Ninh và đấu nối 220kV trạm 220kV Krông Buk - trạm 500kV Krông Buk.

Máy biến áp

· 9/20 MBA vận hành mức cảnh báo và chế độ khẩn cấp (từ 90% định mức):  PTC2 gồm 3 MBA AT1, AT2 Thạnh Mỹ, AT1 Dốc Sỏi; PTC3 gồm 6 MBA AT1, AT2 Di Linh, AT1, AT2 PleiKu 2, AT1 Pleiku, AT2 Vĩnh Tân do nguồn điện phát cao.

· Giải pháp: để giải tỏa nguồn thủy điện khu vực Quảng Nam, đề nghị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ NCS MBA TBA 500kV Thạnh Mỹ; đẩy nhanh tiến độ NCS lên 2x900MVA TBA 500kV Di Linh; trạm 500kV Krông Buk và đấu nối.

· Lưới điện 220kV

Đường dây

· 38/156 ĐD vận hành mức cảnh báo và chế độ khẩn cấp (từ 90% định mức): (i) lưới PTC2 15 ĐD gồm 271 Quảng Trị - 272 Phong Điền, Đông Hà - Quảng Trị 2 mạch, 272 Hải Châu - 271 Hòa Khánh, 272 Quảng Trị - 274 Huế; 272 Sơn Hà - 279 Dốc Sỏi; 273 Đà Nẵng - 272 Hòa Khánh; 273 Đăk Ooc - 272 Thạnh Mỹ 500; 273 Dốc Sỏi - 271 Quảng Ngãi; Thạnh Mỹ 500 - Thạnh Mỹ 220 2 mạch; 273, 274 Đồng Hới - 273 BT1; 274 Dốc Sỏi - 272 Quảng Ngãi; 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ; 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông; (ii) lưới PTC3 23 ĐD gồm các ĐD do NLTT và các nhà máy thủy điện phát cao như 271 Đa Nhim - 271 Đức Trọng; Đại Ninh - Di Linh 2 mạch; 271 NMTĐ An Khê - 273 Quy Nhơn mạch 1;  271 Quy Nhơn - 271 Tuy Hòa; 271 Srêpốk 4 - 275 Krông Búk; 272 Đa Nhim - 275 Tháp Chàm; 272 Đức Trọng - 276 Di Linh; 272 Phước An - 272 Quy Nhơn; 272 Pleiku 2 - 274 Sê San 4; 272 Phan Rí - 275 Phan Thiết; 273 Đắk Nông (T500) - 271 NMĐG Đắk Hòa; 273 Hàm Thuận - 272 Phan Thiết; 273 Ninh Phước - 272 Phước Thái; 274 Bảo Lộc - 274 Định Quán 2; 274 Cam Ranh - 274 Nha Trang; 274 Đắk Nông - 272 Buôn TuaSrah; 274 Hàm Thuận - 272 Bảo Lộc; 274 NMĐ Sinh Khối An Khê - 271 Pleiku; 274 Phan Thiết - 273 Bảo Lộc; 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ; 276 Pleiku 2 - 272 Chư Sê; 277 Pleiku - 272 Kon Tum.
· 12/156 ĐD vận hành mức cảnh báo và chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): PTC2 gồm 6 ĐD 272 Hải Châu - 271 Hòa Khánh; 273 Đà Nẵng - 272 Hòa Khánh; 273 Dốc Sỏi - 271 Quảng Ngãi; 273, 274 Đồng Hới - 273 BT1; 274 Dốc Sỏi - 272 Quảng Ngãi; 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà; PTC3 gồm 6 ĐD Đại Ninh - Di Linh 2 mạch; 272 Đức Trọng - 276 Di Linh; 273 Đắk Nông (T500) - 271 NMĐG Đắk Hòa; 273 Hàm Thuận - 272 Phan Thiết; 276 Pleiku 2 - 272 Chư Sê.

· Giải pháp: đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án ĐD 220kV Phù Mỹ - Rẽ Phước An - Quảng Ngãi mạch 2 (giải tỏa công suất khu vực Bình Định, liên kết Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ); Để giải tỏa nguồn điện trung khu vực Gia Lai, Đắk Lắk: đề nghị đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án: ĐD 220kV Phước An - Quãng Ngãi, cải tạo nâng cấp 220kV Quy Nhơn - TĐ An Khê - Kanak - NM Sinh khối An Khê - TBA 500kV Pleiku, ĐD 220kV TĐ Sông Ba Hạ - Krông Buk 500kV, ĐD 220kV Ninh Phước - Đại Ninh mạch kép, Nâng khả năng tải ĐD 220kV Tháp Chàm - Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh.

Máy biến áp

· 16/78 MBA vận hành mức cảnh báo và chế độ khẩn cấp (từ 90% đến 100% định mức): PTC2 gồm 8 MBA AT1 Đông Hà; AT1, AT2 Kon Tum; AT1 Phong Điền; AT1 Sơn Hà AT1 Sông Tranh; AT1, AT2 Tam Kỳ; PTC3 gồm 8 MBA AT2 Chư Sê; AT1, AT2 Đắk Nông; AT1, AT2 Ninh Phước; AT1 Phan Thiết; AT1, AT2 Tháp Chàm.
· 16/78 MBA vận hành mức cảnh báo và chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức): AT1 Phong Điền; AT2 Tháp Chàm.

· Giải pháp: (i) đã hoàn thành nâng công suất 2 MBA Kon Tum từ 2x125 MVA lên 2x250 MVA ngày 21/2/2025, NCS Tuy Hòa 2x125 MVA lên 1x125+1x250 MVA ngày 28/7/2025, Trạm 220kV Ninh Hòa và đấu nối đóng điện ngày 16/8/2025; (ii) kiến nghị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án chống quá tải để giải tỏa nguồn NLTT khu vực Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) ưu tiên khẩn trương đẩy nhanh tiến độ TBA 500kV Ninh Sơn và đường dây đấu nối.

c) Khu vực miền Nam: 

· Lưới điện 500kV

Đường dây

· 03/46 ĐD vận hành mức cảnh báo và chế độ khẩn cấp (từ 90% đến 100% định mức) gồm: 572 Đăk Nông - 574 Cầu Bông giới hạn TBD 2000A; 574 Chơn Thành - 572 Cầu Bông do cắt 1 mạch; 584 Cầu Bông - 584 Đức Hoà giới hạn TI 2000A.

· 01/46 ĐD vận hành mức chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức) gồm: 572 Đăk Nông - 574 Cầu Bông.

· Giải pháp: đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án 02 mạch 500kV Chơn Thành - Đức Hòa.

Máy biến áp

· 4/23 MBA vận hành mức cảnh báo và chế độ khẩn cấp (từ 90% đến 100% định mức) gồm: AT2 Cầu Bông, AT2 Duyên Hải, AT2 Phú Mỹ, AT2 Tân Uyên.

· Giải pháp: để giảm tải cho các MBA hiện hữu thường xuyên đầy, quá tải đề nghị đẩy nhanh tiến độ lắp máy 2 tại 2 TBA 500kV Duyên Hải, Phú Mỹ.

· Lưới điện 220kV

Đường dây

· 23/188 ĐD vận hành mức cảnh báo và chế độ khẩn cấp (từ 90% đến 100% định mức) gồm: Bến Cát - Chơn Thành 2 mạch; Bến Lức 276 - Đức Hòa 276; Chơn Thành - Bình Long 2 mạch; Dầu Tiếng - Tây Ninh 2 mạch; Long Bình 275 - TBA 500kV Long Thành 276; Long Thành - Phú Mỹ 2 mạch; Mỹ Phước 273 - Uyên Hưng 277; Mỹ Tho 2 274 - Mỹ Tho 500 275; Mỹ Tho 500 272 - Cai Lậy 273; NMĐ Đá Bạc 271  - Châu Đức 274; Tân Định 273 - Bình Hòa 273; Tân Định 279 - Mỹ Phước 274; Tân Uyên 276- Thủ Đức 273; Tân Uyên 279 - TBA 500kV Long Thành 275; TBA 500kV Long Thành 280 - An Phước 272; Thuận An - Hóc Môn 2 mạch; Trảng Bàng - Bàu Đồn 2 mạch do tải cao.

· 12/188 ĐD vận hành mức chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức) gồm: Bến Cát - Chơn Thành 2 mạch; Bến Lức 276 - Đức Hòa 276; Chơn Thành - Bình Long 2 mạch; Long Bình 275 - TBA 500kV Long Thành 276; Long Thành 278 - Phú Mỹ 253,284; Mỹ Tho 2 274 - Mỹ Tho 500 275; Tân Uyên 279 - TBA 500kV Long Thành 275; TBA 500kV Long Thành 280 - An Phước 272; Thuận An - Hóc Môn 2 mạch.

· Giải pháp: đề nghị hoàn thành dự án 02 mạch Chơn Thành - Bến Cát mới, nâng khải năng tải và dự án 220kV Thuân An - Tân Sơn Nhất.

Máy biến áp
· 37/122 MBA vận hành tải mức cảnh báo va và chế độ khẩn cấp (từ 90% đến 100%) định mức: AT2 Cai Lậy; AT1, AT2 An Phước; AT1, AT2 Bến Cát; AT1 Cà Mau; AT2 Cần Đước; AT1, AT2 Cao Lãnh; AT2 Châu Thành; AT1, AT2 Đức Hòa; AT2 Giá Rai; AT1, AT2 Hóc Môn; AT1 Kiên Bình; AT2 Long An; AT1, AT2, AT3 Long Bình; AT2 Long Thành; AT1, AT2 Mỹ Tho; AT2 Rạch Giá; AT1, AT2 Tao Đàn; AT1, AT2 Uyên Hưng; AT5, AT6 Cầu Bông; AT3, AT4, AT7 Phú Lâm; AT3, AT4 Sông Mây; AT3, AT4 Tân Định do tải cao. 

· 13/122 MBA vận hành tải mức khẩn cấp (từ 100% đến 110%) định mức gồm: AT1 An Phước; AT1, AT2 Đức Hòa; AT2 Giá Rai; AT1, AT3 Long Bình; AT2 Mỹ Tho; AT2 Rạch Giá; AT1, AT2 Tao Đàn; AT1 Uyên Hưng; AT3 Tân Định.

Giải pháp: để đảm bảo vận hành cung cấp điện ưu tiên đẩy nhanh tiến độ TBA 220kV Tân Định 2, TBA 220kV Lấp Vò và đường dây đấu nối, TBA 220kV Hồng Ngự, TBA 220kV Đức Hòa 2, lắp MBA thứ 2 Giá Rai, Máy 2 Tam Phước, TBA 500kV Bình Dương và đấu nối, đường dây TBA 500kV Bình Dương 1 rẽ Uyên Hưng - Sông Mây.
2. Sự cố thiết bị
Trong năm 2025, lưới điện truyền tải của EVNNPT xảy ra các sự cố liên quan đến hư hỏng thiết bị như sau:
- Lúc 11h12' ngày 16/02/2025, sự cố pha B MBA AT1 TBA 500 kV Long Thành. Nguyên nhân nhận định do hư hỏng sứ xuyên pha B phía 220kV MBA AT1. Sau sự cố đơn vị QLVH đã thay thế thiết bị hư hỏng và đóng điện khôi phục vận hành MBA AT1. Hiện EVNNPT đang xem xét giải pháp giám sát sứ xuyên MBA để ngăn ngừa, hạn chế sự cố lặp lại.
- Sự cố hư hỏng MBA AT1 TBA 220kV Chèm ngày 03/6/2025. Nguyên nhân do hư hỏng sứ xuyên pha C phía 220kV MBA AT1. EVNNPT đã thay thế MBA AT1 hư hỏng bằng MBA dự phòng trên lưới.

- Sự cố hư hỏng pha A MC 564 TBA 500kV Dốc Sỏi ngày 08/6/2025. Nguyên nhân do hư hỏng trục khuỷu truyền động pha A của MC. EVNNPT đã phối hợp với hãng sản xuất thay thế các trục khuỷu truyền động bị hư hỏng và khôi phục lại thiết bị.

- Sự cố hư hỏng sứ xuyên pha C phía 220kV MBA AT3 TBA 500kV Quảng Ninh. EVNNPT đã thay thế sứ xuyên bị hư hỏng bằng thiết bị dự phòng trên lưới và đóng trả điện MBA.

- Sự cố hư hỏng pha B MC 574 TBA 500kV Quảng Trạch ngày 13/7/2025. Nguyên nhân do hư hỏng trục khuỷu truyền động pha B của MC. EVNNPT đã thay thế các thiết bị hư hỏng và khôi phục vận hành ngăn lộ vào ngày 17/7/2025. Ngoài ra, EVNNPT đã cho thay thế tất cả trục khuỷu của MC cùng chủng loại và đang tiếp tục làm việc với hãng sản xuất Siemens để đánh giá nguyên nhân hư hỏng thiết bị.
- Ngày 28/9/2025, sự cố nhảy MCĐD 574 Nghi Sơn - 574 Nho Quan do hư hỏng kháng KH504 TBA 500kV Nho Quan. Hiện đang tách ngăn lộ kháng KH504 và khôi phục ĐD 574 Nghi Sơn - 574 Nho Quan. EVNNPT đang triển khai công việc để sử dụng kháng điện 500kV dự phòng thay thế thiết bị hư hỏng.
IV. CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN
1. Thống kê tình trạng quá tải của các thiết bị trên lưới

a. PTC1

Trạm biến áp:

	STT
	Trạm biến áp
	MBA
	Ngày
	Mức quá tải MAX (%)
	Thời gian quá tải
(giờ)

	1 
	Trạm 500kV Vũng Áng
	AT1
	18/02/2025
	100.24
	1.00

	2 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	25/02/2025
	101.78
	1.00

	3 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	14/04/2025
	100.53
	1.00

	4 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	14/04/2025
	100.53
	1.00

	5 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	07/05/2025
	102.40
	1.00

	6 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	07/05/2025
	100.83
	1.00

	7 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	07/05/2025
	101.14
	1.00

	8 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	07/05/2025
	103.52
	1.00

	9 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	07/05/2025
	101.53
	1.00

	10 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	08/05/2025
	100.69
	1.00

	11 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	08/05/2025
	102.68
	1.00

	12 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	08/05/2025
	100.48
	1.00

	13 
	Trạm 220kV Hưng Đông
	AT4
	09/05/2025
	102.24
	1.00

	14 
	Trạm 220kV KKT Nghi Sơn
	AT1
	13/05/2025
	101.01
	1.00

	15 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	17/05/2025
	102.82
	1.00

	16 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	17/05/2025
	102.81
	1.00

	17 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	19/05/2025
	106.08
	1.00

	18 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	19/05/2025
	103.12
	1.00

	19 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	19/05/2025
	103.24
	1.00

	20 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	19/05/2025
	104.32
	1.00

	21 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	19/05/2025
	102.19
	1.00

	22 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	19/05/2025
	101.60
	1.00

	23 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	19/05/2025
	102.37
	1.00

	24 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	20/05/2025
	105.37
	1.00

	25 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	20/05/2025
	105.37
	1.00

	26 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	20/05/2025
	103.32
	1.00

	27 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	20/05/2025
	103.32
	1.00

	28 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	20/05/2025
	104.11
	1.00

	29 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	20/05/2025
	104.11
	1.00

	30 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	20/05/2025
	103.00
	1.00

	31 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	20/05/2025
	103.00
	1.00

	32 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	20/05/2025
	104.90
	1.00

	33 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	20/05/2025
	104.90
	1.00

	34 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	22/05/2025
	100.49
	1.00

	35 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	22/05/2025
	100.34
	1.00

	36 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/05/2025
	102.18
	1.00

	37 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/05/2025
	102.18
	1.00

	38 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/05/2025
	104.52
	1.00

	39 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/05/2025
	104.56
	1.00

	40 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/05/2025
	102.18
	1.00

	41 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/05/2025
	102.18
	1.00

	42 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/05/2025
	102.21
	1.00

	43 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/05/2025
	102.18
	1.00

	44 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/05/2025
	104.08
	1.00

	45 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/05/2025
	104.46
	1.00

	46 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/05/2025
	101.47
	1.00

	47 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/05/2025
	101.40
	1.00

	48 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/05/2025
	101.40
	1.00

	49 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/05/2025
	101.94
	1.00

	50 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/05/2025
	103.63
	1.00

	51 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/05/2025
	103.14
	1.00

	52 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/05/2025
	103.43
	1.00

	53 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/05/2025
	103.78
	1.00

	54 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/05/2025
	102.34
	1.00

	55 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/05/2025
	102.45
	1.00

	56 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/05/2025
	106.08
	1.00

	57 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/05/2025
	106.07
	1.00

	58 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	24/05/2025
	102.20
	1.00

	59 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	24/05/2025
	101.43
	1.00

	60 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	24/05/2025
	101.49
	1.00

	61 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	24/05/2025
	102.39
	1.00

	62 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	24/05/2025
	101.53
	1.00

	63 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	24/05/2025
	102.27
	1.00

	64 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	26/05/2025
	104.27
	1.00

	65 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	26/05/2025
	104.64
	1.00

	66 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	26/05/2025
	104.17
	1.00

	67 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	26/05/2025
	104.89
	1.00

	68 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	26/05/2025
	101.11
	1.00

	69 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	26/05/2025
	101.68
	1.00

	70 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	26/05/2025
	101.11
	1.00

	71 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	26/05/2025
	101.85
	1.00

	72 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	27/05/2025
	101.79
	1.00

	73 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	27/05/2025
	101.98
	1.00

	74 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	27/05/2025
	103.18
	1.00

	75 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	27/05/2025
	103.23
	1.00

	76 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	27/05/2025
	103.41
	1.00

	77 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	27/05/2025
	104.28
	1.00

	78 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	27/05/2025
	101.87
	1.00

	79 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	27/05/2025
	101.52
	1.00

	80 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	28/05/2025
	105.37
	1.00

	81 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	28/05/2025
	104.95
	1.00

	82 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	28/05/2025
	104.07
	1.00

	83 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	28/05/2025
	103.86
	1.00

	84 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	28/05/2025
	104.47
	1.00

	85 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	28/05/2025
	104.52
	1.00

	86 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	28/05/2025
	103.28
	1.00

	87 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	28/05/2025
	103.80
	1.00

	88 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	28/05/2025
	101.55
	1.00

	89 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	28/05/2025
	101.37
	1.00

	90 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	29/05/2025
	101.01
	1.00

	91 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	29/05/2025
	108.05
	1.00

	92 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	29/05/2025
	102.88
	1.00

	93 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	29/05/2025
	102.88
	1.00

	94 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	29/05/2025
	104.57
	1.00

	95 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	29/05/2025
	104.10
	1.00

	96 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	29/05/2025
	102.66
	1.00

	97 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	29/05/2025
	103.32
	1.00

	98 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	29/05/2025
	103.79
	1.00

	99 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	29/05/2025
	102.88
	1.00

	100 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	29/05/2025
	101.01
	1.00

	101 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	29/05/2025
	101.48
	1.00

	102 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	29/05/2025
	102.24
	1.00

	103 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	29/05/2025
	112.24
	1.00

	104 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	29/05/2025
	114.11
	1.00

	105 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	30/05/2025
	107.28
	1.00

	106 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	30/05/2025
	103.59
	1.00

	107 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	30/05/2025
	103.59
	1.00

	108 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	30/05/2025
	104.74
	1.00

	109 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	30/05/2025
	104.74
	1.00

	110 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	30/05/2025
	105.77
	1.00

	111 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	30/05/2025
	107.11
	1.00

	112 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	30/05/2025
	104.90
	1.00

	113 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	30/05/2025
	104.90
	1.00

	114 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	31/05/2025
	105.19
	1.00

	115 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	31/05/2025
	105.70
	1.00

	116 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	31/05/2025
	104.62
	1.00

	117 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	31/05/2025
	105.68
	1.00

	118 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	31/05/2025
	103.37
	1.00

	119 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	31/05/2025
	103.98
	1.00

	120 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	31/05/2025
	104.02
	1.00

	121 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	31/05/2025
	103.74
	1.00

	122 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	31/05/2025
	106.16
	1.00

	123 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	31/05/2025
	106.28
	1.00

	124 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT2
	11/6/2025
	108.88
	1.00

	125 
	Trạm 500kV Hòa Bình
	AT1
	14/06/2025
	100.46
	6.00

	126 
	Trạm 500kV Hòa Bình
	AT2
	14/06/2025
	101.27
	1.00

	127 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT2
	16/06/2025
	102.23
	1.00

	128 
	Trạm 500kV Hòa Bình
	AT2
	19/06/2025
	100.46
	4.00

	129 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT2
	26/06/2025
	104.83
	1.00

	130 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT2
	30/06/2025
	100.03
	7.00

	131 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	2/6/2025
	104.68
	1.00

	132 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	2/6/2025
	105.00
	1.00

	133 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT5
	2/6/2025
	102.48
	1.00

	134 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	2/6/2025
	104.81
	1.00

	135 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	2/6/2025
	104.81
	1.00

	136 
	Trạm 500kV Nho Quan
	AT4
	2/6/2025
	104.70
	1.00

	137 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT5
	2/6/2025
	103.34
	1.00

	138 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	2/6/2025
	105.44
	1.00

	139 
	Trạm 500kV Nho Quan
	AT4
	2/6/2025
	115.15
	1.00

	140 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT5
	2/6/2025
	103.82
	1.00

	141 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	2/6/2025
	104.62
	1.00

	142 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	2/6/2025
	105.25
	1.00

	143 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	2/6/2025
	101.39
	1.00

	144 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	2/6/2025
	102.51
	1.00

	145 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT3
	2/6/2025
	101.14
	1.00

	146 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT4
	2/6/2025
	101.09
	1.00

	147 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT5
	2/6/2025
	106.52
	1.00

	148 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT5
	2/6/2025
	100.93
	1.00

	149 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	2/6/2025
	101.99
	1.00

	150 
	Trạm 500KV Tây Hà Nội
	AT3
	2/6/2025
	101.01
	1.00

	151 
	Trạm 220kV Chèm
	AT2
	3/6/2025
	102.51
	1.00

	152 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	3/6/2025
	107.04
	1.00

	153 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	3/6/2025
	107.04
	1.00

	154 
	Trạm 220kV Chèm
	AT2
	3/6/2025
	100.27
	1.00

	155 
	Trạm 220kV Chèm
	AT2
	3/6/2025
	100.64
	1.00

	156 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	3/6/2025
	102.08
	1.00

	157 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	3/6/2025
	102.88
	1.00

	158 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	3/6/2025
	102.08
	1.00

	159 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	3/6/2025
	102.88
	1.00

	160 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	5/6/2025
	105.94
	1.00

	161 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	5/6/2025
	107.32
	1.00

	162 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	5/6/2025
	104.57
	1.00

	163 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	5/6/2025
	105.16
	1.00

	164 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	5/6/2025
	103.52
	1.00

	165 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	5/6/2025
	102.96
	1.00

	166 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	5/6/2025
	103.06
	1.00

	167 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	6/6/2025
	103.06
	1.00

	168 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	6/6/2025
	104.50
	1.00

	169 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	6/6/2025
	101.87
	1.00

	170 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	6/6/2025
	102.00
	1.00

	171 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	6/6/2025
	102.15
	1.00

	172 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	6/6/2025
	102.92
	1.00

	173 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	6/6/2025
	100.81
	1.00

	174 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	6/6/2025
	101.01
	1.00

	175 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	7/6/2025
	101.88
	1.00

	176 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	7/6/2025
	100.95
	1.00

	177 
	Trạm 220kV Bảo Thắng
	AT2
	7/6/2025
	101.59
	1.00

	178 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	7/6/2025
	102.47
	1.00

	179 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	7/6/2025
	103.37
	1.00

	180 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	7/6/2025
	103.10
	1.00

	181 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	7/6/2025
	103.86
	1.00

	182 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	7/6/2025
	102.09
	1.00

	183 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	7/6/2025
	103.04
	1.00

	184 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	9/6/2025
	106.19
	1.00

	185 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	9/6/2025
	107.42
	1.00

	186 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	9/6/2025
	107.27
	1.00

	187 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	9/6/2025
	108.17
	1.00

	188 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	9/6/2025
	105.16
	1.00

	189 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	9/6/2025
	106.39
	1.00

	190 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	9/6/2025
	103.92
	1.00

	191 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	9/6/2025
	101.01
	1.00

	192 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	9/6/2025
	101.01
	1.00

	193 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	9/6/2025
	107.39
	1.00

	194 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	9/6/2025
	107.31
	1.00

	195 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	9/6/2025
	104.75
	1.00

	196 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	9/6/2025
	104.75
	1.00

	197 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	10/6/2025
	106.61
	1.00

	198 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	10/6/2025
	104.75
	1.00

	199 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	10/6/2025
	114.11
	1.00

	200 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	10/6/2025
	112.24
	1.00

	201 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	10/6/2025
	108.50
	1.00

	202 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	10/6/2025
	108.50
	1.00

	203 
	Trạm 220kV Yên Bái
	AT2
	10/6/2025
	107.70
	1.00

	204 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	10/6/2025
	102.88
	1.00

	205 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	10/6/2025
	101.01
	1.00

	206 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	10/6/2025
	106.88
	1.00

	207 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	10/6/2025
	107.41
	1.00

	208 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	10/6/2025
	106.12
	1.00

	209 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	10/6/2025
	107.12
	1.00

	210 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	10/6/2025
	108.50
	1.00

	211 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	10/6/2025
	108.50
	1.00

	212 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	10/6/2025
	109.02
	1.00

	213 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	10/6/2025
	108.70
	1.00

	214 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	10/6/2025
	102.23
	1.00

	215 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	10/6/2025
	102.88
	1.00

	216 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	10/6/2025
	102.88
	1.00

	217 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	11/6/2025
	101.01
	1.00

	218 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	11/6/2025
	101.01
	1.00

	219 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	11/6/2025
	103.12
	1.00

	220 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	11/6/2025
	103.26
	1.00

	221 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	11/6/2025
	102.96
	1.00

	222 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	11/6/2025
	103.04
	1.00

	223 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	11/6/2025
	103.43
	1.00

	224 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	11/6/2025
	103.57
	1.00

	225 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	11/6/2025
	102.88
	1.00

	226 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	11/6/2025
	102.88
	1.00

	227 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	11/6/2025
	104.66
	1.00

	228 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	11/6/2025
	104.52
	1.00

	229 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	11/6/2025
	104.75
	1.00

	230 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	11/6/2025
	104.75
	1.00

	231 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	11/6/2025
	106.88
	1.00

	232 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	11/6/2025
	107.20
	1.00

	233 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	11/6/2025
	104.75
	1.00

	234 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	11/6/2025
	102.88
	1.00

	235 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	11/6/2025
	101.74
	1.00

	236 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	12/6/2025
	102.42
	1.00

	237 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	12/6/2025
	102.67
	1.00

	238 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	12/6/2025
	100.86
	1.00

	239 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	12/6/2025
	102.34
	1.00

	240 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	12/6/2025
	100.11
	1.00


	241 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	12/6/2025
	101.19
	1.00

	242 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	12/6/2025
	101.83
	1.00

	243 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	12/6/2025
	102.33
	1.00

	244 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	13/06/2025
	104.80
	1.00

	245 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	13/06/2025
	104.80
	1.00

	246 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	13/06/2025
	102.72
	1.00

	247 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	13/06/2025
	102.72
	1.00

	248 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	13/06/2025
	104.11
	1.00

	249 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	13/06/2025
	108.85
	1.00

	250 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	14/06/2025
	103.43
	1.00

	251 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	14/06/2025
	105.30
	1.00

	252 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	14/06/2025
	105.36
	1.00

	253 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT5
	15/06/2025
	100.24
	1.00

	254 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	18/06/2025
	105.21
	1.50

	255 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	18/06/2025
	105.21
	1.50

	256 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	19/06/2025
	106.64
	3.00

	257 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	19/06/2025
	106.64
	3.00

	258 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	19/06/2025
	105.85
	2.00

	259 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	19/06/2025
	105.85
	2.00

	260 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	20/06/2025
	107.33
	3.00

	261 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	20/06/2025
	107.33
	3.00

	262 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	20/06/2025
	102.96
	6.48

	263 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	20/06/2025
	103.43
	6.48

	264 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	20/06/2025
	109.92
	4.00

	265 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	20/06/2025
	109.92
	4.00

	266 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	21/06/2025
	105.92
	1.00

	267 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	21/06/2025
	106.05
	1.00

	268 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	21/06/2025
	104.16
	1.00

	269 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	21/06/2025
	104.29
	1.00

	270 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	21/06/2025
	108.17
	1.00

	271 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	21/06/2025
	108.16
	1.00

	272 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	21/06/2025
	109.48
	1.00

	273 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	21/06/2025
	109.44
	1.00

	274 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	21/06/2025
	107.68
	1.00

	275 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	21/06/2025
	107.84
	1.00

	276 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	21/06/2025
	104.33
	1.00

	277 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	21/06/2025
	104.27
	1.00

	278 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	21/06/2025
	100.94
	9.43

	279 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	21/06/2025
	100.94
	9.42

	280 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	21/06/2025
	102.84
	1.00

	281 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	21/06/2025
	103.73
	1.00

	282 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	21/06/2025
	106.88
	1.00

	283 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	21/06/2025
	106.79
	1.00

	284 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	21/06/2025
	104.65
	1.00

	285 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	21/06/2025
	104.41
	1.00

	286 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	21/06/2025
	101.48
	1.00

	287 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	21/06/2025
	102.43
	1.00

	288 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	21/06/2025
	108.85
	1.00

	289 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	21/06/2025
	108.89
	1.00

	290 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	21/06/2025
	108.36
	1.00

	291 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	21/06/2025
	108.57
	1.00

	292 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	21/06/2025
	107.97
	1.00

	293 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	21/06/2025
	108.30
	1.00

	294 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	21/06/2025
	103.22
	1.00

	295 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	21/06/2025
	103.20
	1.00

	296 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	22/06/2025
	103.43
	11.30

	297 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	22/06/2025
	103.43
	11.30

	298 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	22/06/2025
	102.96
	8.20

	299 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	22/06/2025
	102.96
	8.20

	300 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	22/06/2025
	106.64
	5.00

	301 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	22/06/2025
	106.64
	5.00

	302 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	23/06/2025
	104.21
	23.98

	303 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/06/2025
	108.00
	6.00

	304 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/06/2025
	108.00
	6.00

	305 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/06/2025
	106.40
	4.00

	306 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/06/2025
	106.40
	4.00

	307 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/06/2025
	106.08
	4.00

	308 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/06/2025
	106.08
	4.00

	309 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/06/2025
	104.99
	3.98

	310 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/06/2025
	104.99
	3.98

	311 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/06/2025
	105.42
	1.00

	312 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/06/2025
	105.53
	1.00

	313 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	24/06/2025
	102.96
	17.50

	314 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	24/06/2025
	102.96
	17.50

	315 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	24/06/2025
	109.28
	6.00

	316 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	24/06/2025
	109.47
	6.00

	317 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	24/06/2025
	101.13
	5.50

	318 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	24/06/2025
	101.12
	5.50

	319 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	24/06/2025
	100.07
	1.00

	320 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	24/06/2025
	102.96
	4.57

	321 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	24/06/2025
	102.96
	4.55

	322 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	24/06/2025
	112.17
	3.00

	323 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	24/06/2025
	112.21
	3.00

	324 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	25/06/2025
	102.96
	4.83

	325 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	25/06/2025
	109.60
	11.00

	326 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	25/06/2025
	109.60
	11.00

	327 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	25/06/2025
	105.53
	2.00

	328 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	25/06/2025
	105.53
	2.00

	329 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	26/06/2025
	104.52
	23.97

	330 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	26/06/2025
	104.52
	23.97

	331 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	26/06/2025
	107.42
	6.00

	332 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	26/06/2025
	109.32
	6.00

	333 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	26/06/2025
	109.48
	3.00

	334 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	26/06/2025
	109.48
	3.00

	335 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	27/06/2025
	103.59
	23.98

	336 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	27/06/2025
	103.59
	23.98

	337 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	27/06/2025
	113.60
	3.50

	338 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	27/06/2025
	113.60
	3.50

	339 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	27/06/2025
	109.05
	7.98

	340 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	27/06/2025
	109.05
	7.98

	341 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	28/06/2025
	103.59
	23.98

	342 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	28/06/2025
	103.59
	23.98

	343 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	28/06/2025
	108.69
	4.50

	344 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	28/06/2025
	108.69
	4.50

	345 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	28/06/2025
	107.49
	2.98

	346 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	28/06/2025
	107.49
	2.98

	347 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	29/06/2025
	104.52
	23.98

	348 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	29/06/2025
	104.52
	23.98

	349 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	30/06/2025
	105.62
	23.98

	350 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	30/06/2025
	105.62
	23.98

	351 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	30/06/2025
	109.20
	4.50

	352 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	30/06/2025
	109.20
	4.50

	353 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	30/06/2025
	107.80
	7.48

	354 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	30/06/2025
	107.80
	7.48

	355 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT2
	02/07/2025
	100.39
	3.98

	356 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT1
	02/07/2025
	101.14
	3.98

	357 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT2
	07/07/2025
	101.14
	0.75

	358 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT2
	07/07/2025
	101.92
	0.75

	359 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT1
	18/07/2025
	100.07
	23.98

	360 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT2
	25/07/2025
	100.07
	23.92

	361 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT1
	25/07/2025
	100.07
	23.75

	362 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	01/07/2025
	108.27
	23.98

	363 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	01/07/2025
	108.27
	23.98

	364 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	01/07/2025
	105.62
	23.98

	365 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	01/07/2025
	105.62
	23.98

	366 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	02/07/2025
	104.84
	23.98

	367 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	02/07/2025
	104.75
	23.98

	368 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	02/07/2025
	109.20
	23.98

	369 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	02/07/2025
	109.20
	23.98

	370 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	03/07/2025
	101.01
	13.58

	371 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	03/07/2025
	101.01
	13.58

	372 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	03/07/2025
	107.64
	23.98

	373 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	03/07/2025
	107.64
	23.98

	374 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	04/07/2025
	104.75
	23.98

	375 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	04/07/2025
	104.75
	23.98

	376 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	04/07/2025
	107.64
	23.98

	377 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	04/07/2025
	107.64
	23.98

	378 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	05/07/2025
	101.01
	23.98

	379 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	05/07/2025
	101.01
	23.98

	380 
	Trạm 220kV Thành Công
	AT4
	05/07/2025
	101.09
	1.00

	381 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/07/2025
	102.88
	23.98

	382 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/07/2025
	102.88
	23.98

	383 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	07/07/2025
	102.88
	23.98

	384 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	07/07/2025
	102.88
	23.98

	385 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	08/07/2025
	101.90
	23.98

	386 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	08/07/2025
	101.90
	23.98

	387 
	Trạm 220kV Phủ Lý
	AT2
	09/07/2025
	100.05
	1.00

	388 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	09/07/2025
	102.26
	8.98

	389 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	09/07/2025
	106.21
	1.00

	390 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	09/07/2025
	103.10
	1.00

	391 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	09/07/2025
	105.24
	1.00

	392 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	09/07/2025
	102.52
	1.00

	393 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	10/07/2025
	101.01
	23.98

	394 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	10/07/2025
	101.01
	23.98

	395 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	10/07/2025
	100.26
	1.00

	396 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	10/07/2025
	101.40
	1.00

	397 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	11/07/2025
	101.01
	23.98

	398 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	11/07/2025
	102.37
	23.98

	399 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	12/07/2025
	101.01
	23.98

	400 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	12/07/2025
	101.01
	1.00

	401 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	12/07/2025
	109.32
	14.48

	402 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	12/07/2025
	109.32
	14.48

	403 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	13/07/2025
	108.21
	23.98

	404 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	13/07/2025
	108.21
	23.98

	405 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	13/07/2025
	102.21
	23.98

	406 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	13/07/2025
	102.84
	23.98

	407 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	14/07/2025
	109.16
	8.50

	408 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	14/07/2025
	109.16
	8.50

	409 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	14/07/2025
	102.53
	23.98

	410 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	14/07/2025
	102.53
	23.98

	411 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	14/07/2025
	103.48
	1.50

	412 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	14/07/2025
	103.48
	1.50

	413 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	14/07/2025
	105.06
	7.48

	414 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	14/07/2025
	105.06
	7.48

	415 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	15/07/2025
	101.90
	3.00

	416 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	15/07/2025
	101.90
	3.00

	417 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	15/07/2025
	103.63
	23.98

	418 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	15/07/2025
	103.63
	23.98

	419 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	15/07/2025
	103.48
	2.50

	420 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	15/07/2025
	103.48
	2.50

	421 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	15/07/2025
	106.64
	15.48

	422 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	15/07/2025
	106.64
	15.48

	423 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	16/07/2025
	102.69
	11.00

	424 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	16/07/2025
	102.69
	11.00

	425 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	16/07/2025
	104.27
	7.97

	426 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	16/07/2025
	104.27
	7.97

	427 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	16/07/2025
	101.90
	6.98

	428 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	16/07/2025
	101.90
	6.98

	429 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	16/07/2025
	103.25
	1.00

	430 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	16/07/2025
	101.08
	1.00

	431 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	16/07/2025
	101.61
	1.00

	432 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	16/07/2025
	100.06
	1.00

	433 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	17/07/2025
	105.21
	5.00

	434 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	17/07/2025
	105.21
	5.00

	435 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	17/07/2025
	101.11
	10.42

	436 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	17/07/2025
	101.11
	10.42

	437 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	17/07/2025
	100.70
	1.00

	438 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	17/07/2025
	100.38
	1.00

	439 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	17/07/2025
	101.58
	11.82

	440 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	17/07/2025
	101.58
	11.82

	441 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	17/07/2025
	106.23
	1.00

	442 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	17/07/2025
	104.17
	1.00

	443 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	18/07/2025
	100.10
	1.00

	444 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	18/07/2025
	102.84
	23.98

	445 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	18/07/2025
	102.84
	23.98

	446 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	18/07/2025
	102.90
	1.00

	447 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	18/07/2025
	102.91
	1.00

	448 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	18/07/2025
	102.21
	1.00

	449 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	18/07/2025
	103.34
	1.00

	450 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	18/07/2025
	103.98
	1.00

	451 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT1
	18/07/2025
	101.27
	1.00

	452 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	18/07/2025
	100.36
	1.00

	453 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	18/07/2025
	110.84
	1.00

	454 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	18/07/2025
	108.73
	1.00

	455 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	18/07/2025
	109.08
	1.00

	456 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	18/07/2025
	105.63
	1.00

	457 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	18/07/2025
	108.62
	1.00

	458 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	18/07/2025
	106.72
	1.00

	459 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	19/07/2025
	102.84
	23.98

	460 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	19/07/2025
	102.53
	23.98

	461 
	Trạm 220kV Chèm
	AT2
	19/07/2025
	102.51
	1.00


	462 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT1
	19/07/2025
	104.12
	1.00

	463 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	19/07/2025
	106.36
	1.00

	464 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT1
	19/07/2025
	101.80
	1.00

	465 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	19/07/2025
	102.90
	1.00

	466 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	20/07/2025
	103.79
	19.00

	467 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	20/07/2025
	103.79
	19.00

	468 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	22/07/2025
	107.27
	5.00

	469 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	22/07/2025
	107.29
	5.00

	470 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	22/07/2025
	105.45
	4.98

	471 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	22/07/2025
	105.37
	4.98

	472 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/07/2025
	108.69
	20.00

	473 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/07/2025
	108.69
	20.00

	474 
	Trạm 220kV Yên Bái
	AT2
	23/07/2025
	103.48
	1.00

	475 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/07/2025
	105.85
	0.98

	476 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/07/2025
	105.85
	0.98

	477 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	24/07/2025
	105.85
	23.98

	478 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	24/07/2025
	105.95
	23.98

	479 
	Trạm 220kV Yên Bái
	AT2
	24/07/2025
	101.21
	1.00

	480 
	Trạm 220kV Yên Bái
	AT2
	24/07/2025
	100.51
	1.00

	481 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	24/07/2025
	100.95
	3.98

	482 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	24/07/2025
	100.95
	3.98

	483 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	25/07/2025
	106.24
	23.98

	484 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	25/07/2025
	106.24
	23.98

	485 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	25/07/2025
	102.18
	23.98

	486 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	25/07/2025
	102.18
	23.98

	487 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	26/07/2025
	102.88
	23.98

	488 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	26/07/2025
	102.88
	23.98

	489 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	26/07/2025
	107.46
	23.98

	490 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	26/07/2025
	107.33
	23.98

	491 
	Trạm 220kV Yên Bái
	AT2
	26/07/2025
	100.63
	1.00

	492 
	Trạm 220kV Yên Bái
	AT2
	26/07/2025
	101.85
	1.00

	493 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	27/07/2025
	107.58
	23.98

	494 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	27/07/2025
	107.58
	23.98

	495 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	27/07/2025
	103.90
	23.98

	496 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	27/07/2025
	103.90
	23.98

	497 
	Trạm 220kV Yên Bái
	AT2
	27/07/2025
	101.17
	1.00


	498 
	Trạm 220kV Yên Bái
	AT2
	27/07/2025
	100.67
	1.00

	499 
	Trạm 220kV Yên Bái
	AT2
	27/07/2025
	101.69
	1.00

	500 
	Trạm 220kV Yên Bái
	AT2
	27/07/2025
	100.49
	1.00

	501 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	28/07/2025
	107.42
	7.00

	502 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	28/07/2025
	107.42
	7.00

	503 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	28/07/2025
	103.12
	23.98

	504 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	28/07/2025
	103.12
	23.98

	505 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	28/07/2025
	102.69
	1.00

	506 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	28/07/2025
	102.69
	1.00

	507 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	28/07/2025
	101.75
	1.00

	508 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	28/07/2025
	104.27
	12.48

	509 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	28/07/2025
	104.27
	12.48

	510 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	28/07/2025
	100.93
	1.00

	511 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	29/07/2025
	101.01
	19.00

	512 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	29/07/2025
	101.01
	19.00

	513 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	29/07/2025
	102.12
	1.00

	514 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT1
	29/07/2025
	108.54
	1.00

	515 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	29/07/2025
	110.43
	1.00

	516 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT1
	29/07/2025
	106.44
	1.00

	517 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	29/07/2025
	107.72
	1.00

	518 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	29/07/2025
	100.30
	1.00

	519 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	29/07/2025
	101.25
	1.00

	520 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	29/07/2025
	102.88
	1.00

	521 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	29/07/2025
	101.53
	1.00

	522 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	29/07/2025
	101.01
	1.00

	523 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	29/07/2025
	101.01
	1.00

	524 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	30/07/2025
	100.45
	1.00

	525 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT1
	30/07/2025
	106.83
	1.00

	526 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	30/07/2025
	109.80
	1.00

	527 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	30/07/2025
	101.07
	1.00

	528 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	30/07/2025
	100.60
	1.00

	529 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT5
	30/07/2025
	100.10
	1.00

	530 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	31/07/2025
	102.88
	23.98

	531 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	31/07/2025
	101.01
	23.98

	532 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	31/07/2025
	110.40
	21.98

	533 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	31/07/2025
	110.40
	21.98

	534 
	Trạm 500kV Hòa Bình
	AT2
	03/08/2025
	101.50
	1.00

	535 
	Trạm 500kV Thường Tín
	AT1
	04/08/2025
	104.94
	1.00

	536 
	Trạm 500kV Thường Tín
	AT2
	04/08/2025
	101.11
	1.00

	537 
	Trạm 500kV Phố Nối
	AT2
	04/08/2025
	100.10
	2.75

	538 
	Trạm 500kV Phố Nối
	AT1
	04/08/2025
	100.14
	1.90

	539 
	Trạm 500kV Hiệp Hòa
	AT2
	04/08/2025
	100.56
	1.00

	540 
	Trạm 500kV Thường Tín
	AT1
	04/08/2025
	110.76
	1.00

	541 
	Trạm 500kV Thường Tín
	AT2
	04/08/2025
	107.41
	1.00

	542 
	Trạm 500KV Tây Hà Nội
	AT1
	04/08/2025
	112.03
	1.00

	543 
	Trạm 500kV Thường Tín
	AT1
	04/08/2025
	100.01
	1.00

	544 
	Trạm 500KV Tây Hà Nội
	AT1
	04/08/2025
	107.41
	1.00

	545 
	Trạm 500KV Tây Hà Nội
	AT1
	04/08/2025
	105.10
	1.00

	546 
	Trạm 500kV Hiệp Hòa
	AT2
	04/08/2025
	102.76
	1.00

	547 
	Trạm 500KV Tây Hà Nội
	AT1
	04/08/2025
	113.19
	1.00

	548 
	Trạm 500kV Phố Nối
	AT1
	04/08/2025
	100.58
	1.67

	549 
	Trạm 500kV Phố Nối
	AT2
	04/08/2025
	100.19
	1.70

	550 
	Trạm 500kV Hiệp Hòa
	AT2
	04/08/2025
	103.45
	1.00

	551 
	Trạm 500KV Tây Hà Nội
	AT1
	04/08/2025
	108.57
	1.00

	552 
	Trạm 500KV Tây Hà Nội
	AT1
	05/08/2025
	100.48
	1.00

	553 
	Trạm 500kV Thường Tín
	AT1
	05/08/2025
	100.27
	1.00

	554 
	Trạm 500kV Phố Nối
	AT2
	05/08/2025
	100.10
	0.63

	555 
	Trạm biến áp 500kV Lai Châu
	AT1
	06/08/2025
	102.31
	23.98

	556 
	Trạm biến áp 500kV Lai Châu
	AT2
	06/08/2025
	100.07
	23.98

	557 
	Trạm biến áp 500kV Lai Châu
	AT2
	08/08/2025
	101.04
	23.85

	558 
	Trạm biến áp 500kV Lai Châu
	AT1
	15/08/2025
	101.92
	1.00

	559 
	Trạm biến áp 500kV Lai Châu
	AT2
	15/08/2025
	100.07
	1.00

	560 
	Trạm biến áp 500kV Lai Châu
	AT1
	21/08/2025
	101.92
	23.98

	561 
	Trạm 500kV Sơn La
	AT1
	28/08/2025
	100.38
	5.58

	562 
	Trạm 500kV Sơn La
	AT2
	28/08/2025
	100.38
	5.58

	563 
	Trạm 500kV Phố Nối
	AT2
	29/08/2025
	100.19
	1.00

	564 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	03/08/2025
	101.01
	1.00

	565 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	03/08/2025
	101.01
	1.00

	566 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	03/08/2025
	103.76
	13.00

	567 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	03/08/2025
	103.83
	13.00

	568 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	03/08/2025
	104.75
	1.00

	569 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	03/08/2025
	102.88
	1.00

	570 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	03/08/2025
	102.88
	1.00

	571 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	03/08/2025
	101.01
	1.00

	572 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	03/08/2025
	101.01
	1.00

	573 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	04/08/2025
	101.01
	1.00

	574 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	04/08/2025
	101.01
	1.00

	575 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	04/08/2025
	107.03
	1.00

	576 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	04/08/2025
	102.63
	1.00

	577 
	Trạm 220kV Chèm
	AT5
	04/08/2025
	103.71
	1.00

	578 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT1
	04/08/2025
	101.04
	1.00

	579 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	04/08/2025
	101.91
	1.00

	580 
	Trạm 220kV Chèm
	AT5
	04/08/2025
	101.09
	1.00

	581 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	04/08/2025
	100.69
	1.00

	582 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT3
	04/08/2025
	100.90
	1.00

	583 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT4
	04/08/2025
	101.09
	1.00

	584 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT5
	04/08/2025
	101.79
	1.00

	585 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT4
	04/08/2025
	107.99
	1.00

	586 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT6
	04/08/2025
	105.54
	1.00

	587 
	Trạm 220kV Chèm
	AT2
	04/08/2025
	102.14
	1.00

	588 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT1
	04/08/2025
	104.70
	1.00

	589 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	04/08/2025
	106.70
	1.00

	590 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT3
	04/08/2025
	110.35
	1.00

	591 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT4
	04/08/2025
	110.83
	1.00

	592 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT5
	04/08/2025
	108.89
	1.00

	593 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT3
	04/08/2025
	104.86
	1.00

	594 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT4
	04/08/2025
	107.07
	1.00

	595 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT6
	04/08/2025
	105.41
	1.00

	596 
	Trạm 220kV Phủ Lý
	AT2
	04/08/2025
	109.47
	1.00

	597 
	Trạm 220kV Thanh Nghị
	AT1
	04/08/2025
	101.57
	1.00

	598 
	Trạm 220kV Thanh Nghị
	AT2
	04/08/2025
	101.01
	1.00

	599 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	04/08/2025
	105.04
	1.00

	600 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	04/08/2025
	102.60
	1.00


	601 
	Trạm 500kV Đông Anh
	AT3
	04/08/2025
	100.85
	1.00

	602 
	Trạm 500kV Đông Anh
	AT4
	04/08/2025
	102.27
	1.00

	603 
	Trạm 500kV Nho Quan
	AT3
	04/08/2025
	110.09
	1.00

	604 
	Trạm 500KV Tây Hà Nội
	AT3
	04/08/2025
	104.75
	1.00

	605 
	Trạm 500KV Tây Hà Nội
	AT4
	04/08/2025
	102.88
	1.00

	606 
	Trạm 220kV Chèm
	AT5
	04/08/2025
	104.08
	1.00

	607 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT1
	04/08/2025
	105.08
	1.00

	608 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	04/08/2025
	106.16
	1.00

	609 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT3
	04/08/2025
	112.24
	1.00

	610 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT4
	04/08/2025
	111.49
	1.00

	611 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT6
	04/08/2025
	108.42
	1.00

	612 
	Trạm 220kV Phủ Lý
	AT2
	04/08/2025
	113.98
	1.00

	613 
	Trạm 220kV Thành Công
	AT4
	04/08/2025
	117.94
	1.00

	614 
	Trạm 220kV Thành Công
	AT5
	04/08/2025
	112.32
	1.00

	615 
	Trạm 220kV Thanh Nghị
	AT1
	04/08/2025
	109.24
	1.00

	616 
	Trạm 220kV Thanh Nghị
	AT2
	04/08/2025
	108.50
	1.00

	617 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	04/08/2025
	111.80
	1.00

	618 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	04/08/2025
	107.13
	1.00

	619 
	Trạm 500kV Nho Quan
	AT3
	04/08/2025
	101.07
	1.00

	620 
	Trạm 500KV Tây Hà Nội
	AT3
	04/08/2025
	112.24
	1.00

	621 
	Trạm 500KV Tây Hà Nội
	AT4
	04/08/2025
	106.61
	1.00

	622 
	Trạm 220kV Chèm
	AT2
	04/08/2025
	101.39
	1.00

	623 
	Trạm 220kV Chèm
	AT5
	04/08/2025
	114.20
	1.00

	624 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT3
	04/08/2025
	101.25
	1.00

	625 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT4
	04/08/2025
	100.84
	1.00

	626 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT3
	04/08/2025
	108.13
	1.00

	627 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT4
	04/08/2025
	107.50
	1.00

	628 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT6
	04/08/2025
	104.56
	1.00

	629 
	Trạm 220kV Phủ Lý
	AT2
	04/08/2025
	109.49
	1.00

	630 
	Trạm 220kV Thanh Nghị
	AT1
	04/08/2025
	105.13
	1.00

	631 
	Trạm 220kV Thanh Nghị
	AT2
	04/08/2025
	104.75
	1.00

	632 
	Trạm 500kV Đông Anh
	AT3
	04/08/2025
	103.05
	1.00

	633 
	Trạm 500kV Đông Anh
	AT4
	04/08/2025
	106.41
	1.00

	634 
	Trạm 500KV Tây Hà Nội
	AT3
	04/08/2025
	102.88
	1.00

	635 
	Trạm 220kV Chèm
	AT5
	04/08/2025
	107.08
	1.00

	636 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT3
	04/08/2025
	102.92
	1.00

	637 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT4
	04/08/2025
	102.94
	1.00

	638 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT6
	04/08/2025
	100.08
	1.00

	639 
	Trạm 220kV Phủ Lý
	AT2
	04/08/2025
	104.63
	1.00

	640 
	Trạm 220kV Quang Châu
	AT1
	04/08/2025
	100.28
	1.00

	641 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	04/08/2025
	107.16
	1.00

	642 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	04/08/2025
	103.98
	1.00

	643 
	Trạm 500kV Đông Anh
	AT4
	04/08/2025
	101.71
	1.00

	644 
	Trạm 220kV Chèm
	AT1
	04/08/2025
	100.72
	1.00

	645 
	Trạm 220kV Chèm
	AT2
	04/08/2025
	104.00
	1.00

	646 
	Trạm 220kV Chèm
	AT2
	04/08/2025
	100.64
	1.00

	647 
	Trạm 220kV Chèm
	AT1
	04/08/2025
	102.59
	1.00

	648 
	Trạm 220kV Chèm
	AT2
	04/08/2025
	106.25
	1.00

	649 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT3
	04/08/2025
	100.43
	1.00

	650 
	Trạm 220kV Chèm
	AT1
	04/08/2025
	107.08
	1.00

	651 
	Trạm 220kV Chèm
	AT2
	04/08/2025
	110.74
	1.00

	652 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	04/08/2025
	100.93
	1.00

	653 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT3
	04/08/2025
	102.00
	1.00

	654 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT4
	04/08/2025
	100.10
	1.00

	655 
	Trạm 220kV Phủ Lý
	AT2
	04/08/2025
	100.62
	1.00

	656 
	Trạm 500kV Đông Anh
	AT4
	04/08/2025
	100.53
	1.00

	657 
	Trạm 220kV Chèm
	AT1
	04/08/2025
	110.08
	1.00

	658 
	Trạm 220kV Chèm
	AT2
	04/08/2025
	113.36
	1.00

	659 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT1
	04/08/2025
	106.56
	1.00

	660 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	04/08/2025
	108.11
	1.00

	661 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT5
	04/08/2025
	107.69
	1.00

	662 
	Trạm 220kV Phủ Lý
	AT2
	04/08/2025
	110.51
	1.00

	663 
	Trạm 500kV Đông Anh
	AT3
	04/08/2025
	101.96
	1.00

	664 
	Trạm 500kV Đông Anh
	AT4
	04/08/2025
	107.85
	1.00

	665 
	Trạm 220kV Chèm
	AT5
	04/08/2025
	107.46
	1.00

	666 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT1
	04/08/2025
	105.77
	1.00

	667 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT3
	04/08/2025
	100.73
	1.00

	668 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT3
	04/08/2025
	100.90
	1.00

	669 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT4
	04/08/2025
	101.21
	1.00

	670 
	Trạm 220kV Phủ Lý
	AT2
	04/08/2025
	113.49
	1.00

	671 
	Trạm 220kV Thành Công
	AT4
	04/08/2025
	103.90
	1.00

	672 
	Trạm 220kV Thành Công
	AT5
	04/08/2025
	101.09
	1.00

	673 
	Trạm 220kV Thanh Nghị
	AT1
	04/08/2025
	106.98
	1.00

	674 
	Trạm 220kV Thanh Nghị
	AT2
	04/08/2025
	104.75
	1.00

	675 
	Trạm 500kV Đông Anh
	AT4
	04/08/2025
	109.56
	1.00

	676 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT1
	04/08/2025
	100.63
	1.00

	677 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	04/08/2025
	102.21
	1.00

	678 
	Trạm 220kV Phủ Lý
	AT2
	04/08/2025
	108.48
	1.00

	679 
	Trạm 220kV Thanh Nghị
	AT1
	04/08/2025
	101.57
	1.00

	680 
	Trạm 220kV Thanh Nghị
	AT2
	04/08/2025
	101.01
	1.00

	681 
	Trạm 220kV Phủ Lý
	AT2
	04/08/2025
	100.65
	1.00

	682 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	05/08/2025
	106.61
	1.00

	683 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	05/08/2025
	106.61
	1.00

	684 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	05/08/2025
	103.32
	23.98

	685 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	05/08/2025
	103.32
	23.98

	686 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	05/08/2025
	104.75
	1.00

	687 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	05/08/2025
	104.75
	1.00

	688 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	05/08/2025
	104.75
	1.00

	689 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	05/08/2025
	104.75
	1.00

	690 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	05/08/2025
	108.50
	1.00

	691 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	05/08/2025
	108.50
	1.00

	692 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	05/08/2025
	108.50
	1.00

	693 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	05/08/2025
	108.50
	1.00

	694 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	05/08/2025
	100.79
	1.00

	695 
	Trạm 220kV Chèm
	AT2
	05/08/2025
	101.01
	1.00

	696 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT3
	05/08/2025
	102.88
	1.00

	697 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT4
	05/08/2025
	101.92
	1.00

	698 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT1
	05/08/2025
	100.53
	1.00

	699 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	05/08/2025
	101.53
	1.00

	700 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT3
	05/08/2025
	103.42
	1.00

	701 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT4
	05/08/2025
	103.34
	1.00

	702 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT3
	05/08/2025
	101.02
	1.00

	703 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT4
	05/08/2025
	100.52
	1.00

	704 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT3
	05/08/2025
	100.05
	1.00

	705 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT6
	05/08/2025
	102.44
	1.00

	706 
	Trạm 220kV Chèm
	AT1
	05/08/2025
	103.71
	1.00

	707 
	Trạm 220kV Chèm
	AT2
	05/08/2025
	107.37
	1.00

	708 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT1
	05/08/2025
	105.29
	1.00

	709 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	05/08/2025
	107.07
	1.00

	710 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT3
	05/08/2025
	104.02
	1.00

	711 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT4
	05/08/2025
	102.87
	1.00

	712 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT6
	05/08/2025
	100.13
	1.00

	713 
	Trạm 220kV Phủ Lý
	AT2
	05/08/2025
	105.87
	1.00

	714 
	Trạm 220kV Thanh Nghị
	AT1
	05/08/2025
	102.32
	1.00

	715 
	Trạm 220kV Thanh Nghị
	AT2
	05/08/2025
	101.01
	1.00

	716 
	Trạm 500kV Đông Anh
	AT4
	05/08/2025
	104.66
	1.00

	717 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT3
	05/08/2025
	104.38
	1.00

	718 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT4
	05/08/2025
	103.03
	1.00

	719 
	Trạm 220kV Mai Động
	AT6
	05/08/2025
	100.48
	1.00

	720 
	Trạm 220kV Phủ Lý
	AT2
	05/08/2025
	104.62
	1.00

	721 
	Trạm 220kV Thanh Nghị
	AT1
	05/08/2025
	100.83
	1.00

	722 
	Trạm 500kV Đông Anh
	AT4
	05/08/2025
	102.84
	1.00

	723 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	05/08/2025
	102.88
	1.00

	724 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	05/08/2025
	102.88
	1.00

	725 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	101.01
	1.00

	726 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	101.01
	1.00

	727 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	101.01
	1.00

	728 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	101.01
	1.00

	729 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	730 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	731 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	732 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	733 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	734 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	735 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	736 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	737 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	104.75
	1.00

	738 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	739 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	101.01
	1.00

	740 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	101.01
	1.00

	741 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	101.01
	1.00

	742 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	101.01
	1.00


	743 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	101.01
	1.00

	744 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	101.01
	1.00

	745 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	101.01
	1.00

	746 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	101.01
	1.00

	747 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	101.01
	1.00

	748 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	101.01
	1.00

	749 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	101.01
	1.00

	750 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	101.01
	1.00

	751 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	06/08/2025
	107.11
	10.00

	752 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	06/08/2025
	107.11
	10.00

	753 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	754 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	101.01
	1.00

	755 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	756 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	101.01
	1.00

	757 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	758 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	759 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	760 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	761 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	762 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	101.01
	1.00

	763 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	764 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	765 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	766 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	767 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	768 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	769 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	770 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	771 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	772 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	06/08/2025
	102.88
	1.00

	773 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	07/08/2025
	102.88
	23.98

	774 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	07/08/2025
	102.88
	23.98

	775 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	07/08/2025
	106.16
	14.00

	776 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	07/08/2025
	106.16
	14.00

	777 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	07/08/2025
	100.95
	1.00

	778 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	08/08/2025
	102.88
	23.98

	779 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	08/08/2025
	102.88
	23.98

	780 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	08/08/2025
	102.33
	1.00

	781 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	08/08/2025
	102.59
	1.00

	782 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	08/08/2025
	109.48
	9.50

	783 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	08/08/2025
	109.48
	9.50

	784 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	08/08/2025
	104.08
	1.00

	785 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	08/08/2025
	100.16
	1.00

	786 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	08/08/2025
	106.78
	1.00

	787 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	08/08/2025
	101.61
	1.00

	788 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT1
	08/08/2025
	102.88
	1.00

	789 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	08/08/2025
	104.47
	1.00

	790 
	Trạm 220kV Phủ Lý
	AT2
	08/08/2025
	100.32
	1.00

	791 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	08/08/2025
	109.78
	1.00

	792 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	08/08/2025
	106.31
	1.00

	793 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT1
	08/08/2025
	101.70
	1.00

	794 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	08/08/2025
	100.76
	1.00


	795 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	08/08/2025
	111.03
	1.00

	796 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	08/08/2025
	107.60
	1.00

	797 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	08/08/2025
	100.23
	1.00

	798 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	08/08/2025
	104.97
	1.00

	799 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	08/08/2025
	102.12
	1.00

	800 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	08/08/2025
	101.31
	1.00

	801 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	08/08/2025
	102.20
	1.00

	802 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	09/08/2025
	102.88
	23.98

	803 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	09/08/2025
	102.88
	23.98

	804 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	09/08/2025
	104.84
	10.00

	805 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	09/08/2025
	104.84
	10.00

	806 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	09/08/2025
	101.74
	1.00

	807 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	09/08/2025
	100.46
	1.00

	808 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	09/08/2025
	100.73
	1.00

	809 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	10/08/2025
	102.96
	7.75

	810 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	10/08/2025
	102.96
	7.75

	811 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	10/08/2025
	105.85
	13.00

	812 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	10/08/2025
	105.85
	13.00

	813 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	10/08/2025
	101.40
	10.98

	814 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	10/08/2025
	101.40
	10.98

	815 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	11/08/2025
	102.50
	8.13

	816 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	11/08/2025
	102.50
	8.13

	817 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	11/08/2025
	102.34
	8.20

	818 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	11/08/2025
	101.25
	8.20

	819 
	Trạm 220KV Mường T
	AT1
	12/08/2025
	102.03
	23.98

	820 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	12/08/2025
	102.03
	23.98

	821 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	12/08/2025
	104.47
	11.00

	822 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	12/08/2025
	104.47
	11.00

	823 
	Trạm 220kV Thành Công
	AT4
	13/08/2025
	101.09
	1.00

	824 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	13/08/2025
	102.18
	23.98

	825 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	13/08/2025
	102.18
	23.98

	826 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	14/08/2025
	102.18
	23.98

	827 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	14/08/2025
	102.18
	23.98

	828 
	Trạm 220kV Việt Trì
	AT1
	14/08/2025
	102.93
	1.00

	829 
	Trạm 220kV Việt Trì
	AT2
	14/08/2025
	101.55
	1.00

	830 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	15/08/2025
	102.50
	23.98

	831 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	15/08/2025
	102.50
	23.98

	832 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	15/08/2025
	102.96
	13.98

	833 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	15/08/2025
	102.96
	13.98

	834 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	16/08/2025
	103.28
	23.98

	835 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	16/08/2025
	103.28
	23.98

	836 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	16/08/2025
	107.80
	14.98

	837 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	16/08/2025
	107.80
	14.98

	838 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	17/08/2025
	101.01
	23.98

	839 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	17/08/2025
	101.01
	23.98

	840 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	17/08/2025
	104.06
	15.00

	841 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	17/08/2025
	104.06
	15.00

	842 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	18/08/2025
	101.01
	23.98

	843 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	18/08/2025
	101.01
	23.98

	844 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	19/08/2025
	102.18
	16.25

	845 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	19/08/2025
	102.18
	16.25

	846 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	19/08/2025
	104.52
	6.78

	847 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	19/08/2025
	104.52
	6.78

	848 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	20/08/2025
	102.50
	23.98

	849 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	21/08/2025
	102.34
	23.98

	850 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	21/08/2025
	102.34
	23.98

	851 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	22/08/2025
	102.88
	23.98

	852 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	22/08/2025
	102.88
	23.98

	853 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	22/08/2025
	100.10
	1.00

	854 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	23/08/2025
	102.88
	23.98

	855 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	23/08/2025
	102.88
	23.98

	856 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	23/08/2025
	104.99
	4.00

	857 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	23/08/2025
	104.84
	4.00

	858 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	24/08/2025
	103.74
	23.98

	859 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	24/08/2025
	103.74
	23.98

	860 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	25/08/2025
	103.43
	8.25

	861 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	25/08/2025
	103.43
	8.25

	862 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	25/08/2025
	104.84
	14.25

	863 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	25/08/2025
	111.37
	5.98

	864 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	25/08/2025
	111.37
	5.98

	865 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	27/08/2025
	102.88
	23.98

	866 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	27/08/2025
	102.88
	23.98

	867 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	28/08/2025
	107.36
	23.98

	868 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	28/08/2025
	107.36
	23.98

	869 
	Trạm 220kV Yên Bái
	AT2
	28/08/2025
	100.05
	1.00

	870 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	29/08/2025
	106.52
	9.00

	871 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	29/08/2025
	106.40
	9.00

	872 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	30/08/2025
	101.28
	2.50

	873 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	30/08/2025
	101.28
	2.50

	874 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	30/08/2025
	102.72
	5.50

	875 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	30/08/2025
	102.72
	5.50

	876 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	30/08/2025
	102.40
	1.48

	877 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	30/08/2025
	102.40
	1.48

	878 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	31/08/2025
	102.96
	9.50

	879 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	31/08/2025
	102.96
	9.50

	880 
	Trạm 500kV Hòa Bình
	AT2
	03/08/2025
	101.50
	1.00

	881 
	Trạm 500kV Thường Tín
	AT1
	04/08/2025
	104.94
	1.00

	882 
	Trạm 500kV Thường Tín
	AT2
	04/08/2025
	101.11
	1.00

	883 
	Trạm 500kV Phố Nối
	AT2
	04/08/2025
	100.10
	2.75

	884 
	Trạm 500kV Phố Nối
	AT1
	04/08/2025
	100.14
	1.90

	885 
	Trạm 500kV Hiệp Hòa
	AT2
	04/08/2025
	100.56
	1.00

	886 
	Trạm 500kV Thường Tín
	AT1
	04/08/2025
	110.76
	1.00

	887 
	Trạm 500kV Thường Tín
	AT2
	04/08/2025
	107.41
	1.00

	888 
	Trạm 500KV Tây Hà Nội
	AT1
	04/08/2025
	112.03
	1.00

	889 
	Trạm 500kV Thường Tín
	AT1
	04/08/2025
	100.01
	1.00

	890 
	Trạm 500KV Tây Hà Nội
	AT1
	04/08/2025
	107.41
	1.00

	891 
	Trạm 500KV Tây Hà Nội
	AT1
	04/08/2025
	105.10
	1.00

	892 
	Trạm 500kV Hiệp Hòa
	AT2
	04/08/2025
	102.76
	1.00

	893 
	Trạm 500KV Tây Hà Nội
	AT1
	04/08/2025
	113.19
	1.00

	894 
	Trạm 500kV Phố Nối
	AT1
	04/08/2025
	100.58
	1.67

	895 
	Trạm 500kV Phố Nối
	AT2
	04/08/2025
	100.19
	1.70

	896 
	Trạm 500kV Hiệp Hòa
	AT2
	04/08/2025
	103.45
	1.00

	897 
	Trạm 500KV Tây Hà Nội
	AT1
	04/08/2025
	108.57
	1.00

	898 
	Trạm 500KV Tây Hà Nội
	AT1
	05/08/2025
	100.48
	1.00

	899 
	Trạm 500kV Thường Tín
	AT1
	05/08/2025
	100.27
	1.00

	900 
	Trạm 500kV Phố Nối
	AT2
	05/08/2025
	100.10
	0.63

	901 
	Trạm biến áp 500kV Lai Châu
	AT1
	06/08/2025
	102.31
	23.98

	902 
	Trạm biến áp 500kV Lai Châu
	AT2
	06/08/2025
	100.07
	23.98

	903 
	Trạm biến áp 500kV Lai Châu
	AT2
	08/08/2025
	101.04
	23.85

	904 
	Trạm biến áp 500kV Lai Châu
	AT1
	15/08/2025
	101.92
	1.00

	905 
	Trạm biến áp 500kV Lai Châu
	AT2
	15/08/2025
	100.07
	1.00

	906 
	Trạm biến áp 500kV Lai Châu
	AT1
	21/08/2025
	101.92
	23.98

	907 
	Trạm 500kV Sơn La
	AT1
	28/08/2025
	100.38
	5.58

	908 
	Trạm 500kV Sơn La
	AT2
	28/08/2025
	100.38
	5.58

	909 
	Trạm 500kV Phố Nối
	AT2
	29/08/2025
	100.19
	1.00

	910 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	03/08/2025
	101.01
	1.00

	911 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	03/08/2025
	101.01
	1.00

	912 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	03/08/2025
	103.76
	13.00

	913 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	03/08/2025
	103.83
	13.00

	914 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	03/08/2025
	104.75
	1.00

	915 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	03/08/2025
	102.88
	1.00

	916 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	03/08/2025
	102.88
	1.00

	917 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	03/08/2025
	101.01
	1.00

	918 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	03/08/2025
	101.01
	1.00

	919 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	04/08/2025
	101.01
	1.00

	920 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	04/08/2025
	101.01
	1.00

	921 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	04/08/2025
	107.03
	1.00

	922 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	04/08/2025
	102.63
	1.00

	923 
	Trạm 220kV Chèm
	AT5
	04/08/2025
	103.71
	1.00

	924 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT1
	04/08/2025
	101.04
	1.00

	925 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	04/08/2025
	101.91
	1.00

	926 
	Trạm 220kV Chèm
	AT5
	04/08/2025
	101.09
	1.00

	927 
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	AT2
	04/08/2025
	100.69
	1.00

	928 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT3
	04/08/2025
	100.90
	1.00

	929 
	Trạm 220kV Hà Đông
	AT4
	04/08/2025
	101.09
	1.00

	930 
	Trạm 220kV Yên Bái
	AT2
	02/09/2025
	101.60
	1.00

	931 
	Trạm 220kV Yên Bái
	AT2
	02/09/2025
	101.70
	1.00

	932 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	05/09/2025
	102.96
	1.00

	933 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT2
	05/09/2025
	100.07
	1.00

	934 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	11/09/2025
	105.12
	4.98

	935 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	11/09/2025
	105.12
	4.98

	936 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	11/09/2025
	105.60
	1.00

	937 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	11/09/2025
	105.60
	1.00

	938 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	13/09/2025
	102.40
	2.00

	939 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	13/09/2025
	102.40
	2.00

	940 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	13/09/2025
	102.72
	4.00

	941 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	13/09/2025
	102.72
	4.00

	942 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	18/09/2025
	100.14
	1.00

	943 
	Trạm 220kV Vật Cách
	AT1
	18/09/2025
	100.44
	1.00

	944 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	23/09/2025
	101.01
	1.00

	945 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	23/09/2025
	101.01
	1.00

	946 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	23/09/2025
	101.01
	1.00

	947 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	29/09/2025
	108.03
	12.00

	948 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	29/09/2025
	108.03
	12.00

	949 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	30/09/2025
	101.10
	1.00

	950 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	30/09/2025
	101.47
	1.00

	951 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	30/09/2025
	100.25
	1.00

	952 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	30/09/2025
	100.75
	1.00

	953 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	30/09/2025
	101.62
	1.00

	954 
	Trạm 500kV Thường Tín
	AT1
	01/10/2025
	100.21
	1.00

	955 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT1
	07/10/2025
	100.77
	1.00

	956 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT2
	07/10/2025
	100.07
	1.00

	957 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT1
	07/10/2025
	101.92
	1.00

	958 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT2
	07/10/2025
	100.07
	1.00


	959 
	Trạm 500kV Phố Nối
	AT2
	27/10/2025
	103.30
	1.00

	960 
	Trạm 500kV Phố Nối
	AT2
	28/10/2025
	100.74
	1.00

	961 
	Trạm 500kV Phố Nối
	AT2
	28/10/2025
	108.25
	1.00

	962 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	01/10/2025
	105.37
	23.98

	963 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	01/10/2025
	105.37
	23.98

	964 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	01/10/2025
	101.01
	1.00

	965 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	01/10/2025
	101.01
	1.00

	966 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	01/10/2025
	101.01
	1.00

	967 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	01/10/2025
	101.01
	1.00

	968 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	02/10/2025
	104.74
	23.98

	969 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	02/10/2025
	104.74
	23.98

	970 
	Trạm 220kV Phủ Lý
	AT2
	02/10/2025
	101.59
	1.00

	971 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	05/10/2025
	101.11
	5.00

	972 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	05/10/2025
	101.11
	5.00

	973 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	07/10/2025
	102.69
	23.98

	974 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	07/10/2025
	102.69
	23.98

	975 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	07/10/2025
	102.88
	1.00

	976 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	07/10/2025
	102.88
	1.00

	977 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	07/10/2025
	104.75
	1.00

	978 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	07/10/2025
	104.75
	1.00

	979 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	07/10/2025
	104.75
	1.00

	980 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	07/10/2025
	104.75
	1.00

	981 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	09/10/2025
	102.88
	1.00

	982 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	09/10/2025
	102.88
	1.00

	983 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	09/10/2025
	102.88
	1.00

	984 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT2
	09/10/2025
	102.88
	1.00

	985 
	Trạm 220KV Mường Tè
	AT1
	09/10/2025
	102.88
	1.00

	986 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT1
	01/11/2025
	100.77
	1.00

	987 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT2
	01/11/2025
	100.07
	1.00

	988 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT2
	05/11/2025
	100.07
	1.00

	989 
	Trạm 500kV Hiệp Hòa
	AT2
	06/11/2025
	100.12
	1.00

	990 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT1
	10/11/2025
	103.46
	1.00

	991 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT2
	10/11/2025
	100.07
	1.00

	992 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT2
	19/11/2025
	100.07
	1.00

	993 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT1
	19/11/2025
	101.92
	1.00

	994 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT2
	19/11/2025
	100.07
	1.00

	995 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT1
	19/11/2025
	101.92
	1.00

	996 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT2
	19/11/2025
	100.07
	1.00

	997 
	Trạm 500kV Hòa Bình
	AT1
	24/11/2025
	121.97
	1.95

	998 
	Trạm 500kV Hòa Bình
	AT2
	24/11/2025
	121.97
	1.95

	999 
	Trạm 500kV Hòa Bình
	AT1
	24/11/2025
	105.08
	1.00

	1000 
	Trạm 500kV Hòa Bình
	AT2
	24/11/2025
	106.12
	1.00

	1001 
	Trạm 500kV Hòa Bình
	AT1
	25/11/2025
	101.62
	1.00

	1002 
	Trạm 500kV Hòa Bình
	AT2
	25/11/2025
	101.96
	1.00

	1003 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	04/11/2025
	101.11
	2.00

	1004 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	04/11/2025
	101.11
	2.00

	1005 
	Trạm 220kV Lào Cai
	AT2
	05/11/2025
	103.92
	1.00

	1006 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	05/11/2025
	102.03
	2.00

	1007 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	05/11/2025
	102.03
	2.00

	1008 
	Trạm 220kV Lào Cai
	AT2
	05/11/2025
	103.85
	1.00

	1009 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	06/11/2025
	103.60
	2.50

	1010 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	06/11/2025
	103.45
	2.50

	1011 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	08/11/2025
	104.52
	1.50

	1012 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	08/11/2025
	104.52
	1.50

	1013 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	08/11/2025
	104.27
	3.00

	1014 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	08/11/2025
	104.27
	3.00

	1015 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	11/11/2025
	113.74
	1.50

	1016 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	11/11/2025
	113.74
	1.50

	1017 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	12/11/2025
	106.00
	2.50

	1018 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	12/11/2025
	106.00
	2.50

	1019 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	13/11/2025
	103.30
	1.00

	1020 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	13/11/2025
	103.29
	1.00

	1021 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	13/11/2025
	108.42
	0.12

	1022 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	13/11/2025
	108.42
	0.13

	1023 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	15/11/2025
	105.12
	2.50

	1024 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	15/11/2025
	105.12
	2.50

	1025 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	15/11/2025
	104.48
	3.00

	1026 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	15/11/2025
	104.48
	3.00

	1027 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	17/11/2025
	108.37
	2.00

	1028 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	17/11/2025
	108.49
	2.00

	1029 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	17/11/2025
	101.33
	4.00

	1030 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	17/11/2025
	101.33
	4.00

	1031 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	18/11/2025
	105.37
	2.50

	1032 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	18/11/2025
	105.51
	2.50

	1033 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	18/11/2025
	103.92
	3.00

	1034 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	18/11/2025
	103.77
	3.00

	1035 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	21/11/2025
	102.96
	2.00

	1036 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	21/11/2025
	102.96
	2.00

	1037 
	Trạm 220kV Bảo Thắng
	AT2
	21/11/2025
	103.35
	1.00

	1038 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	24/11/2025
	104.90
	2.50

	1039 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	24/11/2025
	104.94
	2.50

	1040 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT1
	24/11/2025
	102.69
	2.50

	1041 
	Trạm 220kV Than Uyên
	AT2
	24/11/2025
	102.69
	2.50

	1042 
	Trạm 500kV Lai Châu
	AT1
	01/11/2025
	100.77
	1.00

	1043 
	Trạm 500kV Phố Nối
	AT1
	29/12/2025
	100.00
	0.30

	1044 
	Trạm 500kV Phố Nối 
	AT2
	01/11/2025
	100.00
	0.30

	1045 
	Trạm 500kV Phố Nối
	AT1
	29/12/2025
	102.87
	1.00

	1046 
	Trạm 500kV Phố Nối 
	AT2
	06/11/2025
	103.46
	1.00

	1047 
	Trạm 500kV Thường Tín
	AT4
	28/12/2025
	102.63
	1.00

	1048 
	Trạm 500kV Thường Tín
	AT4
	29/12/2025
	100.43
	1.00

	1049 
	Trạm 220kV Phủ Lý
	AT2
	15/12/2025
	100.67
	1.00

	1050 
	Trạm 220kV Phủ Lý
	AT2
	15/12/2025
	100.68
	1.00

	1051 
	Trạm 220kV Phủ Lý
	AT2
	15/12/2025
	100.59
	1.00

	1052 
	Trạm 220kV Phủ Lý
	AT2
	15/12/2025
	101.03
	1.00


Đường dây:

	STT
	Đơn vị
	Đường dây
	Xuất hiện ngày
	Mức quá tải %
	Thời gian quá tải (giờ)

	1 
	PTC1
	275 Hưng Đông – 275 Hà Tĩnh
	16/2/2025
	100.33
	1.00

	2 
	PTC1
	273 Hiệp Hòa – 271 Phú Bình
	25/2/2025
	101.78
	1.00


	3 
	PTC1
	273 T500 Hiệp Hòa - 271 Phú Bình (E6.16)
	24/03/2025 
	102.10
	1.00

	4 
	PTC1
	273 T500 Hiệp Hòa - 271 Phú Bình (E6.16)
	25/03/2025 
	103.75
	1.00

	5 
	PTC1
	273 T500 Hiệp Hòa - 271 Phú Bình (E6.16)
	28/03/2025 
	100.25
	1.00

	6 
	PTC1
	271 Yên Bái (E12.3) -273 Lào Cai (E20.3)
	23/5/2025
	100.59
	1.00

	7 
	PTC1
	275 Hưng Đông (E15.1) - 275 Hà Tĩnh (T500HT)
	07/5/2025
	102.90
	1.00

	8 
	PTC1
	274 Tràng Bạch (E5.9) - 273 Hoành Bồ (E5.8)
	26/06/2025
	101.50
	1.00

	9 
	PTC1
	274 Tràng Bạch (E5.9) - 273 Hoành Bồ (E5.8)
	26/06/2025
	104.90
	1.00

	10 
	PTC1
	274 Tràng Bạch (E5.9) - 273 Hoành Bồ (E5.8)
	26/06/2025
	103.80
	1.00

	11 
	PTC1
	274 Tràng Bạch (E5.9) - 273 Hoành Bồ (E5.8)
	26/06/2025
	102.96
	1.00

	12 
	PTC1
	273 Tràng Bạch (E5.9) - 271, 272 Sơn Động (E7.20)
	26/06/2025
	105.74
	1.00

	13 
	PTC1
	273 Tràng Bạch (E5.9) - 271, 272 Sơn Động (E7.20)
	26/06/2025
	105.74
	1.00

	14 
	PTC1
	273 Tràng Bạch (E5.9) - 271, 272 Sơn Động (E7.20)
	26/06/2025
	101.16
	1.00

	15 
	PTC1
	273 Tràng Bạch (E5.9) - 271, 272 Sơn Động (E7.20)
	26/06/2025
	101.16
	1.00

	16 
	PTC1
	274 Tràng Bạch (E5.9) - 273 Hoành Bồ (E5.8)
	04/07/2025
	102.16
	1.00

	17 
	PTC1
	274 Tràng Bạch (E5.9) - 273 Hoành Bồ (E5.8)
	05/07/2025
	105.77
	1.00

	18 
	PTC1
	274 Tràng Bạch (E5.9) - 273 Hoành Bồ (E5.8)
	05/07/2025
	103.88
	1.00

	19 
	PTC1
	274 Tràng Bạch (E5.9) - 273 Hoành Bồ (E5.8)
	05/07/2025
	100.08
	1.00

	20 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	08/07/2025
	100.59
	1.00

	21 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	08/07/2025
	101.04
	1.00

	22 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	08/07/2025
	103.51
	1.00

	23 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	08/07/2025
	100.28
	1.00

	24 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	09/07/2025
	101.28
	1.00

	25 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	28/07/2025
	106.43
	1.00

	26 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	28/07/2025
	104.84
	1.00

	27 
	PTC1
	280 TĐ Hoà Bình (A100)–271 Sơn Tây (E1.35) (01÷126)
	04/08/2025
	106.67
	1.00

	28 
	PTC1
	275 T500 Nho quan - 272 Phủ Lý (E24.4)
	04/08/2025
	103.45
	1.00

	29 
	PTC1
	279 Hà Đông (E1.4)–276 TĐ Hòa Bình (A100)
	04/08/2025
	107.91
	1.00

	30 
	PTC1
	274 Vân Trì (E1.23) -277 Sóc Sơn (E1.19)
	04/08/2025
	103.34
	1.00

	31 
	PTC1
	275 T500 Thường Tín - 274 Hà Đông (E1.4)
	04/08/2025
	106.71
	1.00

	32 
	PTC1
	280 TĐ Hoà Bình (A100)–271 Sơn Tây (E1.35) (01÷126)
	04/08/2025
	112.82
	1.00

	33 
	PTC1
	273 Vân Trì (E1.23) - 276 Sóc Sơn (E1.19)
	04/08/2025
	102.33
	1.00

	34 
	PTC1
	274 Vân Trì (E1.23) -277 Sóc Sơn (E1.19)
	04/08/2025
	102.29
	1.00

	35 
	PTC1
	275 T500 Thường Tín - 274 Hà Đông (E1.4)
	04/08/2025
	103.33
	1.00

	36 
	PTC1
	280 TĐ Hoà Bình (A100)–271 Sơn Tây (E1.35) (01÷126)
	04/08/2025
	106.67
	1.00

	37 
	PTC1
	275 T500 Thường Tín - 274 Hà Đông (E1.4)
	04/08/2025
	102.01
	1.00

	38 
	PTC1
	275 T500 Thường Tín - 274 Hà Đông (E1.4)
	04/08/2025
	103.87
	1.00

	39 
	PTC1
	280 TĐ Hoà Bình (A100)–271 Sơn Tây (E1.35) (01÷126)
	04/08/2025
	100.51
	1.00

	40 
	PTC1
	275 T500 Nho quan - 272 Phủ Lý (E24.4)
	04/08/2025
	102.48
	1.00

	41 
	PTC1
	275 T500 Thường Tín - 274 Hà Đông (E1.4)
	04/08/2025
	118.26
	1.00

	42 
	PTC1
	279 Hà Đông (E1.4)–276 TĐ Hòa Bình (A100)
	04/08/2025
	101.53
	1.00

	43 
	PTC1
	274 T500 Việt Trì – 273,274 Vĩnh Yên (E25.2)
	04/08/2025
	100.22
	1.00

	44 
	PTC1
	275 T500 Nho quan - 272 Phủ Lý (E24.4)
	04/08/2025
	102.92
	1.00

	45 
	PTC1
	279 Hà Đông (E1.4)–276 TĐ Hòa Bình (A100)
	04/08/2025
	100.88
	1.00

	46 
	PTC1
	275 T500 Thường Tín - 274 Hà Đông (E1.4)
	04/08/2025
	101.28
	1.00

	47 
	PTC1
	280 TĐ Hoà Bình (A100)–271 Sơn Tây (E1.35) (01÷126)
	05/08/2025
	118.97
	1.00

	48 
	PTC1
	280 TĐ Hoà Bình (A100)–271 Sơn Tây (E1.35) (01÷126)
	05/08/2025
	114.87
	1.00

	49 
	PTC1
	280 TĐ Hoà Bình (A100)–271 Sơn Tây (E1.35) (01÷126)
	05/08/2025
	108.72
	1.00

	50 
	PTC1
	280 TĐ Hoà Bình (A100)–271 Sơn Tây (E1.35) (01÷126)
	05/08/2025
	102.56
	1.00

	51 
	PTC1
	280 TĐ Hoà Bình (A100)–271 Sơn Tây (E1.35) (01÷126)
	05/08/2025
	104.62
	1.00

	52 
	PTC1
	280 TĐ Hoà Bình (A100)–271 Sơn Tây (E1.35) (01÷126)
	05/08/2025
	106.67
	1.00

	53 
	PTC1
	280 TĐ Hoà Bình (A100)–271 Sơn Tây (E1.35) (01÷126)
	05/08/2025
	102.56
	1.00

	54 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16)
	08/08/2025
	108.26
	1.00

	55 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16) (ĐB3: 94÷275)
	08/08/2025
	108.26
	1.00

	56 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16)
	08/08/2025
	107.39
	1.00

	57 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16) (ĐB3: 94÷275)
	08/08/2025
	107.39
	1.00

	58 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16)
	08/08/2025
	103.91
	1.00

	59 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16) (ĐB3: 94÷275)
	08/08/2025
	103.91
	1.00

	60 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16)
	08/08/2025
	101.30
	1.00

	61 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16) (ĐB3: 94÷275)
	08/08/2025
	101.30
	1.00

	62 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16)
	08/08/2025
	103.91
	1.00

	63 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16) (ĐB3: 94÷275)
	08/08/2025
	103.91
	1.00

	64 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16)
	08/08/2025
	102.61
	1.00

	65 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16) (ĐB3: 94÷275)
	08/08/2025
	102.61
	1.00

	66 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16)
	08/08/2025
	101.74
	1.00

	67 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16) (ĐB3: 94÷275)
	08/08/2025
	101.74
	1.00

	68 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16)
	08/08/2025
	106.09
	1.00

	69 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16) (ĐB3: 94÷275)
	08/08/2025
	106.09
	1.00

	70 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16)
	09/08/2025
	100.22
	1.00

	71 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16) (ĐB3: 94÷275)
	09/08/2025
	100.22
	1.00

	72 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16)
	09/08/2025
	105.43
	1.00

	73 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16) (ĐB3: 94÷275)
	09/08/2025
	105.43
	1.00

	74 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16)
	09/08/2025
	104.13
	1.00

	75 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16) (ĐB3: 94÷275)
	09/08/2025
	104.13
	1.00

	76 
	PTC1
	278 Hà Đông (E1.4)–275 TĐ Hòa Bình (A100)
	16/08/2025
	100.05
	1.00

	77 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16)
	04/09/2025
	103.26
	1.00

	78 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16)
	05/09/2025
	102.83
	1.00

	79 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16)
	05/09/2025
	104.78
	1.00

	80 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16)
	05/09/2025
	100.22
	1.00

	81 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16)
	17/09/2025
	101.96
	1.00

	82 
	PTC1
	274 Tuyên Quang (E14.6) - 274 Phú Bình (E6.16)
	17/09/2025
	102.17
	1.00

	83 
	PTC1
	271 T500 Tây Hà Nội –  272 Thành Công (E1.11)
	12/10/2025
	109.52
	1.00

	84 
	PTC1
	271, 273 TĐ Hủa Na (A9.25) - 272 Bỉm Sơn (E9.20)
	01/10/2025
	101.89
	1.00

	85 
	PTC1
	271, 273 TĐ Hủa Na (A9.25) - 272 Bỉm Sơn (E9.20)
	02/10/2025
	101.87
	1.00

	86 
	PTC1
	276 Hưng Đông (E15.1) - 276 Nam Cấm (E15.50)
	27/10/2025
	101.36
	1.00

	87 
	PTC1
	276 Hưng Đông (E15.1) - 276 Nam Cấm (E15.50)
	27/10/2025
	103.71
	1.00

	88 
	PTC1
	278 T500 Thường Tín -274 Kim Động (E28.10)
	01/10/2025
	101.66
	1.00

	89 
	PTC1
	278 T500 Thường Tín -274 Kim Động (E28.10)
	02/10/2025
	106.01
	1.00

	90 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	03/11/2025
	107.18
	1.00

	91 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	04/11/2025
	100.03
	1.00

	92 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	05/11/2025
	101.17
	1.00

	93 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	06/11/2025
	109.50
	1.00

	94 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	07/11/2025
	110.40
	1.00

	95 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	08/11/2025
	110.18
	1.00

	96 
	PTC1
	272 Tuyên Quang (E14.6) - 276 Yên Bái (E12.3)
	10/11/2025
	106.47
	1.00

	97 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	10/11/2025
	110.31
	1.00

	98 
	PTC1
	272 Tuyên Quang (E14.6) - 276 Yên Bái (E12.3)
	10/11/2025
	105.19
	1.00

	99 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	11/11/2025
	112.03
	1.00

	100 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	11/11/2025
	119.33
	1.00

	101 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	12/11/2025
	100.72
	1.00

	102 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	12/11/2025
	101.36
	1.00

	103 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	12/11/2025
	114.42
	1.00

	104 
	PTC1
	272 Tuyên Quang (E14.6) - 276 Yên Bái (E12.3)
	12/11/2025
	106.09
	1.00

	105 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	13/11/2025
	117.55
	1.00

	106 
	PTC1
	272 Tuyên Quang (E14.6) - 276 Yên Bái (E12.3)
	13/11/2025
	104.29
	1.00

	107 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	14/11/2025
	108.29
	1.00

	108 
	PTC1
	272 Tuyên Quang (E14.6) - 276 Yên Bái (E12.3)
	14/11/2025
	102.38
	1.00

	109 
	PTC1
	272 Tuyên Quang (E14.6) - 276 Yên Bái (E12.3)
	19/11/2025
	103.02
	1.00

	110 
	PTC1
	272 Tuyên Quang (E14.6) - 276 Yên Bái (E12.3)
	19/11/2025
	106.60
	1.00

	111 
	PTC1
	272 Tuyên Quang (E14.6) - 276 Yên Bái (E12.3)
	20/11/2025
	100.09
	1.00

	112 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	02/12/2025
	105.76
	1.00

	113 
	PTC1
	276 Tràng Bạch (E5.9)–274 Vật Cách (E2.9)
	03/12/2025
	100.24
	1.00

	114 
	PTC1
	271 T500 Việt Trì (T500VT) - 273 Việt Trì (E4.4) (TB: 01 ÷ 66)
	26/12//2025
	101.58
	1.00

	115 
	PTC1
	271 T500 Việt Trì (T500VT) - 273 Việt Trì (E4.4) (TB: 01 ÷ 66)
	26/12/2025
	103.88
	1.00

	116 
	PTC1
	272 T500 Việt Trì (T500VT) - 272 Việt Trì (E4.4) (TB: 01 ÷ 66)
	26/12//2025
	101.15
	1.00

	117 
	PTC1
	272 T500 Việt Trì (T500VT) - 272 Việt Trì (E4.4) (TB: 01 ÷ 66)
	26/12/2025
	101.61
	1.00

	118 
	PTC1
	272 T500 Việt Trì (T500VT) - 272 Việt Trì (E4.4) (TB: 01 ÷ 66)
	26/12//2025
	104.42
	1.00


b. PTC2

Trạm biến áp:

	STT
	TBA
	MBA
	Ngày
	Mức quá tải MAX (%)
	Thời gian quá tải
(giờ)

	1
	TBA 500kV Thạnh Mỹ
	AT1
	04, 28, 29/11

02, 03, 15, 18/12
	102,2%
	12

	2
	TBA 220kV Phong Điền
	AT1
	20/12
	103,2%
	1


Đường dây:

	STT
	ĐD
	Xuất hiện ngày
	Mức quá tải %
	Thời gian quá tải
(giờ)

	1
	273, 274 Đồng Hới - 273 BT1 (PTC2)
	08, 14/12
	100,6%
	5


c.  PTC3

Trạm biến áp:

	STT
	TBA
	MBA
	Ngày
	Mức quá tải MAX (%)
	Thời gian quá tải
(giờ)

	1
	Trạm 220kV Tháp Chàm
	AT2
	04/01/2025
	100,29
	0,42


Đường dây:

	STT
	ĐD
	Xuất hiện ngày
	Mức quá tải %
	Thời gian quá tải
(giờ)

	1
	572 Đăk Nông - 574 Cầu Bông
	23/4/2025
	107
	1,32

	2
	272 Phan Thiết - 273 Hàm Thuận
	02/5/2025
	108.04
	0,65

	3
	572 ĐăkNông-574 Cầu Bông
	11/10/2025
	100.03
	0,30

	4
	572 ĐăkNông-574 Cầu Bông
	20/10/2025
	102.57
	0,28

	5
	276 Pleiku 2 - 272 Chư Sê
	05/12/2025 
	103.16
	0,35

	6
	276 Pleiku 2 - 272 Chư Sê
	07/12/2025 
	103.16
	2,27


d. PTC4

Trạm biến áp:

	STT
	Trạm biến áp
	MBA
	Ngày
	Mức quá tải MAX (%)
	Thời gian qúa tải
(giờ)

	1 
	Trạm 220kV Tao Đàn
	AT1
	02/01/24 13:00
	100.28
	1

	2 
	Trạm 220kV Tao Đàn
	AT2
	02/01/24 13:00
	101.28
	1

	3 
	Trạm 500kV Phú Mỹ
	AT2
	05/01/24 22:00
	104.37
	1

	4 
	Trạm 220kV Đức Hòa
	AT1
	27/02/24 15:00
	104.35
	1

	5 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	21/02/24 15:00
	100.60
	1

	6 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	22/02/24 15:00
	100.48
	1

	7 
	Trạm 220kV Đức Hòa
	AT1
	27/02/24 15:00
	104.35
	1

	8 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	21/02/24 15:00
	100.60
	1

	9 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	22/02/24 15:00
	100.48
	1

	10 
	Trạm 220kV Đức Hòa
	AT1
	12/03/24 17:00
	102.00
	1

	11 
	Trạm 220kV Long Bình 
	AT1
	31/03/24 12:00
	101.38
	1

	12 
	Trạm 220kV Long Bình
	AT3
	31/03/24 12:00
	100.93
	1

	13 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	12/03/24 12:00
	100.22
	1

	14 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	20/03/24 14:00
	102.77
	1

	15 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	21/03/24 12:00
	104.06
	1

	16 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	24/03/24 14:00
	103.39
	1

	17 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	26/03/24 12:00
	100.95
	1

	18 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	26/03/24 13:00
	104.48
	1

	19 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	26/03/24 14:00
	102.82
	1

	20 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	27/03/24 12:00
	100.98
	1

	21 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	27/03/24 13:00
	104.35
	1

	22 
	Trạm 220kV Tao Đàn
	AT2
	26/03/24 13:00
	100.69
	1

	23 
	Trạm 220kV Tao Đàn
	AT2
	26/03/24 14:00
	101.23
	1

	24 
	Trạm 500kV Sông 
	AT3
	08/03/24 12:00
	100.02
	1

	25 
	Trạm 500kV Tân Định 
	AT3
	07/03/24 08:00
	101.09
	1

	26 
	Trạm 500kV Tân Định 
	AT3
	13/03/24 15:00
	100.59
	1

	27 
	Trạm 500kV Tân Định 
	AT4
	13/03/24 14:00
	101.75
	1

	28 
	Trạm 500kV Tân Định
	AT4
	13/03/24 15:00
	101.56
	1

	29 
	220kV Cần Đước
	AT2
	22/04/24 20:00
	102.99
	1

	30 
	220kV Long Bình
	AT3
	22/04/24 20:00
	100.44
	1

	31 
	220kV Long Thành
	AT2
	01/04/24 14:00
	100.52
	1

	32 
	220kV Long Thành
	AT2
	03/04/24 12:00
	103.00
	1

	33 
	220kV Long Thành
	AT2
	12/04/24 12:00
	103.76
	1

	34 
	220kV Long Thành
	AT2
	19/04/24 12:00
	101.93
	1

	35 
	220kV Tao Đàn
	AT1
	04/04/24 14:00
	100.43
	1

	36 
	220kV Tao Đàn
	AT1
	08/04/24 13:00
	101.97
	1

	37 
	220kV Tao Đàn
	AT2
	04/04/24 13:00
	100.22
	1

	38 
	220kV Tao Đàn
	AT2
	04/04/24 14:00
	101.33
	1

	39 
	220kV Tao Đàn
	AT2
	08/04/24 13:00
	103.34
	1

	40 
	220kV Trà Vinh
	AT2
	21/04/24 19:00
	101.00
	1

	41 
	220kV Trà Vinh
	AT2
	22/04/24 18:00
	101.00
	1

	42 
	220kV Trà Vinh
	AT2
	22/04/24 19:00
	104.74
	1

	43 
	220kV Trà Vinh
	AT2
	22/04/24 20:00
	104.74
	1

	44 
	220kV Uyên Hưng
	AT2
	21/04/24 20:00
	108.65
	1

	45 
	Trạm 220kV Bến Cát
	AT1
	28/05/24 00:00:00
	101.49
	1

	46 
	Trạm 220kV Cần Đước
	AT2
	14/05/24 12:00:00
	103.04
	1

	47 
	Trạm 220kV Cần Đước
	AT2
	25/05/24 20:00:00
	102.24
	1

	48 
	Trạm 220kV Cần Đước
	AT2
	27/05/24 13:00:00
	100.94
	1

	49 
	Trạm 220kV Long Bình
	AT3
	02/05/24 20:00:00
	101.18
	1

	50 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	06/05/24 12:00:00
	103.65
	1

	51 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	06/05/24 13:00:00
	103.50
	1

	52 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	10/05/24 12:00:00
	101.08
	1

	53 
	Trạm 220kV Tao Đàn
	AT1
	15/05/24 13:00:00
	100.65
	1

	54 
	Trạm 220kV Tao Đàn
	AT2
	15/05/24 13:00:00
	102.35
	1

	55 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	AT1
	29/05/24 08:00:00
	104.75
	1

	56 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	AT1
	30/05/24 14:00:00
	101.01
	1

	57 
	Trạm 500kV Phú Mỹ
	AT2
	09/05/24 23:00:00
	100.32
	1

	58 
	Trạm 500kV Sông Mây
	AT1
	09/05/24 14:00:00
	100.06
	1

	59 
	Trạm 500kV Tân Định
	AT3
	28/05/24 07:00:00
	103.60
	1

	60 
	Trạm 500kV Tân Định
	AT3
	28/05/24 08:00:00
	106.95
	1

	61 
	Trạm 500kV Tân Định
	AT3
	28/05/24 13:00:00
	100.08
	1

	62 
	Trạm 500kV Tân Định
	AT4
	28/05/24 07:00:00
	102.51
	1

	63 
	Trạm 500kV Tân Định
	AT4
	28/05/24 08:00:00
	101.02
	1

	64 
	Trạm 220kV Bến Cát
	AT1
	28/05/24 00:00:00
	101.49
	1

	65 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	05/06/24 12:00
	100.38
	1

	66 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	14/06/24 12:00
	101.53
	1

	67 
	Trạm 220kV Mỏ Cày
	AT1
	07/06/24 18:00
	102.18
	1

	68 
	Trạm 220kV Mỏ Cày
	AT2
	07/06/24 19:00
	102.18
	1

	69 
	Trạm 220kV Mỏ Cày
	AT1
	07/06/24 20:00
	102.18
	1

	70 
	Trạm 500kV Tân Định
	AT3
	07/06/24 13:00
	101.18
	1

	71 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	AT5
	02/07/24 13:00
	101.21
	1

	72 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	AT5
	02/07/24 14:00
	103.74
	1

	73 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	01/08/24 13:00
	100.53
	1

	74 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	10/09/24 07:00
	100.65
	1

	75 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	10/09/24 08:00
	106.84
	1

	76 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	11/09/24 15:00
	103.05
	1

	77 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	27/09/24 08:00
	100.62
	1

	78 
	Trạm 500kV Tân Định
	AT3
	25/09/24 14:00
	102.83
	1

	79 
	Trạm 500kV Tân Định
	AT3
	25/09/24 15:00
	100.12
	1

	80 
	Trạm 500kV Tân Định
	AT4
	25/09/24 14:00
	100.78
	1

	81 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	10/09/24 07:00
	100.65
	1

	82 
	Trạm 220kV Long Thành
	AT2
	10/09/24 08:00
	106.84
	1

	83 
	Trạm 220kV Châu Thành
	AT2
	13/10/24 17:00
	103.66
	1

	84 
	Trạm 220kV Giá Rai
	AT2
	07/10/24 18:00
	102.71
	1

	85 
	Trạm 220kV Long An
	AT1
	13/10/24 18:00
	103.92
	1

	86 
	Trạm 220kV Long Bình
	AT1
	21/10/24 07:00
	101.83
	1

	87 
	Trạm 500kV Tân Định
	AT3
	15/10/24 15:00
	100.06
	1

	88 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	AT1
	03/11/24 13:00
	103.36
	1

	89 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	AT3
	03/11/24 13:00
	102.43
	1

	90 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	AT1
	03/11/24 14:00
	101.63
	1

	91 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	AT3
	03/11/24 14:00
	102.07
	1

	92 
	Trạm 220kV Bình Long
	AT1
	04/11/24 00:00
	104.38
	1

	93 
	Trạm 220kV Rạch Giá
	AT2
	10/11/24 16:00
	107.96
	1


	94 
	Trạm 500kV Tân Định
	AT4
	25/11/24 08:00
	107.76
	1

	95 
	Trạm 220kV Đức Hòa
	AT1
	06/12/24 17:00
	100.96
	1

	96 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	AT1
	13/12/24 12:00
	106.61
	1

	97 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	AT1
	23/12/24 14:00
	101.01
	1


Đường dây:

	STT
	Đơn vị
	Đường dây
	Xuất hiện ngày
	Mức quá tải %
	Thời gian qúa tải
(giờ)

	1 
	PTC4
	 Hàm Tân (271) - Tân Thành (276)
	29/03/24 12:00
	117.21
	1

	2 
	PTC4
	 Long Thành (277) - Phú Mỹ (273, 253)
	07/03/24 09:00
	101.24
	1

	3 
	PTC4
	 Long Thành (277) - Phú Mỹ (273, 253)
	27/03/24 12:00
	100.37
	1

	4 
	PTC4
	 Tân Định (279) - Mỹ Phước (274)
	21/03/24 16:00
	100.41
	1

	5 
	PTC4
	 Tân Uyên (276) - Thủ Đức (273)
	31/03/24 12:00
	101.13
	1

	6 
	PTC4
	 Tân Uyên (276)- Thủ Đức (273)
	31/03/24 13:00
	102.76
	1

	7 
	PTC4
	 Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274)
	21/03/24 21:00
	105.29
	1

	8 
	PTC4
	 Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274)
	26/03/24 22:00
	103.85
	1

	9 
	PTC4
	 Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274)
	26/03/24 23:00
	103.85
	1

	10 
	PTC4
	 Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274)
	27/03/24 00:00
	103.85
	1

	11 
	PTC4
	 Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274)
	27/03/24 01:00
	100.96
	1

	12 
	PTC4
	 Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274)
	27/03/24 04:00
	100.96
	1

	13 
	PTC4
	 Trảng Bàng (274) - Bàu Đồn (274)
	27/03/24 05:00
	100.96
	1

	14 
	PTC4
	 Trảng Bàng (275) - Bàu Đồn (273)
	21/03/24 21:00
	106.73
	1

	15 
	PTC4
	 Trảng Bàng (275) - Bàu Đồn (273)
	26/03/24 22:00
	103.85
	1

	16 
	PTC4
	 Trảng Bàng (275) - Bàu Đồn (273)
	26/03/24 23:00
	103.85
	1

	17 
	PTC4
	 Trảng Bàng (275) - Bàu Đồn (273)
	27/03/24 00:00
	103.85
	1

	18 
	PTC4
	 Trảng Bàng (275) - Bàu Đồn (273)
	27/03/24 01:00
	100.96
	1

	19 
	PTC4
	 Trảng Bàng (275) - Bàu Đồn (273)
	27/03/24 04:00
	100.96
	1

	20 
	PTC4
	585 Sông Mây - 576 Tân Định
	28/03/24 08:00
	116.86
	1

	21 
	PTC4
	585 Sông Mây - 576 Tân Định
	28/03/24 13:00
	101.91
	1

	22 
	PTC4
	 Sông Mây (273) - Long Bình (273)
	20/04/24 02:00
	102.00
	1

	23 
	PTC4
	 Sông Mây (273) - Long Bình (273)
	20/04/24 03:00
	105.38
	1

	24 
	PTC4
	 Sông Mây (273) - Long Bình (273)
	20/04/24 04:00
	104.88
	1

	25 
	PTC4
	 Sông Mây (273) - Long Bình (273)
	20/04/24 05:00
	109.63
	1

	26 
	PTC4
	 Thốt Nốt (275) - Long Xuyên (271)
	01/04/24 20:00
	100.20
	1

	27 
	PTC4
	 Thốt Nốt (275) - Long Xuyên (271)
	01/04/24 21:00
	101.54
	1

	28 
	PTC4
	 NMĐ Đá Bạc (271) - Châu Đức (274)
	08/05/24 13:30
	101.37
	1

	29 
	PTC4
	 Tân Định (273) - Bình Hòa (273)
	14/05/24 13:00
	100.27
	1

	30 
	PTC4
	 Long Thành (278) - Phú Mỹ (253, 284)
	14/06/24 12:00
	106.93
	1

	31 
	PTC4
	 Thuận An (276) - Hóc Môn (273)
	06/06/24 11:00
	100.32
	1

	32 
	PTC4
	 Bến Cát (273) - Bình Long (275)
	30/07/24 13:00
	100.30
	1

	33 
	PTC4
	 Thuận An (275) - Hóc Môn (272)
	08/08/24 13:00
	101.26
	1

	34 
	PTC4
	 Tân Định (279) - Mỹ Phước (274)
	31/08/24 15:00
	102.81
	1

	35 
	PTC4
	 Thuận An (275) - Hóc Môn (272)
	10/09/24 07:00
	102.05
	1

	36 
	PTC4
	 Thuận An (275) - Hóc Môn (272)
	11/09/24 14:00
	102.10
	1

	37 
	PTC4
	 Bến Cát (273) - Bình Long (275)
	16/10/24 07:00
	103.85
	1

	38 
	PTC4
	 Hiệp Bình Phước (273) - Hóc Môn (274)
	27/10/24 20:00
	110.49
	1


2. Thống kê tình trạng cắt điện trong lưới điện truyền tải

a. PTC1
	STT
	Tên thiết bị, ĐD
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	Nội dung công

	
	
	Ngày
	Giờ
	Ngày
	Giờ
	Theo KH
	Không theo KH

	1
	Tách MBA AT1, MC 571, 574, 231 T500ĐA.
Gián đoạn SCADA A0, A1 trong thời gian cập nhật dữ liệu (30 phút)
	16/01
	5.00
	18/01
	5.00
	x
	

	2
	Tách MBA AT1, cắt MC: 231, 231, 431, thanh cái C19,
thanh cái C29 E15.10
	02/01
	7.00
	02/01
	17.00
	x
	

	3
	Tách MBA T1, MC 131, MC 431 Thành Công (E1.11).
	03/01
	0.05
	03/01
	23.55
	x
	

	4
	Tách MBA AT4, MC 234, 134 T500ĐA
	03/01
	6.00
	03/01
	18.00
	x
	

	5
	Tách: MBA AT3, MC233, 133 (T500TT)
	07/01
	8.00
	07/01
	18.00
	x
	

	6
	Tách đường dây 220 kV Formosa – Ba Đồn
(271A18.15FMS-271 Ba Đồn)
	08/01
	5.00
	08/01
	19.00
	x
	

	7
	Tách MBA AT1, cắt MC: 231, 231, 431 E15.30
	09/01
	7.00
	09/01
	17.00
	x
	

	8
	Tách: MBA AT4, 234, 134, 434, chuyển tự dùng từ TD44
sang TD3ĐP (T500TT)
	09/01
	8.00
	09/01
	18.00
	x
	

	9
	Tách MBA T2, MC 132, MC 432 Thành Công (E1.11)
	10/01
	6.00
	10/01
	23.00
	x
	

	10
	Tách MBA AT2, cắt MC 232, 232 E15.30
	10/01
	7.00
	10/01
	17.00
	x
	

	11
	Tách 02 đường dây 271 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 271 T500 Hà Tĩnh và 273 A18.10 (NĐ Vũng Áng) – 271,272

Đồng Hới (T220 ĐH)
	11/01
	5.00
	11/01
	19.00
	x
	

	12
	Tách ĐD 220 kV 272 Tây Hà Nội (T500THN) - 271 Chèm
( E1.6). Tiếp địa 2 đầu ĐD
	12/01
	5.00
	12/01
	17.00
	x
	

	13
	Đường dây 273 E15.10 - 272, 274 A15.20, cô lập MC 273
E15.10 và MC 272, MC 274 A15.20
	12/01
	7.00
	12/01
	15.00
	x
	

	14
	Tách ĐD 220 kV 275 Tây Hà Nội (T500THN) - 272 Chèm
( E1.6). Tiếp địa 2 đầu ĐD
	13/01
	5.00
	13/01
	17.00
	x
	

	15
	Tách MBA T3, MC 133, MC 433 Thành Công (E1.11).
	17/01
	6.00
	17/01
	23.00
	x
	

	16
	Tách 02 ĐD 272 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 278 T500 Hà Tĩnh và 274 A18.10 (NĐ Vũng Áng) – 272 A18.15

(FormosaHT)
	18/01
	5.00
	18/01
	19.00
	x
	

	17
	Tách MBA AT1; MC 571; MC 574; MC 231 T500 Lai
Châu
	02/01
	6.00
	02/01
	20.00
	x
	

	18
	Tách ĐD 574 Lai Châu - 575 TĐ Lai châu; MC 573; 574
T500 Lai Châu
	03/01
	8.00
	03/01
	18.00
	x
	

	19
	Tách MBA AT2; MC 572; MC 573; MC 232 T500 Lai
Châu
	04/01
	7.00
	05/01
	19.00
	x
	

	20
	Tách ĐD 575 TĐ Sơn La - 575 Nho Quan ; MC 575; 576 KH505 T500NQ; MC K591; KH 591 T500 Sơn La
	06/01
	5.00
	06/01
	17.00
	x
	

	21
	Tách ĐD 584 Quảng Ninh – T3 NĐ Quảng Ninh; MC 584;
564 T500 Quảng Ninh
	06/01
	6.00
	07/01
	17.00
	x
	

	22
	Tách ĐD 571 Sơn La - 572 Lai Châu; MC 571; 572; K502; KH502 T500 Lai Châu; MC 571; 572; KH501 T500 Sơn

La
	06/01
	7.00
	06/01
	19.00
	x
	

	23
	Tách MBA AT1; MC572; 573; 231 T500 Việt Trì
	07/01
	0.00
	07/01
	16.00
	x
	

	24
	Tách MBA AT2; MC571; 574; 232 T500 Việt Trì
	08/01
	0.00
	08/01
	16.00
	x
	

	25
	Tách ĐD 585 Quảng Ninh – T4 NĐ Quảng Ninh; MC 585;
565 T500 Quảng Ninh
	08/01
	6.00
	09/01
	17.00
	x
	


	26
	Tách ĐD 583 Quảng Ninh - T2 NMNĐ Quảng Ninh; MC
583; 563 T500 Quảng Ninh
	23/01
	6.00
	24/01
	17.00
	x
	

	27
	Tách ĐD 576 Sơn La - 571 Hiệp Hoà; MC 571; 572; K501 T500 Hiệp Hòa; MC 576; 577; K506 T500 Sơn La
	12/01
	5.00
	12/01
	17.00
	x
	

	28
	Tách ĐD 572 Hiệp Hoà - 571 Việt Trì; MC 571; 572
T500VT; MC 572; 573 T500 Hiệp Hòa
	18/01
	5.00
	18/01
	17.00
	x
	

	29
	Tách 02 ĐD 273 T500 Việt Trì - 272 E25.10 (220kV Vĩnh
Tường) và 271 T500 Việt Trì - 273 E4.4 (220kV Việt Trì); MC 271; 273 T500VT; MC 272 E25.10; MC 273 E4.4
	02/01
	5.00
	16/01
	20.00
	x
	

	30
	Tách ĐD 272 T500 Thường Tín - 273 E28.1 (220kV Phố
Nối); MC 273; 274 E28.1; 272 T500TT
	02/01
	5.00
	03/01
	17.00
	x
	

	31
	Tách ĐD 271 A80 (NĐ Phả Lại) - 273 T500 Phố Nối; MC
273 T500 Phố Nối
	02/01
	6.00
	02/01
	17.00
	x
	

	32
	Tách MBA AT1; ngăn lộ 231; 131; 431 E16.2 (220kVCao
Bằng)
	03/01
	5.00
	03/01
	18.00
	x
	

	33
	Tách ĐD 272 A80 (NĐ Phả Lại) - 271; 272 E8.9 (220kV
Hải Dương); MC 271 E8.9 (220KV Hải Dương)
	03/01
	6.00
	03/01
	17.00
	x
	

	34
	Tách ĐD 287 A80 (NĐ Phả Lại) – 273 E7.15 (220kV
Quang Châu); MC 272 E7.15 (220KV Quang Châu)
	04/01
	5.00
	04/01
	17.00
	x
	

	35
	Tách MBA AT2; ngăn lộ 232; 132 E16.2 (220kVCao
Bằng)
	04/01
	5.00
	04/01
	18.00
	x
	

	36
	Tách ĐD 274 E16.2 (220kV Cao Bằng) - 274 E26.5 (220kV Bắc Kạn); MC 274 E16.2 ; 274 E26.5 (220kV Bắc

Kạn);
	05/01
	5.00
	05/01
	17.00
	x
	

	37
	Tách ĐD 286 A80 (NĐ Phả Lại) - 271; 272 E27.6 (220kV Bắc Ninh); MC 271; 272 E27.6 (220kV Bắc Ninh)
	05/01
	5.00
	05/01
	17.00
	x
	

	38
	Tách MBA AT1; MC 271; 273; 131; 431 E16.5 (220kV
Bảo Lâm)
	06/01
	5.00
	08/01
	5.00
	x
	

	39
	Tách MBA AT1; 231; 131; 431 E4.4 (220kV Việt Trì)
	06/01
	6.00
	06/01
	20.00
	x
	

	40
	Tách ĐD 272 T500 Nho Quan – 271; 274 E19.10 (220kV Yên Thủy); MC 271; 274E19.1); MC 272 T500NQ
	08/01
	6.00
	08/01
	18.00
	x
	

	41
	Tách MBA AT2; MC 272; 274; 131; 431 E16.5 (220kV
Bảo Lâm)
	09/01
	5.00
	09/01
	18.00
	x
	

	42
	Tách MBA AT2; 232; 132; 432 E4.4 (220kV Việt Trì)
	09/01
	6.00
	09/01
	20.00
	x
	

	43
	Tách MBA AT1; MC 231; 131; 431 E22.4 (220kV Hà
Giang)
	11/01
	5.00
	11/01
	18.00
	x
	

	44
	Tách ĐD 271 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 272 E6.20 (220kV Lưu Xá); MC 271 E6.2 272 E6.20 (220kV Lưu

Xá)
	11/01
	5.00
	11/01
	17.00
	x
	

	45
	Tách ĐD 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc
Giang); MC 273 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	11/01
	5.00
	11/01
	17.00
	x
	

	46
	Tách MBA AT3; MC 433; MC 233; MC 133 T500 Lai
Châu
	11/01
	6.00
	11/01
	16.00
	x
	

	47
	Tách ĐD 278 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 277 E11.1 (220kV
Thái Bình); MC 278 E2.1 ; MC 277 E11.1
	11/01
	5.00
	16/01
	22.00
	x
	


	48
	Tách ĐD 272 T500 Việt Trì - 272 E4.4 (220kV Việt Trì);
MC 272 T500VT; MC 272 E4.4
	12/01
	4.00
	12/01
	22.00
	x
	

	49
	Tách MBA AT2; MC 232; 132 E22.4 (220kV Hà Giang)
	12/01
	5.00
	12/01
	18.00
	x
	

	50
	Tách MBA T3; MC 133; TC C11 E22.4 (220kV Hà Giang)
	13/01
	5.00
	13/01
	18.00
	x
	

	51
	Tách ĐD 280 A100 (TĐ Hoà Bình) - 271 E1.35 (220kV
Sơn Tây); MC 271 E1.35 (220kV Sơn Tây)
	13/01
	5.00
	13/01
	17.00
	x
	

	52
	Tách đ/d 271; 272 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 275 E1.35 (220kV Sóc Sơn); MC 271; 272 E25.2 (220kV Vĩnh Yên);

sáng tách chiều trả.
	14/01
	5.00
	15/01
	17.00
	x
	

	53
	Tách MBA T5; MC 135; TC C11 E22.4 (220kV Hà Giang)
	14/01
	5.00
	14/01
	18.00
	x
	

	54
	Tách ĐD 275 Quảng Ninh – 272 NĐ A5.20 (NĐ Cẩm
Phả); MC 275 T500QN
	15/01
	5.00
	15/01
	17.00
	x
	

	55
	Tách ĐD 270 A100 (TĐ Hoà Bình) – 271 A9.36 (TĐ
Trung Sơn)
	16/01
	5.00
	17/01
	17.00
	x
	

	56
	Tách ĐD 273 Quảng Ninh – 272 E5.8 (220kV Hoành Bồ);
MC 272 E5.8 (220kV Hoành Bồ)
	17/01
	5.00
	17/01
	17.00
	x
	

	57
	Tách ĐD 275 E4.4 (220kV Việt Trì) - 274 E4.15 (220kV
Phú Thọ); MC 275 E4.4; 274 E4.15 (Sáng tách chiều trả)
	18/01
	5.00
	19/01
	18.00
	x
	

	58
	Tách ĐD 271 E6.20 (220kV Lưu Xá) - 273 E6.16 (220kV
Phú Bình); MC 271 E6.20; 273 E6.16
	19/01
	5.00
	19/01
	17.00
	x
	

	59
	Tách ĐD 276 T500 Hiệp Hoà - 274 E1.19 (220kV Sóc
Sơn); MC 274 E1.19; MC 276 T500HH
	23/01
	5.00
	23/01
	17.00
	x
	

	60
	Tách ĐD 274 T500 Hiệp Hoà - 272 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 274 T500HH; MC 272 E6.16
	24/01
	5.00
	24/01
	17.00
	x
	

	61
	Tách ĐD 271 A29.10 (TĐ Huội Quảng) - 272 T500 Sơn
La; MC 272 T500 Sơn La
	10/01
	7.00
	10/01
	20.00
	
	x

	62
	Tách ĐD 278 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 277 E11.1 (220kV
Thái Bình); MC 278 E2.1 ; MC 277 E11.1
	11/01
	5.00
	16/01
	22.00
	
	x

	63
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432 E2.9 (220kV Vật
Cách) (PTC1 thống nhất VH đầy tải, quá tải MBA AT còn lại theo CV số: 5832/EVNNPT-KT+QLXD ngày 08/12/2023)
	11/01
	22.00
	12/01
	7.00
	
	x

	64
	Tách MBA AT2, MC 232, 132; TC C19, MC100 E29.20
(220kV Mường Tè)
	12/01
	6.00
	12/01
	21.00
	
	x

	65
	Tách MBA AT3, MC 433, MC 233, MC 133 T500 Lai
Châu
	12/01
	7.00
	12/01
	17.00
	
	x

	66
	Tách MBA AT2 E10.5 (220kV Xuân Mai)
	14/01
	22.00
	15/01
	2.00
	
	x

	67
	Tách MBA AT1 E10.5 (220kV Xuân Mai)
	15/01
	2.00
	15/01
	6.00
	
	x

	68
	Tách MBA AT2, MC 272, 274, 132, 432 E17.50 (220kV
Mường La) và Tách lần lượt TC C11, C12, C19 E17.50 (220kV Mường La)
	19/01
	6.00
	19/01
	20.00
	
	x

	69
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E29.20 (Mường Tè);
TC C19, MC100 ; Tách lần lượt TC C21+C11, C22+C12 E29.20 (220kV Mường Tè)
	19/01
	6.00
	19/01
	20.00
	
	x

	70
	Tách ĐD 273 A5.25 (NĐ Mạo Khê) -274 E8.20 (220kV
Hải Dương 2); MC 274 E8.20
	13/01
	8.00
	13/01
	17.00
	
	x

	71
	Tách ĐD 240(260) A100 (TĐ Hoà Bình) - 277 T500 Tây
Hà Nội; MC 277 T500 Tây Hà Nội
	14/01
	5.00
	15/01
	19.00
	
	x


	72
	Tách ĐD 274 T500 Phố Nối – 273, 274 E8.9 (220kV Hải Dương); MC 273, 274 E8.9; MC 274 T500PN
	14/01
	20.00
	16/01
	20.00
	
	x

	73
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E6.16 (220kV Phú
Bình)
	14/01
	23.00
	15/01
	9.00
	
	x

	74
	Tách ĐD 272, 274 A53-2 (NĐ Uông Bí 2) - 271, 272
E5.35 (220kV Yên Hưng); MC 271, 272 E5.35
	15/01
	5.00
	15/01
	17.00
	
	x

	75
	Tách ĐD 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc
Giang); MC 273 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	15/01
	5.00
	15/01
	17.00
	
	x

	76
	Tách MBA T4 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - Chuyển phụ
tải sang cấp từ MBA T3
	15/01
	5.00
	15/01
	12.00
	
	x

	77
	Tách lần lượt MC 271, 274 (Dùng MC 200 thay lần lượt)
T500 Phố Nối
	15/01
	10.00
	15/01
	17.00
	
	x

	78
	Tách ĐD 232(252) A100 (TĐ Hoà Bình) - 276 T500 Tây
Hà Nội; MC 276 T500 Tây Hà Nội
	16/01
	5.00
	17/01
	19.00
	
	x

	79
	Tách MBA AT1; MC 231, 131 E28.20 (220kV Phố Cao)
	16/01
	7.00
	16/01
	17.00
	
	x

	80
	Tách ĐD 271, 274 E22.40 (220kV Bắc Quang) - 287 (267)
T500 Lào Cai; MC 287, 267 T500LK, MC 271, 274 E22.40
	18/01
	5.00
	19/01
	17.00
	
	x

	81
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432 E28.20 (220kV Phố
Cao)
	18/01
	7.00
	18/01
	17.00
	
	x

	82
	Tách ĐD 274 T500 Hiệp Hoà - 272 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 274 T500HH; 272 E6.16
	19/01
	5.00
	19/01
	15.00
	
	x

	83
	Tách 02 ĐD 275 E20.3 (220kV Lào Cai) - 275 E20.23
(220kV Bảo Thắng) và ĐD 271 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273 E20.3 (220kV Lào Cai)
	19/01
	5.00
	19/01
	16.00
	
	x

	84
	Tách ĐD 271 Quảng Ninh - 231-7 A50 (NĐ Quảng Ninh);
MC 271 T500QN
	06/02
	5.00
	06/02
	17.00
	
	x

	85
	Tách 02 ĐD 273, 274 A17.25 (TĐ Nậm Chiến 1) – 273
T500 Sơn La và 271, 272 A17.25 (TĐ Nậm Chiến 1) – 274 T500 Sơn La; MC 273; MC 274 T500SL
	15/02
	6.00
	19/02
	18.00
	
	x

	86
	Tách ĐD 270 A100 (TĐ Hoà Bình) – 271 A9.36 (TĐ
Trung Sơn) và ĐD 271 A100 (TĐ Hoà Bình) – 274, 273 E19.10 (220kV Yên Thủy); MC 274, 273 E19.10
	16/02
	5.00
	16/02
	18.00
	
	x

	87
	TáchĐD 274 T500 Việt Trì – 273, 274 E25.2 (220kV Vĩnh Yên)); MC 274 T500 Việt Trì; MC 273, 274 E25.2

(liên tục)
	18/02
	5.00
	04/03
	20.00
	
	x

	88
	Tách ĐD 272 T500 Việt Trì - 272 E4.4 (220kV Việt Trì);
MC 272 T500 Việt Trì; MC 272 E4.4 (liên tục)
	18/02
	5.00
	24/02
	20.00
	
	x

	89
	Tách ĐD 272 T500 Việt Trì - 272 E4.4 (220kV Việt Trì); MC 272 T500 Việt Trì; MC 272 E4.4 (Sáng tách chiều trả)
	25/02
	5.00
	04/03
	17.00
	
	x

	90
	Tách MBA AT1 E28.15 (220kV Yên Mỹ)
	20/01
	5.00
	20/01
	23.00
	
	x

	91
	Tách ĐD 273 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 271 E8.20 (220kV
Hải Dương 2); MC 273 E2.1; MC 271 E8.20
	20/01
	6.00
	21/01
	16.00
	
	x

	92
	Tách ĐD 274 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 272 E8.20 (220kV
Hải Dương 2); MC 272 E8.20; MC 274 E2.1
	20/01
	10.00
	20/01
	17.00
	
	x

	93
	Tách MBA AT1 E2.9 (220kV Vật Cách)
	21/01
	5.00
	22/01
	23.00
	
	x

	94
	Tách MBA T3, MC 133, KH403 E16.2 (220kV Cao Bằng)
	21/01
	8.00
	21/01
	17.00
	
	x


	95
	Tách MC 333 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	22/01
	6.00
	22/01
	14.00
	
	x

	96
	Tách ĐD 274 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 272 E8.20 (220kV
Hải Dương 2); MC 274 E2.1; MC 272 E8.20
	22/01
	6.00
	23/01
	16.00
	
	x

	97
	Tách MC 275 (Dùng MC 200 thay) T500 Sơn La
	22/01
	7.00
	22/01
	16.00
	
	x

	98
	Tách ĐD 274 A80 (NĐ Phả Lại) - 284 A8.25 (NĐ Hải
Dương)
	24/01
	6.00
	24/01
	16.00
	
	x

	99
	Tách MBA AT1, MC 271, 273, 131 E17.50 (220kV
Mường La) và Tách lần lượt TC C11, C12 và C19 E17.50 (220kV Mường La)
	09/02
	6.00
	09/02
	21.00
	
	x

	100
	Tách ĐD 271 E28.10 (220kV Kim Động) - 271 E28.20 (220kV Phố Cao); MC 271 E28.20; MC 271 E28.10
	11/02
	6.00
	11/02
	17.00
	
	x

	101
	Tách ĐD 272 E28.10 (220kV Kim Động) - 272 E28.20 (220kV Phố Cao); MC 272 E28.20 ; MC 272 E28.10
	12/02
	6.00
	12/02
	17.00
	
	x

	102
	Tách ĐD 272 E11.1 (220kV Thái Bình) - 273 E28.20
(220kV Phố Cao); MC 273 E28.20; MC 272 E11.1
	13/02
	6.00
	13/02
	17.00
	
	x

	103
	Tách ĐD 273 E11.1 (220kV Thái Bình) - 274 E28.20
(220kV Phố Cao); MC 274 E28.20; MC 273 E11.1
	14/02
	6.00
	14/02
	17.00
	
	x

	104
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432 E2.35 (220kV Thủy
Nguyên)
	15/02
	6.00
	15/02
	17.00
	
	x

	105
	Tách ĐD 276 E9.50 (220kV Nông Cống) - 271 Trạm cắt
Nậm Sum
	06/01
	4.00
	10/01
	22.00
	
	x

	106
	Tách đ/d 273 T500 Đông Anh - 273 E1.45 (220kV Long
Biên) ; MC 273 T500ĐA.
	09/01
	7.00
	09/01
	17.00
	
	x

	107
	Tách ĐD 220kV 275 E9.50 (220kV Nông Cống) - 272
Trạm cắt Nậm Sum
	11/01
	4.00
	14/01
	22.00
	
	x

	108
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432, C19 E9.2 (220kV Ba
Chè)
	13/01
	7.00
	14/01
	17.00
	
	x

	109
	Tách ĐD 274 T500 Đông Anh - 274 E1.45 (220kV Long Biên) ; MC 274 E1.45 (220kV Long Biên), 274 T500ĐA
	16/01
	8.00
	16/01
	15.00
	
	x

	110
	Tách 273 (233, 253) A100 (TĐ Hoà Bình) - 273 T500 Tây
Hà Nội, MC 273 T500 Tây Hà Nội
	20/01
	6.00
	20/01
	12.00
	
	x

	111
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432, C19 E9.2 (220kV Ba
Chè)
	20/01
	7.00
	20/01
	17.00
	
	x

	112
	Tách MC277 Thái Bình, (dùng MC200 thay thế 277) E11.1 (220kV Thái Bình) , bảo vệ còn bảo vệ khoảng cách

F21 và quá dòng F67 ngăn lộ 200).
	20/01
	8.00
	20/01
	12.00
	
	x

	113
	Tách ĐD 274 E11.1 (220kV Thái Bình) - 271 A11.0 (NĐ
Thái Bình) ; MC274 E11.1 (220kV Thái Bình)
	21/01
	6.00
	21/01
	9.00
	
	x

	114
	Tách ĐD 275 E11.1 (220kV Thái Bình) - 272 A11.0 (NĐ
Thái Bình) ; MC275 E11.1 (220kV Thái Bình)
	21/01
	9.00
	21/01
	12.00
	
	x

	115
	Tách: MBA AT4, 234, 134, 434 T500TT
	21/1
	23.00
	22/1
	6.00
	
	x

	116
	Tách ĐD 231 T500 Vũng Áng - 277 NMĐ Vũng Áng 1
(A18.10).
	25/01
	7.00
	26/01
	15.00
	
	x

	117
	ĐD 585 Hiệp Hòa – 574 Đông Anh; MC 584, 585 T500
Hiệp Hòa; MC 573, 574 T500 Đông Anh
	12/02
	5.00
	12/02
	17.00
	x
	

	118
	ĐD 574 Phố Nối - 572 Đông Anh; Tách MC 571, 572 T500 Đông Anh; MC 574, 564 T500 Phố Nối (Sáng cắt chiều

trả)
	15/02
	5.00
	16/02
	17.00
	x
	

	119
	Tách ĐD 575 Phố Nối - 582 Thường Tín; MC 575, 565
T500 Phố Nối; MC 562, 582 T500 Thường Tín
	11/02
	7.00
	11/02
	20.00
	x
	


	120
	Tách 576 Phố Nối - 581 Thường Tín; MC 576, 566 T500
Phố Nối; MC 561, 581 T500 Thường Tín
	12/02
	7.00
	12/02
	20.00
	x
	

	121
	Tách đường dây 573 T500 Nghi Sơn - 580 Hà Tĩnh; MC 580, 581 T500 Hà Tĩnh; MC 563, 573 T500 Nghi Sơn
	18/02
	5.00
	19/02
	18.00
	x
	

	122
	Tách đường dây 582 Hà Tĩnh - 572 T500 Nghi Sơn; MC 581, 582 T500 Hà Tĩnh; MC 562, 572 T500 Nghi Sơn
	21/02
	5.00
	22/02
	18.00
	x
	

	123
	Tách MBA AT1 T500 Hà Tĩnh, Tách 579, 580, 231
	15/02
	5.00
	21/02
	24.00
	x
	

	124
	Tách MBA AT2 T500HT
	13/02
	8.00
	13/02
	17.00
	x
	

	125
	Tách MBA AT1 , MC 531, 561, 231, 341 T500 Vũng Áng
	19/02
	6.00
	20/02
	18.00
	x
	

	126
	Tách Đường dây 272 E15.10 (220kV Đô Lương) - 273 E15.1 (220kV Hưng Đông), MC 272 E15.10 (220kV Đô

Lương), 273 E15.1 (220kV Hưng Đông)
	06/02
	5.00
	07/02
	18.00
	x
	

	127
	Tách MBA T1, MC 131, MC 431, C41 E1.11 (220kV
Thành Công)
	07/02
	0.00
	07/02
	23.00
	x
	

	128
	Tách ĐD 220kV 271,272 Vĩnh Yên (E25.2) - 275 Sóc Sơn
(E1.19); (Sáng cắt, chiều trả điện).
	08/02
	5.00
	09/02
	17.00
	x
	

	129
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E15.10 (220kV Đô
Lương)
	12/02
	7.00
	12/02
	17.00
	x
	

	130
	Đường dây 271 E15.10 (220kV Đô Lương) - 272 E15.1 (220kV Hưng Đông), MC 271 E15.10 (220kV Đô Lương),

272 E15.1 (220kV Hưng Đông)
	13/02
	5.00
	14/02
	18.00
	x
	

	131
	Tách MBA AT1 MC231, MC 131, MC431, TC C19
E11.1 (220kV Thái Bình)
	13/02
	22.00
	14/02
	6.00
	x
	

	132
	Tách đ/d 273 T500 Đông Anh - 273 E1.45 (220kV Long Biên) ; MC 273 T500ĐA. Gián đoạn SCADA A0, A1 02

lần (Mỗi lần 30 phút trong quá trình cập nhật hệ thống)
	13/02
	7.00
	13/02
	17.00
	x
	

	133
	Tách MBA T2, MC 132, MC 432, C42 E1.11 (220kV
Thành Công)
	14/02
	6.00
	14/02
	23.00
	x
	

	134
	Tách MBA AT4 T500HT
	14/02
	8.00
	14/02
	15.00
	x
	

	135
	Tách MBA AT1 E24.15 (220kV Thanh Nghị)
	18/02
	6.00
	18/02
	18.00
	x
	

	136
	Tách ĐD 273 T500 Đông Anh - 273 E1.45 (220kV Long Biên) . MC 273 E1.45 (220kV Long Biên), 273 T500ĐA
	19/02
	5.00
	19/02
	17.00
	x
	

	137
	Tách ĐD 231 T500 Vũng Áng - 277 NMĐ Vũng Áng 1
(A18.10).
	19/02
	6.00
	20/02
	18.00
	x
	

	138
	Tách MBA T3, MC 133, MC 433, C43 E1.11 (220kV
Thành Công)
	21/02
	6.00
	21/02
	23.00
	x
	

	139
	Tách ĐD 277 T500 Thường Tín - 273 E28.10 (220kV Kim Động), MC 277 T500TT, 273 E28.10 (220kV Kim Động)
	22/02
	5.00
	22/02
	17.00
	x
	

	140
	Tách ĐD 278 T500 Thường Tín - 274 E28.10 (220kV Kim Động), MC 278 T500TT, 274 E28.10 (220kV Kim Động)
	23/02
	5.00
	23/02
	17.00
	x
	

	141
	Tách MBA AT2, C22, MC272, 274, 132 E3.7 (220kV
Nam Định)
	24/02
	7.00
	24/02
	16.00
	x
	

	142
	Tách ĐD 272 T500 Đông Anh - 271 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3), MC 272 T500 Đông Anh, 271 E27.15 (220kV

Bắc Ninh 3)
	26/02
	5.00
	26/02
	17.00
	x
	

	143
	Tách MBA AT1, MC 131, MC 231 E11.15 (220kV Thái
Thụy)
	28/02
	6.00
	28/02
	17.00
	x
	


	144
	Tách ĐD 575 TĐ Sơn La - 575 Nho Quan; MC 575; 576 KH505 T500 Nho Quan; MC K591; KH 591 T500 Sơn La
	10/02
	5.00
	11/02
	17.00
	x
	

	145
	Tách MBA AT1; MC 572; 573; 231 T500 Việt Trì
	13/02
	0.00
	13/02
	16.00
	x
	

	146
	Tách MBA AT2; MC 572; 573; 222; 200; 342; TC C23;
C22 T500 Hòa Bình
	13/02
	5.00
	15/02
	6.00
	x
	

	147
	Tách MBA AT2; MC 571; 574; 232 T500 Việt Trì;
	14/02
	0.00
	14/02
	16.00
	x
	

	148
	Tách ĐD 572 Hiệp Hoà - 571 Việt Trì; MC 571; 572
T500VT; MC 572; 573 T500 Hiệp Hòa (Sáng tách chiều trả)
	15/02
	5.00
	16/02
	17.00
	x
	

	149
	Tách MBA AT1; MC 571; 574; 221; 200; 341; TC C51;
C21 T500 Hòa Bình
	17/02
	5.00
	19/02
	6.00
	x
	

	150
	Tách ĐD 572 Hòa Bình - 578 Nho Quan; MC 571; 572; TC C52 T500 Hòa Bình; MC 577; 578 T500 Nho Quan
	21/02
	5.00
	23/02
	6.00
	x
	

	151
	Tách ĐD 580 Sơn La - 574 Hoà Bình; MC 573; 574; K504;
TC C54 T500HB; MC 580; 581 T500 Sơn La
	25/02
	5.00
	27/02
	6.00
	x
	

	152
	Tách ĐD 274 E4.4 (220kV Việt Trì) - 271 E4.15 (220kV
Phú Thọ); MC 274 E4.4; MC 271 E4.15 (Sáng tách chiều trả)
	08/02
	5.00
	09/02
	17.00
	x
	

	153
	Tách MC 232; 262 T500 Lào Cai
	08/02
	6.00
	08/02
	17.00
	x
	

	154
	Tách MC 267; 277 T500 Lào Cai
	09/02
	6.00
	09/02
	17.00
	x
	

	155
	Tách đ/d 271; 272 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 275 E1.35 (220kV Sóc Sơn); MC 271; 272 E25.2; MC 275 E1.19

(Sáng tách chiều trả)
	10/02
	5.00
	11/02
	17.00
	x
	

	156
	Tách MC 266; 276 T500 Lào Cai
	10/02
	6.00
	10/02
	17.00
	x
	

	157
	Tách ĐD 272 A22.29 (TĐ Nho Quế 2) - 271 E16.5 (220kV
Bảo Lâm); MC 271; 272 E16.5
	11/02
	5.00
	11/02
	17.00
	x
	

	158
	Tách ĐD 273 E16.5 (220kV Bảo Lâm) - 272 E16.2 (220kV Cao Bằng); MC 273 274 E16.5; MC 272 E16.2 (Sáng tách

chiều trả)
	12/02
	5.00
	13/02
	17.00
	x
	

	159
	Tách ĐD 271;272 A22.30 (TĐ Nho Quế 3) - 271 E16.2
(220kV Cao Bằng); MC 271 E16.2 (Sáng tách chiều trả)
	14/02
	5.00
	15/02
	17.00
	x
	

	160
	Tách ĐD 287 A80 (NĐ Phả Lại) – 273 E7.15 (220kV
Quang Châu); MC 273 E7.15 (220kV Quang Châu)
	15/02
	5.00
	15/02
	17.00
	x
	

	161
	Tách MBA AT1; MC 271; 273; 131; 431 E16.5 (220kV
Bảo Lâm)
	15/02
	5.00
	17/02
	5.00
	x
	

	162
	Tách ĐD 271 A29.10 (TĐ Huội Quảng) - 272 T500 Sơn
La; MC 272 T500SL
	16/02
	5.00
	16/02
	17.00
	x
	

	163
	Tách ĐD 286 A80 (NĐ Phả Lại) - 271; 272 E27.6 (220kV
Bắc Ninh)
	16/02
	5.00
	16/02
	17.00
	x
	

	164
	Tách MBA AT2 E17.6; MC 232; 132; 432 E17.6 (220kV
Sơn La); Tách lần lượt thanh cái C21; C22 E17.6. Tái lập ca trực E17.6 (220kV Sơn La) (SCADA chập chờn trong quá trình đẩy lại Database máy tính)
	16/02
	5.00
	16/02
	22.00
	x
	

	165
	Tách MBA AT1; MC 231; 131; 431 E22.4 (220kV Hà
Giang)
	18/02
	5.00
	18/02
	18.00
	x
	

	166
	Tách MC 262; 282 T500 Lào Cai
	18/02
	6.00
	18/02
	17.00
	x
	

	167
	Tách MBA AT2; MC 232; 132 E22.4 (220kV Hà Giang)
	19/02
	5.00
	19/02
	17.00
	x
	

	168
	Tách MC 264; 284 T500 Lào Cai
	19/02
	6.00
	19/02
	17.00
	x
	


	169
	Tách ĐD 272 E26.5 (220kV Bắc Kạn) – 275 E6.2 (220kV
Thái Nguyên); MC 275 E6.2; MC 272 E26.5
	19/02
	22.00
	24/02
	7.00
	x
	

	170
	Tách MBA AT1; TC C21; MC 271; 273; 131; 431 E10.5
(Xuân Mai 220kV)
	20/02
	5.00
	20/02
	17.00
	x
	

	171
	Tách 273 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 271 (273) A20.30
(TĐ Bắc Hà); MC 273 E20.23
	21/02
	6.00
	21/02
	14.00
	x
	

	172
	Tách MBA AT1; MC 231; 131 E17.6 (220kV Sơn La);
Tách lần lượt thanh cái C21; C22 E17.6. Tái lập ca trực E17.6 (220kV Sơn La) (SCADA chập chờn trong quá trình đẩy lại Database máy tính)
	23/02
	5.00
	23/02
	22.00
	x
	

	173
	Tách ĐD 272 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E26.5
(220kV Bắc Kạn); MC 273 E26.5 (Sáng tách chiều trả)
	25/02
	5.00
	26/02
	17.00
	x
	

	174
	Tách ĐD 271 A9.33 (TĐ Thành Sơn) - 271 T500 T500
Nho Quan (Sáng tách chiều trả)
	24/02
	5.00
	25/02
	17.00
	x
	

	175
	Tách MBA AT1; MC 231; 131; 431 E4.4 (220kV Việt Trì)
	25/02
	0.00
	25/02
	14.00
	x
	

	176
	Tách ĐD 272 E1.35 (220kV Sơn Tây) - 271 E25.10 (220kV Vĩnh Tường); MC 272 E1.35; MC 271 E25.10
	25/02
	5.00
	25/02
	16.00
	x
	

	177
	Tách MBA AT2; MC 232; 132; 432 E4.4 (220kV Việt Trì)
	26/02
	0.00
	26/02
	14.00
	x
	

	178
	Tách ĐD 273 E16.2 (220kV Cao Bằng) - 271 E26.5 (220kV Bắc Kạn); MC 273 E16.2; MC 271 E26.5 (Sáng

tách chiều trả)
	27/02
	5.00
	28/02
	17.00
	x
	

	179
	Tách ĐD 275 E4.4 (220kV Việt Trì) - 274 E4.15 (220kV
Phú Thọ); MC 275 E4.4; MC 274 E4.15 (Sáng tách chiều trả)
	27/02
	5.00
	28/02
	17.00
	x
	

	180
	Tách MBA AT1; MC 271, 273, 131, 431 E28.15 (220kV
Yên Mỹ)
	21/02
	22.00
	22/02
	5.00
	x
	

	181
	Tách ĐD 275 T500 Phố Nối - 271, 272 E28.15 (220kV Yên Mỹ); MC 275 T500PN; 271, 274 E28.15
	24/02
	06/01
	24/02
	14.00
	
	x

	182
	Tách ĐD 271 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) – 271 A5.20
(NĐ Cẩm Phả); MC 271 E5.30 (Sáng tách chiều trả)
	25/02
	05/01
	27/02
	17.00
	
	x

	183
	Tách ĐD 273 A29.10 (TĐ Huội Quảng) - 271, 272 E29.5
(220kV Than Uyên); MC 271, 272 E29.5
	25/02
	06/01
	25/02
	18.00
	
	x

	184
	Tách ĐD 271 A29.10 (TĐ Huội Quảng) - 272 T500 Sơn
La; MC 272 T500SL; TC C29 T500SL
	26/02
	07/01
	26/02
	18.00
	
	x

	185
	Tách ĐD 275 E5.9 (220kV Tràng Bạch) – 273 E2.9
(220kV Vật Cách); MC 275 E5.9; MC 273 E2.9
	26/02
	08/01
	26/02
	17.00
	
	x

	186
	Tách MBA AT1; MC 231, MC 131, MC 431 E5.9 (220kV
Tràng Bạch)
	27/02
	05/01
	27/02
	15.00
	
	x

	187
	Tách ĐD 275 E2.9 (220kV Vật Cách) - 271 E2.35 (220kV
Thủy Nguyên); MC 275 E2.9; MC 271 E2.35
	27/02
	08/01
	27/02
	17.00
	
	x

	188
	Tách ĐD 276 E2.9 (220kV Vật Cách) - 272 E2.35 (220kV
Thủy Nguyên); MC 276 E2.9; MC 272 E2.35
	28/02
	08/01
	28/02
	17.00
	
	x

	189
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E17.6 (220kV Sơn
La); Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E17.6, tách MC212 E17.6; Tái lập ca trực E17.6 (220kV Sơn La)
	02/03
	05/01
	02/03
	22.00
	
	x

	190
	Tách ĐD 272 A29.0 (TĐ Bản Chát) - 273 E29.5 (220kV
Than Uyên); MC 272, 273 E29.5
	02/03
	05/01
	02/03
	17.00
	
	x


	191
	Tách MBA AT2; MC 272, 274, TC C22 E29.5 (220kV
Than Uyên); Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (220kV Than Uyên)
	02/03
	05/01
	02/03
	17.00
	
	x

	192
	Tách ĐD 281 A2.25 (NĐ Hải Phòng) - 274 E2.35 (220kV
Thủy Nguyên); MC 274 E2.35
	02/03
	05/01
	02/03
	17.00
	
	x

	193
	Tách ĐD 276 E2.1 (220kV Đồng Hoà) – 274 E2.20
(220kV Đình Vũ); MC 276 E2.1; MC 274 E2.20
	10/02
	05/01
	11/02
	16.00
	
	x

	194
	Tách MBA AT3, MC 233, 133, 433 T500 Phố Nối (Khi
khôi phục máy MBA AT3 xin tăng/giảm 2 nấc so với nấc đang vận hành để kiểm tra điều nấc song song)
	12/02
	05/01
	12/02
	15.00
	
	x

	195
	Tách ĐD 277 E2.1 (220kV Đồng Hoà) – 275 E2.20
(220kV Đình Vũ); MC 277 E2.1; MC 275 E2.20
	12/02
	05/01
	13/02
	16.00
	
	x

	196
	Tách MBA AT4, MC 234, 134 T500 Phố Nối (Khi khôi phục máy MBA AT4 xin tăng/giảm 2 nấc so với nấc đang

vận hành để kiểm tra điều nấc song song)
	13/02
	05/01
	13/02
	15.00
	
	x

	197
	Tách ĐD 273 A80 (NĐ Phả Lại) - 283 A8.25 (NĐ Hải
Dương)
	14/02
	06/01
	14/02
	16.00
	
	x

	198
	Tách ĐD 270 A100 (TĐ Hoà Bình) – 271 A9.36 (TĐ
Trung Sơn) và ĐD 271 A100 (TĐ Hoà Bình) – 274, 273 E19.10 (220kV Yên Thủy); MC 274, 273 E19.10
	16/02
	05/01
	16/02
	18.00
	
	x

	199
	Tách ĐD 272 T500 Việt Trì - 272 E4.4 (220kV Việt Trì);
MC 272 T500 Việt Trì; MC 272 E4.4 (liên tục)
	18/02
	05/01
	24/02
	20.00
	
	x

	200
	Tách ĐD 274 T500 Việt Trì – 273, 274 E25.2 (220kV Vĩnh Yên)); MC 274 T500 Việt Trì; MC 273, 274 E25.2

(liên tục)
	18/02
	05/01
	04/03
	20.00
	
	x

	201
	Tách ĐD 272 T500 Việt Trì - 272 E4.4 (220kV Việt Trì); MC 272 T500 Việt Trì; MC 272 E4.4 (Sáng tách chiều trả)
	25/02
	05/01
	04/03
	17.00
	
	x

	202
	Tách MBA T3, 133, 333, 433 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	16/02
	22/01
	21/02
	6.00
	
	x

	203
	Tách ĐD 272 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) - 275 A5.20 (NĐ Cẩm Phả); MC 272 E5.30 (220KV KCN HẢI HÀ)

(Sáng tách chiều trả)
	18/02
	05/01
	21/02
	17.00
	
	x

	204
	Tách ĐD 272 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 272 T500 Hiệp
Hoà; MC 272 E1.19; MC 272 T500HH
	18/02
	05/01
	18/02
	17.00
	
	x

	205
	Tách MBA AT1, C21, MC 271, 273, 131, 431 E10.5
(220kV Xuân Mai)
	20/02
	05/01
	20/02
	16.00
	
	x

	206
	Tách ĐD 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc
Giang); MC 273 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	20/02
	08/01
	21/02
	22.00
	
	x

	207
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432 E5.30 (220kV KCN
Hải Hà)
	21/02
	05/01
	21/02
	17.00
	
	x

	208
	Tách ĐD 271, 274 E22.40 (220kV Bắc Quang) - 287 (267)
T500 Lào Cai; MC 271, 274 E22.40; MC 287, 267
T500LK (Sáng tách chiều trả)
	22/02
	05/01
	23/02
	17.00
	
	x

	209
	Tách ĐD 272 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 273 E6.2 (220kV
Thái Nguyên); MC 272 E7.6; MC 273 E6.2
	22/02
	06/01
	28/02
	18.00
	
	x

	210
	Tách MBA AT2, MC 232, 132 E16.2 (220kV Cao Bằng)
	22/02
	22/01
	23/02
	22.00
	
	x

	211
	Tách MC 271, 273, TC C21, MBA AT1 E29.5 (Than
Uyên); Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (220kV Than Uyên)
	23/02
	07/01
	23/02
	17.00
	
	x


	212
	Tách ĐD 272 E12.3 (220kV Yên Bái) - 274 E20.3 (220kV
Lào Cai); MC 272 E12.3 và MC 274 E20.3
	26/02
	08/01
	28/02
	22.00
	
	x

	213
	Tách MBA AT4, MC 234, 134, 434 E1.4 (220kV Hà
Đông)
	09/2
	22/01
	10/2
	7.00
	
	x

	214
	Tách đường dây 272 E9.50 (220kV Nông Cống) - 272 E9.10 (220kV Nghi Sơn), MC 272 E9.50 (220kV Nông

Cống), 272 E9.10 (220kV Nghi Sơn)
	10/02
	07/01
	10/02
	17.00
	
	x

	215
	Tách ĐD 275 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 275 T500 Hà Tĩnh và MC 275 E15.1 (Hưng Đông), cắt điện lần lượt thanh cái C21, C22 E15.1 (220kV Hưng Đông)
	10/02
	07/01
	10/02
	17.00
	
	x

	216
	Tách ĐD 272 E15.10 (220kV Đô Lương) - 273 E15.1
(220kV Hưng Đông) và MC 273 E15.1, thanh cái C29 E15.1. Cắt điện lần lượt thanh cái C21, C22 E15.1 (Hưng Đông)
	11/02
	07/01
	11/02
	17.00
	
	x

	217
	Tách đường dây 273 E9.50 (220kV Nông Cống) - 273 T500THO (500kV Thanh Hóa), MC 273 E9.50 (220kV

Nông Cống) , 273 T500THO (500kV Thanh Hóa)
	11/02
	07/01
	11/02
	17.00
	
	x

	218
	Tách ĐD 274 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 276 T500 Hà
Tĩnh và MC 274, thanh cái C29. Cắt điện lần lượt thanh cái C21, C22 E15.1 (220kV Hưng Đông)
	12/02
	07/01
	12/02
	17.00
	
	x

	219
	Tách ĐD 271 E15.10 (220kV Đô Lương) - 272 E15.1
(220kV Hưng Đông) và MC 272 E15.1, thanh cái C29 E15.1. Cắt điện lần lượt thanh cái C21, C22 E15.1 (Hưng Đông)
	13/02
	05/01
	13/02
	18.00
	
	x

	220
	Cắt điện đường dây 276 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 276 E15.50 (220kV Nam Cấm) và MC 276 E15.1, cắt điện lần lượt thanh cái C21, C22 E15.1 (220kV Hưng Đông)
	14/02
	07/01
	14/02
	17.00
	
	x

	221
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E9.50 (220kV Nông
Cống)
	14/02
	23/01
	15/02
	6.00
	
	x

	222
	ĐD 220kV 273 T500 Thường Tín - 274 E1.3 (220kV Mai
Động) và 274 T500 Thường Tín - 273 E1.3 (220kV Mai Động)
	15/02
	00/01
	15/02
	8.00
	
	x

	223
	ĐD 220kV 273 T500 Thường Tín - 274 E1.3 (220kV Mai
Động) và 274 T500 Thường Tín - 273 E1.3 (220kV Mai Động)
	16/02
	00/01
	16/02
	8.00
	
	x

	224
	ĐD 220kV 274 T500 Thường Tín - 273 E1.3 (220kV Mai
Động), MC 274 T500 Thường Tín, 273 E1.3 (220kV Mai Động)
	16/02
	06/01
	18/02
	21.00
	
	x

	225
	Tách ĐD 273 T500 Nho Quan - 272 E23.1 (220kV Ninh Bình) ; MC 273 T500NQ, MC 272 E23.1 (220kV Ninh

Bình) (Sáng cắt chiều trả)
	17/02
	06/01
	18/02
	17.00
	
	x

	226
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E9.2 (220kV Ba Chè)
	17/02
	07/01
	17/02
	15.00
	
	x

	227
	Tách MBA AT5, MC 235, MC 135 E1.4 (220kV Hà Đông)
	18/2
	00/01
	23/2
	4.00
	
	x

	228
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E9.2 (220kV Ba Chè)
	18/02
	07/01
	18/02
	15.00
	
	x

	229
	ĐD 220kV 273 T500 Thường Tín - 274 E1.3 (220kV Mai
Động), MC 273 T500 Thường Tín, 274 E1.3 (220kV Mai Động)
	19/02
	06/01
	21/02
	21.00
	
	x


	230
	Tách đường dây 271 E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 271 E9.50
(220kV Nông Cống), Mc 271 E9.10 (220kV Nghi Sơn), 271 E9.50 (220kV Nông Cống)
	19/02
	07/01
	19/02
	17.00
	
	x

	231
	Tách ĐD 274 T500 Nho Quan - 271 E23.1 (220kV Ninh Bình) ; MC 274 T500NQ, MC 271 E23.1 (220kV Ninh

Bình) (Sáng cắt chiều trả)
	20/02
	06/01
	21/02
	17.00
	
	x

	232
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E9.10 (220kV Nghi
Sơn)
	20/02
	07/01
	20/02
	17.00
	
	x

	233
	Tách ĐD 275 T500 Nho Quan - 272 E24.4 (220kV Phủ Lý), MC 275 T500 Nho Quan, 272 E24.4 (220kV Phủ Lý)

(Sáng cắt chiều trả)
	22/02
	06/01
	23/02
	17.00
	
	x

	234
	Cắt điện MBA AT2, MC 232, 132, 432 E15.10 (220kV Đô
Lương)
	22/02
	07/01
	22/02
	17.00
	
	x

	235
	Tách MBA AT4, MC 234, 134 E1.3 (220kV Mai Động)
	22/02
	08/01
	22/02
	18.00
	
	x

	236
	Tách MBA AT2, MC 232, MC 132, TC C19 E1.23
(220kV Vân Trì)
	22/02
	08/01
	23/02
	8.00
	
	x

	237
	Tách MBA AT3, MC 233, 133 E1.3 (220kV Mai Động)
	23/02
	08/01
	23/02
	18.00
	
	x

	238
	Cắt điện MBA AT5, MC 235, MC 135 E1.4 (220kV Hà
Đông)
	24/2
	00/01
	28/2
	4.00
	
	x

	239
	Tách ĐD 271 T500THO (500kV Thanh Hóa)- 276 E9.2
(220kV Ba Chè)
	24/02
	06/01
	24/02
	20.00
	
	x

	240
	Tách ĐD 271 E1.4 (220kV Hà Đông) – 271 E1.11 (220kV
Thành Công) . ( Đêm cắt, ngày trả)
	24/2
	22/01
	27/2
	6.00
	
	x

	241
	Tách ĐD 272 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 278 T500 Hà Tĩnh
	25/02
	05/01
	25/02
	10.00
	
	x

	242
	Tách ĐD 272 T500THO (500kV Thanh Hóa)- 27 3E9.2
(220kV Ba Chè)
	25/02
	06/01
	25/02
	20.00
	
	x

	243
	Tách ĐD 273 T500 Nho Quan - 272 E23.1 (220kV Ninh Bình) ; MC 273 T500NQ, MC 272 E23.1 (220kV Ninh

Bình)
(Sáng cắt chiều trả)
	25/02
	06/01
	26/02
	17.00
	
	x

	244
	Tách MBA AT1, MC 231, MC 131, MC 431 E1.45
(220kV Long Biên)
	25/2
	07/01
	25/2
	19.00
	
	x

	245
	Cắt điện MBA AT3, MC 223, MC 133 E15.1 (220kV
Hưng Đông)
	25/02
	07/01
	25/02
	17.00
	
	x

	246
	Tách ĐD 271 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 271 T500 Hà Tĩnh
	25/02
	10/01
	25/02
	15.00
	
	x

	247
	Tách ĐD 274 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 276 T500 Hà
Tĩnh
	25/02
	15/01
	25/02
	20.00
	
	x

	248
	Tách ĐD 274 T500 Hà Tĩnh- 273 A18.15 (FormosaHT) .
	26/02
	05/01
	26/02
	10.00
	
	x

	249
	Tách ĐD 273 T500THO (500kV Thanh Hóa)- 273 E9.50
(220kV Nông Cống)
	26/02
	06/01
	27/02
	20.00
	
	x

	250
	Cắt điện MBA AT4, MC 234, 134 E15.1 (220kV Hưng
Đông)
	26/02
	07/01
	26/02
	17.00
	
	x

	251
	Tách ĐD 275 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 275 T500 Hà
Tĩnh
	26/02
	10/01
	26/02
	15.00
	
	x

	252
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E9.2 (220kV Ba Chè)
	26/02
	23/01
	27/02
	6.00
	
	x


	253
	Tách ĐD 274 E23.1 (220kV Ninh Bình) - 271 E9.20 (220kV Bỉm Sơn), MC 274 E23.1 (220kV Ninh Bình) - 271 E9.20 (220kV Bỉm Sơn)

(Sáng cắt chiều trả)
	27/02
	06/01
	28/02
	17.00
	
	x

	254
	Cắt điện MBA T1, MC 131, 331, 431, 312 E15.1 (220kV
Hưng Đông).
	27/02
	07/01
	27/02
	17h00
	
	x

	255
	Tách MBA AT2, MC 232, MC 132, MC 432 E1.45
(220kV Long Biên)
	27/2
	07/01
	27/2
	19.00
	
	x

	256
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E9.20 (220kV Bỉm
Sơn)
	27/02
	22/01
	28/02
	6.00
	
	x

	257
	Cắt điện MBA AT3, 233, 133 T500 Hà Tĩnh
	28/02
	00/01
	28/02
	7.00
	
	x

	258
	Tách ĐD 274 T500THO (500kV Thanh Hóa)- 274 E9.50
(220kV Nông Cống)
	28/02
	06/01
	01/03
	20.00
	
	x

	259
	Cắt điện MBA AT4,234, 134 T500 Hà Tĩnh
	28/02
	08/01
	28/02
	16.00
	
	x

	260
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E9.20 (220kV Bỉm
Sơn)
	28/02
	22/01
	01/03
	6.00
	
	x

	261
	Tách MBA AT2, MC 572, 573, 232 T500ĐA (Trạm biến
áp 500kV Đông Anh)
	07/03
	05/01
	07/03
	22.00
	x
	

	262
	Tách: MBA AT1, MC530, MC531, MC231 (T500TT)
	10/03
	07/01
	10/03
	20.00
	x
	

	263
	Tách: MBA AT2, MC530, MC532, MC232 (T500TT)
	11/03
	07/01
	11/03
	20.00
	x
	

	264
	Tách MBA AT2, MC576, MC577, MC232 T500NQ
	12/03
	06/01
	12/03
	20.00
	x
	

	265
	Tách ĐD 582 T500 Hà Tĩnh - 572 T500 NMĐ Nghi Sơn 2 Tách C52 -T500 Hà Tĩnh

Tách MC 582, 574 TBD502, KH502 T500 Hà Tĩnh;
	22/03
	06/01
	28/03
	23.00
	x
	

	266
	Tách ĐD 75 Quảng Ninh - 572 Phố Nối; MC 572, 562, K502 T500 Phố Nối; MC 565, 575 T500 Quảng Ninh;
(Sáng cắt, chiều trả điện).
	27/03
	05/01
	28/03
	17.00
	x
	

	267
	Tách TC C21; Tách MBA AT1; MC 231 T500ĐA (Trạm
biến áp 500kV Đông Anh
	28/03
	07/01
	28/03
	19.00
	x
	

	268
	Tách ĐD 580 T500 Hà Tĩnh - 573 T500 NMĐ Nghi Sơn 2 Tách MC 580 TBD500, KH500 T500 Hà Tĩnh;
	29/03
	06/01
	03/04
	23.00
	x
	

	269
	Tách MBA AT1 T500 Hà Tĩnh ( Tách MC 579, 531, 231
T500 Hà Tĩnh)
	02/04
	18/01
	03/04
	6.00
	x
	

	270
	Tách ĐD 574 Lai Châu - 575 TĐ Lai châu; MC 573; 574
T500 Lai Châu
	03/03
	05/01
	03/03
	21.00
	x
	

	271
	Tách ĐD 572 Hòa Bình - 578 Nho Quan
	04/03
	06/01
	12/03
	18.00
	x
	

	272
	Tách MBA AT1; MC 573; 574; 231 T500 Hiệp Hòa
	08/03
	22/01
	09/03
	15.00
	x
	

	273
	Tách ĐD 571 Quảng Ninh - 571 NĐ Mông Dương; MC
571; 561 T500 Quảng Ninh
	09/03
	05/01
	09/03
	17.00
	x
	

	274
	Tách MBA AT1; MC 561; 531; 231 T500 Quảng Ninh
	21/03
	07/01
	21/03
	17.00
	x
	

	275
	Tách ĐD 220kV 271 E9.2 (220kV Ba Chè )– 271, 274
A15.41 (NMĐ Đồng Văn)
	01/03
	08/01
	03/03
	9.00
	x
	

	276
	Tách ĐD 273 T500 Nho Quan - 272 E23.1 (220kV Ninh Bình) ; MC 273 T500NQ, MC 272 E23.1

(Sáng cắt chiều trả)
	03/03
	06/01
	04/03
	17.00
	x
	

	277
	Tách MBA AT1, MC 231, 131. E1.6 (220kV Chèm)
	03/3
	06/01
	03/3
	18.00
	x
	


	278
	Tách MBA AT2 MC232, MC132, MC432, TC C19, TC
C29 E11.1 (220kV Thái Bình)
	03/03
	22/01
	04/03
	6.00
	x
	

	279
	Tách MBA T1, MC 131, MC 431 E1.11 (220kV Thành
Công)
	04/03
	00/01
	04/03
	22.00
	x
	

	280
	Đường dây 272 Bản Vẽ (A15.0) - 271 Khe Bố (A15.20)
	04/03
	05/01
	05/03
	18.00
	x
	

	281
	Tách ĐD 273 E23.1 (220kV Ninh Bình) - 271 E3.20 (220kV Trực Ninh) ; MC271, TC C21, MC 212 E3.20

(220kV Trực Ninh)
	04/03
	06/01
	04/03
	17.00
	x
	

	282
	Tách MBA AT2 , MC 232, 132. E1.6 (220kV Chèm)
	04/3
	06/01
	04/3
	18.00
	x
	

	283
	Tách MBA AT3, MC 233, 133, 433 E27.15 (220kV Bắc
Ninh 3)
	04/03
	07/01
	04/03
	17.00
	x
	

	284
	Tách ĐD 271 T500 Tây Hà Nội – 272 E1.11 (220kV
Thành Công), MC 271 T500 Tây Hà Nội – 272 E1.11 (220kV Thành Công) (đêm cắt, ngày trả)
	04/03
	22/01
	08/03
	6.00
	x
	

	285
	Tách ĐD 273 E23.1 (220kV Ninh Bình) - 271 E3.20 (220kV Trực Ninh) ; MC271, TC C22, MC 212 E3.20

(220kV Trực Ninh)
	05/03
	06/01
	05/03
	13.00
	x
	

	286
	Tách MBA AT5, MC 235, 135. E1.6 (220kV Chèm)
	05/3
	06/01
	05/3
	18.00
	x
	

	287
	Tách MBA AT2, MC 232, 132 - E27.15 (220kV Bắc Ninh
3)
	05/03
	07/01
	05/03
	17.00
	x
	

	288
	Tách ĐD 271, 272 E3.7 (220kV Nam Định) - 272 E3.20 (220kV Trực Ninh) ; MC272, TC C22, MC 212 E3.20

(220kV Trực Ninh)
	05/03
	13/01
	05/03
	17.00
	x
	

	289
	Tách ĐD 273 E3.20 (220kV Trực Ninh) - 272 A11.10 (NĐ Thái Bình 2) ; MC273, TC C21, MC 212 E3.20 (220kV

Trực Ninh)
	06/03
	06/01
	06/03
	17.00
	x
	

	290
	Tách MBA T2, MC 132, MC 432 E1.11 (220kV Thành
Công)
	06/03
	06/01
	06/03
	22.00
	x
	

	291
	Tách MBA AT1, tách MC231, 131, 431 E9.10 (220kV
Nghi Sơn)
	06/03
	07/01
	06/03
	22.00
	x
	

	292
	Tách ĐD 271, 272 E3.7 (220kV Nam Định) - 272 E3.20 (220kV Trực Ninh); MC272, TC C21, MC 212 E3.20

(220kV Trực Ninh)
	06/03
	13/01
	06/03
	17.00
	x
	

	293
	Tách ĐD 273 E3.20 (220kV Trực Ninh) - 272 A11.10 (NĐ Thái Bình 2); MC273, TC C22, MC 212 E3.20 (220kV

Trực Ninh)
	07/03
	06/01
	07/03
	14.00
	x
	

	294
	Tách ĐD 274 E3.20 (220kV Trực Ninh) - 271 A11.10 (NĐ Thái Bình 2) ; MC274, TC C22, MC 212 E3.20 (220kV

Trực Ninh)
	07/03
	14/01
	07/03
	17.00
	x
	

	295
	277 Hiệp Hòa (T500HH) - 271 Đông Anh (T500ĐA)
	08/03
	05/01
	08/03
	17.00
	x
	

	296
	Tách ĐD 274 E3.20 (220kV Trực Ninh) - 271 A11.10 (NĐ Thái Bình 2); MC274, TC C21, MC 212 E3.20 (220kV

Trực Ninh)
	08/03
	06/01
	08/03
	17.00
	x
	

	297
	Tách ĐD 275 T500 Tây Hà Nội - 272 E1.6 (220kV Chèm) , MC 275 T500 Tây Hà Nội , 272 E1.6 (220kV Chèm)
	08/3
	06/01
	08/3
	18.00
	x
	

	298
	Tách ĐD 273, 274 E3.7 (220kV Nam Định) - 276 E11.1
(220kV Thái Bình), Mc 273, 274 E3.7 (220kV Nam Định), 276 E11.1 (220kV Thái Bình)
	08/03
	07/01
	08/03
	17.00
	x
	

	299
	Tách MBA T1, MC 131, 431 E1.3 (220kV Mai Động)
	08/03
	08/01
	08/03
	18.00
	x
	

	300
	Tái lập ca trực, Tách MBA T3 E1.23 (220kV Vân Trì)
	08/3
	0.00
	08/3
	8.00
	x
	


	301
	ĐD 271 E1.45 (220kV Long Biên) - 271 E27.10 (220kV
Bắc Ninh 2), MC 271 E1.45 (220kV Long Biên) - 271 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2) .
	09/03
	05/01
	09/03
	17.00
	x
	

	302
	Tách ĐD 273 E1.6 (220kV Chèm) - 271 E1.40 (220kV Tây Hồ) , MC 273, TC C29 E1.6 (220kV Chèm)
	09/3
	06/01
	09/3
	18.00
	x
	

	303
	Tách MBA T2, MC 132, 432 E1.3 (220kV Mai Động)
	09/03
	08/01
	09/03
	18.00
	x
	

	304
	Tái lập ca trực, Tách MBA T4 E1.23 (220kV Vân Trì)
	09/3
	0.00
	09/3
	8.00
	x
	

	305
	Tách ĐD 274 T500 Nho Quan - 271 E23.1 (220kV Ninh Bình) ; MC 274 T500NQ, MC 271 E23.1

(Sáng cắt chiều trả)
	10/03
	06/01
	11/03
	17.00
	x
	

	306
	Tách MBA T3, MC 133, MC 433 E1.11 (220kV Thành
Công)
	10/03
	06/01
	10/03
	22.00
	x
	

	307
	Tách đường dây 271 E9.20 (220kV Bỉm Sơn) - 274 E23.1 (220kV Ninh Bình), MC 271 E9.20 (220kV Bỉm Sơn), 274

E23.1 (220kV Ninh Bình)
	11/03
	06/01
	13/01
	6.00
	x
	

	308
	Tách đường dây 271 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 271 T500
Hà Tĩnh và 273 A18.10VA-271, 272 Đồng Hới
	12/03
	05/01
	12/03
	19.00
	x
	

	309
	Tách đường dây 272 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 278 T500
Hà Tĩnh và 274 A18.10VA-272 A18.15FMS
	13/03
	05/01
	13/03
	19.00
	x
	

	310
	Đường dây 271 A15.0 (TĐ Bản Vẽ) - 276 E15.40 (220kV
Tương Dương), MC 276 E15.40 (220kV Tương Dương)
	13/03
	05/01
	14/03
	18.00
	x
	

	311
	ĐD 272 E1.45 (220kV Long Biên) - 272 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2) . MC 272 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2) ,272

E1.45 (220kV Long Biên)
	15/03
	05/01
	15/03
	17.00
	x
	

	312
	Tách MBA AT1, 231, 131 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	15/03
	07/01
	16/03
	22.00
	x
	

	313
	Tách MBA T5, MC 135, 435, 335 E1.3 (220kV Mai Động)
	15/03
	08/01
	15/03
	22.00
	x
	

	314
	ĐD 271 E1.23 (220kV Vân Trì) - 272 E1.40 (220kV Tây
Hồ), MC 271 E1.23 (220kV Vân Trì)
	16/03
	05/01
	16/03
	17.00
	x
	

	315
	Tách MBA T3, MC 133,333, 433 E1.6 (220kV Chèm)
	16/3
	06/01
	16/3
	18.00
	x
	

	316
	Tách MBA AT2, MC 232, 132- E27.10 (220kV Bắc Ninh
2)
	16/03
	06/01
	16/03
	16.00
	x
	

	317
	Tách ĐD 271 A9.33 (TĐ Thành Sơn) - 271 T500 T500
Nho Quan, MC 271 T500NQ
	16/03
	08/01
	16/03
	18.00
	x
	

	318
	Tách MBA T6, MC 136, MC 436 E1.4 (220kV Hà Đông)
	17/03
	8.00
	17/03
	17.00
	x
	

	319
	Đường dây 274 E15.10 (220kV Đô Lương) - 275 E15.40 (220kV Tương Dương), MC 274 E15.10 (220kV Đô

Lương) - 275 E15.40 (220kV Tương Dương)
	19/03
	5.00
	20/03
	18.00
	x
	

	320
	Tách MBA T4, Tách Thanh cái C44, MC 434 E1.6 (220kV
Chèm)
	20/3
	6.00
	20/3
	20.00
	x
	

	321
	Tách MBA AT2, MC 132, MC 232 E11.15 (220kV Thái
Thụy)
	21/03
	6.00
	21/03
	17.00
	x
	

	322
	Tách MBA AT4, MC 234, MC 134, (Trạm biến áp 500kV
Đông Anh)
	21/03
	8.00
	21/03
	17.00
	x
	

	323
	Tách MBA AT3, MC 233, 133, 433 E27.10 (220kV Bắc
Ninh 2)
	23/03
	6.00
	23/03
	16.00
	x
	


	324
	Đường dây 272 A15.20 (TĐ Khe Bố) - 273 E15.10 (220kV
Đô Lương), MC 273 E15.10 (220kV Đô Lương)
	25/03
	5.00
	26/03
	18.00
	x
	

	325
	Tách ĐD 276 T500 Nho Quan – 271 E24.15 (220kV
Thanh Nghị), MC 276 T500 Nho Quan – 271 E24.15 (220kV Thanh Nghị)

(Sáng cắt chiều trả)
	25/03
	6.00
	26/03
	17.00
	x
	

	326
	Tách MBA AT1 E3.20, MC231, MC131, MC431, TC
C11, C21 E3.20 (220kV Trực Ninh)
	25/03
	6.00
	25/03
	18.00
	x
	

	327
	Tách MBA AT1 E3.20, MC231, MC131, MC431, TC
C12, C22 E3.20 (220kV Trực Ninh)
	26/03
	6.00
	26/03
	16.30
	x
	

	328
	Tách MBA AT2 E3.20, MC232, MC132, TC C11, C21
E3.20 (220kV Trực Ninh)
	27/03
	6.00
	27/03
	18.00
	x
	

	329
	Tách MBA AT2 E3.20, MC232, MC132, TC C12, C22
E3.20 (220kV Trực Ninh)
	28/03
	6.00
	28/03
	16.30
	x
	

	330
	Tách MBA AT2, MC 132, MC 232 E11.15 (220kV Thái
Thụy)
	20/03
	6.00
	28/03
	20.00
	x
	

	331
	Tách MBA AT3; MC 233; 133 T500 Tây Hà Nội
	01/03
	7.00
	01/03
	18.00
	x
	

	332
	Tách MBA AT1; MC 231; 131; 431 E7.15 (220kV Quang
Châu)
	02/03
	5.00
	02/03
	17.00
	x
	

	333
	Tách ĐD 274 T500 Hiệp Hoà - 272 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 274 T500HH; MC 272 E6.16; TC C22 E6.16
	02/03
	5.00
	02/03
	15.00
	x
	

	334
	Tách MBA AT2; MC 232; 132; TC C19; MC100 E29.20
(Mường Tè). Tách lần lượt thanh cái C11; C12; C21; C22 E29.20 (220kV Mường Tè)
	02/03
	6.00
	02/03
	21.00
	x
	

	335
	Tách ĐD 287; 267 T500LC (T500 Lào Cai) - 271 E22.40
(220kV Bắc Quang); MC 287; 267 (500kV Lào Cai)
	02/03
	6.00
	02/03
	15.00
	x
	

	336
	Tách MBA AT4; MC 234; 134; 434 T500 Tây Hà Nội
	02/03
	7.00
	02/03
	18.00
	x
	

	337
	Tách ĐD 280 A100 (TĐ Hoà Bình) - 271 E1.35 (220kV
Sơn Tây); MC 271 E1.35 (220kV Sơn Tây) (Sáng tách chiều trả)
	03/03
	5.00
	05/03
	17.00
	x
	

	338
	Tách ĐD 271 T500THN - 272 E1.11 Thành Công; Tách
MC 2 đầu ĐD
	03/03
	5.00
	03/03
	17.00
	x
	

	339
	Tách ĐD 275 T500 Sơn La - 271; 272 E17.50 (220kV Mường La); MC 271; 272 E17.50; MC 275 T500SL
	03/03
	5.00
	03/03
	20.00
	x
	

	340
	Tách ĐD 276 A80 (NĐ Phả Lại) - 272 NĐ A5.25 (NĐ
Mạo Khê) (Sáng tách chiều trả)
	04/03
	5.00
	05/03
	17.00
	x
	

	341
	Tách ĐD 272 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 272 T500 Hiệp
Hoà; MC 272 E1.19; MC 272 T500HH
	04/03
	5.00
	04/03
	17.00
	x
	

	342
	Tách ĐD 272 T500THN - 271 E1.6 Chèm; Tách MC 2 đầu
ĐD
	04/03
	5.00
	04/03
	17.00
	x
	

	343
	Tách ĐD 271 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 271 E13.10
(220kV Lạng Sơn); MC 271 E7.6; MC 271 E13.10
	04/03
	6.00
	09/04
	16.00
	x
	

	344
	Tách ĐD 271;272 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 275 E1.19 (220kV Sóc Sơn); MC 275E1.19; MC 271; 272 E25.2
	05/03
	5.00
	05/03
	17.00
	x
	

	345
	Tách ĐD 273 T500THN - 233(253) A100 TĐ Hòa Bình;
MC 273 T500THN
	05/03
	5.00
	05/03
	17.00
	x
	


	346
	Tách ĐD 271 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 275 NĐ A5.25
(NĐ Mạo Khê); MC 271 E5.9 (Sáng tách chiều trả)
	06/03
	5.00
	07/03
	17.00
	x
	

	347
	Tách MBA AT1; MC 231; 131; 431 E7.6 (220kV Bắc
Giang)
	06/03
	5.00
	06/03
	17.00
	x
	

	348
	Tách ĐD 274 A100 (TĐ Hoà Bình) – 273; 274 E10.5 (220kV Xuân Mai); MC 273;274 E10.5 (220kV Xuân Mai)
	06/03
	5.00
	07/03
	17.00
	x
	

	349
	Tách MBA AT2; MC 232; 132; 432 E7.6 (220kV Bắc
Giang)
	07/03
	5.00
	07/03
	17.00
	x
	

	350
	Tách ĐD 271 T500 Việt Trì – 273 E4.4 (220kV Việt Trì);
MC 2 đầu ĐD
	07/03
	5.00
	13/03
	20.00
	x
	

	351
	Tách ĐD 273 T500 Việt Trì - 272 E25.10 (220kV Vĩnh
Tường); MC 2 đầu ĐD
	07/03
	5.00
	21/03
	20.00
	x
	

	352
	Tách MBA T3; MC 133; 433 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	08/03
	5.00
	08/03
	15.00
	x
	

	353
	Tách ĐD 273 T500 Hiệp Hoà - 271 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 273 T500HH; MC 271 E6.16
	08/03
	20.00
	10/03
	8.00
	x
	

	354
	Tách MBA T4; 134; 334; 434 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	08/03
	20.00
	14/03
	6.00
	x
	

	355
	Tách ĐD 272 T500 Việt Trì – 272 E4.4 (220kV Việt Trì);
MC 2 đầu ĐD
	09/03
	4.00
	09/03
	22.00
	x
	

	356
	Tách ĐD 271 E6.20 (220kV Lưu Xá) - 273 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 271 E6.20; MC 273 E6.16' TC C21 E6.16
	09/03
	5.00
	09/03
	15.00
	x
	

	357
	Tách đ/d 271; 272 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 275 E1.35 (220kV Sóc Sơn); MC 271; 272 E25.2 (220kV Vĩnh Yên);
	09/03
	5.00
	09/03
	14.00
	x
	

	358
	Tách MBA AT2; MC 232; 132 E7.15 (220kV Quang Châu)
	09/03
	5.00
	09/03
	17.00
	x
	

	359
	Tách 02 ĐD 276 E2.1 (220kV Đồng Hoà) – 274 E2.20
(220kV Đình Vũ) và 277 E2.1 (220kV Đồng Hoà) – 275 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 276; 277 E2.1 ; 274; 275 E2.20
	09/03
	5.00
	16/03
	20.00
	x
	

	360
	Tách MBA T4; MC 134; 434 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	09/03
	5.00
	09/03
	15.00
	x
	

	361
	Tách ĐD 274 E12.3 (220kV Yên Bái) - 272 E4.15 (220kV
Phú Thọ); Tách MC 2 đầu ĐD
	10/03
	6.00
	10/03
	18.00
	x
	

	362
	Tách ĐD 272 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 276 NĐ A5.25
(NĐ Mạo Khê); MC 272 E5.9 (Sáng tách chiều trả)
	11/03
	5.00
	12/03
	17.00
	x
	

	363
	Tách ĐD 273 E16.5 (220kV Bảo Lâm) - 272 E16.2 (220kV Cao Bằng); MC 273; 274 E16.5; MC 272 E16.2 (Sáng tách
chiều trả)
	12/03
	5.00
	13/03
	17.00
	x
	

	364
	Tách ĐD 271 A9.36 (TĐ Trung Sơn) – 273;274 E19.10
(220kV Yên Thủy); MC 273; 274 E19.10
	12/03
	6.00
	12/03
	18.00
	x
	

	365
	Tách ĐD 274 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 273 E5.8 (220kV
Hoành Bồ); MC 274 E5.9 ; MC 273 E5.8 (Sáng tách chiều trả)
	13/03
	5.00
	14/03
	17.00
	x
	

	366
	Tách MBA AT2; 232; 132; K402 E20.3 (220kV Lào Cai)
	14/03
	2.00
	14/03
	18.00
	x
	

	367
	Tách ĐD 271 T500 Việt Trì – 273 E4.4 (220kV Việt Trì);
MC 2 đầu ĐD (Sáng tách chiều trả)
	14/03
	5.00
	21/03
	17.00
	x
	


	368
	Tách ĐD 271 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) - 272 E1.35
(220kV Sơn Tây); MC 2 đầu ĐD;
	15/03
	5.00
	15/03
	15.00
	x
	

	369
	Tách ĐD 271 E17.6 (220kV Sơn La) – 272; 273 A17.55
(TĐ Suối Sập 2A); MC 271 E17.6; Tách lân lượt TC C21; C22; MC 212 E17.6 (220kV Sơn La)
	15/03
	6.00
	15/03
	22.00
	x
	

	370
	Tách ĐD 274 E5.8 (220kV Hoành Bồ) - 271 A7.10 (NĐ
Sơn Động); MC 274 E5.8
	15/03
	7.00
	15/03
	17.00
	x
	

	371
	Tách ĐD 271 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 272 E6.20 (220kV Lưu Xá); MC 271 E6.2; MC 272 E6.20
	15/03
	20.00
	20/03
	8.00
	x
	

	372
	Tách MBA AT1; MC 231; 131; 431 E6.16 (220kV Phú
Bình)
	15/03
	23.00
	16/03
	9.00
	x
	

	373
	Tách ĐD 272 E17.6 - 273; 274 E17.50; tách MC 272
E17.6. MC 273; 274 E17.50
	16/03
	5.00
	16/03
	22.00
	x
	

	374
	Tách MBA T4; 134; 334; 434 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	16/03
	6.00
	16/03
	15.00
	x
	

	375
	Tách ĐD 272 T500 Quảng Ninh – 271 E5.8 (220kV Hoành
Bồ); MC 271 E5.8; MC 272 T500QN
	16/03
	7.00
	16/03
	17.00
	x
	

	376
	Tách ĐD 277 T500 Phố Nối - 286 A8.25 (NĐ Hải Dương)
	17/3
	5.00
	23/3
	19.00
	x
	

	377
	Tách ĐD 273 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 271; 272 E7.20 (220kV Sơn Động); 273 E5.9; MC 271; 272 E7.20 (Sáng
tách chiều trả)
	17/03
	5.00
	19/03
	17.00
	x
	

	378
	Tách ĐD 277 E1.4 (220kV Hà Đông) - 271;272 E10.5 (220kV Xuân Mai); MC 271; 272 E10.5 (220kV Xuân

Mai)
	17/03
	5.00
	17/03
	17.00
	x
	

	379
	Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La;
MC 273 E17.6; MC 276 T500SL
	17/03
	6.00
	17/03
	22.00
	x
	

	380
	Tách ĐD 271 E4.4 (220kV Việt Trì) - 271 E4.15 (Suối Sập
2A); MC 271 E4.4;
	18/03
	5.00
	18/03
	15.00
	x
	

	381
	Tách ĐD 272; 274 A53-2 (NĐ Uông Bí 2) - 271; 272
E5.35 (220kV Yên Hưng); MC 271; 272 E5.35 (Sáng tách chiều trả)
	20/03
	5.00
	22/03
	17.00
	x
	

	382
	Tách MBA AT1; 231; 131; 431 E12.3 (220kV Yên Bái)
	21/03
	2.00
	21/03
	19.00
	x
	

	383
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 274 E14.6; MC 274 E6.16
	21/03
	5.00
	21/03
	17.00
	x
	

	384
	Tách ĐD 273 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 E6.2 (220kV
Thái Nguyên); MC 273 E22.4; MC 272 E6.2
	21/03
	20.00
	27/03
	8.00
	x
	

	385
	Tách MBA AT2; 232; 132 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	22/03
	0.00
	22/03
	15.00
	x
	

	386
	Tách ĐD 271 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E14.6
(220kV Tuyên Quang); MC 273 E14.6 (Sáng tách chiều trả)
	22/03
	5.00
	23/03
	17.00
	x
	

	387
	Tách MBA T3; 133; 333; 433 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	23/03
	2.00
	23/03
	15.00
	x
	

	388
	Tách ĐD 278 T500 Phố Nối - 285 A8.25 (NĐ Hải Dương)
	24/3
	5.00
	30/3
	19.00
	x
	

	389
	Tách ĐD 274 Quảng Ninh – 273 NĐ A5.20 (NĐ Cẩm
Phả); MC 274 T500QN
	24/03
	5.00
	26/03
	17.00
	x
	

	390
	Tách ĐD 276 E20.3 (220kV Lào Cai) - 274 E20.23 (220kV
Bảo Thắng); MC 276 E20.3; MC 274 E20.23
	28/03
	5.00
	28/03
	17.00
	x
	


	391
	Tách ĐD 275 A80 (NĐ Phả Lại) - 271 NĐ A5.25 (NĐ
Mạo Khê) (Sáng tách chiều trả)
	28/03
	5.00
	29/03
	17.00
	x
	

	392
	Tách ĐD 277 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 273; 274 E5.35 (220kV Yên Hưng); MC 277 E5.9; MC 273; 274 E5.35
	29/03
	7.00
	29/03
	17.00
	x
	

	393
	Tách ĐD 271 T500 Lai Châu – 271 E29.20 (220kV Mường
Tè); MC 271 E29.20; MC 271 T500LC
	29/03
	7.00
	29/03
	17.00
	x
	

	394
	Tách ĐD 275 E5.9 (220kV Tràng Bạch) – 273 E2.9
(220kV Vật Cách); MC 275 E5.9; MC 272 E2.9
	30/03
	7.00
	30/03
	17.00
	x
	

	395
	Tách ĐD 272 T500 Lai Châu – 272 E29.20 (220kV Mường
Tè); MC 272 E29.20; MC 272 T500LC
	30/03
	7.00
	30/03
	17.00
	x
	

	396
	Tách MBA AT2, MC 572, 573, 232 T500ĐA (Trạm biến
áp 500kV Đông Anh)
	07/03
	5.00
	07/03
	22.00
	
	x

	397
	Tách: MBA AT1, MC530, MC531, MC231 (T500TT)
	10/3
	7.00
	10/3
	20.00
	
	x

	398
	Tách: MBA AT2, MC530, MC532, MC232 (T500TT)
	11/3
	7.00
	11/3
	20.00
	
	x

	399
	Tách MBA AT2, MC576, MC577, MC232 T500NQ
	12/03
	6.00
	12/03
	20.00
	
	x

	400
	Tách ĐD 582 T500 Hà Tĩnh - 572 T500 NMĐ Nghi Sơn 2 Tách C52 -T500 Hà Tĩnh

Tách MC 582, 574 TBD502, KH502 T500 Hà Tĩnh;
	22/03
	6.00
	28/03
	23.00
	
	x

	401
	Tách ĐD 75 Quảng Ninh - 572 Phố Nối; MC 572, 562, K502 T500 Phố Nối; MC 565, 575 T500 Quảng Ninh;
(Sáng cắt, chiều trả điện).
	27/03
	5.00
	28/03
	17.00
	
	x

	402
	Tách TC C21; Tách MBA AT1; MC 231 T500ĐA (Trạm
biến áp 500kV Đông Anh
	28/03
	7.30
	28/03
	19.00
	
	x

	403
	Tách ĐD 580 T500 Hà Tĩnh - 573 T500 NMĐ Nghi Sơn 2 Tách MC 580 TBD500, KH500 T500 Hà Tĩnh;
	29/03
	6.00
	03/04
	23.00
	
	x

	404
	Tách MBA AT1 T500 Hà Tĩnh ( Tách MC 579, 531, 231
T500 Hà Tĩnh)
	02/04
	18.00
	03/04
	6.00
	
	x

	405
	Tách ĐD 574 Lai Châu - 575 TĐ Lai châu; MC 573; 574
T500 Lai Châu
	03/03
	5.00
	03/03
	21.00
	
	x

	406
	Tách ĐD 572 Hòa Bình - 578 Nho Quan
	04/03
	6.00
	12/03
	18.00
	
	x

	407
	Tách MBA AT1; MC 573; 574; 231 T500 Hiệp Hòa
	08/03
	22.00
	09/03
	15.00
	
	x

	408
	Tách ĐD 571 Quảng Ninh - 571 NĐ Mông Dương; MC
571; 561 T500 Quảng Ninh
	09/03
	5.00
	09/03
	17.00
	
	x

	409
	Tách MBA AT1; MC 561; 531; 231 T500 Quảng Ninh
	21/03
	7.00
	21/03
	17.00
	
	x

	410
	Tách ĐD 220kV 271 E9.2 (220kV Ba Chè )– 271, 274
A15.41 (NMĐ Đồng Văn)
	01/03
	8.00
	03/03
	9.00
	
	x

	411
	Tách ĐD 273 T500 Nho Quan - 272 E23.1 (220kV Ninh Bình) ; MC 273 T500NQ, MC 272 E23.1

(Sáng cắt chiều trả)
	03/03
	6.00
	04/03
	17.00
	
	x

	412
	Tách MBA AT1, MC 231, 131. E1.6 (220kV Chèm)
	03/3
	6.00
	03/3
	18.00
	
	x

	413
	Tách MBA AT2 MC232, MC132, MC432, TC C19, TC
C29 E11.1 (220kV Thái Bình)
	03/03
	22.00
	04/03
	6.00
	
	x

	414
	Tách MBA T1, MC 131, MC 431 E1.11 (220kV Thành
Công)
	04/03
	0.05
	04/03
	22.00
	
	x

	415
	Đường dây 272 Bản Vẽ (A15.0) - 271 Khe Bố (A15.20)
	04/03
	5.00
	05/03
	18.00
	
	x


	416
	Tách ĐD 273 E23.1 (220kV Ninh Bình) - 271 E3.20 (220kV Trực Ninh) ; MC271, TC C21, MC 212 E3.20

(220kV Trực Ninh)
	04/03
	6.00
	04/03
	17.00
	
	x

	417
	Tách MBA AT2 , MC 232, 132. E1.6 (220kV Chèm)
	04/3
	6.00
	04/3
	18.00
	
	x

	418
	Tách MBA AT3, MC 233, 133, 433 E27.15 (220kV Bắc
Ninh 3)
	04/03
	7.00
	04/03
	17.00
	
	x

	419
	Tách ĐD 271 T500 Tây Hà Nội – 272 E1.11 (220kV
Thành Công), MC 271 T500 Tây Hà Nội – 272 E1.11 (220kV Thành Công) (đêm cắt, ngày trả)
	04/03
	22.00
	08/03
	6.00
	
	x

	420
	Tách ĐD 273 E23.1 (220kV Ninh Bình) - 271 E3.20 (220kV Trực Ninh) ; MC271, TC C22, MC 212 E3.20

(220kV Trực Ninh)
	05/03
	6.00
	05/03
	13.00
	
	x

	421
	Tách MBA AT5, MC 235, 135. E1.6 (220kV Chèm)
	05/3
	6.00
	05/3
	18.00
	
	x

	422
	Tách MBA AT2, MC 232, 132 - E27.15 (220kV Bắc Ninh
3)
	05/03
	7.00
	05/03
	17.00
	
	x

	423
	Tách ĐD 271, 272 E3.7 (220kV Nam Định) - 272 E3.20 (220kV Trực Ninh) ; MC272, TC C22, MC 212 E3.20

(220kV Trực Ninh)
	05/03
	13.00
	05/03
	17.00
	
	x

	424
	Tách ĐD 273 E3.20 (220kV Trực Ninh) - 272 A11.10 (NĐ Thái Bình 2) ; MC273, TC C21, MC 212 E3.20 (220kV

Trực Ninh)
	06/03
	6.00
	06/03
	17.00
	
	x

	425
	Tách MBA T2, MC 132, MC 432 E1.11 (220kV Thành
Công)
	06/03
	6.00
	06/03
	22.00
	
	x

	426
	Tách MBA AT1, tách MC231, 131, 431 E9.10 (220kV
Nghi Sơn)
	06/03
	7.00
	06/03
	22.00
	
	x

	427
	Tách ĐD 271, 272 E3.7 (220kV Nam Định) - 272 E3.20 (220kV Trực Ninh); MC272, TC C21, MC 212 E3.20

(220kV Trực Ninh)
	06/03
	13.00
	06/03
	17.00
	
	x

	428
	Tách ĐD 273 E3.20 (220kV Trực Ninh) - 272 A11.10 (NĐ Thái Bình 2); MC273, TC C22, MC 212 E3.20 (220kV

Trực Ninh)
	07/03
	6.00
	07/03
	14.00
	
	x

	429
	Tách ĐD 274 E3.20 (220kV Trực Ninh) - 271 A11.10 (NĐ Thái Bình 2) ; MC274, TC C22, MC 212 E3.20 (220kV

Trực Ninh)
	07/03
	14.00
	07/03
	17.00
	
	x

	430
	277 Hiệp Hòa (T500HH) - 271 Đông Anh (T500ĐA)
	08/03
	5.00
	08/03
	17.00
	
	x

	431
	Tách ĐD 274 E3.20 (220kV Trực Ninh) - 271 A11.10 (NĐ Thái Bình 2); MC274, TC C21, MC 212 E3.20 (220kV

Trực Ninh)
	08/03
	6.00
	08/03
	17.00
	
	x

	432
	Tách ĐD 275 T500 Tây Hà Nội - 272 E1.6 (220kV Chèm) , MC 275 T500 Tây Hà Nội , 272 E1.6 (220kV Chèm)
	08/3
	6.00
	08/3
	18.00
	
	x

	433
	Tách ĐD 273, 274 E3.7 (220kV Nam Định) - 276 E11.1
(220kV Thái Bình), Mc 273, 274 E3.7 (220kV Nam Định), 276 E11.1 (220kV Thái Bình)
	08/03
	7.00
	08/03
	17.00
	
	x

	434
	Tách MBA T1, MC 131, 431 E1.3 (220kV Mai Động)
	08/03
	8.30
	08/03
	18.00
	
	x

	435
	Tái lập ca trực, Tách MBA T3 E1.23 (220kV Vân Trì)
	08/3
	0.00
	08/3
	8.00
	
	x

	436
	ĐD 271 E1.45 (220kV Long Biên) - 271 E27.10 (220kV
Bắc Ninh 2), MC 271 E1.45 (220kV Long Biên) - 271 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2) .
	09/03
	5.00
	09/03
	17.00
	
	x

	437
	Tách ĐD 273 E1.6 (220kV Chèm) - 271 E1.40 (220kV Tây Hồ) , MC 273, TC C29 E1.6 (220kV Chèm)
	09/3
	6.00
	09/3
	18.00
	
	x


	438
	Tách MBA T2, MC 132, 432 E1.3 (220kV Mai Động)
	09/03
	8.30
	09/03
	18.00
	
	x

	439
	Tái lập ca trực, Tách MBA T4 E1.23 (220kV Vân Trì)
	09/3
	0.00
	09/3
	8.00
	
	x

	440
	Tách ĐD 274 T500 Nho Quan - 271 E23.1 (220kV Ninh Bình) ; MC 274 T500NQ, MC 271 E23.1

(Sáng cắt chiều trả)
	10/03
	6.00
	11/03
	17.00
	
	x

	441
	Tách MBA T3, MC 133, MC 433 E1.11 (220kV Thành
Công)
	10/03
	6.00
	10/03
	22.00
	
	x

	442
	Tách đường dây 271 E9.20 (220kV Bỉm Sơn) - 274 E23.1 (220kV Ninh Bình), MC 271 E9.20 (220kV Bỉm Sơn), 274

E23.1 (220kV Ninh Bình)
	11/03
	6.00
	13/01
	6.00
	
	x

	443
	Tách đường dây 271 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 271 T500
Hà Tĩnh và 273 A18.10VA-271, 272 Đồng Hới
	12/03
	5.00
	12/03
	19.00
	
	x

	444
	Tách đường dây 272 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 278 T500
Hà Tĩnh và 274 A18.10VA-272 A18.15FMS
	13/03
	5.00
	13/03
	19.00
	
	x

	445
	Đường dây 271 A15.0 (TĐ Bản Vẽ) - 276 E15.40 (220kV
Tương Dương), MC 276 E15.40 (220kV Tương Dương)
	13/03
	5.00
	14/03
	18.00
	
	x

	446
	ĐD 272 E1.45 (220kV Long Biên) - 272 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2) . MC 272 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2) ,272

E1.45 (220kV Long Biên)
	15/03
	5.00
	15/03
	17.00
	
	x

	447
	Tách MBA AT1, 231, 131 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	15/03
	7.00
	16/03
	22.00
	
	x

	448
	Tách MBA T5, MC 135, 435, 335 E1.3 (220kV Mai Động)
	15/03
	8.00
	15/03
	22.00
	
	x

	449
	ĐD 271 E1.23 (220kV Vân Trì) - 272 E1.40 (220kV Tây
Hồ), MC 271 E1.23 (220kV Vân Trì)
	16/03
	5.00
	16/03
	17.00
	
	x

	450
	Tách MBA T3, MC 133,333, 433 E1.6 (220kV Chèm)
	16/3
	6.00
	16/3
	18.00
	
	x

	451
	Tách MBA AT2, MC 232, 132- E27.10 (220kV Bắc Ninh
2)
	16/03
	6.00
	16/03
	16.00
	
	x

	452
	Tách ĐD 271 A9.33 (TĐ Thành Sơn) - 271 T500 T500
Nho Quan, MC 271 T500NQ
	16/03
	8.00
	16/03
	18.00
	
	x

	453
	Tách MBA T6, MC 136, MC 436 E1.4 (220kV Hà Đông)
	17/03
	8.00
	17/03
	17.00
	
	x

	454
	Đường dây 274 E15.10 (220kV Đô Lương) - 275 E15.40 (220kV Tương Dương), MC 274 E15.10 (220kV Đô

Lương) - 275 E15.40 (220kV Tương Dương)
	19/03
	5.00
	20/03
	18.00
	
	x

	455
	Tách MBA T4, Tách Thanh cái C44, MC 434 E1.6 (220kV
Chèm)
	20/3
	6.00
	20/3
	20.00
	
	x

	456
	Tách MBA AT2, MC 132, MC 232 E11.15 (220kV Thái
Thụy)
	21/03
	6.00
	21/03
	17.00
	
	x

	457
	Tách MBA AT4, MC 234, MC 134, (Trạm biến áp 500kV
Đông Anh)
	21/03
	8.00
	21/03
	17.00
	
	x

	458
	Tách MBA AT3, MC 233, 133, 433 E27.10 (220kV Bắc
Ninh 2)
	23/03
	6.00
	23/03
	16.00
	
	x

	459
	Đường dây 272 A15.20 (TĐ Khe Bố) - 273 E15.10 (220kV
Đô Lương), MC 273 E15.10 (220kV Đô Lương)
	25/03
	5.00
	26/03
	18.00
	
	x

	460
	Tách ĐD 276 T500 Nho Quan – 271 E24.15 (220kV
Thanh Nghị), MC 276 T500 Nho Quan – 271 E24.15 (220kV Thanh Nghị)

(Sáng cắt chiều trả)
	25/03
	6.00
	26/03
	17.00
	
	x


	461
	Tách MBA AT1 E3.20, MC231, MC131, MC431, TC
C11, C21 E3.20 (220kV Trực Ninh)
	25/03
	6.00
	25/03
	18.00
	
	x

	462
	Tách MBA AT1 E3.20, MC231, MC131, MC431, TC
C12, C22 E3.20 (220kV Trực Ninh)
	26/03
	6.00
	26/03
	16.30
	
	x

	463
	Tách MBA AT2 E3.20, MC232, MC132, TC C11, C21
E3.20 (220kV Trực Ninh)
	27/03
	6.00
	27/03
	18.00
	
	x

	464
	Tách MBA AT2 E3.20, MC232, MC132, TC C12, C22
E3.20 (220kV Trực Ninh)
	28/03
	6.00
	28/03
	16.30
	
	x

	465
	Tách MBA AT2, MC 132, MC 232 E11.15 (220kV Thái
Thụy)
	20/03
	6.00
	28/03
	20.00
	
	x

	466
	Tách MBA AT3; MC 233; 133 T500 Tây Hà Nội
	01/03
	7.00
	01/03
	18.00
	
	x

	467
	Tách MBA AT1; MC 231; 131; 431 E7.15 (220kV Quang
Châu)
	02/03
	5.00
	02/03
	17.00
	
	x

	468
	Tách ĐD 274 T500 Hiệp Hoà - 272 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 274 T500HH; MC 272 E6.16; TC C22 E6.16
	02/03
	5.00
	02/03
	15.00
	
	x

	469
	Tách MBA AT2; MC 232; 132; TC C19; MC100 E29.20
(Mường Tè). Tách lần lượt thanh cái C11; C12; C21; C22 E29.20 (220kV Mường Tè)
	02/03
	6.00
	02/03
	21.00
	
	x

	470
	Tách ĐD 287; 267 T500LC (T500 Lào Cai) - 271 E22.40
(220kV Bắc Quang); MC 287; 267 (500kV Lào Cai)
	02/03
	6.00
	02/03
	15.00
	
	x

	471
	Tách MBA AT4; MC 234; 134; 434 T500 Tây Hà Nội
	02/03
	7.00
	02/03
	18.00
	
	x

	472
	Tách ĐD 280 A100 (TĐ Hoà Bình) - 271 E1.35 (220kV
Sơn Tây); MC 271 E1.35 (220kV Sơn Tây) (Sáng tách chiều trả)
	03/03
	5.00
	05/03
	17.00
	
	x

	473
	Tách ĐD 271 T500THN - 272 E1.11 Thành Công; Tách
MC 2 đầu ĐD
	03/03
	5.00
	03/03
	17.00
	
	x

	474
	Tách ĐD 275 T500 Sơn La - 271; 272 E17.50 (220kV Mường La); MC 271; 272 E17.50; MC 275 T500SL
	03/03
	5.00
	03/03
	20.00
	
	x

	475
	Tách ĐD 276 A80 (NĐ Phả Lại) - 272 NĐ A5.25 (NĐ
Mạo Khê) (Sáng tách chiều trả)
	04/03
	5.00
	05/03
	17.00
	
	x

	476
	Tách ĐD 272 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 272 T500 Hiệp
Hoà; MC 272 E1.19; MC 272 T500HH
	04/03
	5.00
	04/03
	17.00
	
	x

	477
	Tách ĐD 272 T500THN - 271 E1.6 Chèm; Tách MC 2 đầu
ĐD
	04/03
	5.00
	04/03
	17.00
	
	x

	478
	Tách ĐD 271 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 271 E13.10
(220kV Lạng Sơn); MC 271 E7.6; MC 271 E13.10
	04/03
	6.00
	09/04
	16.00
	
	x

	479
	Tách ĐD 271;272 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 275 E1.19 (220kV Sóc Sơn); MC 275E1.19; MC 271; 272 E25.2
	05/03
	5.00
	05/03
	17.00
	
	x

	480
	Tách ĐD 273 T500THN - 233(253) A100 TĐ Hòa Bình;
MC 273 T500THN
	05/03
	5.00
	05/03
	17.00
	
	x

	481
	Tách ĐD 271 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 275 NĐ A5.25
(NĐ Mạo Khê); MC 271 E5.9 (Sáng tách chiều trả)
	06/03
	5.00
	07/03
	17.00
	
	x

	482
	Tách MBA AT1; MC 231; 131; 431 E7.6 (220kV Bắc
Giang)
	06/03
	5.00
	06/03
	17.00
	
	x

	483
	Tách ĐD 274 A100 (TĐ Hoà Bình) – 273; 274 E10.5 (220kV Xuân Mai); MC 273;274 E10.5 (220kV Xuân Mai)
	06/03
	5.00
	07/03
	17.00
	
	x


	484
	Tách MBA AT2; MC 232; 132; 432 E7.6 (220kV Bắc
Giang)
	07/03
	5.00
	07/03
	17.00
	
	x

	485
	Tách ĐD 271 T500 Việt Trì – 273 E4.4 (220kV Việt Trì);
MC 2 đầu ĐD
	07/03
	5.00
	13/03
	20.00
	
	x

	486
	Tách ĐD 273 T500 Việt Trì - 272 E25.10 (220kV Vĩnh
Tường); MC 2 đầu ĐD
	07/03
	5.00
	21/03
	20.00
	
	x

	487
	Tách MBA T3; MC 133; 433 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	08/03
	5.00
	08/03
	15.00
	
	x

	488
	Tách ĐD 273 T500 Hiệp Hoà - 271 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 273 T500HH; MC 271 E6.16
	08/03
	20.00
	10/03
	8.00
	
	x


	489
	Tách MBA T4; 134; 334; 434 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	08/03
	20.00
	14/03
	6.00
	
	x

	490
	Tách ĐD 272 T500 Việt Trì – 272 E4.4 (220kV Việt Trì);
MC 2 đầu ĐD
	09/03
	4.00
	09/03
	22.00
	
	x

	491
	Tách ĐD 271 E6.20 (220kV Lưu Xá) - 273 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 271 E6.20; MC 273 E6.16' TC C21 E6.16
	09/03
	5.00
	09/03
	15.00
	
	x

	492
	Tách đ/d 271; 272 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 275 E1.35 (220kV Sóc Sơn); MC 271; 272 E25.2 (220kV Vĩnh Yên);
	09/03
	5.00
	09/03
	14.00
	
	x

	493
	Tách MBA AT2; MC 232; 132 E7.15 (220kV Quang Châu)
	09/03
	5.00
	09/03
	17.00
	
	x

	494
	Tách 02 ĐD 276 E2.1 (220kV Đồng Hoà) – 274 E2.20
(220kV Đình Vũ) và 277 E2.1 (220kV Đồng Hoà) – 275 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 276; 277 E2.1 ; 274; 275 E2.20
	09/03
	5.00
	16/03
	20.00
	
	x

	495
	Tách MBA T4; MC 134; 434 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	09/03
	5.00
	09/03
	15.00
	
	x

	496
	Tách ĐD 274 E12.3 (220kV Yên Bái) - 272 E4.15 (220kV
Phú Thọ); Tách MC 2 đầu ĐD
	10/03
	6.00
	10/03
	18.00
	
	x

	497
	Tách ĐD 272 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 276 NĐ A5.25
(NĐ Mạo Khê); MC 272 E5.9 (Sáng tách chiều trả)
	11/03
	5.00
	12/03
	17.00
	
	x

	498
	Tách ĐD 273 E16.5 (220kV Bảo Lâm) - 272 E16.2 (220kV Cao Bằng); MC 273; 274 E16.5; MC 272 E16.2 (Sáng tách
chiều trả)
	12/03
	5.00
	13/03
	17.00
	
	x

	499
	Tách ĐD 271 A9.36 (TĐ Trung Sơn) – 273;274 E19.10
(220kV Yên Thủy); MC 273; 274 E19.10
	12/03
	6.00
	12/03
	18.00
	
	x

	500
	Tách ĐD 274 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 273 E5.8 (220kV
Hoành Bồ); MC 274 E5.9 ; MC 273 E5.8 (Sáng tách chiều trả)
	13/03
	5.00
	14/03
	17.00
	
	x

	501
	Tách MBA AT2; 232; 132; K402 E20.3 (220kV Lào Cai)
	14/03
	2.00
	14/03
	18.00
	
	x

	502
	Tách ĐD 271 T500 Việt Trì – 273 E4.4 (220kV Việt Trì);
MC 2 đầu ĐD (Sáng tách chiều trả)
	14/03
	5.00
	21/03
	17.00
	
	x

	503
	Tách ĐD 271 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) - 272 E1.35
(220kV Sơn Tây); MC 2 đầu ĐD;
	15/03
	5.00
	15/03
	15.00
	
	x

	504
	Tách ĐD 271 E17.6 (220kV Sơn La) – 272; 273 A17.55
(TĐ Suối Sập 2A); MC 271 E17.6; Tách lân lượt TC C21; C22; MC 212 E17.6 (220kV Sơn La)
	15/03
	6.00
	15/03
	22.00
	
	x

	505
	Tách ĐD 274 E5.8 (220kV Hoành Bồ) - 271 A7.10 (NĐ
Sơn Động); MC 274 E5.8
	15/03
	7.00
	15/03
	17.00
	
	x


	506
	Tách ĐD 271 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 272 E6.20 (220kV Lưu Xá); MC 271 E6.2; MC 272 E6.20
	15/03
	20.00
	20/03
	8.00
	
	x

	507
	Tách MBA AT1; MC 231; 131; 431 E6.16 (220kV Phú
Bình)
	15/03
	23.00
	16/03
	9.00
	
	x

	508
	Tách ĐD 272 E17.6 - 273; 274 E17.50; tách MC 272
E17.6. MC 273; 274 E17.50
	16/03
	5.00
	16/03
	22.00
	
	x

	509
	Tách MBA T4; 134; 334; 434 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	16/03
	6.00
	16/03
	15.00
	
	x

	510
	Tách ĐD 272 T500 Quảng Ninh – 271 E5.8 (220kV Hoành
Bồ); MC 271 E5.8; MC 272 T500QN
	16/03
	7.00
	16/03
	17.00
	
	x

	511
	Tách ĐD 277 T500 Phố Nối - 286 A8.25 (NĐ Hải Dương)
	17/3
	5.00
	23/3
	19.00
	
	x

	512
	Tách ĐD 273 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 271; 272 E7.20 (220kV Sơn Động); 273 E5.9; MC 271; 272 E7.20 (Sáng
tách chiều trả)
	17/03
	5.00
	19/03
	17.00
	
	x

	513
	Tách ĐD 277 E1.4 (220kV Hà Đông) - 271;272 E10.5 (220kV Xuân Mai); MC 271; 272 E10.5 (220kV Xuân

Mai)
	17/03
	5.00
	17/03
	17.00
	
	x

	514
	Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La;
MC 273 E17.6; MC 276 T500SL
	17/03
	6.00
	17/03
	22.00
	
	x

	515
	Tách ĐD 271 E4.4 (220kV Việt Trì) - 271 E4.15 (Suối Sập
2A); MC 271 E4.4;
	18/03
	5.00
	18/03
	15.00
	
	x

	516
	Tách ĐD 272; 274 A53-2 (NĐ Uông Bí 2) - 271; 272
E5.35 (220kV Yên Hưng); MC 271; 272 E5.35 (Sáng tách chiều trả)
	20/03
	5.00
	22/03
	17.00
	
	x

	517
	Tách MBA AT1; 231; 131; 431 E12.3 (220kV Yên Bái)
	21/03
	2.00
	21/03
	19.00
	
	x

	518
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 274 E14.6; MC 274 E6.16
	21/03
	5.00
	21/03
	17.00
	
	x

	519
	Tách ĐD 273 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 E6.2 (220kV
Thái Nguyên); MC 273 E22.4; MC 272 E6.2
	21/03
	20.00
	27/03
	8.00
	
	x

	520
	Tách MBA AT2; 232; 132 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	22/03
	0.00
	22/03
	15.00
	
	x

	521
	Tách ĐD 271 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E14.6
(220kV Tuyên Quang); MC 273 E14.6 (Sáng tách chiều trả)
	22/03
	5.00
	23/03
	17.00
	
	x

	522
	Tách MBA T3; 133; 333; 433 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	23/03
	2.00
	23/03
	15.00
	
	x

	523
	Tách ĐD 278 T500 Phố Nối - 285 A8.25 (NĐ Hải Dương)
	24/3
	5.00
	30/3
	19.00
	
	x

	524
	Tách ĐD 274 Quảng Ninh – 273 NĐ A5.20 (NĐ Cẩm
Phả); MC 274 T500QN
	24/03
	5.00
	26/03
	17.00
	
	x

	525
	Tách ĐD 276 E20.3 (220kV Lào Cai) - 274 E20.23 (220kV
Bảo Thắng); MC 276 E20.3; MC 274 E20.23
	28/03
	5.00
	28/03
	17.00
	
	x

	526
	Tách ĐD 275 A80 (NĐ Phả Lại) - 271 NĐ A5.25 (NĐ
Mạo Khê) (Sáng tách chiều trả)
	28/03
	5.00
	29/03
	17.00
	
	x

	527
	Tách ĐD 277 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 273; 274 E5.35 (220kV Yên Hưng); MC 277 E5.9; MC 273; 274 E5.35
	29/03
	7.00
	29/03
	17.00
	
	x

	528
	Tách ĐD 271 T500 Lai Châu – 271 E29.20 (220kV Mường
Tè); MC 271 E29.20; MC 271 T500LC
	29/03
	7.00
	29/03
	17.00
	
	x


	529
	Tách ĐD 275 E5.9 (220kV Tràng Bạch) – 273 E2.9
(220kV Vật Cách); MC 275 E5.9; MC 272 E2.9
	30/03
	7.00
	30/03
	17.00
	
	x

	530
	Tách ĐD 272 T500 Lai Châu – 272 E29.20 (220kV Mường
Tè); MC 272 E29.20; MC 272 T500LC
	30/03
	7.00
	30/03
	17.00
	
	x

	531
	Tách MBA AT1 T500 Vũng Áng, Tách MC 531, 561, 231,
341 T500 Vũng Áng
	02/4
	7.00
	02/4
	18.00
	x
	

	532
	Tách ĐD 571 T500 Hà Tĩnh - 571 T500 Vũng Áng Tách MC 571, 572 T500 Hà Tĩnh

Tách C51, MC 561, 571 T500 Vũng Áng
	10/4
	7.00
	10/4
	18.00
	x
	

	533
	Tách C52 T500 Vũng Áng
	15/4
	7.00
	15/4
	18.00
	x
	

	534
	Tách ĐD 575 T500 Vũng Áng - 572 Quảng Trạch,
Tách MC 575, 565 T500 Vũng Áng
	16/4
	7.00
	16/4
	18.00
	x
	

	535
	Tách ĐD 585 T500 Vũng Áng - 571 Quảng Trạch,
Tách MC 585, 565 T500 Vũng Áng
	18/4
	7.00
	18/4
	18.00
	x
	

	536
	Tách ĐD 582 Nho Quan - 573 Thường Tín ; MC 573, 563
T500 Thường Tín; MC 581, 582 T500NQ
	03/04
	5.00
	03/04
	17.00
	x
	

	537
	Tách ĐD 572 Thường Tín - 571 Tây Hà Nội ; MC 562, 572
T500 Thường Tín; 571, 572 T500THN
	12/04
	5.00
	12/04
	17.00
	x
	

	538
	Tách: MBA AT1 MC530 MC531 MC 231 T500TT
	06/04
	5.00
	06/04
	17.00
	x
	

	539
	Tách ĐD 571 Thường Tín - 578 Tây Hà Nội ; MC 561, 571 T500 Thường Tín, 571, 577 T500THN , Tách Scada 3giờ trong thời gian sửa chữa HT MTĐK.
	13/04
	5.00
	13/04
	17.00
	x
	

	540
	Tách MBA AT2, MC 232 T500 Việt Trì
	02/04
	0.00
	02/04
	7.00
	x
	

	541
	Tách ĐD 571 Quảng Ninh - 571 NĐ Mông Dương; MC
571, 561 T500 Quảng Ninh
	02/04
	5.00
	02/04
	17.00
	x
	

	542
	Tách ĐD 572 Quảng Ninh - 573 NĐ Mông Dương; MC
572, 562 T500 Quảng Ninh (Sáng tách chiều trả)
	28/04
	5.00
	29/04
	17.00
	x
	

	543
	Tách ĐD 571 TĐ Sơn La - 578 Sơn La; MC 577, 578 T500
Sơn La
	02/04
	5.00
	02/04
	17.00
	x
	

	544
	Tách ĐD 573 TĐ Sơn La - 579 Sơn La; MC 579, 580 T500
Sơn La
	03/04
	5.00
	03/04
	17.00
	x
	

	545
	Tách ĐD 575 TĐ Sơn La - 575 Nho Quan ; MC 575, 576 KH505 T500NQ, MC K591; KH 591 T500 Sơn La (Sáng
tách chiều trả)
	07/04
	5.00
	09/04
	17.00
	x
	

	546
	Tách ĐD 574 NĐ Thăng Long - 576 Quảng Ninh; MC 576,
566 T500 Quảng Ninh (Sáng tách chiều trả)
	07/04
	5.00
	09/04
	17.00
	x
	

	547
	Tách ĐD 572 NĐ Thăng Long - 571 Phố Nối; MC 571,
561 T500 Phố Nối (Sáng tách chiều trả)
	21/04
	5.00
	23/04
	17.00
	x
	

	548
	Tách ĐD 585 Hiệp Hòa – 574 Đông Anh; Tách MC 584, 585 T500 Hiệp Hòa; MC 573, 574 T500 Đông Anh
	20/04
	5.00
	20/04
	17.00
	x
	

	549
	Tách ĐD 585 Hiệp Hòa – 574 Đông Anh; Tách MC 584, 585 T500 Hiệp Hòa; MC 573, 574 T500 Đông Anh
	26/04
	5.00
	26/04
	17.00
	x
	

	550
	Tách ĐD 585 Hiệp Hòa – 574 Đông Anh; Tách MC 584, 585 T500 Hiệp Hòa; MC 573, 574 T500 Đông Anh
	27/04
	5.00
	27/04
	17.00
	x
	

	551
	Tách ĐD 278 T500 Hiệp Hòa - 272 E27.15 (220kV Bắc
Ninh 3); MC 278T500HH; MC 272 E27.15
	20/04
	5.00
	20/04
	17.00
	x
	

	552
	Tách ĐD 272 T500 Đông Anh - 271 E27.15 (220kV Bắc
Ninh 3); MC 272 T500ĐA; MC 271 E27.15
	26/04
	5.00
	26/04
	17.00
	x
	


	553
	Tách ĐD 277 T500 Hiệp Hòa - 271 T500 Đông Anh; MC
277 T500HH; MC 271 T500ĐA
	27/04
	5.00
	27/04
	17.00
	x
	

	554
	Tách ĐD 274 E4.4 (220kV Việt Trì) - 271 E4.15 (220kV
Phú Thọ); MC 274 E4.4; MC 271 E4.15 (Sáng tách chiều trả)
	01/04
	5.00
	02/04
	17.00
	x
	

	555
	Tách BVSL thanh cái C21A/C22A bộ 1 T500 Lào Cai (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	01/04
	6.00
	01/04
	22.00
	x
	

	556
	Tách TC C22 và MBA AT2, MC 272, 274; 132 E25.2
(220kV Vĩnh Yên)
	01/04
	22.00
	02/04
	6.00
	x
	

	557
	Tách TC C21 E25.2 (220kV Vĩnh Yên)
	02/04
	6.00
	02/04
	13.00
	x
	

	558
	Tách BVSL thanh cái C21A/C22A bộ 2 T500 Lào Cai (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	02/04
	6.00
	02/04
	22.00
	x
	

	559
	Tách ngăn lộ 212 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	02/04
	22.00
	07/04
	8.00
	x
	

	560
	Tách bảo vệ SLTC F87B phía 220kV E6.2 (220kV Thái Nguyên) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	02/04
	18.00
	03/04
	5.00
	x
	

	561
	Tách bảo vệ SLTC F87B phía 220kV E6.2 (220kV Thái Nguyên) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	05/04
	22.00
	07/04
	8.00
	x
	

	562
	Tách lần lượt TC C11, C12 + ngăn lộ 112 E4.15 (220kV
Phú Thọ);
	03/04
	5.00
	03/04
	20.00
	x
	

	563
	Tách ĐD 275 E12.3 (220kV Yên Bái) - 271 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 271 E14.6; MC 275 E12.3
	03/04
	5.00
	06/04
	20.00
	x
	

	564
	Tách ĐD 171 E16.5 (220kV Bảo Lâm) - 171 A16.16
(TĐ.Mông Ân), Tách lần lượt thanh cái C11, C12 E16.5 (220kV Bảo Lâm)
	03/04
	5.00
	03/04
	15.00
	x
	

	565
	Tách ĐD 272 E4.15 (220kV Phú Thọ) - 274 E12.3 (220kV
Yên Bái); MC 274 E12.3; MC 272 E4.15
	03/04
	5.00
	03/04
	17.00
	x
	

	566
	Tách ĐD 274 T500 Việt Trì – 273, 274 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); MC 274 T500 Việt Trì; MC 273, 274 E25.2
	04/04
	5.00
	04/04
	16.00
	x
	

	567
	Tách TBN 103; MC T103 E14.6 (220kV Tuyên Quang) (khi khôi phục Thao tác Đóng/cắt MC T103 có tải 05 lần,

mỗi lần cách nhau 15 phút)
	04/04
	6.00
	04/04
	15.00
	x
	

	568
	Tách ĐD 272 E1.35 (220kV Sơn Tây) - 271 E25.10 (220kV Vĩnh Tường); MC 272 E1.35 ; MC 271 E25.10
	05/04
	5.00
	06/04
	17.00
	x
	

	569
	Tách ĐD 173 E22.4 (220kV Hà Giang) - 174 E22.1
(110kV Hà Giang); Tách lần lượt thanh cái C11, C12 E22.4 (220kV Hà Giang)
	05/04
	5.00
	05/04
	15.00
	x
	

	570
	Tách TC C21, MC 271, 273 E17.50 (220kV Mường La)
	05/04
	5.00
	05/04
	20.00
	x
	


	571
	Tách ĐD 271, 274 E22.40 (220kV Bắc Quang) - 287 (267)
T500 Lào Cai; MC 287, 267 T500LK; MC 271, 274
E22.40 (Sáng tách chiều trả)
	05/04
	5.00
	06/04
	17.00
	x
	

	572
	Tách ĐD 277 T500 Phố Nối - 286 E8.30 (220kV NĐ Hải
Dương); MC 277 T500PN; MC 286; 256 E8.30
	05/04
	5.00
	08/04
	19.00
	x
	

	573
	Tách đ/d 171 T500 Lai Châu - 171 A29.46 (TĐ Nậm Pì);
MC 171 T500 Lai Châu
	05/04
	7.00
	05/04
	17.00
	x
	

	574
	Tách ĐD 273 T500 Hiệp Hoà - 271 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 273 T500HH; MC 271 E6.16
	05/04
	20.00
	07/04
	8.00
	x
	

	575
	Tách lần lượt TC C21, C22 E6.16 (220kV Phú Bình)
	05/04
	22.00
	06/04
	8.00
	x
	

	576
	Tách ĐD 272 E26.5 (220kV Bắc Kạn) – 275 E6.2 (220kV
Thái Nguyên); MC 272 E26.5; MC 275 E6.2; TC C21 E26.5
	06/04
	5.00
	06/04
	15.00
	x
	

	577
	Tách TC C22, MC 272, 274 E17.50 (220kV Mường La)
	06/04
	5.00
	06/04
	20.00
	x
	

	578
	Tách ĐD 171 E22.4 (220kV Hà Giang) - 171 A22.32 (TĐ.
Sông Lô 2); Tách lần lượt thanh cái C11, C12 E22.4 (220kV Hà Giang)
	06/04
	5.00
	06/04
	15.00
	x
	

	579
	Tách đ/d 172 T500 Lai Châu - 171 A29.16 (TĐ Nậm Na
3); MC 172 T500 Lai Châu
	06/04
	7.00
	06/04
	17.00
	x
	

	580
	Tách bảo vệ F87B phía 220kV E6.16 (220kV Phú Bình) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	06/04
	22.00
	07/04
	8.00
	x
	

	581
	Tách bảo vệ F87B phía 220kV T500HH (500kV Hiệp Hòa) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	06/04
	22.00
	07/04
	8.00
	x
	

	582
	Tái lập ca Trực E25.2 (220kV Vĩnh Yên)
	07/04
	0.00
	12/04
	22.00
	x
	

	583
	Tách đ/d 174 T500 Lai Châu - 171 A21.10 (TĐ Nậm He);
MC174 T500 Lai Châu
	07/04
	7.00
	07/04
	17.00
	x
	

	584
	Tách ĐD 274 E16.2 (220kV Cao Bằng) - 274 E26.5
(220kV Bắc Kạn); MC 274 E16.2; MC 274 E26.5;
	08/04
	5.00
	08/04
	17.00
	x
	

	585
	Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E16.2 (220kV Cao Bằng)
	08/04
	5.00
	08/04
	17.00
	x
	

	586
	Tách ĐD 273 E4.15 (220kV Phú Thọ) - 273 E12.3 (220kV
Yên Bái); MC 273 E12.3; MC 273 E4.15(Sáng tách chiều trả)
	08/04
	5.00
	09/04
	17.00
	x
	

	587
	Tách ngăn lộ 172, 178, 182 E4.15 (220kV Phú Thọ) (chưa
có xuất tuyến)
	08/04
	7.00
	09/04
	17.00
	x
	

	588
	Tách C22 E4.15 (220kV Phú Thọ);
	08/04
	7.00
	08/04
	16.00
	x
	

	589
	Tách ĐD 278 E12.3 (220kV Yên Bái) - 286 (266) T500 Lào Cai; MC 286, 266 T500 Lào Cai; MC 278 E12.3

(Sáng tách chiều trả)
	09/04
	5.00
	11/04
	17.00
	x
	

	590
	Tách ĐD 278 T500 Phố Nối - 285 E8.30 (220kV NĐ Hải
Dương); MC 278 T500PN; MC 285; 255 E8.30
	09/04
	5.00
	12/04
	19.00
	x
	

	591
	Tách ĐD 271,272 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 275 E1.19 (220kV Sóc Sơn); MC 275 E1.19; MC 271, 272 E25.2
	09/04
	5.00
	09/04
	17.00
	x
	

	592
	Tách MBA AT2, MC 232, 132 và 177 E26.5 (220kV Bắc
Kạn)
	09/04
	5.00
	09/04
	17.00
	x
	


	593
	Tách ĐD 271,272 A22.30 (TĐ Nho Quế 3) - 271 E16.2
(220kV Cao Bằng); MC 271 E16.2; Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E16.2 (220kV Cao Bằng)
	09/04
	5.00
	09/04
	17.00
	x
	

	594
	Tách ĐD 273 E16.5 (220kV Bảo Lâm) - 272 E16.2 (220kV Cao Bằng); MC 273; 274 E16.5; MC 272 E16.2 ; Tách lần

lượt thanh cái C21, C22 E16.2 (Cao Bằng); Thanh cái C24
E16.5 (220kV Bảo Lâm)
	10/04
	5.00
	10/04
	16.00
	x
	

	595
	Tách ĐD 276 E12.3 (220kV Yên Bái) - 272 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 272 E14.6; MC 276 E12.3
	10/04
	5.00
	14/04
	20.00
	x
	

	596
	Tách ĐD 275 E12.3 (220kV Yên Bái) - 271 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 271 E14.6; MC 275 E12.3 (220kV

Yên Bái)
	10/04
	5.00
	12/04
	20.00
	x
	

	597
	Tách thanh cái C24A T500 Lào Cai
	10/04
	9.00
	10/04
	15.00
	x
	

	598
	Tách đ/d 172 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 171 A20.42
(TĐ Suối Chăn 2); MC 172 E20.23
	11/04
	0.00
	11/04
	9.30
	x
	

	599
	Tách ĐD 273 E16.2 (220kV Cao Bằng) - 271 E26.5 (220kV Bắc Kạn); MC 273 E16.2; MC 271 E26.5; Tách

lần lượt TC C21, C22 E16.2 (Cao Bằng); Tách lần lượ TC
C21, C22 E26.5 (220kV Bắc Kạn)
	11/04
	5.00
	11/04
	16.00
	x
	

	600
	Tách lần lượt C21A, C22A và tách ngăn lộ 212 T500 Lào
Cai
	11/04
	5.00
	11/04
	20.00
	x
	

	601
	Tách đ/d 172 E4.4 (220kV Việt Trì) - 172 E25.17 (Sông
Lô); MC 172 E4.4
	11/04
	7.00
	14/04
	7.00
	x
	

	602
	Tách TC C11 E25.2 (220kV Vĩnh Yên)
	11/04
	13.00
	11/04
	20.00
	x
	

	603
	Tách BVSL TC 87B 110kV, tách BV 50BF phía 110kV E25.2 (220kV Vĩnh Yên) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	11/04
	22.00
	12/04
	16.00
	x
	

	604
	Tách ĐD 172 E6.16 (220kV Phú Bình) - 172 E6.3 (110kV
Gò Đầm), ngăn lộ 172 E6.16 (220kV Phú Bình)
	12/04
	0.00
	12/04
	7.00
	x
	

	605
	Tách ĐD 276 T500 Phố Nối - 271272 E28.1 (220kV Phố Nối); MC 276 T500 PN; MC 271 272 E28.1 (Sáng tách

chiều trả)
	12/04
	4.00
	13/04
	16.00
	x
	

	606
	Tách MBA AT2, MC 232, 132; Tách lần lượt thanh cái
C21, C22 E16.2 (220kV Cao Bằng)
	12/04
	5.00
	12/04
	16.00
	x
	

	607
	Tách ĐD 275 T500 Sơn La - 271, 272 E17.50 (220kV Mường La); MC 271, 272 E17.50; 275 T500SL
	12/04
	5.00
	12/04
	20.00
	x
	

	608
	Tách ĐD 274 T500 Hiệp Hoà - 272 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 274 T500HH và MC 272 E6.16, Tách lần lượt TC C21, C22 E6.16 (220kV Phú Bình)
	12/04
	5.00
	12/04
	16.00
	x
	

	609
	Tách đ/d 178 E6.16 (220kV Phú Bình) - 171 E6.13 (Yên
Bình); 178 E6.16
	13/04
	0.00
	13/04
	7.00
	x
	

	610
	Tách đ/d 172 E17.50 (220kV Mường La) - 172 A17.29
(TĐ Pá Chiến); MC 172; TC C19 E17.50
	13/04
	5.00
	13/04
	18.00
	x
	

	611
	Tách ĐD 272 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E26.5
(220kV Bắc Kạn); MC 273 E26.5 (Sáng tách chiều trả) ; Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E26.5 (220kV Bắc Kạn)
	13/04
	5.00
	14/04
	17.00
	x
	


	612
	Tách ĐD 276 E20.3 (220kV Lào Cai) - 274 E20.23 (220kV
Bảo Thắng); MC 276 E20.3; MC 274 E20.23(Sáng tách chiều trả)
	13/04
	5.00
	14/04
	17.00
	x
	

	613
	Tách MC 433 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	13/04
	6.00
	13/04
	14.00
	x
	

	614
	Tái lập ca trực E28.10 (220kV Kim Động)
	13/04
	7.00
	19/04
	19.00
	x
	

	615
	Tách thanh cái C12 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); và Tách đ/d 171 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 172 E25.1 (Phúc Yên); MC

171 E25.2
	14/04
	6.00
	14/04
	14.00
	x
	

	616
	Tách ngăn lộ 282, 262 T500 Lào Cai; (ngăn lộ dự phòng
chưa có xuất tuyến)
	14/04
	7.00
	14/04
	17.00
	x
	

	617
	Tách ĐD 271 E17.6 (220kV Sơn La) – 272; 273 A17.55
(TĐ Suối Sập 2A); MC 271 E17.6;, Tách lân lượt TC C21; C22; MC 212 E17.6 (220kV Sơn La)
	15/04
	5.00
	15/04
	22.00
	x
	

	618
	Tách ĐD 271 E4.4 (220kV Việt Trì) – 271, 272 A17.55
(TĐ Suối Sập 2A); MC 271 E4.4 (Sáng tách chiều trả)
	15/04
	5.00
	17/04
	17.00
	x
	

	619
	Tách ĐD 273 Quảng Ninh – 272 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 272; 200 E5.8; MC 273; MC 200 T500QN (Sáng tách
chiều trả)
	15/04
	5.00
	17/04
	20.00
	x
	

	620
	Tách ĐD 174 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 171 E6.24 (110kV
Đa Phúc), MC 174 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	15/04
	5.00
	15/04
	16.00
	x
	

	621
	Tách ngăn lộ 284, 264 TT500 Lào Cai ; (ngăn lộ dự phòng
chưa có xuất tuyến)
	15/04
	7.00
	15/04
	17.00
	x
	

	622
	Tách thanh cái C11 T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	15/04
	7.00
	15/04
	14.00
	x
	

	623
	Tách thanh cái C12 T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	15/04
	14.00
	15/04
	21.00
	x
	

	624
	Tách bảo vệ SLTC F87B, F50BF phía 110kV T500HH (500kV Hiệp Hòa) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	15/04
	22.00
	16/04
	16.00
	x
	

	625
	Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La;
MC 273 E17.6; MC 276 T500SL
	16/04
	5.00
	16/04
	22.00
	x
	

	626
	Tách ĐD 274 E7.15 (220kV Quang Châu) - 273, 274 E27.6 (220kV Bắc Ninh); MC 274 E7.15; MC 273; 274 E27.6
	16/04
	5.00
	16/04
	17.00
	x
	

	627
	Tách ĐD 176 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 171 E7.19
(110kV Yên Dũng); Ngăn lộ 2 đầu TBA
	16/04
	5.00
	16/04
	16.00
	x
	

	628
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E12.3 (220kV Yên
Bái)
	16/04
	7.00
	16/04
	17.00
	x
	

	629
	Tách TC C11 T500 Phố Nối
	16/04
	22.00
	17/04
	7.00
	x
	

	630
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 274 E14.6 và 274 E6.16
	17/04
	5.00
	17/04
	17.00
	x
	

	631
	Tách ĐD 178 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 172 E7.14
(110kV Lục Nam); Ngăn lộ 178 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	17/04
	5.00
	17/04
	16.00
	x
	

	632
	Tách TC C11 E28.10 (220kV Kim Động)
	17/04
	7.00
	17/04
	20.00
	x
	

	633
	Tách C11 và Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E12.3
(220kV Yên Bái)
	17/04
	7.00
	17/04
	17.00
	x
	

	634
	Tách lần lượt TC C11, C12. MC 112 E1.35 (220kV Sơn
Tây)
	17/04
	8.00
	17/04
	16.00
	x
	

	635
	Tách thanh cái C11 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	17/04
	13.00
	17/04
	20.00
	x
	

	636
	Tách TC C12 T500 Phố Nối
	17/04
	22.00
	18/04
	7.00
	x
	


	637
	Tách bảo vệ SLTC F87B, F50BF phía 110kV E1.19 (220kV Sóc Sơn) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	17/04
	22.00
	18/04
	16.00
	x
	

	638
	Tách ĐD 272 T500 Quảng Ninh – 271 E5.8 (220kV Hoành Bồ) MC 271; MC 200 E5.8; MC 272; MC 200 T500QN
	18/04
	5.00
	18/04
	20.00
	x
	

	639
	Tách ĐD 273 T500 Việt Trì - 272 E25.10 (220kV Vĩnh
Tường); MC 273 T500 Việt Trì; MC 272 E25.10 (Sáng tách chiều trả)
	18/04
	5.00
	20/04
	17.00
	x
	

	640
	Tách ĐD 271 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 271 E13.10 (220kV Lạng Sơn); MC 271 E7.6 và MC 271 E13.10
	18/04
	6.00
	23/05
	16.00
	x
	

	641
	Tách TC C12 E28.10 (220kV Kim Động)
	18/04
	7.00
	18/04
	20.00
	x
	

	642
	Tách lần lượt TC C21, C22. MC 212 E1.35 (220kV Sơn
Tây)
	18/04
	8.00
	18/04
	16.00
	x
	

	643
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E28.10 (220kV Kim
Động) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	18/04
	22.00
	19/04
	16.00
	x
	

	644
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV T500 Phố Nối. (PTC1
đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	18/04
	22.00
	19/04
	7.00
	x
	

	645
	Tách ĐD 171 E7.15 (220kV Quang Châu) - 171 E7.26
(110kV Quang Châu 2); MC 171 E7.15
	19/04
	5.00
	19/04
	16.00
	x
	

	646
	Tách 02 ĐD 271 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 271 T500 Hiệp Hoà; MC 271 E1.19; MC 271 T500HH và ĐD 272 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 272 T500 Hiệp Hoà; MC 272 E1.19; MC 272 T500HH .
	19/04
	5.00
	19/04
	17.00
	x
	

	647
	Tách đ/d 173 E17.50 (220kV Mường La) - 174 E17.3
(Mường La); MC 173; TC C19E17.50
	20/04
	5.00
	20/04
	18.00
	x
	

	648
	Tách ĐD 272 E12.3 (220kV Yên Bái) - 274 E20.3 (220kV
Lào Cai); MC 274 E20.3; MC 272 E12.3
	20/04
	7.00
	20/04
	17.00
	x
	

	649
	Tách ĐD 274 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 273 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 274; 200 E5.9; MC 273; MC 200 E5.8
	21/04
	5.00
	21/04
	20.00
	x
	

	650
	Tách ĐD 271 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273 E20.3 (220kV
Lào Cai); MC 273 E20.3; MC 271 E12.3
	21/04
	7.00
	21/04
	17.00
	x
	

	651
	Tách ĐD 271 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E14.6
(220kV Tuyên Quang); MC 273 E14.6 (Sáng tách chiều trả)
	22/04
	5.00
	24/04
	17.00
	x
	

	652
	Tách ĐD 275 T500 Hiệp Hoà - 273 E1.19 (220kV Sóc
Sơn): MC 273 E1.19; MC 275 T500HH
	22/04
	5.00
	22/04
	17.00
	x
	

	653
	Tách ĐD 276 T500 Hiệp Hoà - 274 E1.19 (220kV Sóc
Sơn); MC 274 E1.19; MC 276 T500HH
	23/04
	5.00
	23/04
	17.00
	x
	

	654
	Tách ĐD 271 T500 Việt Trì - 273 E4.4 (220kV Việt Trì); MC 271 T500 Việt Trì ; MC 273 E4.4 (Sáng tách chiều trả)
	24/04
	5.00
	25/04
	17.00
	x
	

	655
	Tách đ/d 174 E4.15 (220kV Phú Thọ) - 172 E4.9 (Ninh
Dân); MC 174 E4.15
	24/04
	6.00
	24/04
	17.00
	x
	


	656
	Tách ĐD 272 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 281 T500 Lào Cai; MC 281, 261 T500 Lào Cai; MC 272 E20.23 (Sáng

tách chiều trả)
	25/04
	5.00
	26/04
	17.00
	x
	

	657
	Tách ĐD 271 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 285 T500 Lào Cai; MC 285, 265 T500 Lào Cai; MC 271 E20.23(Sáng

tách chiều trả)
	27/04
	5.00
	28/04
	17.00
	x
	

	658
	Đóng điện lần lượt thiết bị TC C29,TU C29, C19, TU C19
T500NQ
	05/04
	8.00
	05/04
	10.00
	
	x

	659
	Tách ĐD 271, 272 E3.7 (220kV Nam Định) - 272 E3.20 (220kV Trực Ninh) ; MC272, TC C22, MC 212 E3.20

(220kV Trực Ninh)
	08/04
	6.00
	08/04
	17.00
	
	x

	660
	Tách ĐD 271, 272 E3.7 (220kV Nam Định) - 272 E3.20 (220kV Trực Ninh) ; MC272, TC C21, MC 212 E3.20

(220kV Trực Ninh)
	09/04
	6.00
	06/03
	17.00
	
	x

	661
	Tách ĐD 273 E3.20 (220kV Trực Ninh) - 272 A11.10 (NĐ Thái Bình 2) ; MC273, TC C21, MC 212 E3.20 (220kV

Trực Ninh)
	10/04
	6.00
	10/04
	17.00
	
	x

	662
	Tách ĐD 273 E3.20 (220kV Trực Ninh) - 272 A11.10 (NĐ Thái Bình 2) ; MC273, TC C22, MC 212 E3.20 (220kV

Trực Ninh)
	11/04
	6.00
	11/04
	17.00
	
	x

	663
	Tách ĐD 274 E3.20 (220kV Trực Ninh) - 271 A11.10 (NĐ Thái Bình 2) ; MC274, TC C22, MC 212 E3.20 (220kV

Trực Ninh)
	14/04
	6.00
	14/04
	17.00
	
	x

	664
	Tách ĐD 274 E3.20 (220kV Trực Ninh) - 271 A11.10 (NĐ Thái Bình 2) ; MC274, TC C21, MC 212 E3.20 (220kV

Trực Ninh)
	15/04
	6.00
	15/04
	17.00
	
	x

	665
	Đóng điện lần lượt thiết bị MC100, TC C19, TUC19
E24.4 (220kV Phủ Lý)
	15/04
	9.00
	15/04
	11.00
	
	x

	666
	Tách đường dây 272 E24.15 (220kV Thanh Nghị) – 272
E9.2 (220kV Ba Chè)
	09/04
	6.00
	09/04
	17.00
	
	x

	667
	Tách đường dây 272 E9.20 (220kV Bỉm Sơn) -
271(273)A9.25 (Thủy điện Hủa Na)
	08/04
	6.00
	08/04
	17.00
	
	x

	668
	Tách đường dây 271 E9.20 (220kV Bỉm Sơn) - 274 E23.1 (220kV Ninh Bình), MC 271 E9.20 (220kV Bỉm Sơn)
	03/04
	6.00
	05/04
	6.00
	
	x

	669
	Tách MBA AT2, tách MC232, 132, 432 E9.10 (220kV
Nghi Sơn)
	01/04
	7.00
	01/04
	17.00
	
	x

	670
	Tách MBA AT1, tách MC231, 131, 431 E9.10 (220kV
Nghi Sơn)
	02/04
	7.00
	02/04
	22.00
	
	x

	671
	Tách Thanh Cái C11 E9.2 (220kV Ba Chè)
	12/04
	13.00
	12/04
	18.00
	
	x

	672
	Tách bảo vệ F87B phía 110kV E9.2 (220kV Ba Chè)
	12/04
	22.00
	13/04
	16.00
	
	x

	673
	Tái lập ca trực E9.2 (220kV Ba Chè)
	07/04
	6.00
	13/04
	22.00
	
	x

	674
	Ngăn dự phòng 200, TC C29, 176, 177, 178, 100, TC C19
E15.30 (220kV Quỳnh Lưu)
	06/04
	8.00
	06/04
	10.00
	
	x

	675
	Ngăn dự phòng 271, 272, 200, TC C29, 173 E15.40
(220kV Tương Dương)
	14/04
	8.00
	14/04
	10.00
	
	x

	676
	Tách đường dây 271 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 271 T500
Hà Tĩnh và 273 A18.10VA-271, 272 Đồng Hới
	10/04
	5.00
	10/04
	19.00
	
	x

	677
	Tách đường dây 272 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 278 T500
Hà Tĩnh và 274 A18.10VA-272 A18.15FMS
	11/04
	5.00
	11/04
	19.00
	
	x

	678
	Tách ĐD 231 T500 Vũng Áng - 277 NMĐ Vũng Áng 1.
Đóng TĐ 231- 76 T500 Vũng Áng
	02/04
	7.00
	02/04
	18.00
	
	x

	679
	Tách Đ/d 171 (E1.45) Long Biên - 172 Mai Lâm (E1.41);
MC 171 E1.45 (220kV Long Biên)
	01/04
	8.00
	01/04
	17.00
	
	x


	680
	Tách Đ/d 173 (E1.45) Long Biên - 171 Ngọc Thụy
(E1.79); MC 173 E1.45 (220kV Long Biên)
	03/04
	8.00
	03/04
	17.00
	
	x

	681
	Tách Đ/d 174 (E1.45) Long Biên - 172 Trâu Quỳ (E1.69);
MC 174 E1.45 (220kV Long Biên)
	08/04
	8.00
	08/04
	17.00
	
	x

	682
	Tách MBA AT6, MC 236, 136 E1.3 (220kV Mai Động)
	08/04
	0.01
	08/04
	12.00
	
	x

	683
	Tách đ/d 172 E1.3 (220kV Mai Động) - 172 E1.12 (Trần
Hưng Đạo) - 171 E1.18 (Bờ Hồ)
	10/04
	8.00
	10/04
	16.00
	
	x

	684
	Tách đ/d 176 E1.3 (220kV Mai Động) - 172 E1.10 (Văn
Điển) - 172 E1.62 (Ngọc Hồi)
	11/04
	8.00
	11/04
	16.00
	
	x

	685
	Tách thanh cái C11 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	16/04
	7.00
	16/04
	14.00
	
	x

	686
	Tách thanh cái C12 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	16/04
	14.00
	16/04
	20.00
	
	x

	687
	Tách BVSL thanh cái F87B 110kV E27.15 (220kV Bắc
Ninh 3)
	16/04
	22.00
	17/04
	16.00
	
	x

	688
	Đóng điện ngăn lộ tụ bù T102 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	17/04
	16.00
	17/04
	19.00
	
	x

	689
	Đóng điện định kỳ 3 tháng/lần các thiết bị dự phòng: C29,
TUC29, ngăn lộ 200 (T500TT)
	23/04
	8.00
	23/04
	9.00
	
	x

	690
	Tách thanh cái C21, MBA AT5 E1.6 (220kV Chèm) ( MBA AT5 chỉ có 1 DCL 235-1 đấu vào TC C21, không có

DCL-2)
	03/04
	22.00
	04/04
	6.00
	
	x

	691
	Tách thanh cái C22 E1.6 (220kV Chèm)
	05/04
	22.00
	06/04
	6.00
	
	x

	692
	Dùng MC 200 thay MC 271, tách MC 271 E1.6 (220kV Chèm) . (Bảo vệ ngăn đường dây 271 đầy đủ: Gồm F87L ngăn 271 và bảo vệ F21 ngăn 200, bảo vệ F85 ngăn 200)
	12/04
	6.00
	12/04
	18.00
	
	x

	693
	Tách đường dây 273 E1.6 (220kV Chèm) - 271 E1.40 (220kV Tây Hồ) , MC 273, tách TC C29.E1.6 (220kV
Chèm)
	15/04
	6.00
	15/04
	18.00
	
	x

	694
	Tách MC 112 E1.6 (220kV Chèm) .
	18/04
	6.00
	18/04
	16.00
	
	x

	695
	Tách đ/d 172 E1.6 (220kV Chèm) - 172 E1.33 (Cầu Diễn),
TC C19. E1.6 (220kV Chèm)
	21/04
	6.00
	21/04
	18.00
	
	x

	696
	Tách MBA T6, MC 136, MC 436 E1.4 (220kV Hà Đông)
	30/03
	22.00
	04/04
	22.00
	
	x

	697
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	30/03
	22.00
	31/03
	2.00
	
	x

	698
	Tách MC 100 E1.4 (220kV Hà Đông)
	03/04
	10.00
	04/04
	22.00
	
	x

	699
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	04/04
	21.00
	04/04
	23.00
	
	x

	700
	Tách thanh cái C19 E1.4 (220kV Hà Đông)
	04/04
	18.00
	04/04
	22.00
	
	x

	701
	Dùng MC 100 thay thế MC 136 E1.4 (220kV Hà Đông) E1.4 (Còn F87T1, F50 ngăn 436, F67 ngăn 100)
	04/04
	23.00
	05/04
	0.00
	
	x

	702
	Tách đ/d 180 E1.4 (220kV Hà Đông) - 172 E1.74 (Thạch
Thất 2), MC 180 E1.4 (220kV Hà Đông)
	31/03
	0.00
	03/04
	0.00
	
	x

	703
	Tách thanh cái C11 E1.4 (220kV Hà Đông)
	31/03
	0.00
	01/04
	6.00
	
	x

	704
	Tách thanh cái C12 E1.4 (220kV Hà Đông)
	02/04
	0.00
	02/04
	12.00
	
	x

	705
	Tách thanh cái C11 E1.4 (220kV Hà Đông)
	02/04
	12.00
	02/04
	18.00
	
	x

	706
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	02/04
	22.00
	03/04
	1.00
	
	x

	707
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	04/04
	22.00
	05/04
	2.00
	
	x



	708
	Tách ĐD 271 E1.4 (220kV Hà Đông) – 271 E1.11 (220kV
Thành Công), MC 271 E1.4 (220kV Hà Đông) , MC 271 E1.11 (220kV Thành Công)
	04/04
	22.00
	05/04
	8.00
	
	x

	709
	Tách MC 200 E1.4 (220kV Hà Đông)
	04/04
	22.00
	05/04
	8.00
	
	x

	710
	Dùng MC 200 thay thế MC 271 E1.4 (220kV Hà Đông) (Tách chức ngăn F87L), còn hợp bộ bảo vệ F21, F85 và
hợp bộ bảo vệ F67 ngăn lộ 200)
	05/04
	8.00
	08/04
	20.00
	
	x

	711
	Tách MBA AT4, MC 234, MC 134, 434 E1.4 (220kV Hà
Đông)
	05/04
	9.00
	08/04
	17.00
	
	x

	712
	Tách ĐD 271 E1.4 (220kV Hà Đông) – 271 E1.11 (220kV
Thành Công), MC 271 E1.4 (220kV Hà Đông) , MC 271 E1.11 (220kV Thành Công)
	08/04
	20.00
	09/04
	7.00
	
	x

	713
	Tách MC 200 E1.4 (220kV Hà Đông)
	08/04
	20.00
	09/04
	7.00
	
	x

	714
	Tách BVSL TC 220kV E1.4 (220kV Hà Đông)
	09/04
	4.00
	09/04
	8.00
	
	x

	715
	Dùng MC 200 thay MC 271 E1.4 (220kV Hà Đông) ; Xin tách chức năng F87L (Còn hợp bộ bảo vệ F21 ngăn 271,

hợp bộ F21, F85 ngăn lộ 200)
	09/04
	7.00
	09/04
	8.00
	
	x

	716
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	10/04
	8.00
	13/04
	21.00
	
	x

	717
	Tách MC 200 E1.4 (220kV Hà Đông)
	10/04
	10.00
	10/04
	15.00
	
	x

	718
	Dùng MC 200 thay thế MC 271 Trạm 220kV Hà Đông E1.4 (Còn hợp bộ bảo vệ F87 ngăn 271, hợp bộ F21, F85

ngăn lộ 200)
	10/04
	15.00
	10/04
	22.00
	
	x

	719
	Dùng MC 200 thay thế lần lượt MC 272, 273, 274, 275, 276 Trạm 220kV Hà Đông E1.4 (ngăn 272, 273 dự phòng), Ngăn 274,275,276 Còn F87L, F21, F67 ngăn lộ 200
	10/04
	22.00
	11/04
	22.00
	
	x

	720
	Dùng MC 200 thay thế lần lượt MC 277, 278, 279 E1.4 (220kV Hà Đông) (Còn hợp bộ bảo vệ F87 ngăn 277, hợp

bộ F21, F85 ngăn lộ 200)
	11/04
	22.00
	12/04
	22.00
	
	x

	721
	Tách MC 212 E1.4 (220kV Hà Đông)
	12/04
	22.00
	13/04
	5.00
	
	x

	722
	Dùng MC 200 thay thế lần lượt MC 233, 234 E1.4 (220kV Hà Đông) (Còn F87T1, F87T2, F67 ngăn 200)
	13/04
	5.00
	13/04
	16.00
	
	x

	723
	Tách MBA AT5, MC 235, MC 135 E1.4 (220kV Hà Đông)
	13/04
	16.00
	13/04
	21.00
	
	x

	724
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	14/04
	8.00
	17/04
	21.00
	
	x

	725
	Tách MC 100 E1.4 (220kV Hà Đông)
	14/04
	10.00
	14/04
	15.00
	
	x

	726
	Dùng MC100 thay thế MC171 E1.4 (220kV Hà Đông) ( Còn hợp bộ bảo vệ F87 ngăn 171, hợp bộ F21 ngăn lộ 100)
	14/04
	15.00
	14/04
	22.00
	
	x

	727
	Dùng MC100 thay thế lần lượt MC 172, 173, 174, 175, 177 E1.4 (220kV Hà Đông) ( Còn hợp bộ bảo vệ F87 ngăn

172, hợp bộ F21 ngăn lộ 100)
	14/04
	22.00
	15/04
	22.00
	
	x

	728
	Dùng MC100 thay thế lần lượt MC 178, 181 E1.4 (220kV Hà Đông) ( Còn hợp bộ bảo vệ F21 ngăn 178, hợp bộ F21

ngăn lộ 100)
	15/04
	22.00
	16/04
	7.00
	
	x

	729
	Dùng MC100 thay thế lần lượt MC 131, 132 E1.4 (220kV
Hà Đông) (Còn F87T1, F67 ngăn 100)
	16/04
	7.00
	16/04
	17.00
	
	x

	730
	Dùng MC100 thay thế MC 133 E1.4 (220kV Hà Đông) (Còn F87T1, F87T2, F67 ngăn 233, F67 ngăn 100)
	16/04
	17.00
	16/04
	22.00
	
	x


	731
	Dùng MC100 thay thế MC 134 E1.4 (220kV Hà Đông) (Còn F87T1, F87T2, F67 ngăn 234, F50 ngăn 434, F67
ngăn 100)
	16/04
	22.00
	17/04
	2.00
	
	x

	732
	Dùng MC100 thay thế MC 135 E1.4 (220kV Hà Đông) (Còn F87T1, F87T2, F67 ngăn 235, F67 ngăn 100)
	17/04
	2.00
	17/04
	5.00
	
	x

	733
	Dùng MC100 thay thế MC 136 E1.4 (220kV Hà Đông)
(Còn F87T1, F67 ngăn 436, F67 ngăn 100)
	17/04
	5.00
	17/04
	10.00
	
	x

	734
	Tách MC 112 E1.4 (220kV Hà Đông)
	17/04
	10.00
	17/04
	15.00
	
	x

	735
	Tách MC 180 E1.4 (220kV Hà Đông)
	17/04
	15.00
	17/04
	20.00
	
	x

	736
	Tách MC T101 E1.4 (220kV Hà Đông)
	17/04
	20.00
	18/04
	1.00
	
	x

	737
	Tách MC T102 E1.4 (220kV Hà Đông)
	18/04
	1.00
	18/04
	6.00
	
	x

	738
	Tách TC C11, MC 131 (Dùng MC 100 thay) E6.16
(220kV Phú Bình)
	01/04
	0.00
	01/04
	7.00
	
	

	739
	Dùng MC 100 thay lần lượt 173,174, 175, 176 E25.10
(220kV Vĩnh Tường)
	01/04
	3.00
	01/04
	6.00
	
	

	740
	Tách ĐD 232(252) A100 (TĐ Hoà Bình) - 276 T500 Tây
Hà Nội; MC 276 T500THN
	01/04
	5.00
	02/04
	19.00
	
	

	741
	Tách ĐD 275 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 278 E11.1 (220kV
Thái Bình); MC 275 E2.1
	01/04
	5.00
	30/04
	22.00
	
	

	742
	Tách TBN 102; MC T102 E28.10 (220kV Kim Động)
	01/04
	6.00
	01/04
	14.00
	
	

	743
	Thử TTX tình huống chuyển đổi TC ngăn 177 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) (ngăn 177 E25.2 đã tháo tách lèo ĐD
chưa đấu nối XT)
	01/04
	6.00
	01/04
	9.00
	
	

	744
	Tách TC C11, MC 176 (Dùng MC100 thay) E7.6 (220kV
Bắc Giang) (Còn bảo vệ F87L, F21) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	02/04
	6.00
	02/04
	15.00
	
	

	745
	Tách TBN 101; MC T101 E28.15 (220kV Yên Mỹ)
	02/04
	6.00
	02/04
	17.00
	
	

	746
	Tách bảo vệ SLTC F87B phía 220kV E6.2 (220kV Thái Nguyên) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	02/04
	18.00
	03/04
	6.00
	
	

	747
	Tách ĐD 271 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 272 E6.20
(220kV Lưu Xá); MC 271 E6.2; 272 E6.20
	02/04
	22.00
	07/04
	6.00
	
	x

	748
	Tách TC C12, MC 112 E6.16 (220kV Phú Bình)
	03/04
	0.00
	03/04
	7.00
	
	x

	749
	Tách TC C12, lần lượt dùng MC100 thay MC 131, 171
E17.50 (220kV Mường La)
	03/04
	5.00
	03/04
	20.00
	
	x

	750
	Tách ĐD 240(260) A100 (TĐ Hoà Bình) - 277 T500 Tây
Hà Nội; MC 277 T500THN
	03/04
	5.00
	04/04
	19.00
	
	x

	751
	Tách lần lượt MC 133, 134 (Dùng MC 100 thay lần lượt) T500 Phố Nối; Tách BVSL MBA (F87T2 bộ ngoài lấy TI MC) lần lượt MBA AT3, AT4 T500 Phố Nối (còn BV F67, F87T1 và BV công nghệ MBA)
	03/04
	7.00
	03/04
	17.00
	
	x

	752
	Đóng điện TBDP ngăn lộ 175, 176, 177, 178, 180 E16.2
(220kV Cao Bằng) (đóng DCL-7, ngăn lộ chưa đấu nối XT ĐD)
	03/04
	9.00
	03/04
	11.00
	
	x

	753
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E5.8 (220kV Hoành
Bồ)
	03/04
	22.00
	04/04
	7.00
	
	x


	754
	Tách ĐD 278 T500 Phố Nối - 285 E8.30 (220kV NĐ Hải
Dương); MC 278 T500PN; MC 285; 255 E8.30
	04/04
	5.00
	08/04
	19.00
	
	x

	755
	Tách TC C12, lần lượt dùng MC 100 thay MC 132, 173
E17.50 (220kV Mường La)
	04/04
	5.00
	04/04
	20.00
	
	x

	756
	Tách đ/d 175 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 171 E8.8 (XM
Phúc Sơn); MC 175 E5.9
	04/04
	6.00
	04/04
	22.00
	
	x

	757
	Tách Scada tại E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	04/04
	15.00
	04/04
	20.00
	
	x

	758
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E5.8 (220kV Hoành
Bồ)
	04/04
	22.00
	05/04
	7.00
	
	x

	759
	Tách TC C22; MC 278 và 277 (Dùng MC 200 thay) T500
Phố Nối
	04/04
	22.00
	05/04
	7.00
	
	x

	760
	Tách lần lượt TC C21, C22 E6.16 (220kV Phú Bình) - Kết
hợp tách ĐD 220kV 271 E6.20 (220kV Lưu Xá) - 273 E6.16 (220kV Phú Bình)
	04/04
	22.00
	05/04
	7.00
	
	x

	761
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E25.10 (220kV Vĩnh
Tường)
	05/04
	0.00
	05/04
	22.00
	
	x

	762
	Tách ĐD 276 T500 Phố Nối - 271,272 E28.1 (220kV Phố Nối); MC 276 T500PN; MC 271, 272 E28.1 (Sáng tách

chiều trả)
	05/04
	5.00
	06/04
	17.00
	
	x

	763
	Tách đ/d 171 E28.1 (220kV Phố Nối) - 171 E28.6 (Yên
Mỹ); MC 171 E28.1
	05/04
	6.00
	05/04
	17.00
	
	x

	764
	Tách đ/d 172 E28.1 (220kV Phố Nối) - 171 E28.22 (Dị
Sử); MC 172 E28.1; MC 172 E28.1
	05/04
	6.00
	05/04
	17.00
	
	x

	765
	Tách đ/d 175 E28.1 (220kV Phố Nối) - 172 E28.12 (Minh
Đức); MC 175 E28.1
	05/04
	6.00
	05/04
	17.00
	
	x

	766
	Tách đ/d 176 E28.1 (220kV Phố Nối) - 171 E28.23 (Nhân
Hòa); MC 176 E28.1
	05/04
	6.00
	05/04
	17.00
	
	x

	767
	Tách MBA AT2, MC 232, 132 E7.15 (220kV Quang Châu)
	05/04
	6.00
	05/04
	17.00
	
	x

	768
	Tách TC C11 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	05/04
	7.00
	05/04
	17.00
	
	x

	769
	Tách TC C19, MC 100 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	05/04
	7.00
	05/04
	17.00
	
	x

	770
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E25.10 (220kV Vĩnh
Tường) và Tách F87T2 bộ ngoài (còn BV F67, F87T1 và BV công nghệ MBA) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	05/04
	22.00
	05/04
	23.00
	
	x

	771
	Tách bảo vệ SLTC F87B phía 220kV E6.2 (220kV Thái Nguyên) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	05/04
	22.00
	07/04
	6.00
	
	x

	772
	Tách đ/d 172 E2.1 (220kV Đồng Hoà) 171 E2.12 (Lê Chân) - 171 E2.3 (Lạch Tray) - 172 E2.5 (Cửa Cấm) - 171 E2.13 (Cát Bi) - 172 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 172 E2.1 và MC 172 E2.20
	05/04
	23.00
	06/04
	6.00
	
	x

	773
	Tách ĐD 173 E6.16 (220kV Phú Bình) - 172 E6.18
(110kV Yên Bình 3)
	06/04
	0.00
	06/04
	6.00
	
	x

	774
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431; Tách lần lượt TC
C11, C12 E22.4 (220kV Hà Giang)
	06/04
	5.00
	06/04
	16.00
	
	x

	775
	Tách TC C22 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	06/04
	7.00
	06/04
	17.00
	
	x

	776
	Tách đ/d 174 E25.10 (Vĩnh Tường 220kV) - 171 E25.18
(Yên Lạc); MC 174 E25.10
	06/04
	8.00
	06/04
	17.00
	
	x


	777
	Tách lần lượt TC C21, C22 E26.5 (220kV Bắc Kạn)
	09/04
	5.00
	09/04
	17.00
	
	x

	778
	Tách ĐD 275 E22.4 (220kV Hà Giang) - 271 A22.10 (TĐ
Thái An); MC 275 E22.4 (Sáng tách chiều trả)
	10/04
	5.00
	11/04
	17.00
	
	x

	779
	Tách đ/d 175 E20.23 (220kV Bảo Thắng) – 171, 172 E20.25 (GT Lào Cai) – 172 E20.3 (220kV Lào Cai); MC

175 E20.23
	13/04
	8.00
	13/04
	17.00
	
	x

	780
	Tách ĐD 277 E2.1 (220kV Đồng Hoà) – 275 E2.20
(220kV Đình Vũ); MC 277 E2.1; MC 275 E2.20
	15/04
	5.00
	20/04
	22.00
	
	x

	781
	Tách ĐD 271 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 272 E6.20
(220kV Lưu Xá); MC 271 E6.2; 272 E6.20
	07/04
	0.00
	11/04
	6.00
	
	x

	782
	Tách bảo vệ SLTC F87B phía 220kV E6.2 (220kV Thái Nguyên) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	07/04
	0.00
	07/04
	5.00
	
	x

	783
	Tách lần lượt thanh cái C11, C12 E16.2 (220kV Cao Bằng)
	07/04
	6.00
	07/04
	16.00
	
	x

	784
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 271, 272, 273, 274 (còn bảo vệ F21, F67, F87L), 231, 232 (còn bảo vệ F67;
F87T1; T87T2) E5.8 (220kV Hoành Bồ)
	07/04
	7.00
	07/04
	16.00
	
	x

	785
	Đóng điện thiết bị dự phòng các ngăn lộ 171, 172, 173, 177, 178, 180, 181, 185, 186, 187 E22.40 (220kV Bắc

Quang)- Đóng DCL -1 và -7 các ngăn lộ (ĐD chưa đấu nối
xuất tuyến)
	07/04
	9.00
	07/04
	11.00
	
	x

	786
	Tách lần lượt TC C21, C22 E5.8 (220kV Hoành Bồ)
	07/04
	22.00
	08/04
	6.00
	
	x

	787
	Tách MBA AT2; MC 232, 132 E8.20 (220kV Hải Dương
2)
	07/04
	22.00
	08/04
	6.00
	
	x

	788
	Đóng điện TBDP ngawn 178, 181 (đóng DCL-7, chưa đấu
nối XT ĐD) E29.5 (220kV Than Uyên)
	07/04
	08h00'
	07/04
	09h00'
	
	x

	789
	Tách thanh cái C11, ngăn lộ 131 (Dùng MC100 thay thế MC 131- Còn bảo vệ F67/67N) E6.16 (220kV Phú Bình)
	08/04
	0.00
	08/04
	7.00
	
	x

	790
	Tách đ/d 171 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 172 E2.12 (Lê Chân) - 172 E2.3 (Lạch Tray) - 171 E2.5 (Cửa Cấm) - 172 E2.13 (Cát Bi) - 171 E2.20 (220kV Đình Vũ) MC 171

E2.20; MC 171 E2.1. (Phối hợp lịch cắt điện của B2)
	08/04
	0.00
	08/04
	5.00
	
	x

	791
	Tách ĐD 276 E5.9 (220kV Tràng Bạch) – 274 E2.9
(220kV Vật Cách); MC 276 E5.9; MC 274 E2.9 (Sáng tách chiều trả)
	08/04
	6.00
	09/04
	16.00
	
	x

	792
	Tách đ/d 174 E10.5 (220kV Xuân Mai) - 171 E10.9 (Xuân Mai); MC 174; TC C19 E10.5 (220kV Xuân Mai)
	08/04
	7.00
	08/04
	15.00
	
	x

	793
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 171, 172, 173 (còn bảo vệ F21, F67, F87L); 174, 175, 176 (còn bảo vệ F21, F67, F87); 131, 132 (còn bảo vệ F67; F87T1; T87T2) E5.8

(220kV Hoành Bồ)
	08/04
	7.00
	08/04
	16.00
	
	x

	794
	Tách ĐD 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc
Giang); MC 273 E7.6
	08/04
	7.00
	09/04
	17.00
	
	x

	795
	Dùng MC 200 thay MC 272 E4.4 (220kV Việt Trì) (còn
BV F21, F87L, F67)
	08/04
	7.00
	08/04
	14.00
	
	x

	796
	Tách TBN 101, MC T101; MC 100 TC C19 T500 Tây Hà
Nội
	08/04
	8.00
	08/04
	17.00
	
	x

	797
	Tách MC 431 E2.9 (220kV Vật Cách)
	08/04
	13.00
	08/04
	17.00
	
	x


	798
	Tách lần lượt các ngăn lộ 177, 178 E5.8 (220kV Hoành
Bồ) (ngăn DP chưa đấu nối XT ĐD)
	08/04
	16.00
	08/04
	17.00
	
	x

	799
	Tách thanh cái C21 E2.9 (220kV Vật Cách)
	08/04
	22.00
	09/04
	6.00
	
	x

	800
	Tách lần lượt TC C11, C12 E5.8 (220kV Hoành Bồ)
	08/04
	23.00
	09/04
	6.00
	
	x

	801
	Tách ngăn lộ TBN T101 E6.16 (220kV Phú Bình)
	09/04
	6.00
	09/04
	17.00
	
	x

	802
	Đóng điện TBDP các ngăn lộ dự phòng 100, TC C19
E1.35 (220kV Sơn Tây)
	09/04
	9.00
	09/04
	15.00
	
	x

	803
	Tách lần lượt thanh cái C11, C12 E7.15 (220kV Quang
Châu)
	09/04
	22.00
	10/04
	7.00
	
	x

	804
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E5.8 (220kV Hoành
Bồ)
	09/04
	23.00
	10/04
	3.00
	
	x

	805
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E5.8 (220kV Hoành
Bồ)
	10/04
	3.00
	10/04
	6.00
	
	x

	806
	Tách ĐD 275 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 281 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương); MC 275 E8.20 ; MC 281, 251

E8.30
	10/04
	6.00
	10/04
	16.00
	
	x

	807
	Tách thanh cái C11 T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	09/04
	22.00
	10/04
	7.00
	
	x

	808
	Tách thanh cái C12 T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	10/04
	22.00
	11/04
	7.00
	
	x

	809
	Tách bảo vệ SLTC F87B phía 220kV E6.2 (220kV Thái Nguyên) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	10/04
	22.00
	11/04
	6.00
	
	x

	810
	Tách ĐD 276 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 282 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương); MC 276 E8.20; MC 282; 252
E8.30
	11/04
	6.00
	11/04
	16.00
	
	x

	811
	Dùng MC100 thay thế MC 171 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
- Còn BV: 01 bộ F21, 01 bộ F67/67N; Tách BV F87L đ/d 171 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 172 E6.4 (Thịnh Đán)
	11/04
	6.00
	11/04
	7.00
	
	x

	812
	Tách TC C12 và Dùng 100 thay 175 E4.15 (220kV Phú
Thọ) (còn BV F21, F67)
	11/04
	7.00
	11/04
	16.00
	
	x

	813
	Dùng MC100 thay thế MC 172 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
- Còn BV: 01 bộ F21, 01 bộ F67/67N
	11/04
	7.00
	11/04
	8.00
	
	x

	814
	Đóng điện TBDP lần lượt ngăn MC 180, MC 100; TC C19
E17.6 (220kV Sơn La)
	11/04
	8.00
	11/04
	9.00
	
	x

	815
	Dùng MC100 thay thế MC 173 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
- Còn BV: 01 bộ F21, 01 bộ F67/67N
	11/04
	8.00
	11/04
	9.00
	
	x

	816
	Dùng MC100 thay thế MC 174 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
- Còn BV: 01 bộ F21, 01 bộ F67/67N
	11/04
	9.00
	11/04
	10.00
	
	x

	817
	Dùng MC100 thay thế MC 175 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
- Còn BV: 01 bộ F21, 01 bộ F67/67N Tách BV F87L đ/d 172 A6.0 (NĐ Cao Ngạn) - 175 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	11/04
	10.00
	11/04
	11.00
	
	x

	818
	Dùng MC100 thay thế MC 176 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
- Còn BV: 01 bộ F21, 01 bộ F67/67N Tách BV F87L đ/d 171 A6.0 (NĐ Cao Ngạn) - 176 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	11/04
	13.00
	11/04
	14.00
	
	x

	819
	Dùng MC100 thay thế MC 177 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
- Còn BV: 01 bộ F21, 01 bộ F67/67N; Tách BV F87L đ/d 177 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.8 (XM Thái Nguyên)
	11/04
	14.00
	11/04
	15.00
	
	x


	820
	Dùng MC100 thay thế MC 178 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
- Còn BV: 01 bộ F21, 01 bộ F67/67N Tách BV F87L đ/d 178 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 172 E6.8 (XM Thái Nguyên)
	11/04
	15.00
	11/04
	16.00
	
	x

	821
	Tách ĐD 272 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 273 E6.2 (220kV
Thái Nguyên); MC 272 E7.6; MC 273 E6.2
	11/04
	20.00
	14/04
	8.00
	
	x

	822
	Tách bảo vệ SLTC F87B, F50BF phía 110kV T500HH (500kV Hiệp Hòa) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	11/04
	22.00
	12/04
	16.00
	
	x

	823
	Tách MC 212 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	11/04
	22.00
	15/04
	22.00
	
	x

	824
	Tách bảo vệ SLTC F87B phía 220kV E6.2 (220kV Thái Nguyên) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	11/04
	22.00
	12/04
	5.00
	
	x

	825
	Tách ĐD 275 E12.3 (220kV Yên Bái) - 271 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 271 E14.6; MC 275 E12.3
	12/04
	0.00
	15/04
	22.00
	
	x

	826
	Tách TC C11 E2.9 (220kV Vật Cách)
	12/04
	0.10
	12/04
	12.00
	
	x

	827
	Tách ngăn lộ TBN T101 E7.15 (220kV Quang Châu)
	12/04
	6.00
	12/04
	17.00
	
	x

	828
	Tách ĐD 271 E2.9 (220kV Vật Cách) - 271 E2.1 (220kV
Đồng Hoà); MC 271E2.9; MC 271 E2.1
	12/04
	6.00
	12/04
	16.00
	
	x

	829
	Tách TC C12 và tách ngăn lộ 181 E20.23 (220kV Bảo
Thắng), MC 181 E20.23
	12/04
	7.00
	12/04
	17.00
	
	x

	830
	Tách TC C22 và Dùng 200 thay 231 E4.15 (220kV Phú
Thọ) (Còn BV F87T1, F87T2 và F67)
	12/04
	7.00
	12/04
	16.00
	
	x

	831
	Tách TC C12 E2.9 (220kV Vật Cách)
	12/04
	12.00
	12/04
	23.59
	
	x

	832
	Tách TC C12; MC 171 (Dùng MC 100 thay) T500 Tây Hà
Nội
	12/04
	13.00
	12/04
	20.00
	
	x

	833
	Tách TC C12 T500 Phố Nối
	12/04
	22.00
	13/04
	7.00
	
	x

	834
	Tách thanh cái C11 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	12/04
	22.00
	13/04
	7.00
	
	x

	835
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV T500 Tây Hà Nội (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	12/04
	22.00
	13/04
	16.00
	
	x

	836
	Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La;
MC 273 E17.6; MC 275 T500SL
	13/04
	0.00
	13/04
	16.00
	
	x

	837
	Tách ĐD 272 E2.9 (220kV Vật Cách) - 272 E2.1 (220kV
Đồng Hoà); MC 272 E2.9; MC 272 E2.1
	13/04
	6.00
	13/04
	16.00
	
	x

	838
	Tách MC 172, 173, 112 E29.5 (220kV Than Uyên); Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (220kV Than Uyên)
	13/04
	6.00
	13/04
	11.00
	
	x

	839
	Tách MBA AT2, MC 132 E29.5 (220kV Than Uyên)
	13/04
	6.00
	13/04
	15.00
	
	x

	840
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E6.16 (220kV Phú
Bình)
	13/04
	8.00
	13/04
	16.00
	
	x

	841
	Tách TC C11 E1.35 (220kV Sơn Tây)
	13/04
	13.00
	13/04
	20.00
	
	x


	842
	Tách MC 200 E7.6 (220kV Bắc Giang) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	13/04
	20.00
	14/04
	6.00
	
	x

	843
	Tách bảo vệ SLTC F87B, F50BF phía 110kV T500 Phố Nối (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	13/04
	22.00
	14/04
	7.00
	
	x

	844
	Tách bảo vệ SLTC F87B, F50BF phía 110kV E1.19 (220kV Sóc Sơn) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	13/04
	22.00
	14/04
	16.00
	
	x

	845
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E1.35 (220kV Sơn
Tây) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	13/04
	22.00
	14/04
	16.00
	
	x

	846
	Dùng MC 200 thay thế MC 272 E7.6 (220kV Bắc Giang) -
Còn bảo vệ 2 bộ F21, 01 bộ F85)
	14/04
	15.00
	14/04
	15.00
	
	x

	847
	Tách bảo vệ SLTC F87B phía 220kV E6.2 (220kV Thái Nguyên) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	14/04
	18.00
	15/04
	22.00
	
	x

	848
	Tách đ/d 173 T500 Hiệp Hòa - 171 E27.27 (Yên Phong 4);
MC 173 T500HH
	15/04
	6.00
	15/04
	16.00
	
	x

	849
	Tách ĐD 275 E12.3 (220kV Yên Bái) - 271 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 271 E14.6; MC 275 E12.3 (220kV

Yên Bái)
	19/04
	5.00
	23/04
	20.00
	
	x

	850
	Tách ĐD 276 E12.3 (220kV Yên Bái) - 272 E14.6 (220kV Tuyên Quang); MC 272 E14.6; MC 276 E12.3
	19/04
	5.00
	23/04
	20.00
	
	x

	851
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 932 E14.6 (220kV Tuyên
Quang)
	19/04
	7.00
	19/04
	17.00
	
	x

	852
	Tái lập trực ca tại E28.15 (220kV Yên Mỹ) (hàng ngày)
	10/04
	7.00
	15/04
	22.00
	
	x

	853
	Tách TC C11 T500 Phố Nối
	11/04
	22.00
	12/04
	7.00
	
	x

	854
	Tách TC C12; MC 171 (Dùng MC 100 thay) T500 Tây Hà
Nội (còn BV F87L, F21, F67)
	12/04
	22.00
	13/04
	7.00
	
	x

	855
	Tách TC C12 T500 Phố Nối
	12/04
	22.00
	13/04
	7.00
	
	x

	856
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV T500 Tây Hà Nội (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	13/04
	22.00
	14/04
	7.00
	
	x

	857
	Tách bảo vệ SLTC F87B; F50BF phía 110kV T500 Phố Nối (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian; biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan; không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ; điều khiển; đo lường)
	13/04
	22.00
	14/04
	7.00
	
	x


	858
	Tách rơ le bảo vệ SLTC 110kV E2.9 (T220 Vật Cách).
	14/04
	6.00
	14/04
	12.00
	
	x

	859
	Dùng MC 100 thay MC 171 E2.9 (220kV Vật Cách) . (Còn bảo vệ F21, F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	14/04
	6.00
	17/04
	6.00
	
	x

	860
	Tách TC C11; MC 131 (Dùng MC 100 thay) E5.8 (220kV
Hoành Bồ) (còn BV F87T1; F87T2; F67)
	14/04
	7.00
	14/04
	13.00
	
	x

	861
	Tách TC C21 E17.6 (220kV Sơn La)
	14/04
	7.00
	14/04
	16.00
	
	x

	862
	Tái lập trực ca tại E8.20 (220kV Hải Dương 2) (hàng ngày)
	14/04
	7.00
	17/04
	22.00
	
	x

	863
	Tách TC C11 E14.6 (220kV Tuyên Quang)
	14/04
	8.00
	14/04
	15.00
	
	x

	864
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 932 E14.6 (220kV Tuyên
Quang)
	14/04
	8.00
	14/04
	17.00
	
	x

	865
	Tái lập ca trực E28.20 (220kV Phố Cao) (hàng ngày)
	14/04
	8.00
	21/04
	22.00
	
	x

	866
	Tách TC C11 E28.15 (220kV Yên Mỹ)
	14/04
	13.00
	14/04
	20.00
	
	x

	867
	Tách MC T103 E14.6 (220kV Tuyên Quang)
Thao tác Đóng/cắt MC T103 có tải 05 lần, mỗi lần cách nhau 15 phút.
	14/04
	15.00
	14/04
	22.00
	
	x

	868
	Tách ĐD 276 E2.9 (220kV Vật Cách) - 272 E2.35 (220kV Thủy Nguyên); MC 272 E2.35; MC 276 E2.9 và TC C22

E2.9
	14/04
	22.00
	15/04
	6.00
	
	x

	869
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E28.15 (220kV Yên
Mỹ) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	14/04
	22.00
	15/04
	16.00
	
	x

	870
	Tách ĐD 278 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 277 E11.1 (220kV
Thái Bình); MC 278 E2.1; 277 E11.1
	15/04
	5.00
	20/04
	22.00
	
	x

	871
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 4: Dùng MC thay lần lượt các MC 131, 132 E4.4 (220kV Việt Trì). (Còn bảo vệ F87T1; F87T2 và F67).
	15/04
	9.00
	15/04
	11.00
	
	x

	872
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 4: Dùng MC thay lần lượt các MC 171, 172, 173,

174, 176, 177, 178, 180 E4.4 (220kV Việt Trì).
Còn bảo vệ F21, F67.
	15/04
	13.00
	15/04
	18.00
	
	x

	873
	Tách TC C12 E5.30 (220kV KCN Hải Hà)
	15/04
	13.00
	15/04
	17.00
	
	x

	874
	Tách TC C11 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	16/04
	7.00
	16/04
	14.00
	
	x

	875
	TáchTC C19, MC 100 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	16/04
	7.00
	16/04
	17.00
	
	x

	876
	Tách TC C21, MC 271 (dùng MC 200 thay) E6.20 (220kV
Lưu Xá)
	16/04
	8.00
	16/04
	16.00
	
	x

	877
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 4: Dùng MC thay lần lượt các MC MC 231, 232 E4.4 (220kV Việt Trì). (Còn bảo vệ F87T1; F87T2 và F67)
	16/04
	9.00
	16/04
	11.00
	
	x

	878
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 4: Dùng MC thay lần lượt các MC 271, 272, 273,

274, 275 E4.4 (220kV Việt Trì).
Còn bảo vệ F87L, F21, F67.
	16/04
	13.00
	16/04
	18.00
	
	x

	879
	Tách TC C12 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	16/04
	14.00
	16/04
	18.00
	
	x


	880
	Tách ĐD 275 E2.9 (220kV Vật Cách) - 271 E2.35 (220kV Thủy Nguyên); MC 271 E2.35; MC 275, TC C21 E2.9
	16/04
	22.00
	17/04
	6.00
	
	x

	881
	Tách TC C22 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	16/04
	22.00
	17/04
	6.00
	
	x

	882
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E8.20 (220kV Hải
Dương 2) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	16/04
	22.00
	17/04
	16.00
	
	x

	883
	Tách đ/d 175 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 171-7 E2.6 (Hạ
Lý) - 173 E2.2 (An Lạc)MC 175 E2.1.(Phối hợp lịch cắt điện của B2)
	17/04
	0.00
	17/04
	6.00
	
	x

	884
	Tách ĐD 271 A80 (NĐ Phả Lại) - 273 T500 Phố Nối; MC
273 T500 Phố Nối
	17/04
	4.00
	17/04
	17.00
	
	x

	885
	Tách TC C11; dùng 100 thay lân lượt 131, 132 E17.6
(220kV Sơn La)
	17/04
	5.00
	17/04
	16.00
	
	x

	886
	Tách đ/d 171 E2.9 (Vật Cách 220kV) - Pooctich E2.19 (Thép Vạn Lợi); MC 171 E2.9 (T220 Vật Cách)
	17/04
	6.00
	19/04
	6.00
	
	x

	887
	Tách MBA T3, MC 133, 333, 433 E6.2 (220kV Thái
Nguyên)
	17/04
	6.00
	29/04
	19.00
	
	x

	888
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E2.9 (220kV Vật
Cách) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	17/04
	6.00
	19/04
	6.00
	
	x

	889
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 3: TT tách và đưa vào vận hành lần lượt TC C21,

C22 E4.4 (220kV Việt Trì).
	17/04
	8.00
	17/04
	11.00
	
	x

	890
	Đóng điện TBDP MC 100B, TC C19B E2.35 (220kV
Thủy Nguyên)
	17/04
	8.00
	17/04
	9.00
	
	x

	891
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình
huống 3: TT tách và đưa vào vận hành lần lượt TC C11, C12 E4.4 (220kV Việt Trì).
	17/04
	13.00
	17/04
	16.00
	
	x

	892
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 931; TC C22 E6.2 (220kV
Thái Nguyên)
	17/04
	22.00
	18/04
	16.00
	
	x

	893
	Tách ĐD 272 A80 (NĐ Phả Lại) - 271, 272 E8.9 (220kV
Hải Dương); MC 271, 272 E8.9
	18/04
	4.00
	18/04
	17.00
	
	x

	894
	Tách TC C12; dùng 100 thay lân lượt 131, 132, 178, 179
E17.6 (220kV Sơn La)
	18/04
	5.00
	18/04
	22.00
	
	x

	895
	Tách MC 177 E25.2 (220kV Vĩnh Yên).
	18/04
	7.00
	18/04
	10.00
	
	x

	896
	Tách MC 173 E25.10 (220kV Vĩnh Tường).
	18/04
	7.00
	18/04
	10.00
	
	x

	897
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 2: TT tách và đưa vào vận hành MBA MBA AT1,

431 E4.4 (220kV Việt Trì).
	18/04
	8.00
	18/04
	11.00
	
	x

	898
	Tách 176 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 173 A20.74 (Bảo
Nhai 2), MC 176 E20.23
	18/04
	8.00
	18/04
	16.00
	
	x

	899
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình
huống 2: TT tách và đưa vào vận hành MBA AT2, 432 E4.4 (220kV Việt Trì).
	18/04
	13.00
	18/04
	16.00
	
	x


	900
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E4.15 (220kV Phú
Thọ) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	18/04
	20.00
	19/04
	9.00
	
	x

	901
	Tách ĐD 274 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 (274) A22.33
(TĐ Bắc Mê); MC 274 E22.4 (220kV Hà Giang) (Sáng tách chiều trả)
	19/04
	5.00
	20/04
	16.00
	
	x

	902
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E6.2 (220kV Thái
Nguyên)
	19/04
	5.00
	21/04
	6.00
	
	x

	903
	Tách TC C22 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	19/04
	5.00
	20/04
	23.00
	
	x

	904
	Tách TC C11 E28.20 (220kV Phố Cao)
	19/04
	7.00
	19/04
	18.00
	
	x

	905
	Tách 175 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 171, 172 E20.25 GT Lào Cai - 172 E20.3 (220kV Lào Cai), MC 175 E20.23
	19/04
	8.00
	19/04
	16.00
	
	x

	906
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 2: TT tách và đưa vào vận hành MBA T4, SVC

E4.4 (220kV Việt Trì).
	19/04
	8.00
	19/04
	11.00
	
	x

	907
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 1: TT Tách và đưa vào VH lần lượt các ngăn lộ TBN 101; MC T101 E4.4 (220kV Việt Trì).
	19/04
	13.00
	19/04
	16.00
	
	x

	908
	Tách MC 272 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	19/04
	22.00
	20/04
	4.00
	
	x

	909
	Tách MBA T4; MC 134, 434 E2.20 (220kV Đình Vũ)
	20/04
	0.00
	20/04
	6.00
	
	x

	910
	Tách MC 174, 175, 176 E29.5 (220kV Than Uyên). Tách lần lượt TC C11, C12 E29.5 (220kV Than Uyên)
	20/04
	6.00
	20/04
	15.00
	
	x

	911
	Tách TC C12 E28.20 (220kV Phố Cao)
	20/04
	8.00
	20/04
	19.00
	
	x

	912
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ TC C19 E4.4 (220kV
Việt Trì);
	20/04
	9.00
	20/04
	10.00
	
	x

	913
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ 200; C29 E20.3 (Lào
Cai 220kV)
	20/04
	9.00
	20/04
	10.00
	
	x

	914
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ 200; TC C29 T500
Việt Trì (500kV Việt Trì);
	20/04
	9.00
	20/04
	10.00
	
	x

	915
	Đóng điện DCL 212-2 + MC 212 (không đóng DCL 212- 1) E12.3 (220kV Yên Bái) - tra lại xem dao nào vào điện

VN
	20/04
	9.00
	20/04
	10.00
	
	x

	916
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ 173; 100; C19; 200;
C29 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	20/04
	9.00
	20/04
	10.00
	
	x

	917
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ TC C19 E12.3
(220kV Yên Bái)
	20/04
	9.00
	20/04
	10.00
	
	x

	918
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ 200; C29; 100; C19;
172; 177; 178; 182 E4.15 (Phú Thọ 220kV)
	20/04
	9.00
	20/04
	10.00
	
	x

	919
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E28.20 (220kV Phố
Cao) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	20/04
	22.00
	21/04
	16.00
	
	x

	920
	Tách TC C21 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	21/04
	0.00
	21/04
	6.00
	
	x

	921
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 274 E14.6 ; MC 274 E6.16
	30/04
	5.00
	30/04
	17.00
	
	x

	922
	Tái lập ca trực tại E2.1 (220kV Đồng Hoà)
	18/04
	22.00
	22/04
	22.00
	
	x


	923
	Tách thanh cái C12, ngăn lộ 178 (Dùng MC 100 thay thế
MC 178- Còn bảo vệ 01 bộ F87L, 01 bộ F67/67N) E6.16 (220kV Phú Bình)
	21/04
	0.00
	21/04
	7.00
	
	x

	924
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E4.4 (220kV Việt Trì) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	21/04
	0.00
	01/05
	22.00
	
	x

	925
	Tách ngăn lộ 100 E4.4 (220kV Việt Trì) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	21/04
	0.00
	21/04
	11.00
	
	x

	926
	Dùng MC 100 thay lần lượt MC 172; 176 (Còn BV F21, F67 và F87L); 174 (Còn BV F21, F67 của ngăn 100); 132

(còn BV F67; F87T1; F87T2 và các BV công nghệ MBA)
E28.1 (220kV Phố Nối)
	21/04
	6.00
	21/04
	21.00
	
	x

	927
	Tách MC 172 (Dùng MC 100 thay) E2.9 (220kV Vật Cách) (Còn bảo vệ F21, F67; F87L). (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	21/04
	6.00
	24/04
	6.00
	
	x

	928
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E2.9 (220kV Vật
Cách) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	21/04
	6.00
	21/04
	12.00
	
	x

	929
	Tách ĐD 285 A2.25 (NĐ Hải Phòng) – 272 E2.20 (220kV
Đình Vũ); MC 272 E2.20 (Sáng tách chiều trả)
	21/04
	6.00
	22/04
	16.00
	
	x

	930
	Tách MBA AT1; MC 231, 131 E2.35 (220kV Thủy
Nguyên); Tách lần lượt TC C21, C22, C11A E2.35 (220kV Thủy Nguyên)
	21/04
	7.00
	21/04
	16.00
	
	x

	931
	Tách TC C11 E2.1 (220kV Đồng Hoà)
	21/04
	7.00
	21/04
	14.00
	
	x

	932
	Dùng MC 100 thay MC 180 E4.4 (220kV Việt Trì);
Còn bảo vệ F21, F67 (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	21/04
	12.00
	21/04
	22.00
	
	x

	933
	Tách TC C12 E2.1 (220kV Đồng Hoà)
	21/04
	14.00
	21/04
	21.00
	
	x

	934
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E2.1 (220kV Đồng Hoà) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	21/04
	22.00
	22/04
	16.00
	
	x

	935
	Tách ngăn lộ TBN 101; MC T101 E4.4 (220kV Việt Trì)
	22/04
	0.00
	22/04
	11.00
	
	x

	936
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 4: Dùng MC thay lần lượt các MC 171; 175; (Còn BV F21, F67 và F87L); 173; (Còn BV F21, F67 của ngăn 100); 131; (còn BV F67; F87T1; F87T2 và các BV công

nghệ MBA) E28.1 (220kV Phố Nối)
	22/04
	6.00
	22/04
	16.00
	
	x


	937
	Dùng MC 200 thay MC 272 T500 Phố Nối (Còn BV F21, F87 và F67); Tách BV SLD (F87L) ĐD 273 E27.10

(220kV Bắc Ninh 2) – 272 T500 Phố Nối (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	22/04
	8.00
	22/04
	12.00
	
	x

	938
	Dùng MC 100 thay MC 173 E4.4 (220kV Việt Trì);
Còn bảo vệ F21, F67 (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	22/04
	12.00
	22/04
	22.00
	
	x

	939
	Tách thanh cái C12, dùng MC 100 thay lần lượt MC 171 (Còn BV 01 bộ F21, 01 bộ F67/67N) E6.2 (220kV Thái

Nguyên)
	22/04
	22.00
	23/04
	6.00
	
	x

	940
	Tách thanh cái C12, ngăn lộ 176 (Dùng MC 100 thay thế MC 176- Còn bảo vệ 01 bộ F87L, 01 bộ F67/67N) E6.16
(220kV Phú Bình)
	23/04
	0.00
	23/04
	7.00
	
	x

	941
	Dùng MC 100 thay MC 171 E4.4 (220kV Việt Trì); Tách bảo vệ F87L đ/d 171 E4.4 (220kV Việt Trì) - 171 E4.18 (Việt Trì 2);

Còn bảo vệ F21, F67 (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ,

điều khiển, đo lường)
	23/04
	0.00
	23/04
	11.00
	
	x

	942
	Tách ĐD 286 A2.25 (NĐ Hải Phòng) - 271 E2.20 (220kV
Đình Vũ); MC 271 E2.20 (Sáng tách chiều trả)
	23/04
	6.00
	24/04
	16.00
	
	x

	943
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 4: Dùng MC thay lần lượt các MC 172; 176 (Còn BV F21, F67 và F87L); 174 (Còn BV F21, F67 của ngăn 100); 132 (còn BV F67; F87T1; F87T2 và các BV công nghệ MBA) E28.1 (220kV Phố Nối)
	23/04
	6.00
	23/04
	16.00
	
	x

	944
	Dùng MC 100 thay MC 174 E4.4 (220kV Việt Trì); Tách bảo vệ F87L đ/d 174 E4.4 (220kV Việt Trì) - 171 E4.17 (Thụy Vân);

Còn bảo vệ F21, F67 (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ,

điều khiển, đo lường)
	23/04
	12.00
	23/04
	23.00
	
	x

	945
	Tách ĐD 171 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 172 E1.78 (110kV
Sóc Sơn 2), MC 171 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	23/04
	22.00
	24/04
	7.00
	
	x

	946
	Tách thanh cái C12 , dùng MC 100 thay lần lượt MC 177 (Còn BV F21, F67/67N), 134 (Còn BV F87T và F67) E6.2

(220kV Thái Nguyên)
	23/04
	22.00
	24/04
	6.00
	
	x

	947
	Tách MBA T4, MC 134 E4.4 (220kV Việt Trì) (PTC1 đảm
bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	24/04
	0.00
	24/04
	11.00
	
	x

	948
	Tách ĐD 272 E22.4 (220kV Hà Giang) - 293 Malutang;
MC 272 E22.4
	24/04
	5.00
	25/04
	17.00
	
	x


	949
	Chuyển kết dây MC 333 đang nhận điện TC C31 sang
nhận điện TC C32 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	24/04
	6.00
	24/04
	11.00
	
	x

	950
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E2.9 (220kV Vật
Cách) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	24/04
	6.00
	26/04
	6.00
	
	x

	951
	Tách đ/d 172 E2.9 (220kV Vật Cách) - 171 E2.18 (Thép
Cửu Long); MC 172 E2.9
	24/04
	6.00
	26/04
	6.00
	
	x

	952
	Chuyển kết dây MC 334 đang nhận điện TC C32 sang
nhận điện TC C31 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	24/04
	11.00
	24/04
	16.00
	
	x

	953
	Dùng MC 100 thay MC 172 E4.4 (220kV Việt Trì); Tách bảo vệ F87L đ/d 172 E4.4 (220kV Việt Trì) - 172 E25.17 (Sông Lô);

Còn bảo vệ F21, F67 (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ,

điều khiển, đo lường)
	24/04
	12.00
	24/04
	22.00
	
	x

	954
	Tách lần lượt TC C11, C12, MC 112 TBN 101, MC T101
E28.1 (220kV Phố Nối)
	24/04
	22.00
	25/04
	6.00
	
	x

	955
	Tách thanh cái C11, dùng MC 100 thay lần lượt MC 172,
173 (Còn bảo vệ 01 bộ F21, 01 bộ F67/67N) E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	24/04
	22.00
	25/04
	6.00
	
	x

	956
	Tách MBA AT1; MC 231; 131; 431 E5.8 (220kV Hoành
Bồ);
	24/04
	22.00
	25/04
	2.00
	
	x

	957
	Tách thanh cái C12, ngăn lộ 173 (Dùng MC 100 thay thế MC 173- Còn bảo vệ 01 bộ F87L, 01 bộ F67/67N) E6.16
(220kV Phú Bình)
	25/04
	0.00
	25/04
	7.00
	
	x

	958
	Dùng MC 100 thay MC 177 E4.4 (220kV Việt Trì); Tách bảo vệ F87L đ/d 177 E4.4 (220kV Việt Trì) - 171 E4.6 (Bắc Việt Trì) ;

Còn bảo vệ F21, F67 (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ,

điều khiển, đo lường)
	25/04
	0.00
	25/04
	11.00
	
	x

	959
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 3: TT tách và đưa vào vận hành lần lượt TC C11, C12, MC 112 E28.1 (220kV Phố Nối);

Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 1: TT tách và đưa vào vận hành TBN 101, MC T101 E28.1 (220kV Phố Nối)
	25/04
	6.00
	25/04
	20.00
	
	x

	960
	Tách MBA AT2; MC 232; 132 E2.35 (220kV Thủy
Nguyên); Tách lần lượt TC C21, C22 E2.35 (220kV Thủy Nguyên)
	25/04
	6.00
	25/04
	6.00
	
	x

	961
	Tách ĐD 271 T500 Thường Tín - 273, 274 E28.15 (220kV
Yên Mỹ); 273, 274 E28.15
	25/04
	6.00
	25/04
	16.00
	
	x

	962
	Chuyển kết dây MC 333 đang nhận điện TC C31 sang
nhận điện TC C32 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	25/04
	6.00
	25/04
	11.00
	
	x

	963
	Chuyển kết dây MC 334 đang nhận điện TC C32 sang
nhận điện TC C31 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	25/04
	11.00
	25/04
	16.00
	
	x


	964
	Dùng MC 100 thay MC 178 E4.4 (220kV Việt Trì); Tách bảo vệ F87L đ/d 178 E4.4 (220kV Việt Trì) - 172 E4.11 (Trung Hà);

Còn bảo vệ F21, F67 (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ,

điều khiển, đo lường)
	25/04
	12.00
	25/04
	22.00
	
	x

	965
	Tách thanh cái C11, dùng MC 100 thay lần lượt MC 175,
176 (Còn bảo vệ 01 bộ F87L, 01 bộ F21, 01 bộ F67/67N) E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	25/04
	22.00
	26/04
	6.00
	
	x

	966
	Dùng MC 100 thay MC 176 E4.4 (220kV Việt Trì);
Còn bảo vệ F21, F67 (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	26/04
	0.00
	26/04
	11.00
	
	x

	967
	Tách ĐD 272 E1.35 (220kV Sơn Tây)-271 E25.10 (220kV
Vĩnh Tường); MC272 E1.35; MC271 E25.10
	26/04
	5.00
	27/04
	17.00
	
	x

	968
	Tách lần lượt thanh cái C31, C32 E6.2 (220kV Thái
Nguyên)
	26/04
	6.00
	26/04
	16.00
	
	x

	969
	Chuyển kết dây MC 333 đang nhận điện TC C31 sang
nhận điện TC C32 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	26/04
	6.00
	26/04
	11.00
	
	x

	970
	Tách ĐD 272 T500 Thường Tín - 273 E28.1 (220kV Phố
Nối); MC 273 E28.1
	26/04
	6.00
	26/04
	16.00
	
	x

	971
	Tách lần lượt MC 271, 273 E28.1 (220kV Phố Nối) (mở
vòng)
	26/04
	6.00
	26/04
	11.00
	
	x

	972
	Tách MBA AT2; MC 232, 132 E8.20 (220kV Hải Dương
2)
	26/04
	8.00
	26/04
	14.00
	
	x

	973
	Tách ĐD 281 A2.25 (NĐ Hải Phòng) - 274 E2.35 (220kV
Thủy Nguyên); MC 274 E2.35
	26/04
	8.00
	26/04
	14.00
	
	x

	974
	Chuyển kết dây MC 334 đang nhận điện TC C32 sang
nhận điện TC C31 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	26/04
	11.00
	26/04
	16.00
	
	x

	975
	Dùng MC 100 thay MC 131 E4.4 (220kV Việt Trì);
Còn bảo vệ F87T1; F87T2 và F67 (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	26/04
	12.00
	26/04
	22.00
	
	x

	976
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 1: TT Tách và đưa vào VH lần lượt các ngăn lộ 271, 272, 273, 274 E28.1 (220kV Phố Nối) (mở vòng)
	26/04
	14.00
	26/04
	18.00
	
	x

	977
	Tách thanh cái C12, C19 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	26/04
	21.00
	27/04
	7.00
	
	x

	978
	Tách ĐD 172 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 A6.15 (NĐ.An Khánh), ngăn lộ 172 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	26/04
	22.00
	27/04
	9.00
	
	x

	979
	Tách ĐD 173 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.11 (110kV Quán Triều), ngăn lộ 173 E6.2 (220kV Thái

Nguyên)
	26/04
	22.00
	27/04
	7.00
	
	x

	980
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 271, 272, 274, 278
(còn bảo vệ F87L, F21, F67), MC 273, 275, 276, 277 (Còn
bảo vệ F87L, F85, F21, F67), MC231, 232 (còn bảo vệ F87T1, F87T2, F67) E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	26/04
	22.00
	27/04
	18.00
	
	x


	981
	Dùng MC 100 thay MC 132 E4.4 (220kV Việt Trì);
Còn bảo vệ F87T1; F87T2 và F67 (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	27/04
	0.00
	27/04
	11.00
	
	x

	982
	Tách ĐD 220kV 272 E26.5 (220kV Bắc Kạn) - 275 E6.2
(220kV Thái Nguyên), thanh cái C21 E26.5 (220kV Bắc Kạn); thanh cái C22 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	27/04
	0.00
	27/04
	6.00
	
	x

	983
	Tách ĐD 220kV 274 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 272
E6.16 (220kV Phú Bình), Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E6.16 (220kV Phú Bình), ngăn lộ 2 đầu TBA
	27/04
	5.00
	27/04
	16.00
	
	x

	984
	Chuyển kết dây MC 333 đang nhận điện TC C31 sang
nhận điện TC C32 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	27/04
	6.00
	27/04
	11.00
	
	x

	985
	Tách 176 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 173 A20.74 (Bảo
Nhai 2), MC 176 E20.23
	27/04
	7.00
	27/04
	16.00
	
	x

	986
	Chuyển kết dây MC 334 đang nhận điện TC C32 sang
nhận điện TC C31 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	27/04
	11.00
	27/04
	16.00
	
	x

	987
	Tách lần lượt TC C21, C22 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	27/04
	18.00
	28/04
	6.00
	
	x

	988
	Tách thanh cái C12, C19 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	27/04
	21.00
	28/04
	7.00
	
	x

	989
	Tách ĐD 174 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.16 (110kV Phú Lương), ngăn lộ 174 E6.2 (220kV Thái

Nguyên)
	27/04
	22.00
	28/04
	9.00
	
	x

	990
	Tách ĐD 173 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.11 (110kV Quán Triều), ngăn lộ 173 E6.2 (220kV Thái

Nguyên)
	27/04
	22.00
	28/04
	7.00
	
	x

	991
	Chuyển kết dây MC 333 đang nhận điện TC C31 sang
nhận điện TC C32 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	28/04
	6.00
	28/04
	11.00
	
	x

	992
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 173 (còn bảo vệ F21, F67, xin tách F87L của ĐD 173); MC 178, 181, 183 (còn

bảo vệ F21, F67); MC 174, 175, 176, 177, 178, 180, 182
(còn bảo vệ F87L, F21, F67); MC 131, 132 (còn bảo vệ F87T1, F87T2, F67) E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	28/04
	7.00
	28/04
	20.00
	
	x

	993
	Chuyển kết dây MC 334 đang nhận điện TC C32 sang
nhận điện TC C31 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	28/04
	11.00
	28/04
	16.00
	
	x

	994
	Tách ngăn lộ 171, 172 E5.9 (220kV Tràng Bạch) ngăn lộ
dự phòng chưa có xuất tuyến
	28/04
	20.00
	28/04
	22.00
	
	x

	995
	Tách thanh cái C11, dùng MC 100 thay lần lượt MC 178 (Còn bảo vệ 01 bộ F87L, 01 bộ F21, 01 bộ F67/67N) E6.2

(220kV Thái Nguyên)
	28/04
	22.00
	29/04
	6.00
	
	x

	996
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E5.9 (220kV Tràng
Bạch)
	28/04
	22.00
	29/04
	2.00
	
	x

	997
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E5.9 (220kV Tràng
Bạch)
	29/04
	2.00
	29/04
	6.00
	
	x

	998
	Chuyển kết dây MC 333 đang nhận điện TC C31 sang
nhận điện TC C32 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	29/04
	6.00
	29/04
	11.00
	
	x

	999
	Chuyển kết dây MC 334 đang nhận điện TC C32 sang
nhận điện TC C31 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	29/04
	11.00
	29/04
	16.00
	
	x

	1000
	Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E6.16 (220kV Phú Bình)
	30/04
	5.00
	30/04
	17.00
	
	x


	1001
	Tách MBA T1, MC 131, MC 331, MC 431 E1.4 (220kV
Hà Đông)
	01/04
	0.00
	06/04
	22.00
	
	x

	1002
	Tách MBA AT3, MC 233, MC 133 E1.4 (220kV Hà Đông)
	01/04
	0.00
	06/04
	22.00
	
	x

	1003
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	01/04
	0.00
	01/04
	3.00
	
	x

	1004
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	01/04
	3.00
	01/04
	6.00
	
	x

	1005
	Tách TC C12 T500 Đông Anh
	01/04
	6.00
	01/04
	18.00
	
	x

	1006
	Tách Thanh cái C11 E15.1 (220kV Hưng Đông)
	01/04
	7.00
	01/04
	12.00
	
	x

	1007
	Tách TC C19 T500 Đông Anh
	01/04
	8.00
	01/04
	18.00
	
	x

	1008
	Tách C12 E9.10 (220kV Nghi Sơn)
	02/04
	7.00
	02/04
	23.00
	
	x

	1009
	Tách đ/d 174 T500 Thường Tín - 173 E10.4 (Tía) , MC174
(T500 Thường Tín)
	02/04
	8.00
	02/04
	20h00
	
	x

	1010
	Tách ĐD 273 E15.40 (220kV Tương Dương) - 274 TĐ Nậm Mô 2 (Lào) và MC 273 E15.40 (220kV Tương Dương)
	03/04
	5.00
	05/04
	18.00
	
	x

	1011
	Tách TC C11,MC 174. Dùng MC 100 thay thế MC 174
E1.4 (220kV Hà Đông)
	03/04
	8.00
	03/04
	16.00
	
	x

	1012
	Dùng MC 200 thay MC 271, cắt MC 271 E9.50 (220kV
Nông Cống) khi đó ĐD được bảo vệ bởi F87L và F21, F85 ngăn lộ 200
	03/04
	8.00
	03/04
	15.00
	
	x

	1013
	Tách MC 175 E24.4 (220kV Phủ Lý) , Tách đ/d 175 E24.4 (220kV Phủ Lý) - 171 -7 E24.1 (XM Bút Sơn) - 171-7

E24.10 (XM Vissai Hâ Nam) - 174 E24.15 (220kV Thanh
Nghị)
	03/04
	21.00
	04/04
	5.00
	
	x

	1014
	Tách: ĐD 277 T500 Thường Tín - 273 E28.10 (220kV Kim Động) , MC277 (T500 Thường Tín). Gián đoạn Scada 2 giờ trong thời gian cấu hình rơle mới lên hệ thống MTĐK.
	03/04
	08h00
	04/04
	12h00
	
	x

	1015
	Tách ĐD 276 E1.4 (220kV Hà Đông) - 271 E24.4 (220kV
Phủ Lý) ( Sáng cắt chiều trả )
	04/04
	5.00
	09/04
	17.00
	
	x

	1016
	Tách MC179 E23.1 (220kV Ninh Bình) (Dùng MC100 thay MC179, ĐD179 có bảo vệ khoảng cách và quá dòng

ngăn lộ 100)
	04/04
	8.00
	04/04
	21.00
	
	x

	1017
	Tách MBA AT1, C22, C12, C19, MC 200 E23.1 (220kV
Ninh Bình)
	04/04
	8.00
	04/04
	21.00
	
	x

	1018
	Tách MC 200 E1.4 (220kV Hà Đông)
	05/04
	6.00
	06/04
	22.00
	
	x

	1019
	Tách MC 100 Trạm 220kV Hà Đông E1.4
	05/04
	6.00
	06/04
	22.00
	
	x

	1020
	Tách bảo vệ F81 của thanh cái C31, F81 thanh cái C32
E1.4 (220kV Hà Đông)
	05/04
	18.00
	05/04
	22.00
	
	x

	1021
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	05/04
	22.00
	06/04
	6.00
	
	x


	1022
	Tách đ/d 176 T500 Hà Tĩnh - 172 E18.9 (Cẩm Xuyên) (kết hợp với lịch cắt điện của PC Hà Tĩnh)
	06/04
	3.00
	06/04
	12.00
	
	x

	1023
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	06/04
	14.00
	06/04
	23.00
	
	x

	1024
	Tách thanh cái C29 E1.4 (220kV Hà Đông)
	06/04
	18.00
	06/04
	22.00
	
	x

	1025
	Tách thanh cái C19 E1.4 (220kV Hà Đông)
	06/04
	18.00
	06/04
	22.00
	
	x

	1026
	Dùng MC 200 thay thế MC 233 E1.4 (220kV Hà Đông)
(Tách chức ngăn F87T2, Còn F87T1, F67 )
	06/04
	23.00
	07/04
	0.00
	
	x

	1027
	Dùng MC 100 thay thế MC 133 E1.4 (220kV Hà Đông)
(Tách chức ngăn F87T2, Còn F87T1, F67 )
	07/04
	0.00
	07/04
	1.00
	
	x


	1028
	Dùng MC 100 thay thế MC 131 E1.4 (220kV Hà Đông) (Còn F87T1, F67 ngăn 331, F50 ngăn 431, F67 ngăn 100)
	07/04
	1.00
	07/04
	2.00
	
	x

	1029
	Tách đường dây 176 E9.2 (220kV Ba Chè) - 171E9.27
(Tây Thành phố)
	01/04
	22.00
	02/04
	6.00
	
	x

	1030
	Tách ĐD 274 T500 Hà Tĩnh- 273 A18.15 (FormosaHT), ĐD 273 A18.10 (NĐ Vũng Áng) – 271,272 Đồng Hới (T220 ĐH) , 274 A18.10 (NĐ Vũng Áng) – 272 A18.15

(FormosaHT) ( Sáng cắt, chiều trả)
	05/04
	5.00
	07/04
	18.00
	
	x

	1031
	Tách ĐD 273, 274 E3.7 (220kV Nam Định) - 276 E11.1
(220kV Thái Bình)
	07/04
	5.00
	07/04
	18.00
	
	x

	1032
	Tách ĐD 276 E23.1 (220kV Ninh Bình) - 271 E11.1
(220kV Thái Bình)
	07/04
	5.00
	07/04
	18.00
	
	x

	1033
	Tách Thanh Cái C11 E9.2 (220kV Ba Chè)
	07/04
	7.00
	07/04
	17.00
	
	x

	1034
	Tách TBN 102 E9.2 (220kV Ba Chè)
	07/04
	22.00
	08/04
	7.00
	
	x

	1035
	Tách MBA T6, MC 136, MC 436 E1.4 (220kV Hà Đông)
	08/04
	0.00
	13/04
	0.00
	
	x

	1036
	Tách MBA AT5, MC 235, MC 135 E1.4 (220kV Hà Đông)
	08/04
	0.00
	13/04
	0.00
	
	x

	1037
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	08/04
	0.00
	08/04
	3.00
	
	x

	1038
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	08/04
	3.00
	08/04
	6.00
	
	x

	1039
	Tách MC174; ĐD 174 Nam Định (E3.7) - 172 Phi Trường
(E3.4)
	08/04
	7.00
	08/04
	16.00
	
	x

	1040
	Tách MBA AT1 E9.50 (220kV Nông Cống)
	08/04
	8.00
	08/04
	15.00
	
	x

	1041
	- Dùng MC 200 thay lần lượt MC 271, 272, 273, 276, 231, 232 E11.1 (220kV Thái Bình) .

- ĐD271, ĐD272, ĐD273, ĐD276 có bảo vệ F87L và bảo vệ F21, F67 ngăn lộ 200

- ngăn lộ 231, 232 ( còn BV 87T1, T2, F67)
	08/04
	8.0
	08/04
	15.0
	
	x

	1042
	Tái lập ca trực E1.45 (220kV Long Biên)
	08/04
	8.00
	14/04
	23.00
	
	x

	1043
	- Dùng MC 200 thay lần lượt MC 277, 278 E11.1 (220kV Thái Bình) ; ĐD277, ĐD278 bảo vệ khoảng cách, quá dòng

ngăn lộ 200
	08/04
	15.0
	08/04
	17.0
	
	x

	1044
	Tách TBN 102 E9.2 (220kV Ba Chè)
	08/04
	22.00
	09/04
	7.00
	
	x

	1045
	Tách MBA AT2 E9.50 (220kV Nông Cống)
	09/04
	8.00
	09/04
	15.00
	
	x

	1046
	Tách đ/d 172 T500 Đông Anh - 176 E1.1 (Đông Anh) ;
MC 172 T500 Đông Anh.
	09/04
	8.00
	09/04
	17.00
	
	x

	1047
	· Dùng MC 100 thay lần lượt MC171, 172, 173, 174,
175,176, 178, 181, 131, 132E11.1 (220kV Thái Bình)
· ĐD175, ĐD176, ĐD181 có F87L và bảo vệ F21 và F67
ngăn lộ 100
- ĐD171, ĐD172, ĐD173, ĐD174, ĐD178 có bảo vệ F21,
F67 ngăn lộ 100
- ngăn lộ 131, 132 ( còn BV 87T1, T2, F67)
	09/04
	8.0
	09/04
	22.0
	
	x

	1048
	Tách TC C11, MC T101, MC 100 E24.15 (220kV Thanh
Nghị)
	09/04
	22.00
	10/04
	3.00
	
	x

	1049
	Tách thanh cái C11- Dùng MC100 thay MC 173, tách MC 173 E1.6 (220kV Chèm) (Bảo vệ ngăn đường dây 173 đầy đủ: Gồm F87L ngăn 173 và bảo vệ F21, F79 ngăn 100)
	10/04
	6.00
	10/04
	17.00
	
	x


	1050
	Tách ĐD 271 E11.15 (220kV Thái Thụy) - 274 A11.10 (NĐ
Thái Bình 2) , Tách MC 271 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	10/04
	7.00
	10/04
	22.00
	
	x

	1051
	Tách lần lượt TC C21, C22 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	10/04
	7.00
	10/04
	22.00
	
	x

	1052
	Tách đường dây 271 T500 Tây Hà Nội – 272 E1.11 (220kV
	10/04
	8.00
	19/04
	8.00
	
	x

	1053
	Cắt điện đường dây 271 E1.6 (220kV Chèm) - 272 T500
Tây Hà Nội
	10/04
	8.00
	11/04
	8.00
	
	x

	1054
	Tách ngăn lộ 100 E9.50 (220kV Nông Cống)
	10/04
	8.00
	10/04
	15.00
	
	x

	1055
	Tách lần lượt C21, C22 E11.1 (220kV Thái Bình)
	10/04
	8.0
	10/04
	17.0
	
	x

	1056
	Tách thanh cái C11, MBA AT3, MC 233, 133, 433 E27.10
(220kV Bắc Ninh 2)
	10/04
	22.00
	11/04
	7.00
	
	x

	1057
	Tách TC C22 E1.4 (220kV Hà Đông)
	10/04
	22.00
	11/04
	3.00
	
	x

	1058
	Tách TC C12, C19, MC T101, MC 100, MC 178 E24.15
(220kV Thanh Nghị) ,Tách ĐD 177 Thanh Nghị (E24.15)- 171 XM Thành Thắng 2(E24.12 )
	10/04
	22.00
	11/04
	7.00
	
	x

	1059
	Tách MC 100 E1.4 (220kV Hà Đông)
	11/04
	0.00
	13/04
	0.00
	
	x

	1060
	Tách TC C21 E1.4 (220kV Hà Đông)
	11/04
	3.00
	11/04
	8.00
	
	x

	1061
	Tách ĐD 272 E11.15 (220kV Thái Thụy) - 284 A11.10 (NĐ
Thái Bình 2), Tách MC 272 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	11/04
	7.00
	11/04
	22.00
	
	x

	1062
	Tách ĐD 177 E9.50 (220kV Nông Cống) - 171E9.29
(110kV Quảng Xương)
	11/04
	8.00
	11/04
	15.00
	
	x

	1063
	Tách lần lượt C11, C12 E11.1 (220kV Thái Bình)
	11/04
	8.0
	11/04
	17.0
	
	x

	1064
	Tách 2 đường dây 275 T500 Tây Hà Nội - 272 E1.6 (220kV Chèm) , 273 (233, 253) A100 (TĐ Hoà Bình) -

273 T500 Tây Hà Nội
	11/04
	10.00
	17/04
	22.00
	
	x

	1065
	Tách lần lượt TC C21, C22 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	11/04
	16.00
	11/04
	22.00
	
	x

	1066
	Tách bảo vệ SLTC 220kV - T500 Đông Anh.
	11/04
	22.00
	12/04
	7.00
	
	x

	1067
	Tách thanh cái C12 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2)
	11/04
	22.00
	12/04
	7.00
	
	x

	1068
	Tách TC C11, MC T101, MC 100 E24.15 (220kV Thanh
Nghị)
	11/04
	22.00
	12/04
	3.00
	
	x

	1069
	Cắt điện TC C11 E1.45 (220kV Long Biên)
	11/04
	22.00
	12/04
	7.00
	
	x

	1070
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 100, C19 E23.1 (220kV
Ninh Bình)
	11/04
	22.00
	12/04
	6.00
	
	x

	1071
	Tách C12 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	11/04
	22.00
	12/04
	11.00
	
	x

	1072
	Tách MC 179 E23.1 (220kV Ninh Bình) , (Dùng MC100 thay MC179), ĐD179 có bảo vệ F21 và F67 ngăn lộ 100)
	12/04
	6.00
	12/04
	11.00
	
	x

	1073
	Tách Thanh Cái C22 T500THO (500kV Thanh Hóa)
	12/04
	8.00
	12/04
	17.00
	
	x

	1074
	Tách MBA AT1 E11.1 (220kV Thái Bình)
	12/04
	8.0
	12/04
	12.0
	
	x

	1075
	Tách MBA AT2 E11.1 (220kV Thái Bình)
	12/04
	13.0
	12/04
	17.0
	
	x

	1076
	Tách thanh cái C19 E1.4 (220kV Hà Đông)
	12/04
	20.00
	13/04
	0.00
	
	x

	1077
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E27.10 (220kV Bắc
Ninh 2)
	12/04
	22.00
	13/04
	7.00
	
	x

	1078
	Cắt điện TC C12 E1.45 (220kV Long Biên)
	12/04
	22.00
	13/04
	7.00
	
	x

	1079
	Tách thanh cái C11 - E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	12/04
	22.00
	13/04
	7.00
	
	x

	1080
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	12/04
	22.00
	13/04
	0.00
	
	x

	1081
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	13/04
	1.00
	13/04
	4.00
	
	x


	1082
	Dùng MC 100 thay thế MC 135 E1.4 (220kV Hà Đông) (Còn F87T1, F87T2, F67 ngăn 135, F67 ngăn 100)
	13/04
	1.00
	13/04
	2.00
	
	x

	1083
	Dùng MC 100 thay thế MC 136 E1.4 (220kV Hà Đông)
(Còn F87T1, F67 ngăn 100)
	13/04
	3.00
	13/04
	4.00
	
	x

	1084
	Cắt điện MBA AT1, MC231, MC131, MC431, TC C21
E15.40 (220kV Tương Dương)
	13/04
	7.00
	13/04
	17.00
	
	x

	1085
	Tách Thanh Cái C21 T500THO (500kV Thanh Hóa)
	13/04
	8.00
	13/04
	17.00
	
	x

	1086
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái phía 110kV (F87B 110kV)
E1.45 (220kV Long Biên)
	13/04
	22.00
	14/04
	7.00
	
	x

	1087
	Tách thanh cái C12 - E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	13/04
	22.00
	14/04
	7.00
	
	x

	1088
	Tách BVSL thanh cái F87B 110kV, tách bảo vệ 50BF phía
110kV E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	14/04
	22.00
	15/04
	7.00
	
	x

	1089
	Đóng điện ngăn lộ tụ bù T102 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	15/04
	7.00
	15/04
	9.00
	
	x

	1090
	Tách đường dây 273 Hà Đông (E1.4) - 271 Chèm (E1.6) và đóng điện trở lại đường dây 272 Tây Hà Nội - 271

Chèm (E1.6)
	18/04
	9.00
	19/04
	9.00
	
	x

	1091
	Tách MC 100 E9.2 (220kV Ba Chè)
	09/04
	22.00
	10/04
	10.00
	
	x

	1092
	Tách ĐD 110kV 176E9.2 (220kV Nghi Sơn) - 171E9.27
(110kV Tây Thành Phố)
	09/04
	22.00
	10/04
	10.00
	
	x

	1093
	Tái lập ca trực E27.10 (220kV Bắc Ninh 2)
	10/04
	22.00
	17/04
	23.59
	
	x

	1094
	Tái lập ca trực - E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	10/04
	22.00
	15/04
	23.59
	
	x

	1095
	Tái lập ca trực tại E24.15 (220kV Thanh Nghị)
	10/04
	22.00
	20/04
	10.00
	
	x

	1096
	Dùng MC 100 thay MC 176, cắt MC , OFF bảo vệ F87L 176E9.2 (220kV Ba Chè) khi đó đường dây được bảo vệ
bởi F21, F67 ngăn lộ 100
	10/04
	10.00
	10/04
	10.30
	
	x

	1097
	Tái lập ca trực E23.1 (220kV Ninh Bình)
	11/04
	7.00
	16/04
	10.00
	
	x

	1098
	Tách SCADA E23.1 (220kV Ninh Bình)
	13/04
	0.00
	13/04
	24.00
	
	x

	1099
	Tái lập ca trực E9.2 (220kV Ba Chè) ( gia hạn thêm thời
gian)
	13/04
	6.00
	16/04
	22.00
	
	x

	1100
	Tách MC 434 T500 Hà Tĩnh
	14/04
	7.00
	14/04
	17.00
	
	x

	1101
	Đóng điện dự phòng thanh cái C29, TUC29 E1.3 (220kV
Mai Động)
	14/04
	8.30
	14/04
	12.00
	
	x

	1102
	Gián đoạn SCADA đến A1 T500 Đông Anh (Trạm biến
áp 500kV Đông Anh)
	14/04
	9.00
	14/04
	11.00
	
	x

	1103
	Tách tụ T101 E24.15 (220kV Thanh Nghị)
	14/04
	22.00
	17/04
	3.00
	
	x

	1104
	Tách TC C11, MC 100 E24.15 (220kV Thanh Nghị)
	14/04
	22.00
	15/04
	3.00
	
	x

	1105
	Tách thanh cái C11, MBA AT3, MC 233, 133, 433 -
E27.10 (220kV Bắc Ninh 2)
	14/04
	22.00
	15/04
	7.00
	
	x

	1106
	Dùng MC 100 thay MC176 , Tách MC176 E1.23 (220kV
Vân Trì) (BV còn F87L,F21, F67)
	14/04
	8.00
	14/04
	16.00
	
	x

	1107
	Tách MBA T2, MC132, 332, 432 E15.1 (220kV Hưng
Đông)
	15/04
	0.00
	22/04
	22.00
	
	x

	1108
	Tách C21 T500 Hà Tĩnh
	15/04
	1.00
	15/04
	6.00
	
	x

	1109
	Tách Đường dây 274 E15.10 (220kV Đô Lương) - 275 E15.40 (220kV Tương Dương) và MC 274 E15.10 (220kV Đô Lương) ; MC 275 E15.40 (220kV Tương

Dương)
	15/04
	5.00
	16/04
	18.00
	
	x

	1110
	Tách MC 100 E1.3 (220kV Mai Động)
	15/04
	8.30
	15/04
	12.00
	
	x

	1111
	Tách Thanh Cái C11 E9.2 (220kV Ba Chè)
	15/04
	13.00
	15/04
	18.00
	
	x

	1112
	Tách bảo vệ F87B phía 110kV E9.2 (220kV Ba Chè)
	15/04
	22.00
	16/04
	16.00
	
	x

	1113
	Tách TC C11 T500 Đông Anh
	15/04
	22.00
	16/04
	7.00
	
	x

	1114
	Tách thanh cái C12 - E27.10 (220kV Bắc Ninh 2)
	15/04
	22.00
	16/04
	7.00
	
	x


	1115
	Tách BVSL thanh cái phía 110kV E23.1 (220kV Ninh
Bình)
	15/04
	22.00
	16/04
	9.00
	
	x

	1116
	Tách TC C11, MC 100, Tách MBA AT2, 232, 132 E23.1
(220kV Ninh Bình)
	15/04
	22.00
	16/04
	7.00
	
	x

	1117
	Tách TC C12, C19, MC 100, MC 178 E24.15 (220kV
Thanh Nghị) , ( ĐD 177 Thanh Nghị (E24.15) -171XM Thành Thắng 2(E24.12) kết hợp B24 (HÀ NAM) đăng ký)
	15/04
	22.00
	16/04
	7.00
	
	x

	1118
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	16/04
	0.00
	16/04
	3.00
	
	x

	1119
	Tách MBA AT5, MC 235, MC 135 E1.4 (220kV Hà Đông)
	16/04
	0.00
	22/04
	0.00
	
	x

	1120
	Tách C22 T500 Hà Tĩnh
	16/04
	1.00
	16/04
	6.00
	
	x

	1121
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	16/04
	3.00
	16/04
	6.00
	
	x

	1122
	Dùng MC 100 thay MC 173, tách MC 173 E9.10 (220kV Nghi Sơn) khi đó ĐD được bảo vệ bới F21, F67 ngăn lộ 100
	16/04
	7.00
	16/04
	18.00
	
	x

	1123
	Tách: MBA AT3, 233, 133- T500 Thường Tín
	16/04
	7.00
	17/04
	7.00
	
	x

	1124
	Tách lần lượt TC C11, C12 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	16/04
	8.00
	16/04
	12.00
	
	x

	1125
	Tách lần lượt TC C21, C22 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	16/04
	12.00
	16/04
	17.00
	
	x

	1126
	Tách TC C12 T500 Đông Anh
	16/04
	22.00
	17/04
	7.00
	
	x

	1127
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E27.10 (220kV Bắc
Ninh 2)
	16/04
	22.00
	17/04
	7.00
	
	x

	1128
	Tách TC C11, MC 100 E24.15 (220kV Thanh Nghị)
	16/04
	22.00
	17/04
	3.00
	
	x

	1129
	Tách C12 T500 Hà Tĩnh
	17/04
	1.00
	17/04
	6.00
	
	x

	1130
	Tách Đường dây 272 A15.20 (TĐ Khe Bố) - 273 E15.10 (220kV Đô Lương) và MC 273 E15.10 (220kV Đô Lương)
	17/04
	5.00
	18/04
	18.00
	
	x

	1131
	Tách Đường dây 276 E9.50 (220kV Nông Cống) – 271
Nậm Sum (Lào)
	17/04
	5.00
	17/04
	18.00
	
	x

	1132
	Tách TC C12, Tách MC 180 E23.1 (220kV Ninh Bình) (Dùng MC100 thay MC180), ĐD180 có bảo vệ khoảng
cách và quá dòng ngăn lộ 100)
	17/04
	8.00
	17/04
	13.30
	
	x

	1133
	Tách TC C12 E23.1, Tách MC181 E23.1 (220kV Ninh
Bình) (Dùng MC100 thay MC181, ĐD181 có bảo vệ khoảng cách và quá dòng ngăn lộ 100)
	17/04
	13.30
	17/04
	18.00
	
	x

	1134
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái phía 110kV (F87B 110kV), tách bảo vệ 50BF phía 110kV - T500ĐA

- Gián đoạn SCADA A1 (02 lần, mỗi lần 30 phút trong thời gian cập nhật hệ thống bổ sung tín hiệu lên HTMT)
	17/04
	22.00
	18/04
	9.00
	
	x

	1135
	Tách TC C22 E1.4 (220kV Hà Đông)
	17/04
	22.00
	18/04
	3.00
	
	x

	1136
	Tách bảo vệ SLTC 110kVE9.20 (220kV Bỉm Sơn)
	17/04
	22.00
	18/04
	6.00
	
	x

	1137
	Tách TC C12, MC 100, MC 177 E24.15 (220kV Thanh
Nghị)
	17/04
	22.00
	18/04
	7.00
	
	x

	1138
	Tách TC C21 E1.4 (220kV Hà Đông)
	18/04
	3.00
	18/04
	8.00
	
	x

	1139
	Tách MC 274, MC 200, TC C29 E11.1 (220kV Thái Bình)
, ĐD 274 E11.1 (220kV Thái Bình) - 271 A11.0 (NĐ Thái
Bình)
	18/04
	6.0
	18/04
	12.0
	
	x

	1140
	Cô lập lần lượt MBA AT1,AT2 E9.10 (220kV Nghi Sơn)
	18/04
	8.00
	18/04
	11.00
	
	x


	1141
	Tách TC C11 E23.1, Tách MC 131 E23.1 (220kV Ninh
Bình) (Dùng MC100 thay MC131, BV còn F87T1, F87T2, F67)
	18/04
	8.00
	18/04
	15.30
	
	x

	1142
	Tách MC275, MC 200, TC C29, ĐD 275 E11.1 (220kV
Thái Bình) - 272 A11.0 (NĐ Thái Bình)
	18/04
	12.0
	18/04
	18.0
	
	x

	1143
	Cô lập lần lượt Thanh Cái C11, C12 E9.10 (220kV Nghi
Sơn)
	18/04
	13.00
	18/04
	15.00
	
	x

	1144
	Cô lập lần lượt Thanh Cái C21, C22 E9.10 (220kV Nghi
Sơn)
	18/04
	15.00
	18/04
	17.00
	
	x

	1145
	Tách BVSLTC 110kV, 50BF phía 110kV
E24.15 (220kV Thanh Nghị)
	18/04
	22.00
	19/04
	7.00
	
	x

	1146
	Tách ĐD 271 E1.6 (220kV Chèm) - 272 T500 Tây Hà Nội
	19/04
	10.00
	25/04
	5.00
	
	x

	1147
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178 E9.10 (220kV Nghi Sơn) ( 173, 174,
176, 177, 178 BV còn F21, F67, ngăn 177, 178 off 87L) (
171, 172, 175 có F87L, F21, F67)
	19/04
	7.00
	19/04
	11.00
	
	x

	1148
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 271,272,273,274,275,276,231,232 E9.10 (220kV Nghi

Sơn) ( BV ĐD còn F87L, F85, F21, F67, ngăn 231, 232 còn
87T1, T2, F67)
	19/04
	13.00
	19/04
	17.00
	
	x

	1149
	Tách TC C11 E1.4 (220kV Hà Đông)
	19/04
	22.00
	20/04
	8.00
	
	x

	1150
	Tách MC 100 E1.4 (220kV Hà Đông)
	19/04
	22.00
	22/04
	0.00
	
	x

	1151
	Tách ĐD 275 T500 Tây Hà Nội - 272 E1.6 (220kV Chèm)
	21/04
	7.00
	25/04
	7.00
	
	x

	1152
	Tách thanh cái C19 E1.4 (220kV Hà Đông)
	21/04
	20.00
	22/04
	0.00
	
	x

	1153
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	21/04
	22.00
	22/4
	2.00
	
	x

	1154
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	22/04
	0.00
	22/04
	2.00
	
	x

	1155
	Dùng MC 100 thay thế MC 135 E1.4 (220kV Hà Đông). Tách chức ngăn F87T2 (Còn F87T1, F67 ngăn 235, F67
ngăn 100)
	22/04
	1.00
	22/04
	2.00
	
	x

	1156
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	22/04
	22.00
	23/04
	3.00
	
	x

	1157
	Tách MBA AT3, MC 233, MC 133 E1.4 (220kV Hà Đông)
	23/04
	0.00
	29/04
	0.00
	
	x

	1158
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	23/04
	3.00
	23/04
	6.00
	
	x

	1159
	Tách TC C12 E1.4 (220kV Hà Đông)
	25/04
	22.00
	26/04
	7.00
	
	x

	1160
	Tách MC 200 E1.4 (220kV Hà Đông)
	28/04
	10.00
	29/04
	0.00
	
	x

	1161
	Tách MC 100 E1.4 (220kV Hà Đông)
	28/04
	10.00
	29/04
	0.00
	
	x

	1162
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	28/04
	22.00
	29/04
	2.00
	
	x

	1163
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	29/04
	0.00
	29/04
	3.00
	
	x

	1164
	Dùng MC 200 thay thế MC 233 E1.4 (220kV Hà Đông) (Tách chức ngăn F87T2); Còn F87T1, F67 ngăn 133, F67

ngăn 200
	29/04
	1.00
	29/04
	2.00
	
	x

	1165
	Dùng MC 100 thay thế MC 133 E1.4 (220kV Hà Đông)
(Tách chức ngăn F87T2) Còn F87T1, F67 ngăn 133, F67 ngăn 100
	29/04
	2.00
	29/04
	3.00
	
	x

	1166
	Tách thanh cái C19 E1.4 (220kV Hà Đông)
	29/04
	18.00
	29/04
	0.00
	
	x

	1167
	Tách thanh cái C29 E1.4 (220kV Hà Đông)
	29/04
	18.00
	29/04
	0.00
	
	x


	1168
	Tách thanh cái C22 E1.6 ( 220kV Chèm)
	21/04
	22.00
	22/04
	6.00
	
	x

	1169
	Tách MC 178, Dùng MC 100 thay thế MC 178 E15.1 (220kV Hưng Đông) (Còn bảo vệ F67, F87L, F21)
	21/04
	7.00
	21/04
	14.00
	
	x

	1170
	Tách ĐD 273 E23.1 (220kV Ninh Bình) - 271 E3.20 (220kV Trực Ninh) ); MC 271, TC C21 E3.20 (220kV

Trực Ninh)
	21/04
	8.00
	21/04
	16.00
	
	x

	1171
	Tách lần lượt MC T101, T102 E11.1 (220kV Thái Bình)
	21/04
	20.00
	21/04
	22.00
	
	x

	1172
	Tách lần lượt MBA AT1, AT2 E11.1 (220kV Thái Bình)
	21/04
	22.00
	22/04
	6.00
	
	x

	1173
	Tách đ/d 175 E1.3 (220kV Mai Động) - 172 E1.64 (Hồ
Yên Sở), MC 175 E1.3 (220kV Mai Động)
	21/04
	22.00
	22/04
	06/01
	
	x

	1174
	Tách TC C11, Tách MBA AT3, MC 233, 133, 433 T500
Đông Anh
	21/04
	22.00
	22/04
	6.00
	
	x

	1175
	Tái lập ca trực E9.2 (220kV Ba Chè)
	22/04
	6.00
	23/04
	22.00
	
	x

	1176
	Tách ngăn lộ 100 E9.50 (220kV Nông Cống)
	22/04
	8.00
	22/04
	15.00
	
	x

	1177
	Tách MC175 E24.4, Tách đ/d 175 E24.4 (220kV Phủ Lý) - 171 -7 E24.1 (XM Bút Sơn) - 171-7 E24.10 (XM Vissai

Hâ Nam) - 174 E24.15 (220kV Thanh Nghị)
	22/04
	8.00
	22/04
	16.00
	
	x

	1178
	Tách TC C29 T500NQ
	22/04
	8.00
	22/04
	18.00
	
	x

	1179
	Tách Thanh Cái C11 E9.2 (220kV Ba Chè)
	22/04
	13.00
	22/04
	18.00
	
	x

	1180
	Tách bảo vệ F87B phía 110kV E9.2 (220kV Ba Chè)
	22/04
	22.00
	23/04
	16.00
	
	x

	1181
	Tách TC C11 E23.1 (220kV Ninh Bình) , Tách MC180 (Dùng MC100 thay MC180, ĐD180 có bảo vệ khoảng cách

và quá dòng ngăn lộ 100)
	23/04
	7.00
	23/04
	13.00
	
	x

	1182
	Tách TC C11 E23.1 (220kV Ninh Bình) , Tách MC181 (Dùng MC100 thay MC181, ĐD181 có bảo vệ khoảng cách

và quá dòng ngăn lộ 100)
	23/04
	14.00
	23/04
	18.00
	
	x

	1183
	Dùng MC 200 thay MC 272, Tách C22, MC 272 E9.10
(220kV Nghi Sơn) khi đó ĐD được bảo vệ bởi F87L và F21, F67 ngăn lộ 200
	24/04
	6.00
	25/04
	6.00
	
	x

	1184
	Tách MC 273 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC200 thay thế MC273); Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ khoảng cách F21 ngăn lộ 200, bảo vệ so lệch dọc F87L ngăn lộ 273.
	24/04
	20.00
	24/04
	22.00
	
	x

	1185
	Tách lần lượt C21, C22 , MC 271 E24.15 (220kV Thanh
Nghị)
	25/04
	7.00
	25/04
	17.00
	
	x

	1186
	Tách MBA AT1, MC 231, MC 131 E1.6 ( 220kV Chèm)
	25/04
	22.00
	26/04
	6.00
	
	x

	1187
	Tách TC C22 , Tách MC 212 E23.1 (220kV Ninh Bình) , Tách lần lượt MC271, MC272, MC276 (Dùng MC200 thay lần lượt) ( Các ĐD còn bv F87L, F21, F67)
	26/04
	7.00
	26/04
	17.00
	
	x

	1188
	Tách TC C12, Tách MC179 E23.1 (220kV Ninh Bình) (Dùng MC100 thay MC1179, ĐD179 có bảo vệ khoảng

cách và quá dòng ngăn lộ 100)
	26/04
	8.00
	26/04
	11.00
	
	x

	1189
	Tách MBA AT2, MC 232, MC 132 E1.6 ( 220kV Chèm)
	26/04
	22.00
	27/04
	6.00
	
	x

	1190
	Tách TC C29 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	27/04
	7.00
	27/04
	17.00
	
	x

	1191
	Cắt điện MBA AT1, MC231, MC131, MC431, TC C21
E15.40 (220kV Tương Dương)
	27/04
	7.00
	27/04
	17.00
	
	x


	1192
	Tách MC 171, 172 E22.40 (220kV Bắc Quang) (Ngăn lộ
dự phòng chưa đấu nối xuất tuyến ĐD)
	27/04
	6.00
	28/04
	18.00
	
	x

	1193
	Cô lập đ/d 183 E22.40 (Bắc Quang 220kV) - 171 A22.15 (TĐ Sông Chừng) - 171 A22.34 (TĐ Sông Lô 4); MC 183

E22.40 (220kV Bắc Quang)
	27/04
	6.00
	28/04
	18.00
	
	x

	1194
	Tách đ/d 178 E2.9 (220kV Vật Cách) - 172 E2.38 (KCN
An Dương); MC 178; MC 100 E2.9 (B2 đã đồng ý cắt điện ĐD 178 E2.9)
	28/04
	0.00
	28/04
	4.00
	
	x

	1195
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432 E2.9 (T220 Vật Cách) (khi trả điện KP MBA AT2, MC 232, 132 E2.9)
	28/04
	0.00
	28/04
	6.00
	
	x

	1196
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 3: TT tách và đưa vào vận hành lần lượt TC C11; C12; MC 112 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	28/04
	0.00
	28/04
	6.00
	
	x

	1197
	Tách 02 ĐD 271 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 271 T500 Hiệp Hoà và ĐD 272 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 272 T500 Hiệp Hoà ; MC 271, 272 E1.19 MC 271; 272 T500HH
	28/04
	5.00
	28/04
	17.00
	
	x

	1198
	Tách ngăn lộ T101 E7.15 (220kV Quang Châu)
	28/04
	5.00
	28/04
	17.00
	
	x

	1199
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 3: TT tách và đưa vào vận hành lần lượt TC C21; C22; MC 212 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	28/04
	8.00
	28/04
	10.00
	
	x

	1200
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 2: TT tách và đưa vào vận hành lần lượt MBA AT1, AT2 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	28/04
	13.00
	28/04
	15.00
	
	x

	1201
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 2: TT tách và đưa vào vận hành lần lượt MBA T3, T4 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	28/04
	15.00
	28/04
	17.00
	
	x

	1202
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E22.40 (220kV Bắc
Quang) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	28/04
	17.00
	28/04
	18.30
	
	x

	1203
	Dùng MC 100 thay thế lần lượt MC 171, 172 E22.40 (220kV Bắc Quang) (còn BV F21; F67); Tách BV F87L

khi dùng MC 100 thay
	28/04
	19.00
	28/04
	21.00
	
	x

	1204
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 1: TT tách và đưa vào vận hành lần lượt các ngăn lộ 271, 272, 273, 274, 275 E6.2 (220kV Thái Nguyên) (mở

vòng)
	28/04
	22.00
	29/04
	6.00
	
	x

	1205
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 171; 173; 175; 176 E2.9 (220kV Vật Cách). (còn BV F21, F67) Tách BV F87L ĐD tương ứng) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	28/04
	22.00
	29/04
	6.00
	
	x

	1206
	Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E7.15 (220kV Quang
Châu)
	29/04
	5.00
	29/04
	17.00
	
	x


	1207
	Tách MC 212, kháng KI212 E5.9 (Tràng Bạch) (đóng TĐ
212-15, 212-25)
	29/04
	7.00
	29/04
	17.00
	
	x

	1208
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 172, 174, 177; 178 E2.9 (220kV Vật Cách). (còn BV F87L; F21 và F67)

(PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo

lường)
	29/04
	8.00
	29/04
	16.00
	
	x

	1209
	Đóng điện TBDP ngăn MC 200, TC C29 E2.35 (220kV
Thủy Nguyên)
	29/04
	8.00
	29/04
	9.00
	
	x

	1210
	Tách TC C12 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	28/04
	0.00
	28/04
	3.00
	
	x

	1211
	Tách TC C22 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	28/04
	3.00
	28/04
	6.00
	
	x

	1212
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ 232, 171, 172 E9.60
(220kV KKT Nghi Sơn)
	25/04
	9.00
	25/04
	10.00
	
	x

	1213
	Tách MBA AT1, tách MC 231, 131,431 E9.10 (220kV
Nghi Sơn)
	28/04
	0.00
	28/04
	6.00
	
	x

	1214
	Dùng MC 200 thay lần lượt MC 271, MC 273 E1.6 (220kV Chèm) (Bảo vệ ngăn đường dây 271, 273: Gồm F87L ngăn 271, 273 và bảo vệ F21 ngăn 200, F85 đầy đủ)
	28/04
	6.00
	28/04
	12.00
	
	x

	1215
	Tách MC 274 MC 200 TC C29 E11.1 (220kV Thái Bình) ĐD 274 E11.1 (220kV Thái Bình) - 271 A11.0 (NĐ Thái

Bình)
	28/04
	6.0
	28/04
	12.0
	
	x

	1216
	Tách TC C12, TC C19, MC100 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	28/04
	7.00
	28/04
	18.00
	
	x

	1217
	Tách đường dây 220kV 274 E9.10 (220kV Nghi Sơn) -
272 E15.50 (220kV Nam Cấm)
	28/04
	7.00
	28/04
	17.00
	
	x

	1218
	Tách MC 200 E15.1 (220kV Hưng Đông)
	28/04
	7.00
	28/04
	12.00
	
	x

	1219
	Tách MBA AT4; MC 234; MC 134 Trạm 500kV Nho
Quan
	28/04
	8.00
	28/04
	18.00
	
	x

	1220
	Tách MC275 MC 200 TC C29 ĐD 275 E11.1 (220kV Thái
Bình) - 272 A11.0 (NĐ Thái Bình)
	28/04
	12.0
	28/04
	18.0
	
	x

	1221
	Dùng MC100 thay lần lượt MC 173, 174, 176, 178 E1.6 (220kV Chèm) (Bảo vệ ngăn đường dây 173, 174, 176, 178 : Gồm F87L ngăn 173, 174, 176, 178 và bảo vệ F21,

F79 ngăn 100)
	28/04
	12.00
	28/04
	17.00
	
	x

	1222
	Tách MBA AT1, MC 231, MC 131, MC 431 E1.45
(220kV Long Biên)
	29/04
	0.00
	29/04
	8.00
	
	x

	1223
	Tách MBA AT2, tách MC 232, 132,432 E9.10 (220kV
Nghi Sơn)
	29/04
	0.00
	29/04
	3.00
	
	x

	1224
	Tách ĐD 273 E11.1 (220kV Thái Bình) - 274 E28.20 (220kV Phố Cao) ; MC273 TC C29 E11.1 (220kV Thái

Bình)
	29/04
	6.00
	29/04
	20.00
	
	x

	1225
	Tách TC C12 E23.1 (220kV Ninh Bình) , Tách MC180, MC181 (Dùng MC100 thay lần lượt ); ĐD180, ĐD181 có bảo vệ khoảng cách và quá dòng ngăn lộ 100)
	29/04
	7.00
	29/04
	18.00
	
	x

	1226
	Tách MC 273 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC200 thay thế MC273); Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ khoảng cách F21 ngăn lộ 200 bảo vệ so lệch dọc F87L ngăn lộ 273
	29/04
	20.00
	29/04
	22.00
	
	x

	1227
	Tách lần lượt TC C11 C12 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	29/04
	8.00
	29/04
	12.00
	
	x


	1228
	Tách lần lượt TC C21 C22 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	29/04
	12.00
	29/04
	17.00
	
	x

	1229
	Tách lần lượt TC C11 C12 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	29/04
	8.00
	29/04
	12.00
	
	x

	1230
	Tách lần lượt TC C21 C22 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	29/04
	12.00
	29/04
	17.00
	
	x

	1231
	Tách MBA AT2; MC 232 T500 Việt Trì
	04/05
	0.00
	04/05
	6.00
	x
	

	1232
	Tách ĐD 573 Quảng Ninh - 586 Hiệp Hòa (lần 1); MC 573; 563; K503 T500 Quảng Ninh; MC 585; 586; K506

T500 Hiệp Hòa
	05/05
	5.00
	06/05
	17.00
	x
	

	1233
	Tách MBA AT1; MC 531; MC 561; MC 231 T500 Quảng
Ninh
	08/05
	5.00
	08/05
	17.00
	x
	

	1234
	Tách ĐD 573 Quảng Ninh - 586 Hiệp Hòa (lần 2)
	11/05
	5.00
	13/05
	17.00
	x
	

	1235
	Tách ĐD 572 Sơn La - 575 Việt Trì; MC 572; 573; K502 T500 Sơn La; MC 573; 574; K505 T500 Việt Trì
	13/05
	5.00
	14/05
	17.00
	x
	

	1236
	Tách ĐD 572 Hòa Bình - 578 Nho Quan
	13/05
	5.00
	13/05
	17.00
	x
	

	1237
	Tách ĐD 585 Quảng Ninh – T4 NĐ Quảng Ninh; MC 585;
565 T500 Quảng Ninh
	14/05
	6.00
	15/05
	17.00
	x
	

	1238
	Tách ĐD 576 Sơn La - 571 Hiệp Hoà; MC 571; 572; K501 T500 Hiệp Hòa; MC 576; 577; K506 T500 Sơn La
	15/05
	5.00
	16/05
	17.00
	x
	

	1239
	Tách ĐD 584 Quảng Ninh – T3 NĐ Quảng Ninh; MC 584;
564 T500 Quảng Ninh
	21/05
	6.00
	23/05
	17.00
	x
	

	1240
	Tách ĐD 571 Thường Tín - 578 Tây Hà Nội ; MC 561, 571
T500 Thường Tín, 571, 577 T500THN
	04/05
	5.00
	04/05
	18.00
	x
	

	1241
	Tách ĐD 500kV 575 Phố Nối (T500PN)-582 Thường Tín và 576 Phố Nối (T500PN)-581 Thường Tín (cắt liên tục )
	02/05
	5.00
	18/05
	18.00
	x
	

	1242
	Tách Thanh Cái C51T500NS (500kV Nghi Sơn)
	10/05
	7.00
	10/05
	18.00
	x
	

	1243
	Tách Thanh Cái C52T500NS (500kV Nghi Sơn)
	11/05
	7.00
	11/05
	18.00
	x
	

	1244
	(Hoãn) Tách ĐD 278 T500 Hiệp Hòa - 272 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3); MC 278T500HH; MC 272 E27.15
	01/05
	5.00
	01/05
	17.00
	x
	

	1245
	Tách ĐD 272 T500 Đông Anh - 271 E27.15 (220kV Bắc
Ninh 3); MC 272 T500ĐA; MC 271 E27.15
	02/05
	5.00
	02/05
	17.00
	x
	

	1246
	Tách ĐD 277 T500 Hiệp Hòa - 271 T500 Đông Anh; MC
277 T500HH; MC 271 T500ĐA
	03/05
	5.00
	03/05
	17.00
	x
	

	1247
	Tách ĐD 278 T500 Hiệp Hòa - 272 E27.15 (220kV Bắc
Ninh 3); MC 278T500HH; MC 272 E27.15
	04/05
	5.00
	04/05
	17.00
	x
	

	1248
	Tách ĐD 277 T500 Hiệp Hòa - 271 T500 Đông Anh; MC
277 T500HH; MC 271 T500ĐA
	05/05
	5.00
	05/05
	17.00
	x
	

	1249
	Tách TC C21 E25.2 (220kV Vĩnh Yên)
	02/05
	22.00
	03/05
	6.00
	x
	

	1250
	Tách thanh cái C22 và MBA AT2; MC 132 E25.2 (220kV
Vĩnh Yên);
	03/05
	22.00
	04/05
	6.00
	x
	

	1251
	Tách MC 174; 175; 176 E29.5 (220kV Than Uyên); Tách lần lượt TC C11; C12 E29.5 (220kV Than Uyên)
	04/05
	6.00
	04/05
	15.00
	x
	

	1252
	Tách TC C22 và dùng MC 200 thay 272 T500 Việt Trì;
Bảo vệ F87L; F21; F85.
	04/05
	22.00
	05/05
	6.00
	x
	

	1253
	Tách đ/d 178 E6.16 (220kV Phú Bình) - 171 E6.13 (Yên
Bình); MC 178 E6.16
	05/05
	0.00
	05/05
	7.00
	x
	


	1254
	Tách ĐD 272 Quảng Ninh – 271 E5.8 (220kV Hoành Bồ) MC 272 T500QN; MC 271 và TC C29 E5.8
	05/05
	5.00
	05/05
	17.00
	x
	

	1255
	Tách ĐD 277 T500 Hiệp Hòa - 271 T500 Đông Anh; MC
277 T500HH; MC 271 T500ĐA
	05/05
	5.00
	05/05
	17.00
	x
	

	1256
	Tách ĐD 280 A100 (TĐ Hoà Bình) - 271 E1.35 (220kV
Sơn Tây); MC 271 E1.35
	05/05
	5.00
	06/05
	17.00
	x
	

	1257
	Tách TC C12; Dùng MC 100 thay lần lượt MC 174; 175 E5.9 (220kV Tràng Bạch) (Còn bảo vệ F87L; F21; F67)
	05/05
	6.00
	05/05
	21.00
	x
	

	1258
	Tách TC C11 E29.20 (220kV Mường Tè);
	05/05
	6.00
	05/05
	17.00
	x
	

	1259
	Tách C21; MC 200 E20.3 (220kV Lào Cai); Tách ĐD 275 E20.3 (220kV Lào Cai) - 275 E20.23 (220kV Bảo Thắng); MC 275 E20.3 ; MC 275 E20.23
	05/05
	8.00
	05/05
	17.00
	x
	

	1260
	Tách kháng KH101; MC K101 E29.20 (220kV Mường
Tè);
	05/05
	14.00
	05/05
	18.00
	x
	

	1261
	Tách ĐD 220kV 271 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 271
T500HH (500kV Hiệp Hòa); MC 2 đầu ĐD
	06/05
	5.00
	06/05
	17.00
	x
	

	1262
	Tách ĐD 274 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 273 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 274; TC C29 E5.9 và MC 273; TC C29

E5.8
	06/05
	6.00
	06/05
	17.00
	x
	

	1263
	Tách TC C12 E29.20 (220kV Mường Tè); Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 131; 174; 132; 176; 177; 178; 180; 181 E29.20 (220kV Mường Tè) (còn BV F21; F67)
	06/05
	6.00
	06/05
	20.00
	x
	

	1264
	Tách kháng KH101; MC K101 E29.20 (220kV Mường
Tè);
	06/05
	14.00
	06/05
	17.00
	x
	

	1265
	Tách ĐD 271 A100 (TĐ Hoà Bình) – 274; 273 E19.10
(220kV Yên Thủy); MC 274; 273 E19.10
	07/05
	5.00
	07/05
	17.00
	x
	

	1266
	Tách ĐD 220kV 273 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 275
T500HH (500kV Hiệp Hòa); MC 2 đầu ĐD
	07/05
	5.00
	07/05
	17.00
	x
	

	1267
	Tách đ/d 173 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 171 E5.18 (Uông
Bí 2); MC 173; TC C19 E5.9
	07/05
	6.00
	07/05
	17.00
	x
	

	1268
	Tách TC C19 E29.20 (220kV Mường Tè);
	07/05
	6.00
	07/05
	17.00
	x
	

	1269
	Tách ĐD 273 Quảng Ninh – 272 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 273 T500QN; MC 272 và TC C29 E5.8 (Sáng tách

chiều trả)
	07/05
	6.00
	08/05
	17.00
	x
	

	1270
	Tách đ/d 177 T500 Quảng Ninh - 171-7 E5.17 (XM Hạ Long) - 171 E5.14 (XM Thăng Long) - 175 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 175 E5.8 và MC 177 T500QN
	07/05
	7.00
	07/05
	17.00
	x
	

	1271
	Tách MC 100; TC C19 T500 Tây Hà Nội
	07/05
	7.00
	07/05
	18.00
	x
	

	1272
	Đóng điện lần lượt thiết bị dự phòng MC 200; TC C29;
MC 100; TC C19 T500 Lai Châu
	07/05
	9.00
	07/05
	10.00
	x
	

	1273
	Tách MBA AT1; MC 231; 131; 431; TC C19 E5.9 (220kV
Tràng Bạch)
	07/05
	23.00
	08/05
	7.00
	x
	

	1274
	Tách đ/d 173 T500 Hiệp Hòa - 171 E27.27 (Yên Phong 4);
MC 173 T500HH
	08/05
	5.00
	08/05
	15.00
	x
	

	1275
	Tách ĐD 270 A100 (TĐ Hoà Bình) – 271 A9.36 (TĐ
Trung Sơn)
	08/05
	5.00
	09/05
	17.00
	x
	

	1276
	Tách ĐD 276 T500 Hiệp Hoà - 274 E1.19 (220kV Sóc
Sơn); MC 2 đầu ĐD
	08/05
	5.00
	08/05
	17.00
	x
	


	1277
	Tách C21 E20.3 (220kV Lào Cai) và tách ĐD 271 E12.3
(220kV Yên Bái) - 273 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 273 E20.3 và 271 E12.3
	07/05
	8.00
	07/05
	17.00
	x
	

	1278
	Tách ĐD 278 E12.3 (220kV Yên Bái) - 286 (266) T500 Lào Cai; MC 278 E12.3 và MC 286; 266 T500 Lào Cai
(Sáng tách chiều trả)
	08/05
	5.00
	09/05
	17.00
	x
	

	1279
	Tách ĐD 274 E4.4 (220kV Việt Trì) - 271 E4.15 (220kV
Phú Thọ); MC 274 E4.4 và MC 271 E4.15 (Sáng tách chiều trả)
	08/05
	5.00
	09/05
	17.00
	x
	

	1280
	Tách đ/d 172 E2.35 (220kV Thủy Nguyên) - 174 E5.9
(220kV Tràng Bạch); MC 174; TC C19 E5.9
	08/05
	6.00
	08/05
	17.00
	x
	

	1281
	Tách TC C21 E29.20 (220kV Mường Tè);
	08/05
	6.00
	08/05
	17.00
	x
	

	1282
	Tách đ/d 172 E5.8 (220kV Hoành Bồ) - 171 E5.43 (KCN
Việt Hưng); MC 172 E5.8
	08/05
	7.00
	08/05
	17.00
	x
	

	1283
	Tách C11; TBN 101; MC T101 T500 Tây Hà Nội
	08/05
	7.00
	08/05
	18.00
	x
	

	1284
	Tách đ/d 177 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 171 E7.22 (Nam Thành Phố); MC 177 E7.6; Tách lượt thanh cái C11; C12
E7.6 (220kV Bắc Giang)
	09/05
	5.00
	09/05
	16.00
	x
	

	1285
	Tách đ/d 175 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 171 E8.8 (XM
Phúc Sơn); MC 175; TC C19 E5.9
	09/05
	6.00
	09/05
	17.00
	x
	

	1286
	Tách TC C22 E29.20 (220kV Mường Tè); Cắt điện lần lượt MC 271; 272 (mở vòng) E29.20 (220kV Mường Tè)
	09/05
	6.00
	09/05
	17.00
	x
	

	1287
	Tách ĐD 271 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 275 NĐ A5.25
(NĐ Mạo Khê); MC 271; TC C29 E5.9
	09/05
	6.00
	09/05
	17.00
	x
	

	1288
	Tách ĐD 274 E5.8 (220kV Hoành Bồ) - 271 A7.10 (NĐ
Sơn Động); MC 274; TC C29 E5.8
	09/05
	6.00
	09/05
	17.00
	x
	

	1289
	Tách đ/d 175 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 172 E7.12 (Song Khê) 175 E7.6; Tách lượt thanh cái C11; C12 E7.6

(220kV Bắc Giang)
	10/05
	5.00
	10/05
	16.00
	x
	

	1290
	Tách thanh cái C21; MC 271; 273 E17.50 (220kV Mường
La)
	10/05
	5.00
	10/05
	20.00
	x
	

	1291
	Cô lập ĐD 171 E17.6 - 171 E17.62 (Mai Sơn); MC 171
E17.6
	10/05
	5.00
	10/05
	16.00
	x
	

	1292
	Tách ĐD 272 E1.35 (220kV Sơn Tây)-271 E25.10 (220kV Vĩnh Tường); MC 272 E1.35; MC 271 E25.10
	10/05
	5.00
	11/05
	17.00
	x
	

	1293
	Tách MC 100 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	10/05
	6.00
	10/05
	12.00
	x
	

	1294
	Tách TC C22; MBA AT1 E29.20 (220kV Mường Tè)
	10/05
	6.00
	10/05
	17.00
	x
	

	1295
	Tách 176 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 173 A20.74 (Bảo
Nhai 2); MC 176 E20.23
	10/05
	8.00
	10/05
	16.00
	x
	

	1296
	Tách lần lượt thanh cái C21; C22 E6.16 (220kV Phú Bình)
- kết hợp khi tách ĐD 220kV 273 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 271 E6.16 (220kV Phú Bình)
	10/05
	22.00
	11/05
	8.00
	x
	

	1297
	Tách ĐD 273 T500 Hiệp Hoà - 271 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 273 T500HH; MC 271 E6.16
	10/05
	22.00
	12/05
	8.00
	x
	

	1298
	Tách ĐD 272 E26.5 (220kV Bắc Kạn) – 275 E6.2 (220kV
Thái Nguyên); MC 272 E26.5; MC 275 E6.2; Tách TC C21 E26.5 (220kV Bắc Kạn)
	11/05
	0.00
	11/05
	6.00
	x
	

	1299
	Tách đ/d 171 E22.4 (220kV Hà Giang) - 171 A22.32 (TĐ
Sông Lô 2); MC 171 E22.4; Tách lần lượt thanh cái C11; C12 E22.4 (220kV Hà Giang)
	11/05
	5.00
	11/05
	15.00
	x
	


	1300
	Tách thanh cái C22; MC 272; 274 E17.50 (220kV Mường
La)
	11/05
	5.00
	11/05
	20.00
	x
	

	1301
	Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La
MC 273 E17.6
	11/05
	6.00
	11/05
	17.00
	x
	

	1302
	Tách TC C22; MBA AT2 E29.20 (220kV Mường Tè)
	11/05
	6.00
	11/05
	17.00
	x
	

	1303
	Tách 172 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 171 A20.42 (Suối
Chăn 2); MC 172 E20.23
	11/05
	8.00
	11/05
	16.00
	x
	

	1304
	Tách bảo vệ F87B phía 220kV T500HH (500kV Hiệp Hòa) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian; biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan; không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ; điều khiển; đo lường)
	11/05
	22.00
	12/05
	8.00
	x
	

	1305
	Tách bảo vệ F87B phía 220kV E6.16 (220kV Phú Bình) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian; biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan; không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ; điều khiển; đo lường)
	11/05
	22.00
	12/05
	8.00
	x
	

	1306
	Tách ĐD 275 T500 Sơn La - 271; 272 E17.50 (220kV Mường La); MC 271; 272 E17.50; MC 275 T500SL
	12/05
	5.00
	12/05
	20.00
	x
	

	1307
	Tách ĐD 275 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 271; 272 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); MC 275 E1.19; MC 271; 272 E25.2
	12/05
	5.00
	12/05
	17.00
	x
	

	1308
	Tách ĐD 272 A9.36 (TĐ Trung Sơn) - 272 A9.33 (TĐ
Thành Sơn)
	12/05
	5.00
	12/05
	17.00
	x
	

	1309
	Tách ĐD 276 E5.9 (220kV Tràng Bạch) – 274 E2.9
(220kV Vật Cách); MC 276 E5.9 TC C29 E5.9
	12/05
	6.00
	12/05
	17.00
	x
	

	1310
	Tách đ/d 174 E10.5 (220kV Xuân Mai) - 171 E10.9 (Xuân
Mai); MC 174; TC C19 E10.5
	12/05
	7.00
	12/05
	17.00
	x
	

	1311
	Tách 175 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 171; 172 E20.25 GT Lào Cai - 172 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 175 E20.23
	12/05
	8.00
	12/05
	16.00
	x
	

	1312
	Tách ĐD 287 A80 (NĐ Phả Lại) – 273 E7.15 (220kV
Quang Châu); MC 273 E7.15
	13/05
	5.00
	13/05
	17.00
	x
	

	1313
	Tách ĐD 274 E12.3 (220kV Yên Bái) - 272 E4.15 (220kV
Phú Thọ); Tách MC 2 đầu ĐD; Sáng tách chiều trả
	13/05
	5.00
	14/05
	17.00
	x
	

	1314
	Tách đ/d 172 E17.50 (220kV Mường La) - 172 A17.29
(TĐ Pá Chiến); MC 172; TC C19 E17.50
	13/05
	5.00
	13/05
	17.00
	x
	

	1315
	Tách ĐD 286 A80 (NĐ Phả Lại) - 271; 272 E27.6 (220kV
Bắc Ninh) (Sáng tách chiều trả)
	14/05
	4.00
	15/01
	16.00
	x
	

	1316
	Tách MBA AT1; 231; 131; 431 E12.3 (220kV Yên Bái)
	15/05
	0.00
	15/05
	16.00
	x
	

	1317
	Tách ĐD 274 A5.25 (NĐ Mạo Khê) -273 E8.20 (220kV
Hải Dương 2)
	15/05
	5.00
	16/05
	17.00
	x
	

	1318
	Tách ĐD 273 T500 Việt Trì - 272 E25.10 (220kV Vĩnh
Tường); Tách MC 2 đầu. Sáng tách chiều trả
	15/05
	5.00
	16/05
	17.00
	x
	

	1319
	Tách C11 và Tách MBA AT2; 232; 132; 432 E12.3
(220kV Yên Bái)
	16/05
	6.00
	16/05
	16.00
	x
	

	1320
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16
(220kVPhú Bình); Sáng tách chiều trả
	17/05
	5.00
	18/05
	17.00
	x
	

	1321
	Tách ĐD 174 E4.15 (220kV Phú Thọ) - 172 E4.9 Ninh
Dân; MC 174 E4.15
	17/05
	22.00
	18/05
	6.00
	x
	


	1322
	Tách 02 ĐD 271 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 272 E6.20
(220kV Lưu Xá) và ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình)
	18/05
	0.00
	18/05
	4.00
	x
	

	1323
	Tách ĐD 274 T500 Hiệp Hoà - 272 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 274 T500HH và MC 272 E6.16; Tách lần lượt thanh cái C21; C22 E6.16 (220kV Phú Bình)
	18/05
	5.00
	18/05
	16.00
	x
	

	1324
	Tách MBA AT1; MC 231; 131 E17.6 (220kV Sơn La)
	18/05
	5.00
	18/05
	16.00
	x
	

	1325
	Tách ĐD 275 Quảng Ninh – 272 NĐ A5.20 (NĐ Cẩm
Phả); MC 275 T500QN
	19/05
	5.00
	20/05
	19.00
	x
	

	1326
	Tách ĐD 271 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E14.6
(220kV Tuyên Quang); Sáng tách chiều trả
	19/05
	5.00
	20/05
	17.00
	x
	

	1327
	Tách lần lượt TC C11; C12 và tách C19 E4.4 (220kV Việt
Trì);
	19/05
	7.00
	19/05
	18.00
	x
	

	1328
	Tách lần lượt TC C21; C22 và tách C29 E4.4 (220kV Việt
Trì);
	20/05
	7.00
	20/05
	18.00
	x
	


	1329
	Tách ĐD 271 T500 Việt Trì - 273 E4.4 (220kV Việt Trì);
MC 2 đầu trạm; Sáng tách chiều trả
	21/05
	5.00
	22/05
	17.00
	x
	

	1330
	Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV E12.3 (220kV Yên
Bái); (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian; biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan; không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ; điều khiển; đo lường)
	22/05
	20.00
	23/05
	9.00
	x
	

	1331
	Tách ĐD 272 T500 Việt Trì - 272 E4.4 (220kV Việt Trì);
MC 2 đầu trạm; Sáng tách chiều trả
	23/05
	5.00
	24/05
	17.00
	x
	


	1332
	Tách lần lượt TC C21; C22 và tách C29 E25.10 (220kV
Vĩnh Tường);
	24/05
	7.00
	24/05
	18.00
	x
	

	1333
	Tách ĐD 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc
Giang); MC 273 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	25/05
	5.00
	25/05
	16.00
	x
	

	1334
	Tách ĐD 272 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 281 T500 Lào
Cai; MC 281; 261 T500 Lào Cai; MC 272 (Sáng tách chiều trả)
	25/05
	5.00
	26/05
	17.00
	x
	

	1335
	Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV E25.10 (220kV Vĩnh
Tường); (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian; biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan; không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ; điều khiển; đo lường)
	25/05
	20.00
	26/05
	9.00
	x
	

	1336
	Tách ĐD 271 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 285 T500 Lào Cai; MC 285; 265 T500 Lào Cai và MC 271 E20.23 (Sáng

tách chiều trả)
	27/05
	5.00
	28/05
	17.00
	x
	

	1337
	Tách ĐD 272 A7.10 (NĐ Sơn Động) - 271; 274 E7.20
(220kV Sơn Động); MC 271; 274 E7.20
	29/05
	5.00
	29/05
	19.00
	x
	

	1338
	Tách ĐD 274 A80 (NĐ Phả Lại) - 284 E8.30 (220kV NĐ
Hải Dương); MC 284; 254 E8.30 (Sáng tách chiều trả)
	29/05
	6.00
	30/05
	17.00
	x
	

	1339
	Tách ĐD 271 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 271 E13.10
(220kV Lạng Sơn); MC 271 E7.6 và MC 271 E13.10
	05/05
	5.00
	20/05
	16.00
	x
	

	1340
	Tách đ/d 174 T500 Hà Tĩnh - 171 E18.1 (Thạch Linh) Tách MC 174, C19 T500 Hà Tĩnh
	07/05
	6.00
	07/05
	17.00
	x
	

	1341
	Tách MC 433 T500 Hà Tĩnh
	08/05
	8.00
	08/05
	17.00
	x
	


	1342
	Dùng MC200 thay thế MC 231 (còn bảo vệ F67, F87T), tách lần lượt C21, C22 E15.10 (220kV Đô Lương)
	05/05
	6.00
	05/05
	18.00
	x
	

	1343
	Tách MBA AT1, MC231, 131, thanh cái C19, C29 E15.10
(220kV Đô Lương)
	06/05
	6.00
	06/05
	22.00
	x
	

	1344
	Tách MC 200, C29 đang dự phòng. Tách lần lượt C21,
C22 E15.10 (220kV Đô Lương)
	07/05
	6.00
	07/05
	22.00
	x
	

	1345
	Tách đường dây 271 E15.10 (220kV Đô Lương) - 272 E15.1 (220kV Hưng Đông) , MC271 E15.10, C29 E15.10

(220kV Đô Lương)
	08/05
	6.00
	08/05
	12.00
	x
	

	1346
	Tách đường dây 272 E15.10 (220kV Đô Lương) - 273 E15.1 (220kV Hưng Đông) , MC272 E15.10, C29 E15.10

(220kV Đô Lương)
	08/05
	13.00
	08/05
	19.00
	x
	

	1347
	Tách đường dây 272 A15.20 (TĐ Khe Bố) - 273 E15.10 (220kV Đô Lương) , MC273 E15.10, C29 E15.10 (220kV

Đô Lương)
	09/05
	6.00
	09/05
	12.00
	x
	

	1348
	Tách đường dây 274 E15.10 (220kV Đô Lương) - 275 E15.40 (220kV Tương Dương) , MC274 E15.10, C29
E15.10 (220kV Đô Lương)
	09/05
	13.00
	09/05
	19.00
	x
	

	1349
	Tách MBA AT2, MC232, 132, 432, thanh cái C19, C29
E15.10 (220kV Đô Lương)
	10/05
	7.00
	10/05
	15.00
	x
	

	1350
	Dùng MC100 thay thế MC131 (còn bảo vệ F67, F87T), tách lần lượt C11, C12 và MC112 E15.10 (220kV Đô

Lương)
	11/05
	6.00
	11/05
	22.00
	x
	

	1351
	Tách MC 100, C19 đang dự phòng. Tách lần lượt C11,
C12 E15.10 (220kV Đô Lương)
	12/05
	6.00
	12/05
	22.00
	x
	

	1352
	Tách đ/d 171 E15.10 (220kV Đô Lương) - 171 E15.4 (Đô Lương) , MC 171 E15.10, C19 E15.10 (220kV Đô Lương)
	13/05
	6.00
	13/05
	12.00
	x
	

	1353
	Tách đ/d 172 E15.10 (220kV Đô Lương) - 171 E15.11 (Thanh Chương) , MC 172E15.10, C19 E15.10 (220kV

Đô Lương)
	13/05
	13.00
	13/05
	19.00
	x
	

	1354
	Tách đ/d 173 E15.10 (220kV Đô Lương) - 171 E15.31 (XM Sông Lam 1) , MC 173E15.10, C19 E15.10 (220kV

Đô Lương)
	14/05
	6.00
	14/05
	12.00
	x
	

	1355
	Tách ĐD 220kV 271,272 Vĩnh Yên (E25.2) - 275 Sóc Sơn
(E1.19);(Sáng cắt, chiều trả điện).
	08/05
	5.00
	09/05
	18.00
	x
	

	1356
	Tách ĐD 277 E1.4 (220kV Hà Đông) - 271,272 E10.5
(220kV Xuân Mai)
	10/05
	5.00
	10/05
	18.00
	x
	

	1357
	Tách ĐD 274 T500 Đông Anh - 274 E1.45 (220kV Long
Biên)
	11/05
	5.00
	11/05
	18.00
	x
	

	1358
	Tách đ/d 174 E1.6 (220kV Chèm) - 172 E1.46 (Từ Liêm)
- Tách MC 174 E1.6 Trạm 220kV Chèm
	14/05
	8.00
	14/05
	12.00
	x
	

	1359
	Tách đ/d 178 E1.6 (220kV Chèm) - 171 E1.56 (Phùng)
- Tách MC 178 E1.6 Trạm 220kV Chèm
	16/5
	8.00
	16/5
	12.00
	x
	

	1360
	Tách đ/d 182 E1.6 (220kV Chèm) - 171 E1.31 (Trôi)
- Tách MC 182 E1.6 Trạm 220kV Chèm
	18/5
	8.00
	18/5
	12.00
	x
	

	1361
	Tách đ/d 171 E1.6 (220kV Chèm) - 171 E1.25 (Mỹ Đình)
- Tách MC 171 E1.6 Trạm 220kV Chèm
	20/5
	8.00
	20/5
	12.00
	x
	

	1362
	Tách MC 175 (mở vòng) và thanh cái C11 E27.6 (220kV
Bắc Ninh)
	17/05
	22.00
	18/05
	6.00
	x
	


	1363
	Tách đường dây 171 Vân Trì (E1.23) - 172 Bắc Thăng Long (E1.17) và MC 171 E1.23 (220kV Vân Trì)
	08/5
	8.00
	08/5
	16.00
	x
	

	1364
	Tách đường dây 172 Vân Trì (E1.23) - 171 Hải Bối
(E1.24) và MC 172 E1.23 (220kV Vân Trì)
	09/5
	8.00
	09/5
	16.00
	x
	

	1365
	Tách đường dây 176 Vân Trì (E1.23) - 172 Nội Bài
(E1.42) và MC 176 E1.23 (220kV Vân Trì)
	10/5
	8.00
	10/5
	16.00
	x
	

	1366
	Tách MC T101 và TBN 101 E1.4 (220kV Hà Đông)
	06/05
	8.00
	08/05
	8.00
	x
	

	1367
	Tách MBA AT4, MC 234, MC 134, 434 E1.4 (220kV Hà
Đông)
	09/05
	8.00
	09/05
	18.00
	x
	

	1368
	Tách đường dây 271 E9.20 (220kV Bỉm Sơn) - 274 E23.1 (220kV Ninh Bình), MC 271 E9.20 (220kV Bỉm Sơn)
	03/05
	6.00
	05/05
	6.00
	x
	

	1369
	Tách MBA AT1, MC 231, 131 E9.10 (220kV Nghi Sơn)
	03/05
	22.00
	04/05
	6.00
	x
	

	1370
	Tách MBA AT2, MC 232, 132 E9.10 (220kV Nghi Sơn)
	04/05
	22.00
	05/05
	6.00
	x
	

	1371
	Tách TC C21 E23.1 (220kV Ninh Bình) , Tách MC 232, 274 E23.1 (dùng MC 200 thay thế lần lượt); MC200 có bảo vệ F87T1, F87T2, F67 ngăn lộ 232; F87L, F21, F67

ngăn 274)
	07/05
	7.30
	07/05
	17.00
	x
	

	1372
	Tách MC 200 E11.1 (220kV Thái Bình)
	12/05
	6.00
	12/05
	18.00
	x
	

	1373
	Tách ĐD 273 E11.1 (220kV Thái Bình) - 274 E28.20 (220kV Phố Cao) ; MC273, TC C29 E11.1 (220kV Thái

Bình)
	13/05
	6.00
	13/05
	14.00
	x
	

	1374
	Tách ĐD 272 E11.1 (220kV Thái Bình) - 273 E28.20 (220kV Phố Cao) ; MC272, TC C29 E11.1 (220kV Thái

Bình)
	13/05
	14.00
	13/05
	18.00
	x
	

	1375
	Tách TC C22 E11.1 (220kV Thái Bình)
	14/05
	6.00
	14/05
	18.00
	x
	

	1376
	Tách MC 273, 272 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC200 thay thế lần lượt); Bảo vệ còn F87L, F21, F67
	14/05
	6.00
	14/05
	18.00
	x
	

	1377
	Tách TC C21 E11.1 (220kV Thái Bình)
	15/05
	6.00
	15/05
	18.00
	x
	

	1378
	Tách MC 273, 272 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC200 thay thế lần lượt); Bảo vệ còn F87L, F21, F67
	15/05
	6.00
	15/05
	18.00
	x
	

	1379
	Tách TC C21, MC 272 E24.15 (220kV Thanh Nghị)
	12/05
	7.00
	12/05
	17.00
	x
	

	1380
	Tách TC C22, MC 272 E24.15 (220kV Thanh Nghị)
	13/05
	7.00
	13/05
	17.00
	x
	

	1381
	Tách TC C22 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	18/05
	5.00
	18/05
	17.00
	x
	

	1382
	Tách TC C29, MC 271 E24.4 (220kV Phủ Lý) , ĐD 276 E1.4 (220kV Hà Đông) - 271 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	18/05
	5.00
	19/05
	6.00
	x
	

	1383
	Tách MC 212 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	06/05
	7.00
	06/05
	14.00
	x
	

	1384
	Tách MC 112 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	06/05
	14.00
	06/05
	23.00
	x
	

	1385
	Tách TC C21 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	18/05
	18.00
	19/05
	6.00
	x
	

	1386
	Tách TBN T101 và MC T101 E3.20 (220kV Trực Ninh)
	06/05
	7.00
	08/05
	7.00
	x
	

	1387
	Tách ĐD 220kV 272 T500 Thường Tín - 273 E28.1 (220kV Phố Nối); 220kV 271 T500 Thường Tín - 273, 274

E28.15 (220kV Yên Mỹ)
	02/05
	5.00
	18/05
	18.00
	x
	

	1388
	Tách ĐD 220kV 272 T500 Thường Tín - 273 E28.1 (220kV Phố Nối); 275 T500 Phố Nối - 271, 272 E28.15

(220kV Yên Mỹ)
	19/05
	5.00
	19/05
	18.00
	x
	


	1389
	Tách ĐD 176 E27.15 ÷ 171 E27.12 Yên Phong 2, và MC
176 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	06/05
	7.00
	06/05
	17.00
	
	x

	1390
	Tách MC 212 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	06/05
	7.00
	06/05
	14.00
	
	x

	1391
	Tách Đ/d 173 (E1.45) Long Biên - 171 Ngọc Thụy
(E1.79); MC 173 E1.45 (220kV Long Biên)
	06/05
	8.00
	06/05
	17.00
	
	x

	1392
	Tách MC 112 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	06/05
	14.00
	06/05
	22.00
	
	x

	1393
	Tách MC T101 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	07/05
	7.00
	07/05
	17.00
	
	x

	1394
	Tách MBA AT2, MC232, MC132, TC C12, C22 E3.20
(220kV Trực Ninh)
	07/05
	22.00
	08/05
	19.00
	
	x

	1395
	Tách MBA AT3, MC 233, MC 133, E1.45 (220kV Long
Biên)
	08/05
	0.00
	08/05
	8.00
	
	x

	1396
	Tách MBA AT2, MC 232, MC 132 E1.6 ( 220kV Chèm)
	10/05
	6.00
	10/05
	22.00
	
	x

	1397
	Thao tác chuyển đổi giàn Thanh Cái C11, C12 E9.50
(220kV Nông Cống)
	12/05
	7.00
	12/05
	9.00
	
	x

	1398
	Tách ĐD 176 E27.15 ÷ 171 E27.12 Yên Phong 2, và MC
176 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	12/05
	7.00
	12/05
	17.00
	
	x

	1399
	Tách ĐD 278 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 277 E11.1 (220kV
Thái Bình)
	12/05
	7.00
	12/05
	17.00
	
	x

	1400
	Dùng MC100 thay thế MC174 E15.1 Hưng Đông (Còn
bảo vệ F67, F87L).
	11/05
	22.00
	12/05
	7.00
	
	x

	1401
	Tách chức năng F87L ĐD 174 E15.1 (220kV Hưng Đông)
để kiểm tra mang tải tốt
	12/05
	5.00
	12/05
	6.00
	
	x

	1402
	Tách chức năng F87B 110kV E15.1 (220kV Hưng Đông)
để kiểm tra mang tải tốt
	12/05
	6.00
	12/05
	7.00
	
	x

	1403
	Tách TBN 101 E1.4 (220kV Hà Đông)
	12/05
	8.00
	14/05
	8.00
	
	x

	1404
	Tách TC C11E23.1, Tách MC 175 E23.1 (dùng MC 100
thay thế; ĐD175 có bảo vệ so lệch dọc ĐD và bảo vệ khoảng cách và quá dòng ngăn lộ 100)
	11/05
	22.00
	12/05
	7.00
	
	x

	1405
	Tách lần lượt MC 174, 131 - Dùng MC 100 thay MC 131, 174 E1.3 (220kV Mai Động); ( bảo vệ còn F67, F21 của

ngăn 174, F87T, F67 ngăn 131)
	11/05
	22.00
	12/05
	7.00
	
	x

	1406
	Dùng MC 100 thay lần lượt các ngăn lộ 131, 132 E9.50 (220kV Nông Cống) khi đó các MBA được bảo vệ bởi F87T1, F87T2 và bảo vệ qúa dòng dự phòng các phía
	12/05
	9.00
	12/05
	11.00
	
	x

	1407
	Dùng MC 100 thay lần lượt các ngăn lộ 171, 172, 173, 177, 178E9.50 (220kV Nông Cống) khi đó đường dây
được bảo vệ bởi F87L và F21 ngăn lộ 100
	12/05
	11.00
	12/05
	15.00
	
	x

	1408
	Dùng MC 100 thay lần lượt các ngăn lộ 174, 175, 176, 180E9.50 (220kV Nông Cống) khi đó đường dây được bảo

vệ bởi F21 ngăn lộ 100
	12/05
	22.00
	13/05
	7.00
	
	x

	1409
	Tách bảo vệ SLTC 220kV E11.1 (220kV Thái Bình)
	12/05
	17.00
	12/05
	19.00
	
	x

	1410
	Tách MBA AT1, MC 231, MC 131, MC 431 E1.45
(220kV Long Biên)
	13/05
	0.00
	13/05
	8.00
	
	x

	1411
	Dùng MC 200 thay lần lượt MC 271, MC 273 E1.6 (220kV Chèm) (Bảo vệ ngăn đường dây 271, 273 đầy đủ: Gồm F87L ngăn 271, 273 và bảo vệ F21 ngăn 200, F85

đầy đủ)
	13/5
	6.00
	13/5
	17.00
	
	x

	1412
	Tách MBA AT1, MC 131, Tách lần lượt TC C11, C12
E11.15 (220kV Thái Thụy)
	13/05
	6.00
	13/05
	22.00
	
	x

	1413
	Tách đ/d 176 E23.1 (220kV Ninh Bình) - 172 E24.8
(Thanh Nghị), MC 176 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	13/05
	6.00
	13/05
	15.00
	
	x


	1414
	Tách Thanh Cái C12, MC 100 E9.10 (220kV Nghi Sơn)
	13/05
	7.00
	13/05
	11.00
	
	x

	1415
	Dùng MC 200 thay lần lượt các ngăn lộ 231, 232E9.50 (220kV Nông Cống) khi đó các MBA được bảo vệ bởi F87T1, F87T2 và bảo vệ qúa dòng dự phòng các phía
	13/05
	8.00
	13/05
	10.00
	
	x

	1416
	Tách MC180 (đang dự phòng), MC100 và TC C12 E15.1
(Hưng Đông)
	13/05
	7.00
	13/05
	17.00
	
	x

	1417
	Dùng MC 200 thay lần lượt các ngăn lộ 271, 272, 273,
274E9.50 (220kV Nông Cống) khi đó đường dây được bảo vệ bởi F87L và F21 ngăn lộ 200
	13/05
	10.00
	13/05
	12.00
	
	x

	1418
	Tách Thanh cái C21, MC 200 E9.10 (220kV Nghi Sơn)
	13/05
	13.00
	13/05
	17.00
	
	x

	1419
	Tách bảo vệ F81 của thanh cái C46 E1.4 (220kV Hà Đông)
	13/05
	22.00
	14/05
	0.00
	
	x

	1420
	Tách MBA AT5, MC 235, MC 135 E1.4 (220kV Hà Đông)
	14/05
	0.00
	20/05
	2.00
	
	x

	1421
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	14/05
	0.00
	14/05
	3.00
	
	x

	1422
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	14/05
	3.00
	14/05
	6.00
	
	x

	1423
	Tách bảo vệ so lệch dọc F87L ngăn lộ 273 E11.1 (220kV
Thái Bình)
	14/05
	5.00
	14/05
	7.00
	
	x

	1424
	Tách BV SLTC 220kV (220kV Long Biên)
	14/05
	6.00
	14/05
	17.00
	
	x

	1425
	Dùng MC100 thay lần lượt MC 173, 174, 176, 178 E1.6 (220kV Chèm) (Bảo vệ ngăn đường dây 173, 174, 176,

178 đầy đủ: Gồm F87L ngăn 173, 174, 176, 178 và bảo vệ F21, F79 ngăn 100)
	14/05
	6.00
	14/05
	17.00
	
	x

	1426
	Tách ĐD 173 Nam Định (E3.7) - 171 Nam Ninh (E3.12),
MC 173 E3.7 (220kV Nam Định)
	14/05
	6.00
	14/05
	15.00
	
	x

	1427
	Tách Thanh Cái C11, T101 E9.10 (220kV Nghi Sơn)
	14/05
	7.00
	14/05
	15.00
	
	x

	1428
	Tách TC C11 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	13/05
	22.00
	14/05
	7.00
	
	x

	1429
	Tách MC 100 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	13/05
	22.00
	14/05
	2.00
	
	x

	1430
	Tách rơ le bảo vệ so lệch dọc F87L đường dây 274 E3.20- 251(271)A11.10 NĐ Thái Bình 2, (ĐD còn F21, F85).
	14/05
	8.00
	14/05
	10.00
	
	x

	1431
	Tách MC 131 (Dùng MC100 thay MC 131 E23.1 (220kV
Ninh Bình) , MC100 có bảo vệ F87T1, 87T2, F67)
	14/05
	2.00
	14/05
	6.30
	
	x

	1432
	Tách đ/d 174 T500 Hà Tĩnh - 171 E18.13 (Hà Tĩnh) Tách MC 174, C19 T500 Hà Tĩnh
	15/05
	6.00
	15/05
	17.00
	
	x

	1433
	Tách TC C12 , Tách MC180, MC181 E23.1 (220kV Ninh
Bình) (Dùng MC100 thay lần lượt MC180, MC181; ĐD180, ĐD181 có bảo vệ khoảng cách và quá dòng ngăn lộ 100)
	14/05
	22.00
	15/05
	7.00
	
	x

	1434
	Dùng MC 200 thay MC 274.Tách MC 274 E1.6 (220kV
Chèm) ( BV còn F87L, F21, F85)
	15/05
	8.00
	15/05
	16.00
	
	x

	1435
	Tách tụ TBN T101, MC T101 E3.20 (220kV Trực Ninh)
	15/05
	8.00
	17/05
	8.00
	
	x

	1436
	Tách MC 100 E1.4 (220kV Hà Đông)
	15/05
	22.00
	16/05
	4.00
	
	x

	1437
	Tách TC C11 E1.4 (220kV Hà Đông)
	15/05
	22.00
	16/05
	7.00
	
	x


	1438
	Dùng MC200 thay thế MC 231 (còn bảo vệ F67, F87T1 F8T2), tách lần lượt C21, C22 E15.10 Đô Lương
	15/05
	6.00
	15/05
	18.00
	
	x

	1439
	Tách MC 212, cắt lần lượt TC C21, TC C22 E1.45 (220kV
Long Biên)
	16/05
	0.00
	16/05
	8.00
	
	x

	1440
	Tách MC 174, Dùng MC 100 thay thế MC 174 E1.4
(220kV Hà Đông) ( bv còn F87L,F21, F67)
	16/05
	4.00
	16/05
	8.00
	
	x

	1441
	Tách đ/d 171 T500 Hà Tĩnh - 171 E18.8 (Hương Khê) ,
Tách MC 171 T500 Hà Tĩnh
	16/05
	6.00
	16/05
	17.00
	
	x

	1442
	Tách MC 274, MC 200, C29 E11.1 (220kV Thái Bình) , ĐD 274 E11.1 (220kV Thái Bình) - 271 A11.0 (NĐ Thái
Bình)
	16/05
	6.00
	16/05
	16.0
	
	x

	1443
	Tách MC 273 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC200 thay thế MC273); Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ khoảng cách F21 ngăn lộ 200, bảo vệ so lệch dọc F87L ngăn lộ 273
	16/05
	12.00
	16/05
	14.00
	
	x

	1444
	Tách MC 278 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC200 thay thế MC278); Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ

khoảng cách F21, F85, F67 ngăn lộ 200.
	16/05
	14.00
	16/05
	16.00
	
	x

	1445
	Tách thanh cái C11,Tách đ/d 171 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2) - 171 E27.26 (Hoàn Sơn) và MC 171 E27.10 (220kV

Bắc Ninh 2)
	16/05
	22.00
	17/05
	7.00
	
	x

	1446
	Tách thanh cái C12 E1.23 (220kV Vân Trì)
	15/05
	22
	16/05
	7
	
	x

	1447
	Tách MC 100 T500 Hà Tĩnh
	17/05
	6.00
	17/05
	17.00
	
	x

	1448
	Tách MC 275, MC 200 , C29 E11.1 (220kV Thái Bình) , ĐD 275 E11.1 (220kV Thái Bình) - 272 A11.0 (NĐ Thái

Bình)
	17/05
	6.00
	18/05
	17.00
	
	x

	1449
	Tách đường dây 273 E1.6 (220kV Chèm) - 271 E1.40 (220kV Tây Hồ) , tách MC 273, TC C29 E1.6 (220kV
Chèm)
	17/05
	6.00
	17/05
	18.00
	
	x

	1450
	Tách TC C22 E1.4 (220kV Hà Đông)
	17/05
	22.00
	18/05
	3.00
	
	x

	1451
	Tách thanh cái C11, MBA AT3, MC 233, 133, 433 E27.10
(220kV Bắc Ninh 2)
	17/05
	22.00
	18/05
	7.00
	
	x

	1452
	Tách MC 100 E1.4 (220kV Hà Đông)
	18/05
	0.00
	20/05
	0.00
	
	x

	1453
	Tách TC C21 E1.4 (220kV Hà Đông)
	18/05
	3.00
	18/05
	8.00
	
	x

	1454
	Tách TBN 102 E1.4 (220kV Hà Đông)
	18/05
	5.00
	18/05
	17.00
	
	x

	1455
	Tách đ/d 172 E1.6 (220kV Chèm) - 172 E1.33 (Cầu Diễn) ,
tách MC 172 , TC C19 E1.6 (220kV Chèm)
	18/05
	6.00
	18/05
	18.00
	
	x

	1456
	Cắt điện MC 112 E1.4 (220kV Hà Đông)
	19/05
	8.00
	19/05
	18.00
	
	x

	1457
	Tách thanh cái C19 E1.4 (220kV Hà Đông)
	19/05
	20.00
	20/05
	0.00
	
	x

	1458
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	19/05
	22.00
	20/5
	0.00
	
	x

	1459
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	20/05
	0.00
	20/05
	3.00
	
	x

	1460
	Dùng MC 100 thay thế MC 135 E1.4 (220kV Hà Đông);
Tách chức ngăn F87T2, Còn F87T1, F67 ngăn 235, F67 ngăn 135
	20/05
	3.00
	20/05
	4.00
	
	x

	1461
	Tách MC 271 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) ( mở vòng)
	26/05
	7.00
	26/05
	17.00
	
	x

	1462
	Tách TC C12, MC181 (Dùng MC100 thay MC181 E23.1
(220kV Ninh Bình) ; ĐD181 có bảo vệ khoảng cách và quá dòng ngăn lộ 100)
	26/05
	22.00
	27/05
	7.00
	
	x

	1463
	Tách ĐD 180 E9.50 (220kV Nông Cống) - 174 E9.2
(220kV Ba Chè)
	27/05
	8.00
	27/05
	15.00
	
	x


	1464
	Tách MC 100 E1.4 (220kV Hà Đông)
	27/05
	8.00
	27/05
	15.00
	
	x

	1465
	Ngăn lộ 272 E3.20 (220kV Trực Ninh)
( Không cắt điện)
	27/05
	8.00
	27/05
	10.00
	
	x

	1466
	Tách ĐD 220kV 271E9.2 (220kV Ba Chè )– 271, 274
A15.41 (NMĐ Đồng Văn)
	28/05
	7.00
	28/05
	22.00
	
	x

	1467
	Dùng MC 200 thay lần lượt MC 272, MC 274 E1.6 (220kV Chèm) (Bảo vệ ngăn đường dây 272, 274 đầy đủ: Gồm F87L ngăn 272, 274 và bảo vệ F21 ngăn 200, F85

đầy đủ)
	28/05
	8.00
	28/05
	17.00
	
	x

	1468
	Tách ĐD 271 Thành Sơn (A9.33) - 271 Nho Quan
(T500NQ); MC 271 T500NQ
	28/05
	8.00
	28/05
	16.00
	
	x

	1469
	Tách tụ TBN T101, MC T101 E3.20 (220kV Trực Ninh)
	28/05
	8.00
	30/05
	8.00
	
	x

	1470
	Tách MC 200 E9.2 (220kV Ba Chè)
	28/05
	20.00
	28/05
	22.00
	
	x

	1471
	Dùng MC 200 thay MC 271, tách F87L ĐD 271 E9.2 (220kV Ba Chè) khi đó đường dây được bảo vệ bởi F21,

F67 ngăn lộ 200
	28/05
	22.00
	28/05
	23.00
	
	x

	1472
	Tách ĐD 272 Nho Quan (T500NQ) - 271Yên Thủy
(E19.10); MC 272 T500NQ
	29/05
	8.00
	29/05
	16.00
	
	x

	1473
	Tách đường dây 172 Vân Trì (E1.23) - 171 Hải Bối
(E1.24) và MC 172 E1.23 (220kV Vân Trì)
	30/05
	8.00
	30/05
	16.00
	
	x

	1474
	Tách đường dây 273 E1.6 (220kV Chèm)- 271 E1.40 Tây Hồ, tách MC 273 E1.6 (220kV Chèm), Tách TC C29 E1.6
(220kV Chèm)
	31/05
	6.00
	31/05
	18.00
	
	x

	1475
	Tách ĐD 277 T500 Hiệp Hòa - 271 T500 Đông Anh; MC
277 T500HH; MC 271 T500ĐA
	03/05
	5.00
	03/05
	17.00
	
	x

	1476
	Tách mở vòng MC 433 E25.10 (220kV Vĩnh Tường);
	04/05
	5.00
	04/05
	18.00
	
	x

	1477
	Không cắt điện, đặt PCĐ F81 các ngăn lộ C31, C32, 472,
478 E25.10 (220kV Vĩnh Tường);
	04/05
	6.00
	04/05
	17.00
	
	x

	1478
	Tách 176 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 173 A20.74 (Bảo
Nhai 2), MC 176 E20.23
	04/05
	8.00
	04/05
	16.00
	
	x

	1479
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 4: Dùng MC thay lần lượt các MC 271, 272, 274,

278 (còn bảo vệ F87L, F21, F67), MC 273, 275, 276, 277
(Còn bảo vệ F87L, F85, F21, F67), MC231, 232 (còn bảo vệ F87T1, F87T2, F67) E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	05/05
	7.00
	05/05
	19.00
	
	x

	1480
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 131, 132, 133 E2.9 (220kV Vật Cách). (MBA AT1, AT2 Còn BV F87T1;

F87T2; F67 và bảo vệ công nghệ MBA); (MBA T3 còn BV F87T, F67 và bảo vệ công nghệ MBA). (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	05/05
	8.00
	05/05
	16.00
	
	x

	1481
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 3: TT tách và đưa vào vận hành lần lượt TC C21; C22 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	05/05
	22.00
	06/05
	7.00
	
	x

	1482
	Tách lần lượt TC C11, C12 E2.9 (220kV Vật Cách)
	05/05
	22.00
	06/05
	6.00
	
	x


	1483
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 4: Dùng MC thay lần lượt các MC 173 (còn bảo vệ F21, F67, Tách F87L của ĐD 173); MC 178, 181, 183 (còn

bảo vệ F21, F67); MC 174, 175, 176, 177, 178, 180, 182
(còn bảo vệ F87L, F21, F67); MC 131, 132 (còn bảo vệ F87T1, F87T2, F67) E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	06/05
	7.00
	06/05
	16.00
	
	x

	1484
	Tách ngăn lộ 212 T500 Lào Cai
	06/05
	8.00
	06/05
	18.00
	
	x

	1485
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 271, 272, 273 E2.9
(220kV Vật Cách). (Còn Bảo vệ F87L; F21). (tách F85 ngăn 273)
	06/05
	8.00
	06/05
	16.00
	
	x

	1486
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 1: TT Tách và đưa vào VH lần lượt các ngăn lộ 171, 172 E5.9 (220kV Tràng Bạch) (ngăn lộ dự phòng chưa có xuất tuyến)
	06/05
	16.00
	06/05
	17.00
	
	x

	1487
	Tái lập ca trực tại E8.9 (220kV Hải Dương)
	06/05
	22.00
	08/05
	20.00
	
	x

	1488
	Tách ĐD 274 T500 Phố Nối – 273, 274 E8.9 (220kV Hải Dương); MC 273, 274 E8.9; MC 274 T500PN
	06/05
	22.00
	08/05
	20.00
	
	x

	1489
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 3: TT tách và đưa vào vận hành lần lượt TC C11, C12, C19 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	06/05
	23.00
	07/05
	6.00
	
	x

	1490
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 274, 275, 276 E2.9
(T220 Vật Cách). (Còn Bảo vệ F87L; F21). (tách F85 ngăn 274)
	07/05
	8.00
	07/05
	16.00
	
	x

	1491
	Tách MC 200 T500 Phố Nối
	07/05
	20.00
	08/05
	20.00
	
	x

	1492
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431, TC C19 E5.9 (Tràng
Bạch)
	07/05
	23.00
	08/05
	7.00
	
	x

	1493
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 2: TT tách và đưa vào vận hành MBA AT2, MC 232, 132, 432 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	08/05
	7.00
	09/05
	9.00
	
	x

	1494
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 231, 232 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn BV F87T1, F87T2; F67 và bảo vệ công

nghệ MBA)
	08/05
	8.00
	08/05
	16.00
	
	x

	1495
	Đóng điện TBDP ngăn MC 180, 181, 100, TC C19 E28.10
(220kV Kim Động)
	08/05
	8.00
	08/05
	11.00
	
	x

	1496
	Đóng điện TBDP TC C29 E2.9 (220kV Vật Cách)
	08/05
	8.00
	08/05
	9.00
	
	x

	1497
	Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E2.9 (220kV Vật Cách)
	08/05
	22.00
	09/05
	6.00
	
	x

	1498
	Tách MC 112 E17.6 (220kV Sơn La)
	09/05
	7.00
	09/05
	15.00
	
	x

	1499
	Tách ĐD 271 E17.6 (220kV Sơn La) – 272, 273 A17.55
(TĐ Suối Sập 2A); MC 271 E17.6; Tách lân lượt TC C21, C22 + MC 212 E17.6 (220kV Sơn La)
	10/05
	5.00
	10/05
	22.00
	
	x

	1500
	Tách ĐD 278 T500 Hiệp Hòa - 272 E27.15 (220kV Bắc
Ninh 3); MC 278T500HH; MC 272 E27.15
	04/05
	5.00
	04/05
	17.00
	
	x

	1501
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432 E2.9 (220kV Vật
Cách) (PTC1 thống nhất VH đầy tải, quá tải MBA AT còn lại theo CV số: 5832/EVNNPT-KT+QLXD ngày 08/12/2023)
	19/05
	0.00
	19/05
	6.00
	
	x

	1502
	Tách ĐD 286 A2.25 (NĐ Hải Phòng) – 271 E2.20 (220kV
Đình Vũ); MC 271 E2.20 (Sáng tách chiều trả)
	19/05
	5.00
	20/05
	16.00
	
	x


	1503
	Tách TC C11A E22.40 (220kV Bắc Quang)
	19/05
	5.00
	20/05
	18.00
	
	x

	1504
	Tách TC C22 T500 Phố Nối
	19/05
	6.00
	19/05
	14.00
	
	x

	1505
	Tách đ/d 171 E28.20 (220kV Phố Cao) - 172 E11.4 (Hưng
Hà); MC 171 E28.20
	19/05
	6.00
	19/05
	16.00
	
	x

	1506
	Tách TC C21 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	19/05
	6.00
	19/05
	22.00
	
	x

	1507
	Tách TC C22; MC 200 T500 Sơn La
	19/05
	7.00
	19/05
	13.00
	
	x

	1508
	Tách MC 174 (Dùng MC 100 thay) E10.5 (220kV Xuân
Mai)
	19/05
	7.00
	19/05
	12.00
	
	x

	1509
	Tách TC C19 E10.5 (220kV Xuân Mai)
	19/05
	12.00
	19/05
	17.00
	
	x

	1510
	Tách ĐD 271 E1.6 (220kV Chèm) - 272 T500 Tây Hà Nội
	19/05
	22.00
	20/05
	5.00
	
	x

	1511
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 173, 176, 177, 178 E2.9 (220kV Vật Cách)

· Cô lập BV F87L đ/d 178 khi dùng MC 100 thay
- Ngăn 173, 176, 178 còn BV F21, F67
· Ngăn 177 còn BV F87L, F21, F67 (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	20/05
	0.00
	20/05
	7.00
	
	x

	1512
	Tách MBA AT4, MC 234, 134, 434 T500 Hiệp Hòa
	20/05
	0.00
	20/05
	7.00
	
	x

	1513
	Tách bảo vệ F87B phía 220kV T500 Hiệp Hòa (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	20/05
	0.00
	20/05
	16.00
	
	x

	1514
	Tách đ/d 175 E28.20 (220kV Phố Cao) - 173 E8.3 (Phố
Cao); MC 175 E28.20
	20/05
	6.00
	20/05
	16.00
	
	x

	1515
	Tách MC 176 (Dùng MC 100 thay) E5.35 (220kV Yên Hưng) (Còn F21, F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	19/05
	22.00
	20/05
	7.00
	
	x

	1516
	Tách ngăn lộ 182 (Dùng MC 100 thay thế MC 182- Còn bảo vệ 01 bộ F87L, 01 bộ F67/67N) E6.16 (220kV Phú Bình) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	20/05
	7.00
	20/05
	17.00
	
	x

	1517
	Đóng điện TBDP TC C19, C29, ngăn lộ 100, 200 E7.15
(220kV Quang Châu)
	20/05
	8.00
	20/05
	10.00
	
	x

	1518
	(Gia Hạn) Tách ĐD 220kV 271 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 271 E13.10 (220kV Lạng Sơn); MC 2 đầu ĐD
	20/05
	17.00
	04/06
	17.00
	
	x

	1519
	Tách MBA AT3, MC 233, 133, 433 T500 Hiệp Hòa
	21/05
	0.00
	21/05
	7.00
	
	x

	1520
	Tách bảo vệ F87B phía 110kV T500 Hiệp Hòa (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	21/05
	0.00
	21/05
	16.00
	
	x

	1521
	Tách thanh cái C11B E22.40 (220kV Bắc Quang)
	21/05
	5.00
	21/05
	17.00
	
	x

	1522
	Tách ĐD 278 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 277 E11.1 (220kV
Thái Bình) (Sáng tách chiều trả)
	21/05
	6.00
	23/05
	16.00
	
	x


	1523
	Tách đ/d 177 E28.20 (220kV Phố Cao) - 172 E28.2 (Kim
Động); MC 177 E28.20
	21/05
	6.00
	21/05
	16.00
	
	x

	1524
	Tách TC C11 E5.30 (220kV KCN Hải Hà)
	21/05
	6.00
	21/05
	13.00
	
	x

	1525
	Tái lập ca trực tại E5.30 (220kV KCN Hải Hà); Tách MBA
AT1, 131 E5.30 (220kV KCN Hải Hà)
	21/05
	7.00
	28/05
	18.50
	
	x

	1526
	Tách MC 432 E6.16 (220kV Phú Bình)
	21/05
	7.30
	21/05
	18.00
	
	x

	1527
	Tái lập ca trực E2.1 (220kV Đồng Hoà)
	21/05
	8.00
	26/05
	8.00
	
	x

	1528
	Tách MC 112 E2.1 (220kV Đồng Hoà)
	21/05
	8.00
	23/05
	8.00
	
	x

	1529
	Tách TC C12 E5.30 (220kV KCN Hải Hà)
	21/05
	14.00
	21/05
	20.00
	
	x

	1530
	Tách TC C21; MC 271 (mở vòng) E16.2 (220kV Cao
Bằng)
	21/05
	22.00
	22/05
	5.00
	
	x

	1531
	Tách đ/d 171 T500 Hiệp Hòa - 171 E7.11 (Đức Thắng); MC 171 T500HH; Tách lần lượt TC C11, C12 T500 Hiệp

Hòa
	21/05
	22.00
	22/05
	7.00
	
	x

	1532
	Tách MC 273 (Dùng MC 200 thay MC 273 - Còn 01 bộ bảo vệ F87L, 01 bộ F21) T500HH (500kV Hiệp Hòa) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	22/05
	6.00
	22/05
	16.00
	
	x

	1533
	Tách đ/d 178 E28.20 (220kV Phố Cao) - 171 E8.3 (Phố
Cao); MC 178 E28.20
	22/05
	6.00
	22/05
	16.00
	
	x

	1534
	Tách MC 431 E6.16 (220kV Phú Bình)
	22/05
	7.30
	22/05
	18.00
	
	x

	1535
	Tách TC C12 T500 Lai Châu
	22/05
	8.00
	22/05
	17.00
	
	x

	1536
	Đóng điện lần lượt TBDP ngăn lộ 175, 176, 177, 178 (Đóng DCL -7) E2.35 (T220 Thủy Nguyên) (chưa đấu nối

ĐD)
	22/05
	8.00
	22/05
	11.00
	
	x

	1537
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E2.1 (220kV Đồng Hoà) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	22/05
	22.00
	23/05
	7.00
	
	x

	1538
	Tách thanh cái C11 Tràng Bạch (E5.9); Dùng MC 100 thay MC 183 E5.9 (còn BV F21, F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	22/05
	22.00
	23/05
	7.00
	
	x

	1539
	Tách F85, F87L Đường dây 273 Cao Bằng - 271 Bắc Kạn
(còn bảo vệ 02 bộ F21)
	22/05
	23.00
	23/05
	2.00
	
	x

	1540
	Tách F85, F87L Đường dây 274 Cao Bằng - 274 Bắc Kạn
(còn bảo vệ 02 bộ F21)
	22/05
	23.00
	23/05
	2.00
	
	x

	1541
	Tách SCADA, Hotline E16.5 (220kV Bảo Lâm)
	22/05
	23.00
	23/05
	2.00
	
	x

	1542
	Tách SCADA, Hotline E16.2 (220kV Cao Bằng)
	22/05
	23.00
	23/05
	2.00
	
	x

	1543
	Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E7.15 (220kV Quang
Châu)
	23/05
	0.00
	23/05
	7.00
	
	x

	1544
	Tách F85, F87L Đường dây 272 Cao Bằng - 273, 274 Bảo
Lâm (còn bảo vệ 02 bộ F21)
	23/05
	2.00
	23/05
	5.00
	
	x

	1545
	Tách F85, F87L Đường dây 271 Cao Bằng - 271, 272 TĐ
Nho Quế 3 (còn bảo vệ 02 bộ F21)
	23/05
	2.00
	23/05
	5.00
	
	x

	1546
	Tách SCADA, Hotline E16.5 (220kV Bảo Lâm)
	23/05
	2.00
	23/05
	5.00
	
	x


	1547
	Tách MC 173 E12.3 (220kV Yên Bái); Tách BVSL TC
(F87B) và 50BF phía 110kV E12.3 (220kV Yên Bái) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	23/05
	5.00
	23/05
	15.00
	
	x

	1548
	Tách ĐD 271, 274 E22.40 (220kV Bắc Quang) - 287 (267)
T500 Lào Cai; MC 287, 267 T500LK; MC 271, 274 E22.40
	23/05
	5.00
	24/05
	16.00
	
	x

	1549
	Tách TC C12A; 171 (Dùng MC 100A thay) E22.40
(220kV Bắc Quang); (Còn BV F21 và F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	22/05
	22.00
	23/05
	7.00
	
	x

	1550
	Tách ngăn lộ 274 (Dùng MC 200 thay MC 274 - Còn 01 bộ bảo vệ F87L, 01 bộ F21) T500HH (500kV Hiệp Hòa) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	23/05
	6.00
	23/05
	16.00
	
	x

	1551
	Tách đ/d 171 E28.10 (220kV Kim Động) - 171 E28.2 (Kim
Động); MC 171 E28.10
	23/05
	6.00
	23/05
	13.00
	
	x

	1552
	Tách MC 200 E2.1 (220kV Đồng Hoà)
	23/05
	8.00
	26/05
	8.00
	
	x

	1553
	Tách F85 Đường dây 274 Cao Bằng - 274 Bắc Kạn (còn
bảo vệ: 01 bộ F87L, 01 bộ F21)
	23/05
	8.00
	24/05
	2.00
	
	x

	1554
	Tách F85 Đường dây 271 Cao Bằng - 271, 272 TĐ Nho
Quế 3 (còn bảo vệ: 01 bộ F87L, 01 bộ F21)
	23/05
	8.00
	24/05
	2.00
	
	x

	1555
	Tách F87L Đường dây 273 Cao Bằng - 271 Bắc Kạn (còn
bảo vệ: 01 bộ F85, 02 bộ F21)
	23/05
	8.00
	23/05
	18.00
	
	x

	1556
	Tách F87L Đường dây 272 Cao Bằng - 273, 274 Bảo Lâm
(còn bảo vệ: 01 bộ F85, 02 bộ F21)
	23/05
	8.00
	23/05
	18.00
	
	x

	1557
	Tách F87L Đường dây 274 Cao Bằng - 274 Bắc Kạn (còn
bảo vệ: 01 bộ F85, 02 bộ F21)
	23/05
	8.00
	23/05
	18.00
	
	x

	1558
	Tách đ/d 174 A53 (NĐ Uông Bí) - 183 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 171 E2.8 (Chinfon); MC 183 E5.9 (220kV Tràng Bạch); MC 183; TC C19 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	23/05
	17.00
	23/05
	21.00
	
	x

	1559
	Tách MBA AT1; MC 231, 131, 431, TC C11 E28.10
(220kV Kim Động),
	23/05
	22.00
	24/05
	7.00
	
	x

	1560
	Tách thanh cái C12 Tràng Bạch (E5.9); Dùng MC 100 thay MC 183 E5.9 (còn BV F21, F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	23/05
	22.00
	24/05
	7.00
	
	x

	1561
	Tách ĐD 172 E6.16 (220kV Phú Bình) - 172 E6.3 (110kV
Gò Đầm)
	24/05
	0.00
	24/05
	7.00
	
	x

	1562
	Cắt điện ĐD 220kV 274 E16.2 (220kV Cao Bằng) - 274 E26.5 (220kV Bắc Kạn) - Không đóng tiếp địa ĐD
	24/05
	0.00
	24/05
	1.00
	
	x

	1563
	Cắt điện ĐD 220kV 271 (272) A22.30 (TĐ Nho Quế 3) -
271 E16.2 (220kV Cao Bằng) - Không đóng tiếp địa ĐD
	24/05
	1.00
	24/05
	2.00
	
	x


	1564
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV T500 Lai Châu (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	24/05
	5.00
	24/05
	23.00
	
	x

	1565
	Tách TC C12A; 174 (Dùng MC 100A thay) E22.40
(220kV Bắc Quang); (Còn BV F21 và F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	23/04
	22.00
	24/05
	7.00
	
	x

	1566
	Tách ĐD 274 A5.25 (NĐ Mạo Khê) -273 E8.20 (220kV
Hải Dương 2); MC 273 E8.20
	24/05
	6.00
	24/05
	16.00
	
	x

	1567
	Tách đ/d 172 E28.10 (220kV Kim Động) - 172 E28.21
(Kim Động 2); MC 172 E28.10
	24/05
	6.00
	24/05
	13.00
	
	x

	1568
	Tách MC 175 (Dùng MC 100 thay) E17.6 (220kV Sơn La) (Còn BV F21 và F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	23/04
	22.00
	24/05
	7.00
	
	x

	1569
	Tách bảo vệ BVSLD đường dây 171, 173, 179 E16.2 (220kV Cáo Bằng) (Còn bảo vệ 01 bộ F21, 01 bộ F67/67N)
	23/04
	22.00
	24/05
	7.00
	
	x

	1570
	Tách bảo vệ F85 đường dây 172 E16.2 (220kV Cao Bằng)-
Còn bảo vệ 01 bộ F21, 01 bộ F67/67N
	23/04
	22.00
	24/05
	7.00
	
	x

	1571
	Tách F85 Đường dây 273 Cao Bằng - 271 Bắc Kạn (còn
bảo vệ: 01 bộ F87L, 01 bộ F21)
	24/05
	8.00
	25/05
	2.00
	
	x

	1572
	Tách F87L Đường dây 271 Cao Bằng - 271, 272 TĐ Nho
Quế 3 (còn bảo vệ: 01 bộ F85, 02 bộ F21)
	24/05
	8.00
	24/05
	18.00
	
	x

	1573
	Tách F85 Đường dây 272 Cao Bằng - 273, 274 Bảo Lâm
(còn bảo vệ: 01 bộ F87L, 01 bộ F21)
	24/05
	8.00
	25/05
	2.00
	
	x

	1574
	Cô lập ĐD 171 E17.6 - 171 E17.62 (Mai Sơn); MC 171
E17.6; MC 171 E17.6
	24/05
	22.00
	25/05
	5.00
	
	x

	1575
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, TC C11 E28.10 (220kV
Kim Động)
	24/05
	22.00
	25/05
	7.00
	
	x

	1576
	Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E6.16 (220kV Phú Bình)- Kết hợp khi Tách ĐD 220kV 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình)
	25/05
	0.00
	25/05
	7.00
	
	x

	1577
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16
(220kV Phú Bình); MC 274 E14.6; 274 E6.16;
	25/05
	0.00
	25/05
	15.00
	
	x

	1578
	Cắt điện ĐD 220kV 273 E16.2 (220kV Cao Bằng) - 271 E26.5 (220kV Bắc Kạn) - Không đóng tiếp địa ĐD
	25/05
	1.00
	25/05
	2.00
	
	x

	1579
	Cắt điện ĐD 220kV 273 (274) E16.5 (220kV Bảo Lâm) -
272 E16.2 (Cao Bằng) - Không đóng tiếp địa ĐD
	25/05
	1.00
	25/05
	2.00
	
	x

	1580
	Tách TC C12B; 131 (Dùng MC 100B thay) E22.40 (220kV Bắc Quang); (Còn BV F87T1, F87T2, 01 bộ

F67/67N) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều

khiển, đo lường)
	25/05
	5.00
	26/05
	18.00
	
	x


	1581
	Tách ĐD 173 E6.16 (220kV Phú Bình) - 172 E6.18
(110kV Yên Bình 3), ngăn lộ 173 E6.16 (220kV Phú Bình)
	25/05
	5.00
	25/05
	15.00
	
	x

	1582
	Tách ĐD 173 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 172 E27.27
(110kV Yên Phong 4); Tách lần lượt thanh cái C11, C12 T500HH
	24/05
	22.00
	25/05
	7.00
	
	x

	1583
	Tách đ/d 171 E28.1 (220kV Phố Nối) - 171 E28.6 (Yên
Mỹ); MC 171 E28.1
	25/05
	6.00
	25/05
	13.00
	
	x

	1584
	Tách 176 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 173 A20.74 (Bảo
Nhai 2), MC 176 E20.23
	25/05
	8.00
	25/05
	16.00
	
	x

	1585
	Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV E2.1 (220kV Đồng Hoà) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	25/05
	22.00
	26/05
	7.00
	
	x

	1586
	Tách TC C12B; 183 (Dùng MC 100B thay) E22.40
(220kV Bắc Quang); (Còn BV F21 và F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	25/05
	22.00
	26/05
	7.00
	
	x

	1587
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E5.30 (220kV KCN
Hải Hà) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	28/05
	8.00
	28/05
	19.00
	
	x

	1588
	Tách TC C11 E5.30 (220kV KCN Hải Hà)
	28/05
	8.00
	28/05
	13.00
	
	x

	1589
	Tách TC C12 E5.30 (220kV KCN Hải Hà)
	28/05
	14.00
	28/05
	18.00
	
	x

	1590
	Tách thanh cái C21; MC 273 (dùng MC 200 thay) - Còn 01 bộ F21 và 01 bộ F67/67N) E7.6 (220kV Bắc Giang), (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ điều khiển đo lường)
	20/05
	22.00
	21/05
	6.00
	
	x

	1591
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 271 (còn bảo vệ F87L, F21, F67), MC 273, 275, 276 (Còn bảo vệ F87L, F85, F21, F67), MC 231, 232 (còn bảo vệ F87T1, F87T2, F67) E5.9

(220kV Tràng Bạch)
	25/05
	22.00
	26/05
	7.00
	
	x

	1592
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432 E2.9 (220kV Vật
Cách) (PTC1 thống nhất VH đầy tải, quá tải MBA AT còn lại theo CV số: 5832/EVNNPT-KT+QLXD ngày 08/12/2023)
	26/05
	0.00
	26/05
	6.00
	
	x

	1593
	Tách ĐD 274 A100 (TĐ Hoà Bình) – 273, 274 E10.5
(220kV Xuân Mai); MC 273, 274 E10.5
	26/05
	4.00
	26/05
	13.00
	
	x

	1594
	Tách ĐD 271 A80 (NĐ Phả Lại) - 273 T500 Phố Nối; MC
273 T500 Phố Nối (Sáng tách chiều trả)
	26/05
	5.00
	27/05
	16.00
	
	x

	1595
	Tách MC 173 (Dùng MC 100 thay) E10.5 (220kV Xuân
Mai) (Còn BV F21 và F67)
	26/05
	8.00
	26/05
	15.00
	
	x

	1596
	Tách TC C21; MC 231 (Dùng MC 200 thay) E2.9 (220kV
Vật Cách) (Còn BV F87T1, F87T2; F67 và các BV công nghệ MBA) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	26/05
	22.00
	27/05
	8.00
	
	x


	1597
	Tách TC C12; MC 172 (Dùng MC 100 thay) E28.1
(220kV Phố Nối). (Còn BV F87L ngăn lộ 172, F21 và F67 ngăn lộ 100) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	26/05
	22.00
	27/05
	6.00
	
	x

	1598
	Tách TC C12; MC 172 (Dùng MC 100 thay) E4.4 (220kV
Việt Trì) (Còn BV F21 và F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	26/05
	22.00
	27/5
	7.00
	
	x

	1599
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E5.9 (220kV Tràng
Bạch)
	26/05
	22.00
	27/05
	1.00
	
	x

	1600
	Dùng MC 100 thay MC 176 E2.9 (220kV Vật Cách). (còn BV F21; F67) Tách BV F87L. (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian; biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan; không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ; điều khiển; đo lường)
	27/05
	0.00
	27/05
	4.00
	
	x

	1601
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E5.9 (220kV Tràng
Bạch)
	27/05
	1.00
	27/05
	4.00
	
	x

	1602
	Khôi phục KH101 E20.3 (220kV Lào Cai)
	27/05
	7.00
	27/5
	12.00
	
	x

	1603
	Tách Thanh Cái C11 E19.10 (220kV Yên Thủy)
	27/05
	8.00
	27/05
	16.00
	
	x

	1604
	Tách mạch STPT bổ sung F81 (đi cắt MC173) E1.35
(220kV Sơn Tây)
	27/05
	8.00
	27/05
	17.00
	
	x

	1605
	Dùng MC 200 thay MC 271 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn Bảo vệ F87L; F21). (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	27/05
	8.00
	27/05
	10.00
	
	x

	1606
	Tách mạch STĐB đặc biệt theo công suất trên đường dây 500kV chiều Nam (đi cắt MC173) tại E1.35 (220kV Sơn

Tây)
	27/05
	8.00
	27/05
	17.00
	
	x

	1607
	Tách MC 100 E1.35 (220kV Sơn Tây)
	27/05
	8.00
	27/05
	17.00
	
	x

	1608
	Tách kênh truyền sa thải phụ tải theo điện áp thấp F27 500kV Thường Tín – Yên Mỹ tại E28.15 (220kV Yên Mỹ)

.
Tách kênh truyền sa thải phụ tải theo điện áp thấp F27, STĐB 500kV Phố Nối – Yên Mỹ tại E28.15 (220kV Yên Mỹ). (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	27/05
	9.00
	27/05
	14.30
	
	x


	1609
	Tách SCADA tại E28.15 (220kV Yên Mỹ); Tái lập trực ca tại E28.15 (220kV Yên Mỹ).

· Tách đồng thời bảo vệ F85, chức năng F87L đường dây 271 T500 Thường Tín - 273, 274 E28.15 (220kV Yên Mỹ) (Còn BV F21 và F67).

· Tách đồng thời bảo vệ F85, chức năng F87L đường dây 275 T500 Phố Nối - 271, 272 E28.15 (220kV Yên Mỹ)

(Còn BV F21 và F67). (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	27/05
	9.00
	27/05
	14.30
	
	x

	1610
	Thao tác đóng cắt DCL 171-7, 175-7 E2.9 (220kV Vật Cách). (B2 đồng ý tháo tách lèo xuất tuyến tại vị trí kẹp
cực DCL -7).
	27/05
	10.00
	27/05
	12.00
	
	x

	1611
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E22.4 (220kV Hà
Giang) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	28/05
	1.00
	28/05
	22.00
	
	x

	1612
	Tách ĐD 277 T500 Phố Nối - 286 E8.30 (220kV NĐ Hải
Dương); MC 277 T500PN; MC 286; 256 E8.30
	28/05
	5.00
	31/05
	17.00
	
	x

	1613
	Tách ĐD 274 T500 Phố Nối – 273, 274 E8.9 (220kV Hải Dương); MC 274 T500 Phố Nối; MC 273; 274 E8.9 (Sáng

tách chiều trả)
	28/05
	5.00
	29/05
	16.00
	
	x

	1614
	Tách TC C21; MC 231, 232, 236 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương); Tách BVSL TC C21 (F87B) phía 220kV E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	28/05
	5.00
	28/05
	22.00
	
	x

	1615
	Tách ngăn lộ 112 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	28/05
	6.00
	28/5
	20.00
	
	x

	1616
	Dùng MC 200 thay MC 273 E4.4 (220kV Việt Trì); Bảo vệ
F87L, F21, F67
	28/05
	7.00
	28/5
	13.00
	
	x

	1617
	Đóng điện các ngăn lộ dự phòng MC 172,173,174,175 E19.10 (220kV Yên Thủy) (Đóng các DCL-7, chưa đấu

nối xuất tuyến ĐD 110)
	28/05
	8.00
	28/05
	12.00
	
	x

	1618
	Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV E22.4 (220kV Hà
Giang) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	29/05
	1.00
	29/05
	22.00
	
	x

	1619
	Tách đ/d 174 E6.16 (220kV Phú Bình) - 171 E6.7 (Sông
Công); MC 174 E6.16
	29/05
	7.00
	29/05
	16.00
	
	x

	1620
	Tách TC C22 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương); Tách BVSL TC C22 (F87B) phía 220kV E8.30 (220kV NĐ Hải

Dương). (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều

khiển, đo lường)
	29/05
	8.00
	29/05
	17.00
	
	x

	1621
	Tách ĐD 286 A2.25 (NĐ Hải Phòng) – 271 E2.20 (220kV
Đình Vũ); MC 271 E2.20 (Sáng tách chiều trả)
	30/05
	5.00
	31/05
	17.00
	
	x


	1622
	Tách đ/d 171 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) - 180 A80
(NĐ Phả Lại); MC 171 E8.30
	30/05
	8.00
	30/05
	17.00
	
	x

	1623
	Đóng điện TBDP MC 100, thanh cái C19 E8.9 (T220 Hải
Dương)
	31/05
	8.00
	31/05
	9.00
	
	x

	1624
	Tách đ/d 172 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) - 181 A80
(NĐ Phả Lại); MC 172 E8.30
	31/05
	8.00
	31/05
	17.00
	
	x

	1625
	Đóng điện lần lượt ngăn lộ DP 171, 175 (không đóng DCL-
7) E2.9 (T220 Vật Cách)
	31/05
	8.00
	31/05
	9.00
	
	x

	1626
	Đóng điện TBDP MC 100, thanh cái C19 E2.20 (220kV
Đình Vũ)
	31/05
	8.00
	31/05
	9.00
	
	x

	1627
	Tách TBD504 T500 Hà Tĩnh
	06/06
	7.00
	06/06
	20.00
	x
	

	1628
	Tách MBA AT1, MC 571, 574, 231, TC C51 T500 Đông
Anh (Trạm biến áp 500kV Đông Anh)
	06/06
	6.00
	06/06
	18.00
	x
	

	1629
	Tách ĐD 576 Sơn La - 571 Hiệp Hoà; MC 571; 572; K501 T500 Hiệp Hòa; MC 576; 577; K506 T500 Sơn La (Sáng

tách chiều trả)
	19/5
	5.00
	20/5
	17.00
	x
	

	1630
	Tách ĐD 585 Hiệp Hòa – 574 Đông Anh; MC 584; 585
T500 Hiệp Hòa; MC 573; 574 T500 Đông Anh
	01/06
	5.00
	01/06
	17.00
	x
	

	1631
	Tách MC 231 (Dùng MC 200 thay) T500 Việt Trì (Còn
BV F87T1; F87T2; F67)
	03/06
	22.00
	04/06
	6.00
	x
	

	1632
	Tách MC 583 T500 Quảng Ninh
	04/06
	5.00
	04/06
	17.00
	x
	

	1633
	Tách MC 563 T500 Quảng Ninh
	05/06
	5.00
	05/06
	17.00
	x
	

	1634
	Tách MC 574 T500 Quảng Ninh
	06/06
	5.00
	06/06
	17.00
	x
	

	1635
	Tách ĐD 585 Phố Nối - 571 Thanh Hóa; MC 585; 565; K595; KH595 T500 Phố Nối; MC 561 T500THO
	07/06
	5.00
	07/06
	17.00
	x
	

	1636
	Tách MBA AT2; MC 232 T500 Việt Trì
	08/06
	0.00
	08/06
	7.00
	x
	

	1637
	Tách ĐD 586 Phố Nối - 572 Thanh Hóa; MC 586; 566; K596; KH596 T500 Phố Nối; MC 562 T500THO
	08/06
	5.00
	08/06
	17.00
	x
	

	1638
	Tách MBA AT2; MC 572; 573; 232 T500 Lai Châu
	13/06
	5.00
	13/06
	21.00
	x
	

	1639
	Tách ĐD 585 Hiệp Hòa – 574 Đông Anh; MC 584; 585
T500 Hiệp Hòa; MC 573; 574 T500 Đông Anh
	14/06
	5.00
	14/06
	17.00
	x
	

	1640
	Tách ĐD 585 Hiệp Hòa – 574 Đông Anh; MC 584; 585
T500 Hiệp Hòa; MC 573; 574 T500 Đông Anh
	15/06
	5.00
	15/06
	17.00
	x
	

	1641
	Tách ĐD 572 Sơn La - 575 Việt Trì; MC 572; 573; K502 T500 Sơn La; MC 573; 574; K505 T500 Việt Trì (Sáng

tách chiều trả)
	17/06
	5.00
	18/6
	17.00
	x
	

	1642
	Tách ĐD 585 Quảng Ninh – T4 NĐ Quảng Ninh; MC 585;
565 T500 Quảng Ninh
	18/06
	5.00
	18/06
	17.00
	x
	

	1643
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 231; 232 T500HH
(500kV Hiệp Hòa)
	24/06
	0.00
	24/06
	3.00
	x
	

	1644
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 231; 232 T500HH
(500kV Hiệp Hòa)
	25/06
	0.00
	25/06
	3.00
	x
	

	1645
	Tách ĐD 271 E1.4 (220kV Hà Đông) – 271 E1.11 (220kV
Thành Công) (Đêm cắt sáng trả )
	07/06
	22.00
	10/06
	6.00
	x
	

	1646
	Tách ĐD 271 E1.6 (220kV Chèm) - 272 T500 Tây Hà Nội
	12/06
	22.00
	13/06
	7.00
	x
	

	1647
	Tách ĐD 275 T500 Tây Hà Nội - 272 E1.6 (220kV Chèm)
	13/06
	22.00
	14/06
	7.00
	x
	

	1648
	Tách ĐD 272 E1.45 (220kV Long Biên) - 272 E27.10
(220kV Bắc Ninh 2)
	15/06
	5.00
	15/06
	17.00
	x
	

	1649
	Tách ĐD 271 E1.45 (220kV Long Biên) - 271 E27.10
(220kV Bắc Ninh 2)
	18/06
	5.00
	18/06
	17.00
	x
	


	1650
	Tách ĐD 273 E1.23 (220kV Vân Trì) - 276 E1.19 (220kV
Sóc Sơn) (Sáng cắt, chiều trả điện).
	25/06
	5.00
	26/06
	17.00
	x
	

	1651
	Tách ĐD 274 E1.23 (220kV Vân Trì) - 277 E1.19 (220kV
Sóc Sơn) (Sáng cắt, chiều trả điện).
	27/06
	5.00
	28/06
	17.00
	x
	

	1652
	Đóng MC 100, TC C19 Trạm 500kV Đông Anh (T500ĐA)
	01/06
	9.00
	01/06
	10.00
	x
	

	1653
	Tách TC C11, MC 175, Dùng MC 100 thay MC 175 T500ĐA
(Bảo vệ F87L, F67 ngăn 175 ) (Trạm biến áp 500kV Đông
Anh)
	02/06
	22.00
	03/06
	7.00
	x
	

	1654
	Tách TC C11 và Tách đ/d 173 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
- 172 E27.7 (Yên Phong)
	20/06
	7.00
	20/06
	17.00
	x
	

	1655
	Tách đ/d 172 E1.23 (220kV Vân Trì) - 171 E1.24 (Hải
Bối), MC 172 E1.23 (220kV Vân Trì). Tách C11, C12, C19 E1.23 (220kV Vân Trì)
	12/06
	22.00
	13/06
	7.00
	x
	

	1656
	Tách đ/d 178 E1.4 (220kV Hà Đông) - 171 E1.10 (Văn
Điển), MC 178 E1.4 (220kV Hà Đông)
	06/06
	22.00
	07/06
	6.00
	x
	

	1657
	Tách đ/d 173 E1.3 (220kV Mai Động) - 171 E1.13
(Phương Liệt), tách MC 173 E1.3 (220kV Mai Động)
	28/06
	22.00
	29/06
	7.00
	x
	

	1658
	Tách TC C11, C19 E11.1 (220kV Thái Bình)
	02/06
	22.00
	03/06
	6.00
	x
	

	1659
	Tách MC200 Trạm 500kV Nho Quan
	19/06
	5.00
	19/06
	22.00
	x
	

	1660
	Tách ĐD 274 T500 Nho Quan - 271 E23.1 (220kV Ninh
Bình), MC 274 T500 NQ
	15/06
	5.00
	15/06
	22.00
	x
	

	1661
	Tách lần lượt C21,C22, MC 232 E24.15 (220kV Thanh
Nghị)
	03/06
	7.00
	03/06
	17.00
	x
	

	1662
	Tách đường dây 273, 274 E3.7 (220kV Nam Định) - 276 E11.1 (220kV Thái Bình) ; MC 273, 274 Nam Định (E3.7)

+ Đăng ký tách SCADA về A1 từ 15h00 đến 17h00 để Update Project vào hệ thống MTĐK
	13/06
	7,00
	13/06
	17,00
	x
	

	1663
	Tách MBA AT2, MC232, MC132, MC432 E24.4 (220kV
Phủ Lý)
	14/06
	7.00
	16/06
	7.00
	x
	

	1664
	Tách ĐD 174 Phủ Lý (E24.4) - 173 Thạch Tổ (E3.2), Tách
MC 174 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	21/06
	7.00
	23/06
	7.00
	x
	

	1665
	Tách ĐD 176 Phủ Lý (E24.4) - 171 XM Long Thành
(E24.18 ), Tách MC176 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	24/06
	7.00
	26/06
	7.00
	x
	

	1666
	Đóng điện lần lượt thiết bị MC200, TC C29, TUC29
E24.4 (220kV Phủ Lý)
	25/06
	8.00
	25/06
	10.00
	x
	

	1667
	Tách ĐD 181 Ninh Bình (E23.1) - 171 XM Tam Điệp
(E23.6), TC C19 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	05/06
	8.00
	05/06
	18.00
	x
	

	1668
	Tách ĐD 180 Ninh Bình (E23.1) - 172 XM Tam Điệp
(E23.6), TC C19 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	06/06
	8.00
	06/06
	18.00
	x
	

	1669
	Tách MBA AT2, MC232, 132, 432, thanh cái C19, C29
E15.10 (220kV Đô Lương)
	01/06
	7.00
	01/06
	15.00
	x
	

	1670
	Tách F87B, 50BF phía 220kV E15.1 (220kV Hưng Đông)
	02/06
	6.00
	03/06
	22.00
	x
	

	1671
	Tách đường dây 271 E15.1 (Hưng Đông) - 271 E15.50
(Nam Cấm) và MC 271 E15.1, 271 E15.50
	04/06
	7.00
	04/06
	17.00
	x
	

	1672
	Tách đường dây 274 E15.10 - 275 E15.40, MC274 E15.10,
C29 E15.10 (220kV Đô Lương)
	05/06
	5.00
	06/06
	18.00
	x
	

	1673
	Tách MBA T2, MC132, 332, 432 E15.1 (220kV Hưng
Đông)
	06/06
	1.00
	13/06
	22.00
	x
	


	1674
	Tách đường dây 271 E15.10 - 272 E15.1, MC271E15.10,
C29 E15.10 (220kV Đô Lương)
	07/06
	6.00
	07/06
	12.00
	x
	

	1675
	Tách đường dây 272 E15.10 - 273 E15.1, MC272E15.10,
C29 E15.10 (220kV Đô Lương)
	07/06
	13.00
	07/06
	19.00
	x
	

	1676
	Tách đường dây 272 E15.50 (Nam Cấm) - 274 E9.10
(Nghi Sơn)
	15/06
	7.00
	20/06
	19.00
	x
	

	1677
	Tách MBA AT4, ngăn lộ 134, 234, 434 T500 Hà Tĩnh
	11/06
	7.00
	19/06
	10.00
	x
	

	1678
	Tách C19 T500 Hà Tĩnh
	11/06
	8.00
	14/06
	22.00
	x
	

	1679
	Tách TC C12 T500 Hà Tĩnh
	12/06
	8.00
	13/06
	22.00
	x
	

	1680
	Tách C11 T500 Hà Tĩnh
	15/06
	8.00
	15/06
	22.00
	x
	

	1681
	Tách C19 T500 Hà Tĩnh
	17/06
	8.00
	17/06
	14.00
	x
	

	1682
	Tách C12 T500 Hà Tĩnh
	17/06
	14.01
	17/06
	22.00
	x
	

	1683
	Tách bảo vệ SLTC (F87B) 220kV T500 Hà Tĩnh
	17/06
	22.00
	18/06
	7.00
	x
	

	1684
	Tách bảo vệ SLTC (F87B) 110kV T500 Hà Tĩnh
	18/06
	22.00
	19/06
	7.00
	x
	

	1685
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	04/06
	0.00
	04/06
	3.00
	x
	

	1686
	Tách MBA AT5, MC 235, MC 135 E1.4 (220kV Hà Đông)
	04/06
	0.00
	10/06
	2.00
	x
	

	1687
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	04/06
	3.00
	04/06
	6.00
	x
	

	1688
	Tách TC C22 E1.4 (220kV Hà Đông)
	05/06
	22.00
	06/06
	3.00
	x
	

	1689
	Tách TC C21 E1.4 (220kV Hà Đông)
	06/06
	3.00
	06/06
	8.00
	x
	

	1690
	Tách TC C11 E1.4 (220kV Hà Đông)
	07/06
	22.00
	08/06
	8.00
	x
	

	1691
	Tách MC 100 E1.4 (220kV Hà Đông)
	07/06
	22.00
	10/06
	0.00
	x
	

	1692
	Tách thanh cái C19 E1.4 (220kV Hà Đông)
	09/06
	20.00
	10/06
	0.00
	x
	

	1693
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	09/06
	22.00
	10/06
	0.00
	x
	

	1694
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV Trạm 220kV Hà
Đông E1.4
	10/06
	0.00
	10/06
	3.00
	x
	

	1695
	Dùng MC 100 thay thế MC 135 E1.4 (220kV Hà Đông); Tách chức ngăn F87T2 Còn F87T1, F67 ngăn 235, F67
ngăn 135
	10/06
	3.00
	10/06
	4.00
	x
	

	1696
	Tách ĐD 277 T500 Hiệp Hòa - 271 T500 Đông Anh; MC
277 T500HH; MC 271 T500ĐA
	01/06
	5.00
	01/06
	17.00
	x
	

	1697
	Tách ĐD 271 T500 Việt Trì - 273 E4.4 (220kV Việt Trì); MC 271 T500 Việt Trì; MC 273 E4.4 (Sáng tách chiều trả)
	01/06
	5.00
	02/06
	17.00
	x
	

	1698
	Tách MBA T3; MC 133; 333; 433 E6.2 (220kV Thái
Nguyên)
	01/06
	6.00
	11/06
	6.00
	x
	

	1699
	Tách 176 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 173 A20.74 (Bảo
Nhai 2); MC 176 E20.23
	01/06
	7.00
	01/06
	16.00
	x
	

	1700
	Tách ĐD 271 E17.6 (220kV Sơn La) – 272; 273 A17.55 (TĐ Suối Sập 2A); MC 271 E17.6;

Tách lân lượt TC C21; C22 ; MC 212 E17.6 (220kV Sơn
La)
	01/06
	22.00
	02/06
	15.00
	x
	

	1701
	Tách TC C21 E25.2 (220kV Vĩnh Yên)
	01/06
	22.00
	02/06
	6.00
	x
	

	1702
	Tách lần lượt TC C11; C12 và tách C19 E4.4 (220kV Việt
Trì);
	02/06
	0.00
	02/06
	7.00
	x
	

	1703
	Tách ĐD 280 A100 (TĐ Hoà Bình) - 271 E1.35 (220kV
Sơn Tây); MC 271 E1.35 (Sáng tách chiều trả)
	02/06
	5.00
	03/06
	17.00
	x
	

	1704
	Tách thanh cái C22 và MBA AT2; MC 132 E25.2 (220kV
Vĩnh Yên);
	02/06
	22.00
	03/06
	6.00
	x
	


	1705
	Tách lần lượt TC C21; C22 và tách C29 E4.4 (220kV Việt
Trì);
	03/06
	0.00
	03/06
	7.00
	x
	

	1706
	Tách ĐD 272 E4.15 (220kV Phú Thọ) - 274 E12.3 (220kV
Yên Bái); MC 274 E12.3; MC 272 E4.15 (Sáng tách chiều trả)
	03/06
	5.00
	04/06
	17.00
	x
	

	1707
	Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La;
MC 273 E17.6; 276 T500SL
	03/06
	22.00
	04/06
	15.00
	x
	

	1708
	Tách TC C21 T500 Việt Trì
	03/06
	22.00
	04/06
	6.00
	x
	

	1709
	Tách ĐD 271 A9.33 (TĐ Thành Sơn) - 271 T500 T500
Nho Quan
	05/06
	5.00
	05/06
	17.00
	x
	

	1710
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E12.3 (220kV Yên
Bái) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian; biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan; không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ; điều khiển; đo lường)
	05/06
	20.00
	06/06
	9.00
	x
	

	1711
	Tách ĐD 272 T500 Việt Trì - 272 E4.4 (220kV Việt Trì); MC 272 T500 Việt Trì; MC 272 E4.4 (Sáng tách chiều trả)
	07/06
	5.00
	08/06
	17.00
	x
	

	1712
	Tách TC C21; MC 271; 273; MBA AT1 E17.50 (220kV
Mường La)
	07/06
	5.00
	07/06
	20.00
	x
	

	1713
	Tách MC 100; TC C19 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	07/06
	8.00
	07/06
	15.00
	x
	

	1714
	Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV E25.10 (220kV Vĩnh
Tường) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian; biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan; không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ; điều khiển; đo lường)
	07/06
	20.00
	08/06
	9.00
	x
	

	1715
	Tách MBA AT1; 231; 131; 431 E12.3 (220kV Yên Bái)
	08/06
	0.00
	08/06
	16.00
	x
	

	1716
	Tách TC C22 T500 Việt Trì
	08/06
	0.00
	08/06
	7.00
	x
	

	1717
	Tách TC C22; MC 272; 274 và MBA AT2 E17.50 (220kV
Mường La)
	08/06
	5.00
	08/06
	20.00
	x
	

	1718
	Tách 172 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 171 A20.42 (Suối
Chăn 2); MC 172 E20.23
	08/06
	7.00
	08/06
	16.00
	x
	

	1719
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E25.10 (220kV Vĩnh
Tường) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian; biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan; không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ; điều khiển; đo lường)
	08/06
	20.00
	09/06
	9.00
	x
	

	1720
	Tách MBA T4; MC 134; 334; 434 E6.2 (220kV Thái
Nguyên)
	11/06
	6.00
	21/06
	6.00
	x
	

	1721
	Tách TC C11 E29.20 (220kV Mường Tè);
	11/06
	6.00
	11/06
	16.00
	x
	

	1722
	Tách ĐD 278 E12.3 (220kV Yên Bái) - 286 (266) T500 Lào Cai; MC 286; 266 T500 Lào Cai; MC 278 E12.3

(Sáng tách chiều trả)
	12/06
	5.00
	13/06
	17.00
	x
	

	1723
	Tách TC C21 E29.20 (220kV Mường Tè);
	12/06
	6.00
	12/06
	17.00
	x
	

	1724
	Tách ĐD 275 T500 Sơn La - 271; 272 E17.50 (220kV Mường La); MC 271; 272 E17.50; MC 275 T500SL
	13/06
	5.00
	13/06
	20.00
	x
	

	1725
	Tách TC C22 E29.20 (220kV Mường Tè); Tách lần lượt MC 271; 272 (mơt vòng) E29.20 (220kV Mường Tè)
	13/06
	6.00
	13/06
	17.00
	x
	

	1726
	Tách ĐD 278 T500 Hiệp Hòa - 272 E27.15 (220kV Bắc
Ninh 3); MC 278 T500HH
	14/06
	5.00
	14/06
	17.00
	x
	


	1727
	Tách ĐD 272 E1.35 (220kV Sơn Tây) - 271 E25.10 (220kV Vĩnh Tường); MC 272 E1.35; MC 271 E25.10
	14/06
	5.00
	15/06
	17.00
	x
	

	1728
	Tách TC C22; MBA AT1 E29.20 (220kV Mường Tè)
	14/06
	6.00
	14/06
	17.00
	x
	

	1729
	Tách TC C12 T500 Lai Châu
	14/06
	6.00
	14/06
	14.00
	x
	

	1730
	Tách C11 và Tách MBA AT2; 232; 132; 432 E12.3
(220kV Yên Bái)
	15/06
	0.00
	15/06
	16.00
	x
	

	1731
	Tách ĐD 272 T500 Đông Anh - 271 E27.15 (220kV Bắc
Ninh 3)
	15/06
	5.00
	15/06
	17.00
	x
	

	1732
	Tách TC C22; MBA AT2 E29.20 (220kV Mường Tè)
	15/06
	6.00
	15/06
	17.00
	x
	

	1733
	Tách 175 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 171; 172 E20.25 GT Lào Cai - 172 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 175 E20.23
	15/06
	7.00
	15/06
	16.00
	x
	

	1734
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 274 E14.6; MC 274 E6.16 (Sáng

tách chiều trả)
	16/06
	5.00
	17/06
	17.00
	x
	

	1735
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV T500 Lai Châu (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	16/06
	5.00
	16/06
	22.00
	x
	

	1736
	Tách ĐD 172 E16.2 (220kV Cao Bằng) - 171 E16.4
(110kV GT Cao Bằng); ngăn lộ 172 E16.2 (220kV Cao Bằng).
	21/06
	6.00
	22/06
	6.00
	x
	

	1737
	Tách ngăn lộ 212 T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	22/06
	8.00
	23/06
	20.00
	x
	

	1738
	Tách SCADA T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	22/06
	21.00
	22/06
	23.00
	x
	

	1739
	Tách thanh cái C21 T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	23/06
	22.00
	24/06
	7.00
	x
	

	1740
	Tách ngăn lộ 200 T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	23/06
	23.00
	23/06
	23.50
	x
	

	1741
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 233; 234; 276
T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	24/06
	3.00
	24/06
	7.00
	x
	

	1742
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 233; 234; 276
T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	25/06
	3.00
	25/06
	7.00
	x
	

	1743
	Tách thanh cái C22 T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	24/06
	22.00
	25/06
	7.00
	x
	

	1744
	Tách ngăn lộ 200 T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	24/06
	23.00
	24/06
	23.50
	x
	

	1745
	Tách ĐD 220kV 272 A14.0 (TĐ.Tuyên Quang) - 273
E26.5 (220kV Bắc Kạn); Ngăn lộ 273 E26.5 (220kV Bắc Kạn)- Cắt liên tục
	30/06
	5.00
	01/07
	17.00
	x
	

	1746
	Tách ĐD 287 A80 (NĐ Phả Lại) – 273 E7.15 (220kV
Quang Châu); MC 273 E7.15 (Sáng tách chiều trả)
	19/06
	5.00
	20/06
	17.00
	x
	

	1747
	Tách ĐD 286 A80 (NĐ Phả Lại) - 271; 272 E27.6 (220kV
Bắc Ninh)
	23/06
	5.00
	24/06
	19.00
	x
	

	1748
	Tách ĐD 273 A80 (NĐ Phả Lại) - 283 E8.30 (220kV NĐ
Hải Dương); MC 283; 253 E8.30 (Sáng tách chiều trả)
	25/06
	5.00
	29/06
	17.00
	x
	

	1749
	Đóng điện lần lượt các thiết bị dự phòng các ngăn lộ 171;
172; 180; 181; 100; 200 T500 Quảng Ninh
	02/06
	7.00
	02/06
	12.00
	x
	

	1750
	Tách MC 200; Tách lần lượt TC C21; C22; C29 T500
Quảng Ninh
	17/06
	7.00
	17/06
	16.00
	x
	

	1751
	Tách đ/d 177 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 172 E8.17 (SIC
Hải Dương); MC 177 E5.9
	22/06
	7.00
	22/06
	17.00
	x
	


	1752
	Tách đ/d 178 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 171-7 E8.2
(Hoàng Thạch); MC 178 E5.9
	23/06
	7.00
	23/06
	14.00
	x
	

	1753
	Tách MC 177; 178 E5.8 (220kV Hoành Bồ) (ngăn DP)
	02/06
	7.00
	02/06
	17.00
	x
	

	1754
	Tách đ/d 177 T500 Quảng Ninh - 171-7 E5.17 (XM Hạ Long) - 171 E5.14 (XM Thăng Long) - 175 E5.8 (220kV

Hoành Bồ); MC 175 E5.8
	03/06
	7.00
	03/06
	15.00
	x
	

	1755
	Tách MC T101; TBN101 E5.30 (220kV KCN Hải Hà)
	09/06
	7.00
	09/06
	17.00
	x
	

	1756
	Tách ĐD 271 A80 (NĐ Phả Lại) - 273 T500 Phố Nối; MC
273 T500 Phố Nối (Sáng tách chiều trả)
	13/06
	5.00
	14/06
	17.00
	x
	

	1757
	Tách ĐD 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc
Giang); MC 273 E7.6 (Sáng tách chiều trả)
	10/06
	5.00
	11/06
	17.00
	x
	

	1758
	Tách lần lượt TC C21, C22 E6.16 (220kV Phú Bình) - Kết hợp khi Tách ĐD 220kV 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang)
- 274 E6.16 (220kV Phú Bình)
	01/06
	0.00
	01/06
	7.00
	
	x

	1759
	Tách MBA T3; MC 333, 433E2.9 (220kV Vật Cách)
	01/06
	0.00
	01/06
	8.00
	
	x

	1760
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 274 E14.6 và MC 274 E6.16
	01/06
	0.00
	01/06
	15.00
	
	x

	1761
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E22.40 (220kV Bắc
Quang)
	01/06
	0.00
	01/06
	4.00
	
	x

	1762
	Tách đ/d 178 E6.16 (220kV Phú Bình) - 171 E6.13 (Yên Bình); MC 178 E6.16 - Kết hợp B6 tách ĐD 178 E6.16 (220kV Phú Bình) - 171 E6.13 (110kV Yên Bình)
	01/06
	7.00
	01/06
	15.00
	
	x

	1763
	Tách đ/d 173 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) - 171 E8.6
(Lai Khê); MC 173 E8.30
	01/06
	8.00
	01/06
	17.00
	
	x

	1764
	Tách Đ/d 171 E5.8 (Hoành Bồ 220kV) - 172 E5.41 (Yên
Cư); MC 171 E5.8
	03/06
	7.00
	04/06
	23.00
	
	x

	1765
	Tách TC C19, MC 100 E5.8 (220kV Hoành Bồ)
	03/06
	22.00
	04/06
	20.00
	
	x

	1766
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E5.8 (220kV Hoành Bồ); Tách F87L Đ/d 171 E5.8 (Hoành Bồ 220kV) - 172 E5.41 (Yên Cư) (Còn bảo vệ F21, F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường) .
	04/06
	22.00
	04/06
	23.00
	
	x

	1767
	Dùng MC 100 thay MC 171 E5.8 (220kV Hoành Bồ);Tách F87L Đ/d 171 E5.8 (Hoành Bồ 220kV) - 172 E5.41 (Yên

Cư) (Còn bảo vệ F21, F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	04/06
	23.00
	05/06
	0.00
	
	x

	1768
	Tách đ/d 178 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 171 A14.18B
(TĐ Sông Lô 8B); MC 178 E14.6
	01/06
	6.00
	01/06
	16.00
	
	x

	1769
	Tách đ/d 171 E17.50 (220kV Mường La) - 177 E17.6 (220kV Sơn La); MC 177 E17.6; MC 171 E17.50; Tách

TC C19 E17.50
	02/06
	5.00
	02/06
	18.00
	
	x


	1770
	Tách MC 174 (Dùng MC 100 thay) E2.1 (220kV Đồng Hòa). (Còn BV F21, F67 và F87L). (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	02/06
	6.00
	02/06
	10.00
	
	x

	1771
	Tách ĐD 271 A80 (NĐ Phả Lại) - 273 T500 Phố Nối; MC
273 T500 Phố Nối; MC 273 T500 Phố Nối (Sáng tách chiều trả)
	02/06
	6.00
	03/06
	16.00
	
	x

	1772
	Tách MC 100, 171, 172 (ngăn DP) T500 Quảng Ninh
	05/06
	12.00
	05/06
	20.00
	
	x

	1773
	Tách thanh cái C22 Hoành Bồ (E5.8); Dùng MC 200 thay MC 271 Hoành Bồ (E5.8) (Còn bảo vệ F87L, F21, F67)
	02/06
	7.00
	02/06
	13.00
	
	x

	1774
	Tách đ/d 174 A53 (NĐ Uông Bí) - 183 E5.9 (220kV
Tràng Bạch) - 171 E2.8 (Chinfon); MC 183 E5.9 (220kV Tràng Bạch); MC 183; TC C19 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	02/06
	7.00
	02/06
	17.00
	
	x

	1775
	Đóng điện lần lượt các thiết bị dự phòng các ngăn lộ 171, 172, 180, 181, 100, 200 T500 Quảng Ninh (đóng DCL-7,
ngăn lộ chưa đấu nối XT ĐD)
	02/06
	7.00
	02/06
	17.00
	
	x

	1776
	Tách MC 171, 172 E29.20 (220kV Mường Tè) (ngăn DP
chưa có xuất tuyến)
	02/06
	7.00
	02/06
	22.00
	
	x

	1777
	Đóng điện lần lượt các thiết bị dự phòng ngăn lộ 171, 172 E5.9 (220kV Tràng Bạch) (đóng DCL-7, ngăn lộ chưa đấu

nối XT ĐD)
	02/06
	7.00
	02/06
	17.00
	
	x

	1778
	Đóng điện lần lượt các thiết bị dự phòng ngăn lộ 177, 178 E5.8 (220kV Hoành Bồ) (đóng DCL-7, ngăn lộ chưa đấu

nối XT ĐD)
	02/06
	7.00
	02/06
	17.00
	
	x

	1779
	Đóng điện lần lượt các thiết bị dự phòng ngăn lộ 177, 178, 100 E5.35 (220kV Yên Hưng) (đóng DCL-7, ngăn lộ chưa
đấu nối XT ĐD)
	02/06
	7.00
	02/06
	17.00
	
	x

	1780
	Cắt điện ĐD 174 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) - 172
E8.6 (Lai Khê); Cắt điện MC 174 E8.30
	02/06
	8.00
	02/06
	17.00
	
	x

	1781
	Tách TC C11 E8.20 (220kV Hải Dương 2); Tách đ/d 171 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 173 E8.12 (Thép Hoà Phát);

MC 171 E8.20
	01/06
	22.00
	02/06
	7.00
	
	x

	1782
	Tách thanh cái C22 E5.8 (220kV Hoành Bồ) ; Dùng MC
200 thay MC 231 Hoành Bồ (E5.8) (Còn bảo vệ đủ F87T1; F87T2, F67 và BV công nghệ MBA AT1)
	01/06
	22.00
	02/06
	7.00
	
	x

	1783
	Tách TC C22 T500 Phố Nối
	02/06
	22.00
	03/06
	6.00
	
	x

	1784
	Tách ĐD 172 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 171 E7.1 (110kV
Đồi Cốc); Ngăn lộ 172 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	03/06
	0.00
	03/06
	6.00
	
	x

	1785
	Tách ĐD 275 A80 (NĐ Phả Lại) - 271 NĐ A5.25 (NĐ
Mạo Khê)
	03/06
	5.00
	03/06
	17.00
	
	x

	1786
	Tách đ/d 172 E17.50 (220kV Mường La) - 172 A17.29 (TĐ Pá Chiến); 172 E17.50; Tách TC C19 E17.50
	03/06
	5.00
	03/06
	18.00
	
	x

	1787
	Tách lần lượt MC 173, 174 (Dùng MC 100 thay lần lượt)
(còn bảo vệ F21, F67) T500 Quảng Ninh
	03/06
	7.00
	03/06
	20.00
	
	x

	1788
	Tách MC K101; KH101; MC 100 E29.20 (220kV Mường
Tè)
	03/06
	7.00
	03/06
	17.00
	
	x

	1789
	Tách ngăn lộ 200, TC C29 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	03/06
	8.00
	03/06
	22.00
	
	x


	1790
	Cắt điện lần lượt thanh cái C11, C12; Cắt điện MC 112
E8.30 (220kV NĐ Hải Dương)
	03/06
	8.00
	03/06
	17.00
	
	x

	1791
	Tách TC C11 E8.20 (220kV Hải Dương 2); Tách đ/d 172 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 174 E8.12 (Thép Hoà Phát);

MC 172 C11 E8.20
	02/06
	22.00
	03/06
	7.00
	
	x

	1792
	Tách MBA T4; 134; SVC 404 E4.4 (220kV Việt Trì).
	03/06
	22.00
	04/06
	2.00
	
	x

	1793
	Cắt điện MBA AT2; Cắt điện MC 232, 132, thanh cái C11
E28.10 (220kV Kim Động),
	03/06
	22.00
	04/06
	7.00
	
	x

	1794
	Tách ĐD 173 E7.15 (220kV Quang Châu) - 172 E7.18
(110kV Quang Châu); 173 E7.15
	04/06
	0.00
	04/06
	6.00
	
	x

	1795
	Tách TBN 101; MC T101 E4.4 (220kV Việt Trì).
	04/06
	2.00
	04/06
	7.00
	
	x

	1796
	Tách ĐD 276 A80 (NĐ Phả Lại) - 272 NĐ A5.25 (NĐ
Mạo Khê)
	04/06
	5.00
	05/06
	17.00
	
	x

	1797
	Tách đ/d 173 E17.50 (220kV Mường La) - 174 E17.3 (Mường La); MC 173 E17.50 Tách C19 E17.50 (220kV

Mường La)
	04/06
	5.00
	04/06
	18.00
	
	x

	1798
	Tách ngăn lộ kháng KH101 E16.5 (220kV Bảo Lâm)
	04/06
	6.00
	07/06
	6.00
	
	x

	1799
	Tách lần lượt MC 175, 176 (Dùng MC 100 thay lần lượt) Dùng MC 100 thay lần lượt MC 175, 176 (còn bảo vệ F21,

F67) T500 Quảng Ninh
	04/06
	7.00
	04/06
	20.00
	
	x

	1800
	Tách thanh cái C21 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	04/06
	8.00
	04/06
	20.00
	
	x

	1801
	Cắt điện ĐD 173 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 171 E8.22 (Kim Thành); Cắt điện MC 173, thanh cái C11 E8.20
	04/06
	8.00
	04/06
	17.00
	
	x

	1802
	Tái lập kíp trực, tách SCADA E6.16 (220kV Phú Bình)
	04/06
	8.00
	04/06
	14.00
	
	x

	1803
	Cắt điện xuất tuyến 133 E8.30 (220kV Hải Dương) - MBA T3 A8.25 (NMNĐ Hải Dương); cắt điện MC 133 E8.30
	04/06
	8.00
	04/06
	17.00
	
	x

	1804
	Tái lập kíp trực,Tách ngăn lộ 174 (Dùng MC 100 thay thế MC 174- Còn bảo vệ 01 bộ F87L, 01 bộ F67/67N) E6.16

(220kV Phú Bình)
	04/06
	9.00
	04/06
	10.00
	
	x

	1805
	Tách ĐD 174 E7.15 (220kV Quang Châu) - 171 E7.18
(110kV Quang Châu); 174 E7.15
	05/06
	0.00
	05/06
	6.00
	
	x

	1806
	1Tách đ/d 174 E17.50 (220kV Mường La) - 173 A17.46 (TĐ Nậm Pia 1); MC 74 E17.50; Tách TC C19 E17.50
	05/06
	5.00
	05/06
	18.00
	
	x

	1807
	Tách TC C11, MC 112 T500 Quảng Ninh
	05/06
	7.00
	05/06
	12.00
	
	x

	1808
	Tách thanh cái C22 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	05/06
	8.00
	05/06
	20.00
	
	x

	1809
	Đóng điện lần lượt ngăn lộ 172, 173, 174 (đóng DCL-7); Đóng điện MC 100, thanh cái C19 E28.20 (T220 Phố Cao)
	05/06
	8.00
	05/06
	10.00
	
	x

	1810
	Cắt điện ĐD 174 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 172 E8.22 (Kim Thành); Cắt điện MC 174, thanh cái C11 E8.20
	04/06
	22.00
	05/06
	7.00
	
	x

	1811
	Tách TC C21, MC 212 T500 Quảng Ninh
	05/06
	13.00
	05/06
	20.00
	
	x

	1812
	Tách thanh cái C12 E5.8 (220kV Hoành Bồ); Dùng MC
100 thay MC 132 Hoành Bồ (E5.8) (Còn bảo vệ F87T, F67)
	05/06
	0.00
	05/06
	7.00
	
	x


	1813
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 231; 232 E4.4 (220kV Việt Trì). (Còn bảo vệ F87T1; F87T2 và F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	05/06
	22.00
	06/06
	7.00
	
	x

	1814
	Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV E7.6 (220kV Bắc
Giang) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	05/06
	22.00
	06/06
	16.00
	
	x

	1815
	Tách lần lượt MC 271, 274 (Dùng MC 200 thay lần lượt) T500 Quảng Ninh (còn bảo vệ F21, F67). Tách bảo vệ so lệch dọc F87L ĐD 271, 274 khi dùng MC 200 thay (do khi dùng MC 200 thay mạch lật tự tách F87L)
	05/06
	22.00
	06/06
	7.00
	
	x

	1816
	Cắt điện ĐD 171 E2.20 (220kV Đình Vũ) - 171 E2.1
(220kV Đồng Hòa); Cắt điện MC 2 đầu ĐD.
	05/06
	22.00
	06/06
	22.00
	
	x

	1817
	Cắt điện MC T101; Tách bảo vệ SLTC 110kV E8.9
(220kV Hải Dương)
	05/06
	22.00
	06/06
	22.00
	
	x

	1818
	Tách ĐD 176 E7.15 (220kV Quang Châu) - 172 E7.7
(110kV Đình Trám); MC 176 E7.15
	06/06
	0.00
	06/06
	6.00
	
	x

	1819
	Tách MBA AT2, ngăn lộ 232, 132, 432 E6.16 (220kV Phú
Bình)
	06/06
	0.00
	06/06
	7.00
	
	x

	1820
	Tách MC K101; KH101 E17.50 (220kV Mường La)
	06/06
	5.00
	06/06
	18.00
	
	x

	1821
	Tách ĐD 176 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 176 E6.16 (220kV
Phú Bình), ngăn lộ 2 đầu TBA
	06/06
	6.00
	06/06
	11.00
	
	x

	1822
	Tách thanh cái C11, C19 Hoành Bồ (E5.8); Tách MC 100
Hoành Bồ (E5.8)
	05/06
	22.00
	06/06
	7.00
	
	x

	1823
	Cắt điện ĐD 175 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 174 E8.6 (Lai Khê); Cắt điện MC 175, thanh cái C11 E8.20
	05/06
	22.00
	06/06
	7.00
	
	x

	1824
	Đóng điện thiết bị dự phòng các ngăn lộ 200, 100, thanh
cái C29, C19 E6.20 (220kV Lưu Xá)
	06/06
	8.00
	06/06
	10.00
	
	x

	1825
	Tách ĐD 177 E7.15 (220kV Quang Châu) - 172 E7.17
(110kV Vân Trung); MC 177 E7.15
	07/06
	0.00
	07/06
	6.00
	
	x

	1826
	Tách 02 ĐD 271 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 271 T500 Hiệp Hoà; MC 271 E1.19 và MC 271 T500HH và ĐD 272 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 272 T500 Hiệp Hoà; MC 272 E1.19; MC 272 T500HH
	07/06
	5.00
	07/06
	16.00
	
	x

	1827
	Tách MBA AT1, MC 231, 131 E25.10 (220kV Vĩnh
Tường)
	07/06
	6.00
	08/06
	1.00
	
	x

	1828
	Tách MC 100; TC C19 E17.50 (220kV Mường La)
	07/06
	6.00
	07/06
	18.00
	
	x

	1829
	Tách ĐD 173 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 175 E1.1 (110kV
Đông Anh), ngăn lộ 173 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	07/06
	6.00
	07/06
	11.00
	
	x

	1830
	Tách MC175 E17.50 (220kV Mường La)
	07/06
	6.00
	07/06
	18.00
	
	x

	1831
	Tách thanh cái C12, C19 E5.8 (220kV Hoành Bồ) Tách
MC 100 Hoành Bồ (E5.8)
	06/06
	22.00
	07/06
	7.00
	
	x

	1832
	Cắt điện ĐD 176 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 175 E8.6 (Lai Khê); Cắt điện MC 176, thanh cái C11 E8.20
	06/06
	22.00
	07/06
	7.00
	
	x


	1833
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 271; 272; 273; 274; 275 E4.4 (220kV Việt Trì). (Còn bảo vệ F87L; F21; F67)
(PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo

lường)
	07/06
	22.00
	08/06
	7.00
	
	x

	1834
	Tách MBA AT4; MC 234; 134; 434 T500 Lai Châu
	07/06
	22.00
	08/06
	7.00
	
	x

	1835
	Cắt điện ĐD 172 E2.20 (220kV Đình Vũ) - 172 E2.1
(220kV Đồng Hòa); Cắt điện MC 2 đầu ĐD.
	07/06
	22.00
	08/06
	22.00
	
	x

	1836
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E25.10 (220kV Vĩnh
Tường) và Tách F87T2 bộ ngoài MBA AT1 (còn BV F67, F87T1 và BV công nghệ MBA) E25.10 (220kV Vĩnh Tường) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	08/06
	0.00
	08/06
	1.00
	
	x

	1837
	Tách lần lượt TC C21, C22 E6.16 (220kV Phú Bình) - Kết
hợp khi Tách ĐD 220kV 274 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 272 E6.16 (220kV Phú Bình)
	08/06
	0.00
	08/06
	7.00
	
	x

	1838
	Tách TC C21 T500 Hiệp Hòa
	08/06
	0.00
	08/06
	7.00
	
	x

	1839
	Tách ĐD 274 T500 Hiệp Hoà - 272 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 274 T500HH; MC 272 E6.16
	08/06
	0.00
	08/06
	15.00
	
	x

	1840
	Tách đ/d 178 E7.15 (220kV Quang Châu) - 174 E7.17
(Vân Trung); MC 178 E7.15
	08/06
	6.00
	08/06
	11.00
	
	x

	1841
	Tách ĐD 175 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 171 E1.16 (110kV
Nội Bài), ngăn lộ 175 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	08/06
	6.00
	08/06
	11.00
	
	x

	1842
	Tách ĐD 272 A29.10 (TĐ Huội Quảng) - 271 T500 Sơn
La; MC 271 T500SL
	08/06
	7.00
	08/06
	17.00
	
	x

	1843
	Cắt điện MC 112, thanh cái C11 E8.20 (220kV Hải Dương
2)
	07/06
	23.00
	08/06
	6.00
	
	x

	1844
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432 E2.9 (220kV Vật
Cách) (PTC1 thống nhất VH đầy tải, quá tải MBA AT còn lại theo CV số: 5832/EVNNPT-KT+QLXD ngày 08/12/2023)
	09/06
	0.00
	09/06
	4.00
	
	x

	1845
	TT tách và đưa vào vận hành lần lượt TC C11, C12 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) (Thao tác chuyển giàn thanh cái tại ngăn lộ 131 TBA 220kV Hải Hà (E5.30) từ C11 sang C12 và từ C12 sang C11)
	06/06
	22.00
	06/06
	23.00
	
	x

	1846
	Tách đ/d 176 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 176 E6.16 (220kV
Phú Bình); MC 176 E6.16; MC 176 E1.19 - Kết hợp B6 SCĐD
	07/06
	5.00
	07/06
	17.00
	
	x

	1847
	Tách Đ/d 175 E6.16 (Phú Bình 220kV) - 172 E6.24 (Đa
Phúc); MC 175 E6.16 - Kết hợp B6 SCĐD
	08/06
	5.00
	08/06
	16.00
	
	x

	1848
	Tách MC 200, TC C29 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	09/06
	0.00
	09/06
	12.00
	
	x

	1849
	TT tách và đưa vào vận hành lầnt TC C11; C12 E2.9
(220kV Vật Cách)
	15/06
	0.00
	15/06
	2.00
	
	x

	1850
	TT tách và đưa vào vận hành lần TC C21; C22 E2.9
(220kV Vật Cách)
	15/06
	2.00
	15/06
	4.00
	
	x


	1851
	Tách lần lượt MC 273, 272 (dùng MC 200 thay lần lượt) T500 Quảng Ninh (còn bảo vệ F21, F67). Tách bảo vệ so lệch dọc F87L ĐD 273, 272 khi dùng 200 thay (do khi dùng MC 200 thay mạch lật tự tách F87L)
	09/06
	6.00
	09/06
	20.00
	
	x

	1852
	Tách đ/d 172 E28.10 (220kV Kim Động) - 172 E28.21
(Kim Động 2); MC 172 E28.10
	09/06
	6.00
	09/06
	13.00
	
	x

	1853
	Tách ĐD 177 Sơn Tây- Thạch Thất 2; MC177 E1.35 (Sơn
Tây 220kV)
	09/06
	7.00
	09/06
	15.00
	
	x

	1854
	TT Tách và đưa vào VH lần lượt các ngăn lộ 171; 175
E2.9 (220kV Vật Cách) (ngăn lộ dự phòng),
	09/06
	7.00
	09/06
	10.00
	
	x

	1855
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 4: Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 231; 232 E4.4 (220kV Việt Trì). (Còn bảo vệ F87T1; F87T2 và F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian; biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan; không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ; điều khiển; đo lường)
	09/06
	22.00
	10/06
	7.00
	
	x

	1856
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 4: Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 271; 272; 273; 274; 275 E4.4 (220kV Việt Trì). (Còn bảo vệ F87L;

F21; F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian; biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan; không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ; điều khiển; đo lường)
	09/06
	22.00
	10/06
	7.00
	
	x

	1857
	Tách lần lượt C11, C12 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	10/06
	0.00
	10/06
	8.00
	
	x

	1858
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 172; 173; 174; 176; 177; 178 E2.9 (220kV Vật Cách). (còn BV F21; F67)

(Tách BV F87L ĐD tương ứng) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian; biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan; không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ; điều khiển; đo lường)
	10/06
	0.00
	10/06
	6.00
	
	x

	1859
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 274 E14.6 và MC 274 E6.16
	10/06
	5.00
	10/06
	15.00
	
	x

	1860
	Tách TC C21 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	10/06
	6.00
	10/06
	16.00
	
	x

	1861
	Tách MC 175 E17.50 (220kV Mường La)
	10/06
	6.00
	10/06
	18.00
	
	x

	1862
	Tách ĐD 178 Sơn Tây- Phúc Thọ; MC178 E1.35 (Sơn Tây
220kV)
	10/06
	7.00
	10/06
	15.00
	
	x

	1863
	Tách MC 233 (dùng MC 200 thay ) T500 Quảng Ninh (còn
bảo vệ F87T1, F87T2; F67).
	10/06
	12.00
	10/06
	17.00
	
	x

	1864
	Dùng MC 200 thay MC 273 E4.4 (220kV Việt Trì); (Còn BV F87L, F21, F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	10/06
	22.00
	11/06
	7.00
	
	x

	1865
	Tách TC C11, TBN 103; MC T103 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	11/06
	0.00
	11/06
	7.00
	
	x

	1866
	Tách đ/d 172 A6.15 (NĐ An Khánh) - 176 E6.20 (220kV
Lưu Xá); MC 176 E6.20
	11/06
	0.00
	11/06
	6.00
	
	x

	1867
	Tách TC C12, MC 178 (Dùng MC 100 thay) (Còn bảo vệ 01 bộ F87L, 01 bộ F67/67N) E6.16 (220kV Phú Bình)
	11/06
	0.00
	11/06
	7.00
	
	x

	1868
	Tách lần lượt C21, C22 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	11/06
	0.00
	11/06
	7.00
	
	x

	1869
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 131; 132; 133 E2.9 (220kV Vật Cách). (MBA AT1; AT2 Còn BV F87T1;

F87T2; F67 và bảo vệ công nghệ MBA); (MBA T3 còn BV F87T; F67 và bảo vệ công nghệ MBA). (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian; biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan; không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ; điều khiển; đo lường)
	11/06
	0.00
	11/06
	6.00
	
	x

	1870
	Cô lập đ/d 173 E13.10 (220kV Lạng Sơn) - 171 E13.2
(Lạng Sơn); MC 173 E13.10
	11/06
	5.00
	11/06
	11.00
	
	x

	1871
	Tách TC C22 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	11/06
	6.00
	11/06
	16.00
	
	x

	1872
	Tách lần lượt MC 275 (dùng MC 200 thay lần lượt) T500 Quảng Ninh (còn bảo vệ F21, F67). Tách bảo vệ so lệch dọc F87L ĐD 275 khi dùng 200 thay (do khi dùng MC 200 thay mạch lật tự tách F87L)
	11/06
	6.00
	11/06
	12.00
	
	x

	1873
	Tách MC 100; TC C19 E17.50 (220kV Mường La)
	11/06
	6.00
	11/06
	18.00
	
	x

	1874
	Tách TC C11; MC 173 (Dùng MC 100 thay) E20.3
(220kV Lào Cai)
(Còn BV F21, F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	11/06
	6.00
	11/06
	13.00
	
	x

	1875
	Tách ĐD 180 Sơn Tây- Phùng ; MC180 E1.35 (Sơn Tây
220kV)
	11/06
	7.00
	11/06
	15.00
	
	x

	1876
	Tách MC100; TC C19 E1.35 (Sơn Tây 220kV)
	11/06
	7.00
	11/06
	15.00
	
	x

	1877
	Tách đ/d 176 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) - 171 E5.29
(KCN Hải Hà 3); MC 176 E5.30
	11/06
	7.00
	11/06
	14.00
	
	x

	1878
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 271 (còn bảo vệ F87L,
F21, F67) E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	11/06
	8.00
	11/06
	11.00
	
	x

	1879
	Tách MC 200 T500 Quảng Ninh
	11/06
	13.00
	11/06
	19.00
	
	x

	1880
	Tách đ/d 171 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) - 171 E5.42
(Đầm Hà); MC 171 E5.30
	11/06
	14.00
	11/06
	21.00
	
	x

	1881
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 271 (còn bảo vệ F87L, F21, F67), MC 273, 275, 276 (Còn bảo vệ F87L, F85, F21, F67), MC 231, 232 (còn bảo vệ F87T1, F87T2, F67) E5.9

(220kV Tràng Bạch)
	11/06
	14.00
	11/06
	21.00
	
	x

	1882
	Tách MC 132 (Dùng MC 100 thay) E20.3 (220kV Lào Cai) (Còn BV F67, F87T1, F87T2 và BV công nghệ MBA)
	11/06
	14.00
	11/06
	20.00
	
	x

	1883
	Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV E7.6 (220kV Bắc
Giang) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	11/06
	23.00
	12/06
	11.00
	
	x

	1884
	TT tách và đưa vào vận hành lần lượt TC C21; C22 E5.9
(220kV Tràng Bạch)
	12/06
	0.00
	12/06
	6.00
	
	x

	1885
	Tách lần lượt C11A, C12A, C11B, C12B E2.35 (220kV
Thủy Nguyên)
	16/06
	0.00
	16/06
	7.00
	
	x


	1886
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 271; 272; 273; 274;
275; 276 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn Bảo vệ F87L; F21). (tách F85 ngăn 273, 274)
	12/06
	0.00
	12/06
	4.00
	
	x

	1887
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 231; 232 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn BV F87T1; F87T2; F67 và bảo vệ công

nghệ MBA)
	12/06
	4.00
	12/06
	6.00
	
	x

	1888
	Tách đ/d 171 E17.50 (220kV Mường La) - 177 E17.6 (220kV Sơn La); MC 177 E17.6; MC 171 E17.50; Tách

TC C19 E17.50 (220kV Mường La)
	12/06
	5.00
	12/06
	18.00
	
	x

	1889
	Tách ĐD 181 Sơn Tây- 172 Ba Vì ; MC181 E1.35 (Sơn Tây
220kV)
	12/06
	6.00
	12/06
	12.00
	
	x

	1890
	Tách TC C12 E20.3 (220kV Lào Cai)
	12/06
	6.00
	12/06
	13.00
	
	x

	1891
	Tách đ/d 174 T500 Quảng Ninh - 172 E5.2 (Giáp Khẩu) - 172 E5.28 (Hà Lầm) - 171 E5.10 (Hà Tu); MC 174, TC

C19 T500 Quảng Ninh
	12/06
	7.00
	12/06
	17.00
	
	x

	1892
	Tách lần lượt C21, C22 E2.35 (220kV Thủy Nguyên)
	13/06
	0.00
	13/06
	7.00
	
	x

	1893
	Tách MC 431 E7.15 (220kV Quang Châu)
	12/06
	8.00
	12/06
	17.00
	
	x

	1894
	Đóng điện thanh cái C29 E2.1(T220 Đồng Hòa)
	12/06
	8.00
	12/06
	10.00
	
	x

	1895
	Tách MC 180 E16.2 (220kV Cao Bằng) - Ngăn lộ dự
phòng chưa có xuất tuyến ĐD
	12/06
	8.00
	12/06
	15.00
	
	x

	1896
	Tách ĐD 182 Sơn Tây- 171 Ba Vì ; MC182 E1.35 (Sơn Tây
220kV)
	12/06
	12.00
	12/06
	18.00
	
	x

	1897
	Tách TBN 101; MC T101 E20.3 (220kV Lào Cai)
	12/06
	14.00
	12/06
	20.00
	
	x

	1898
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 2: TT tách và đưa vào vận hành MBA MBA AT1;

431 E2.9 (220kV Vật Cách)
	12/06
	22.00
	13/06
	2.00
	
	x

	1899
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 2: TT tách và đưa vào vận hành MBA AT2 E2.9

(220kV Vật Cách)
	13/06
	2.00
	13/06
	4.00
	
	x

	1900
	Tách đ/d 173 E17.50 (220kV Mường La) - 174 E17.3 (Mường La); 173 E17.50; Tách TC C19 E17.50
	13/06
	5.00
	13/06
	18.00
	
	x

	1901
	Tách đ/d 174 E26.5 (220kV Bắc Kạn) - 171 E26.3 (Nà
Phặc); MC 174 E26.5
	13/06
	5.00
	13/06
	11.00
	
	x

	1902
	Tách MBA AT3; MC 233; 133 T500 Tây Hà Nội
	13/06
	7.00
	13/06
	15.00
	
	x

	1903
	Tách đ/d 171 E7.20 (220kV Sơn Động) - 173 E7.27 (Sơn
Động); MC 171 E7.20
	13/06
	7.00
	13/06
	14.00
	
	x

	1904
	Tách MC100; TC C19 T500THN
	13/06
	7.00
	13/06
	15.00
	
	x

	1905
	Tách đ/d 172 E7.20 (220kV Sơn Động) - 174 E7.27 (Sơn
Động); MC 172 E7.20
	13/06
	14.00
	13/06
	21.00
	
	x

	1906
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 2: TT tách và đưa vào vận hành MBA T4; MC 134

E4.4 (220kV Việt Trì).
	13/06
	22.00
	14/06
	2.00
	
	x

	1907
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 1: TT Tách và đưa vào VH lần lượt các ngăn lộ TBN 101; MC T101 E4.4 (220kV Việt Trì).
	14/06
	2.00
	14/06
	3.00
	
	x

	1908
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình
huống 3: TT tách và đưa vào vận hành lần lượt TC C11; C12 E4.4 (220kV Việt Trì).
	14/06
	3.00
	14/06
	7.00
	
	x

	1909
	Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La;
MC 273 E17.6; MC 276 T500SL
	14/06
	5.00
	14/06
	17.00
	
	x


	1910
	Tách đ/d 172 E17.50 (220kV Mường La) - 172 A17.29 (TĐ Pá Chiến); MC 172 E17.50; Tách TC C19 E17.50
	14/06
	5.00
	14/06
	18.00
	
	x

	1911
	Tách MBA AT2; MC 272, 274, 132 E7.20 (220kV Sơn
Động)
	14/06
	7.00
	14/06
	15.00
	
	x

	1912
	Tách MBA T3; MC 133, 333, 433 E2.9 (220kV Vật Cách)
	15/06
	0.00
	15/06
	8.00
	
	x

	1913
	Tách MC 100 E4.4 (220kV Việt Trì)
	15/06
	0.00
	15/06
	11.00
	
	x

	1914
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E4.4 (220kV Việt Trì) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	15/06
	0.00
	22/06
	22.00
	
	x

	1915
	Tách đ/d 177 E7.15 (220kV Quang Châu) - 172 E7.18
(Vân Trung); MC 177 E7.15
	15/06
	3.00
	15/06
	9.00
	
	x

	1916
	Tách đ/d 174 E17.50 (220kV Mường La) - 173 A17.46 (TĐ Nậm Pia 1); 174 E17.50; Tách TC C19 E17.50
	15/06
	5.00
	15/06
	18.00
	
	x

	1917
	Tách ĐD 271 E17.6 (220kV Sơn La) – 272, 273 A17.55 (TĐ Suối Sập 2A); MC 271 E17.6;

Tách lân lượt TC C21; C22; MC 212 E17.6 (220kV Sơn
La)
	15/06
	5.00
	15/06
	22.00
	
	x

	1918
	Tách đ/d 178 E7.15 (220kV Quang Châu) - 174 E7.17
(Vân Trung); MC 178 E7.15
	15/06
	9.00
	15/06
	15.00
	
	x

	1919
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 2: TT tách và đưa vào vận hành MBA MBA AT1;

431 E4.4 (220kV Việt Trì).
	15/06
	22.00
	16/06
	1.00
	
	x

	1920
	Tách MC 180 (Dùng MC 100 thay) E4.4 (220kV Việt Trì); (Còn bảo vệ F21, F67)

(PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	15/06
	22.00
	16/06
	6.00
	
	x

	1921
	Tách TBN 101 MC T101 E4.4 (220kV Việt Trì) (PTC1
đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	16/06
	0.00
	16/06
	11.00
	
	x

	1922
	Thử TTX theo CV 1072/ĐĐQG-CN ngày 26/06/2017 tình huống 2: TT tách và đưa vào vận hành MBA AT2; 432

E4.4 (220kV Việt Trì).
	16/06
	1.00
	16/06
	4.00
	
	x

	1923
	Đóng điện thiết bị ngăn lộ dự phòng 177 E14.6 (220kV Tuyên Quang) (đóng DCL-7 chưa đấu nối ĐD)
	17/06
	9.00
	17/06
	10.00
	
	x

	1924
	Đóng điện DCL 212-2 + MC 212 (không đóng DCL 212- 1) ; Đóng điện DCL 112-2 + MC 112 (không đóng DCL

112-1) E20.23 (220kV Bảo Thắng)
	17/06
	9.00
	17/06
	10.00
	
	x

	1925
	Đóng điện thiết bị ngăn lộ dự phòng 171, 182 E20.23
(220kV Bảo Thắng) (đóng DCL-7 chưa đấu nối ĐD)
	17/06
	9.00
	17/06
	10.00
	
	x

	1926
	Tách TBN 101; MC T101 E12.3 (220kV Yên Bái)
	18/06
	8.00
	18/06
	15.00
	
	x

	1927
	Tách MBA AT2, MC 232, 132 E4.15 (220kV Phú Thọ)
	19/06
	7.00
	19/06
	17.00
	
	x

	1928
	Tách TC C22 T500 Phố Nối
	15/06
	22.00
	16/06
	6.00
	
	x


	1929
	Tách đ/d 178 E2.9 (220kV Vật Cách) - 172 E2.38 (KCN
An Dương); MC 178; MC 100 E2.9
	16/06
	1.00
	16/06
	4.00
	
	x

	1930
	Tách MC 178 (Dùng MC 100 thay) Dùng E2.9 (220kV Vật Cách); Tách bảo vệ F87L ĐD 178 E2.9 (220kV Vật Cách) - 172 E2.38 (KCN An Dương) (Còn BV F21 và F67)

(PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo

lường)
	16/06
	4.00
	16/06
	5.00
	
	x

	1931
	Tách TC C21 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	16/06
	6.00
	16/06
	16.00
	
	x

	1932
	Tách MC 131 (Dùng MC 100 thay) E2.9 (220kV Vật Cách). (MBA AT1 còn BV F87T1; F87T2; F67 và bảo vệ công nghệ MBA). (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian; biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan; không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ; điều khiển; đo lường)
	16/06
	8.00
	16/06
	12.00
	
	x

	1933
	Tách TC C11 E2.9 (220kV Vật Cách).
	16/06
	6.00
	16/06
	14.00
	
	x

	1934
	Tách MC 175, 176, 177, 178 E2.35 (220kV Thủy Nguyên).
(Ngăn lộ dự phòng chưa có xuất tuyến)
	16/06
	8.00
	16/06
	22.00
	
	x

	1935
	Tách MC 431 E10.5 (220kV Xuân Mai)
	16/06
	8.00
	18/06
	8.00
	
	x

	1936
	Tách MC 175, 176 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) (02
ngăn lộ dự phòng, chưa có xuất tuyến).
	16/06
	8.00
	17/06
	22.00
	
	x

	1937
	Đóng điện TBDP ngăn MC 100A, TC C19A E2.35
(220kV Thủy Nguyên)
	16/06
	8.00
	16/06
	9.00
	
	x

	1938
	Tách Đ/d 171 E5.8 (Hoành Bồ 220kV) - 172 E5.41 (Yên Cư); MC 171, 100; TC C19 E5.8 (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	16/06
	8.00
	17/06
	23.00
	
	x

	1939
	Tách MC 133 (dùng 100 thay thế) (còn bảo vệ F87T1, F87T2, F67) T500 Quảng Ninh (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	16/06
	13.00
	16/06
	17.00
	
	x

	1940
	Tách TC C12 E2.9 (220kV Vật Cách)
	16/06
	15.00
	16/06
	22.00
	
	x

	1941
	Tách TC C11 E5.9 (220kV Tràng Bạch); Tách lần lượt MC 173; 131 (dùng MC 100 thay thế lần lượt (còn bảo vệ F21, F67 khi dùng 100 thay 173); (còn bảo vệ F87T1, F8T2, F67 khi dung MC 100 thay 131) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	16/06
	22.00
	17/06
	7.00
	
	x

	1942
	Tách TC C21 E5.8 (220kV Hoành Bồ); Tách lần lượt MC 272, 273 (Dùng MC 200 thay thế lần lượt) E5.8 (220kV Hoành Bồ) (còn bảo vệ F87L, F21, F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	16/06
	23.00
	17/06
	7.00
	
	x


	1943
	Tách TC C12, MC 132 (Dùng MC 100 thay) - Còn bảo vệ F87T1, F87T2, F67/67N) E6.16 (220kV Phú Bình) (PTC1
đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	17/06
	0.00
	17/06
	7.00
	
	x

	1944
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278 E2.1 (220kV Đồng Hòa). (Còn bảo vệ F87L, F21 và F67). (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	17/06
	1.00
	17/06
	17.00
	
	x

	1945
	Tách TC C22 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	17/06
	6.00
	17/06
	16.00
	
	x

	1946
	Gián đoạn Scada E2.9 (220kV Vật Cách)
	17/06
	6.00
	21/06
	6.00
	
	x

	1947
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 271; 272 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn Bảo vệ F87L; F21 và F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	17/06
	6.00
	17/06
	22.00
	
	x

	1948
	Tách lần lượt MC 177, 178 (dùng MC 100 thay thế lần lượt) T500 Quảng Ninh (còn bảo vệ F21, F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	17/06
	7.00
	17/06
	17.00
	
	x

	1949
	Tách TBD 204; MC T204 E20.3 (220kV Lào Cai)
	17/06
	7.00
	17/06
	17.00
	
	x

	1950
	Tách MC 200 E6.20 (220kV Lưu Xá)
	17/06
	8.00
	17/06
	12.00
	
	x

	1951
	Đóng MC 200 liên lạc thanh cái C21, C22 E2.1 (220kV
Đồng Hòa)
	17/06
	23.00
	18/06
	0.00
	
	x

	1952
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E5.8 (220kV Hoành Bồ) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	17/06
	22.00
	17/06
	23.00
	
	x

	1953
	Dùng MC 100 thay MC 171 Hoành Bồ (E5.8); Tách F87L ngăn lộ 171 E5.8 (Còn bảo vệ F21, F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	17/06
	23.00
	18/06
	0.00
	
	x

	1954
	Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV E7.6 (220kV Bắc
Giang) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	17/06
	23.00
	18/06
	18.00
	
	x

	1955
	Tách MC 431 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	18/06
	5.00
	18/06
	20.00
	
	x

	1956
	Tách ĐD 277 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 273, 274 E5.35 (220kV Yên Hưng); MC 277 E5.9; MC 273, 274 E5.35
	18/06
	5.00
	18/06
	16.00
	
	x


	1957
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 273; 274 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn Bảo vệ F87L; F21; F67). (Tách lần lượt F85 ngăn 273, 274 E2.9) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	18/06
	6.00
	18/06
	22.00
	
	x

	1958
	Tách MC 432 E10.5 (220kV Xuân Mai)
	18/06
	8.00
	20/06
	6.00
	
	x

	1959
	Tách TC C12 E5.9 (220kV Tràng Bạch); Tách lần lượt MC 173; 131 (dùng MC 100 thay thế lần lượt (còn bảo vệ F21, F67 khi dùng 100 thay 173); (còn bảo vệ F87T1, F8T2, F67 khi dung MC 100 thay 131) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	18/06
	22.00
	19/06
	7.00
	
	x

	1960
	Tách TC C12, MC 174 (Dùng MC 100 thay) - Còn bảo vệ bộ F87L, F67/67N) E6.16 (220kV Phú Bình) (PTC1 đảm
bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	19/06
	0.00
	19/06
	7.00
	
	x

	1961
	Tách MC 432 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	19/06
	5.00
	19/06
	20.00
	
	x

	1962
	Tách DĐD 273, 274 A53-2 (NĐ Uông Bí 2) - 278 E5.9
(220kV Tràng Bạch); MC MC 278 E5.9
	19/06
	5.00
	19/06
	16.00
	
	x

	1963
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 275; 276 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn Bảo vệ F87L; F21 và F67) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	19/06
	6.00
	19/06
	22.00
	
	x

	1964
	Đóng điện lần lượt TBDP ngăn lộ 175, 176 (Đóng DCL-7,
chưa đấu nối XT ĐD) T500 Phố Nối
	19/06
	8.00
	19/06
	10.00
	
	x

	1965
	Tách MC 176 (Dùng MC 100 thay) E28.1 (220kV Phố Nối). Còn bảo vệ F87L và bảo vệ F21, F67 ngăn lộ 100 (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	19/06
	22.00
	20/06
	6.00
	
	x

	1966
	Tách MC 171 (Dùng MC 100 thay) E20.3 (220kV Lào Cai) Còn BV F67, F21 (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	20/06
	0.00
	21/06
	22.00
	
	x

	1967
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 231; 232 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn BV F87T1; F87T2; F67 và bảo vệ công nghệ MBA) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	20/06
	6.00
	20/06
	22.00
	
	x


	1968
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E7.6 (220kV Bắc
Giang) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	20/06
	22.00
	23/06
	5.00
	
	x

	1969
	Tách ĐD 273 T500 Hiệp Hoà - 271 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 273 T500HH; MC 271 E6.16
	21/06
	0.00
	21/06
	15.00
	
	x

	1970
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432 E2.9 (220kV Vật
Cách) (PTC1 thống nhất VH đầy tải, quá tải MBA AT còn lại theo CV số: 5832/EVNNPT-KT+QLXD ngày 08/12/2023)
	21/06
	0.00
	21/06
	4.00
	
	x

	1971
	Tách đ/d 177 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 171 E7.22 (Nam
Thành Phố); MC 177 E7.6
	21/06
	0.00
	21/06
	10.00
	
	x

	1972
	Tách ĐD 271 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 271 T500 Hiệp
Hoà; MC 271 E1.19 và MC 271 T500HH
	21/06
	5.00
	21/06
	15.00
	
	x

	1973
	Tách MC 200 E2.9 (220kV Vật Cách)
	21/06
	6.00
	21/06
	12.00
	
	x

	1974
	Tách TC C21 T500 Hiệp Hòa
	22/06
	0.00
	22/06
	7.00
	
	x

	1975
	Tách lần lượt TC C21, C22 E6.16 (220kV Phú Bình)- Kết
hợp khi Tách ĐD 220kV 274 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 272 E6.16 (220kV Phú Bình)
	22/06
	0.00
	22/06
	7.00
	
	x

	1976
	Tách đ/d 171 E2.9 (Vật Cách 220kV) - Pooctich E2.19 (Thép Vạn Lợi); MC 171 E2.9 (220kV Vật Cách).
	22/06
	1.00
	28/06
	6.00
	
	x

	1977
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E2.9 (220kV Vật
Cách) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	22/06
	1.00
	22/06
	7.00
	
	x

	1978
	Tách đ/d 178 E17.6 (220kV Sơn La) - 171 A17.21 (TĐ
Nậm La); MC 178 E17.6
	22/06
	5.00
	22/06
	22.00
	
	x

	1979
	Tách ĐD 274 T500 Hiệp Hoà - 272 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 274 T500HH; 272 E6.16
	22/06
	0.00
	22/06
	15.00
	
	x

	1980
	Tách ĐD 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc
Giang); MC 273 E7.6
	22/06
	5.00
	22/06
	16.00
	
	x

	1981
	Tách MC 173 (Dùng MC 100 thay) E20.3 (220kV Lào Cai) Còn BV F67, F21 (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	23/06
	0.00
	24/06
	22.00
	
	x

	1982
	Tách MC 174 (Dùng MC 100 thay) E20.3 (220kV Lào Cai) Còn BV F67, F21 (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	25/06
	0.00
	26/06
	22.00
	
	x

	1983
	Tách ĐD 271 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) – 271 A5.20
(NĐ Cẩm Phả); MC 271 E5.30 (kết hợp NĐ Cẩm Phả ĐK Mở vòng MC 271, 251 NĐ Cẩm Phả)
	20/06
	5.00
	20/06
	17.00
	
	x

	1984
	Tách ĐD 272 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) - 275 A5.20
(NĐ Cẩm Phả); MC 272 E5.30 (kết hợp NĐ Cẩm Phả ĐK Mở vòng MC 275, 255 NĐ Cẩm Phả)
	21/06
	5.00
	21/06
	17.00
	
	x

	1985
	Tách TC C11 E2.9 (220kV Vật Cách)
	21/06
	6.00
	21/06
	14.00
	
	x

	1986
	Tách TC C12 E2.9 (220kV Vật Cách)
	21/06
	15.00
	21/06
	22.00
	
	x


	1987
	Tách MC 200, TC C29 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	22/06
	22.00
	23/06
	10.30
	
	x

	1988
	Tách TC C12, MC 131 (Dùng MC 100 thay) E28.1 (220kV Phố Nối) (Còn BV F87T1, F87T2, F21, F67 và

bảo vệ công nghệ của MBA) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	23/06
	0.00
	23/06
	7.00
	
	x

	1989
	Tách ĐD 286 A80 (NĐ Phả Lại) - 271; 272 E27.6 (220kV
Bắc Ninh) (Sáng tách chiều trả)
	23/06
	5.00
	24/06
	17.00
	
	x

	1990
	Tách ĐD đ/d 275 A29.10 (TĐ Huội Quảng) - 272 E12.30
(220kV Nghĩa Lộ); MC 272 E12.30
	26/06
	5.00
	02/07
	22.00
	
	x

	1991
	Tách đ/d 172 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 174 E8.12
(Thép Hoà Phát); MC 172 E8.20
	23/06
	6.00
	23/06
	12.00
	
	x

	1992
	Tái lập trực ca tại E25.10 (220kV Vĩnh Tường) (hàng ngày)
	23/06
	7.00
	30/06
	22.00
	
	x

	1993
	Tách đ/d 180 E1.35 (220kV Sơn Tây) - 172 E1.56
(Phùng); MC 180 E1.35
	23/06
	7.00
	23/06
	15.00
	
	x

	1994
	Tách F87L ĐD 272 E26.5 (220kV Bắc Kạn) – 275 E6.2
(220kV Thái Nguyên) (còn bảo vệ: 01 bộ F85, 02 bộ F21)
	23/06
	8.00
	23/06
	11.00
	
	x

	1995
	Tách F87L ĐD 271 A22.33 (TĐ Bắc Mê) - 274 E6.2
(220kV Thái Nguyên) (còn bảo vệ: 01 bộ F85, 02 bộ F21)
	23/06
	8.00
	23/06
	11.00
	
	x

	1996
	Tách F87L ĐD 273 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 271 E6.25 (220kV Phú Bình 2) (còn bảo vệ: 01 bộ F85, 02 bộ

F21)
	23/06
	8.00
	23/06
	11.00
	
	x

	1997
	Tách F87L ĐD 273 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 E6.2
(220kV Thái Nguyên) (còn bảo vệ: 01 bộ F85, 02 bộ F21)
	23/06
	8.00
	23/06
	11.00
	
	x

	1998
	Tách F87L ĐD 271 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 272 E6.20 (220kV Lưu Xá) (còn bảo vệ: 01 bộ F85, 02 bộ F21)
	23/06
	8.00
	23/06
	11.00
	
	x

	1999
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 171, 172, 173, 174,
176, 177, 178, 131, 132, 133, 134 E2.20 (220kV Đình Vũ).
Sơ đồ bố trí thiết bị TI ngăn lộ nằm ngoài DCL -7/-3 nên giữ nguyên bảo vệ của ngăn lộ.
	23/06
	8.00
	23/06
	15.00
	
	x

	2000
	Tách ĐD 276 E2.1 (220kV Đồng Hoà) – 274 E2.20
(220kV Đình Vũ); MC 274 E2.20 và MC 276 E2.1
	23/06
	8.00
	23/06
	17.00
	
	x

	2001
	Đóng điện lần lượt thiết bị dự phòng ngăn 175, MC 100, TC C19 E17.50 (220kV Mường La) (đóng DCL-7, chưa
đấu nối XT ĐD)
	23/06
	9.00
	23/06
	10.00
	
	x

	2002
	Tách TC C21 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	23/06
	13.00
	23/06
	22.00
	
	x

	2003
	Tách Đ/d 175 E6.16 (Phú Bình 220kV) - 172 E6.24 (Đa
Phúc); MC 175 E6.16
	24/06
	5.00
	24/06
	11.00
	
	x

	2004
	Tách ĐD 271 A80 (NĐ Phả Lại) - 273 T500 Phố Nối; MC
273 T500 Phố Nối (Sáng tách chiều trả)
	24/06
	5.00
	25/06
	16.00
	
	x

	2005
	Tách MC 100 E28.1 (220kV Phố Nối).
	24/06
	6.00
	24/06
	9.00
	
	x

	2006
	Tách đ/d 173 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 171 E8.22
(Kim Thành); MC 173 E8.20
	24/06
	6.00
	24/06
	12.00
	
	x


	2007
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 131, K101 E12.30 (220kV Nghĩa Lộ)

100 thay 131 còn BV F87T1; BV công nghệ MBA và F67; Tách F87T2 trong quá trình 100 thay 131.

100 thay K101 còn BV F87R, F21_1.
	24/06
	7.00
	24/06
	15.00
	
	x

	2008
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 171, 172, E12.30 (220kV Nghĩa Lộ)

100 thay 171, 172 còn BV F67, F21_1; Tách F87L trong
quá trình 100 thay ngăn lộ 171, 172.
	24/06
	0.00
	24/06
	7.00
	
	x

	2009
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 171, 172, 173, 175,
176, 177, 178, 131, 132 E28.10 (220kV Kim Động). Sơ đồ
bố trí thiết bị TI ngăn lộ nằm ngoài DCL -7/-3 nên giữ nguyên bảo vệ của ngăn lộ.
	24/06
	8.00
	24/06
	15.00
	
	x

	2010
	Tách lần lượt MC 173, 174 (Dùng MC 100 thay lần lượt) E28.1 (220kV Phố Nối) (Còn BV F87L và F21, F67)

(PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo

lường)
	24/06
	9.00
	24/06
	19.00
	
	x

	2011
	Tách đ/d 174 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 172 E8.23
(Thanh Hà); MC 174 E8.20
	24/06
	13.00
	24/06
	19.00
	
	x

	2012
	Tách MC 273 (Dùng MC 200 thay) E4.4 (220kV Việt Trì); Còn Bảo vệ F87L, F21, F67
	24/06
	22.00
	25/06
	7.00
	
	x

	2013
	Tách MBA AT6; MC 236, 256, 136 E8.30 (220kV NĐ
Hải Dương). (Đêm tách ngày trả)
	24/06
	22.00
	26/06
	7.00
	
	x

	2014
	Tách đ/d 176 E6.20 (220kV Lưu Xá) - 172 A6.15 (NĐ An
Khánh); MC 176 E6.20
	25/06
	0.00
	25/06
	5.00
	
	x

	2015
	Tách ĐD 273 A80 (NĐ Phả Lại) - 283 E8.30 (220kV NĐ
Hải Dương); MC 283; 253 E8.30 (Sáng tách chiều trả)
	25/06
	5.00
	27/06
	17.00
	
	x

	2016
	Tách đ/d 172 E28.10 (220kV Kim Động) - 172 E28.21
(Kim Động 2); MC 172 E28.10
	25/06
	6.00
	25/06
	13.00
	
	x

	2017
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 231, 272, E12.30 (220kV Nghĩa Lộ)

200 thay 231 còn BV F87T1, BV công nghệ MBA, F21_1; Tách F87T2 trong quá trình 200 thay 231.

200 thay 272 còn BV: F21_2, F85; Tách F87L trong quá
trình 200 thay ngăn lộ 272.
	25/06
	7.00
	25/06
	15.00
	
	x

	2018
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 171, 172, 173, 174, 175, 176, 131 E28.15 (220kV Yên Mỹ). Các ĐD còn bảo

vệ F87L, F21, F67. Ngăn lộ MBA còn bảo vệ F67 ngăn 100, F87T1, F87T2 và bảo vệ công nghệ MBA.
	25/06
	8.00
	25/06
	15.00
	
	x

	2019
	Đóng điện lần lượt TBDP ngăn lộ 177, 178 (Đóng DCL-7,
chưa có XT ĐD) E8.9 (220kV Hải Dương)
	25/06
	8.00
	25/06
	9.00
	
	x

	2020
	Tách đ/d 172 E7.15 (220kV Quang Châu) - 171 E27.18
(Quế Võ 3); MC 172 E7.15
	26/06
	5.00
	26/06
	10.00
	
	x

	2021
	Tách ĐD 275 T500 Sơn La - 271, 272 E17.50 (220kV
Mường La); MC 271, 272 E17.50; MC 275, TC C29 T500SL
	26/06
	5.00
	26/06
	17.00
	
	x

	2022
	Tách đ/d 175 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 174 E8.6 (Lai
Khê); MC 175 E8.20
	26/06
	6.00
	26/06
	12.00
	
	x


	2023
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E2.9 (220kV Vật
Cách) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	26/06
	6.00
	28/06
	6.00
	
	x

	2024
	Dùng MC 100 thay MC 173 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) 100 thay 173 còn BV F21, F67; Tách F87L trong quá trình 100 thay ngăn lộ 173.
	25/06
	23.00
	26/06
	7.00
	
	x

	2025
	Tách MC 112 E6.16 (220kV Phú Bình)
	25/06
	23.00
	26/06
	6.00
	
	x

	2026
	Tách đ/d 176 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 175 E8.6 (Lai
Khê); MC 176 E8.20
	26/06
	13.00
	26/06
	19.00
	
	x

	2027
	Tách MC 100B E2.35 (220kV Thủy Nguyên).
	26/06
	18.00
	26/06
	22.00
	
	x

	2028
	Tách lần lượt TC C11B, C12B E2.35 (220kV Thủy
Nguyên).
	26/06
	22.00
	27/06
	6.00
	
	x

	2029
	Tách ĐD 274 A5.25 (NĐ Mạo Khê) -273 E8.20 (220kV
Hải Dương 2); MC 273 E8.20
	27/06
	0.00
	27/06
	16.00
	
	x

	2030
	Tách TC C21 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	27/06
	0.00
	27/06
	7.00
	
	x

	2031
	Tách đ/d 175 E7.15 (220kV Quang Châu) - 172 E27.21
(TP Bắc Ninh); MC 175 E7.15
	27/06
	5.00
	27/06
	10.00
	
	x

	2032
	Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La;
MC 271 E17.6; MC 275; TC C29 T500SL
	27/06
	5.00
	27/06
	17.00
	
	x

	2033
	Tách kháng KH101, MC K101 E17.6 (220kV Sơn La)
	27/06
	5.00
	27/06
	22.00
	
	x

	2034
	Tách C12 E20.3 (220kV Lào Cai)
	27/06
	6.00
	27/06
	13.00
	
	x

	2035
	Tách TBN 101, MC T101 E20.3 (220kV Lào Cai)
	27/06
	14.00
	27/06
	20.00
	
	x

	2036
	Tách lần lượt TC C11, C12 E2.20 (220kV Đình Vũ)
	27/06
	22.00
	28/06
	6.00
	
	x

	2037
	Tách TC C11, MC 112 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	27/06
	22.00
	28/06
	7.00
	
	x

	2038
	Tách TC C11 E28.1 (220kV Phố Nối).
	28/06
	0.00
	28/06
	6.00
	
	x

	2039
	Đóng điện TBDP ngăn MC 100, TC C19 T500 Phố Nối
	28/06
	8.00
	28/06
	9.00
	
	x

	2040
	Tách ĐD 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc
Giang); MC 273 E7.6
	29/06
	0.00
	29/06
	8.00
	
	x

	2041
	Tách TC C12 E28.1 (220kV Phố Nối).
	29/06
	0.00
	29/06
	6.00
	
	x

	2042
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E6.16 (220kV Phú
Bình)
	29/06
	0.00
	29/06
	8.00
	
	x

	2043
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E2.9 (220kV Vật
Cách) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	29/06
	1.00
	29/06
	7.00
	
	x

	2044
	Tách đ/d 175 E2.9 (220kV Vật Cách) - Pooctich E2.19
(Thép Vạn Lợi); MC 175 E2.9
	29/06
	1.00
	05/07
	6.00
	
	x

	2045
	Tách đ/d 176 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 173 A20.74
(TĐ Bảo Nhai 2); MC 176 E20.23
	29/06
	7.00
	29/06
	14.00
	
	x

	2046
	Tách MC 200; TC C29 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	29/06
	22.00
	30/06
	13.00
	
	x

	2047
	Tách MBA AT1; MC 231; 131; 431 E5.8 (220kV Hoành Bồ
	29/06
	22.00
	30/06
	7.00
	
	x

	2048
	Tách đ/d 172 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 174 E8.12 (Thé
	30/06
	0.00
	30/06
	6.00
	
	x

	2049
	Tách lần lượt TC C11, C12 E2.9 (220kV Vật Cách)
	30/06
	0.00
	30/06
	16.00
	
	x

	2050
	Tách MC 178, Dùng MC100 thay thế MC 178 E15.1
(220kV Hưng Đông) (Còn bảo vệ F67,F21, F87L)
	02/06
	7.00
	02/06
	14.00
	
	x

	2051
	Tách TC C11, Dùng MC 100 thay MC 175 T500ĐA (Bảo
vệ còn F87L, F67 , F21)
	02/06
	8.00
	02/06
	17.00
	
	x

	2052
	Tách TBN 101 E27.10 (220kV Bắc Ninh 2)
	02/06
	22.00
	03/06
	7.00
	
	x


	2053
	Tách MC 173, Dùng MC100 thay thế MC173 (Còn bảo vệ F87L, F67, F21), tách lần lượt C11, C12 E15.10 (220kV

Đô Lương)
	03/06
	7.00
	03/06
	15.00
	
	x

	2054
	Tách TBN 102 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	03/06
	22.00
	04/06
	7.00
	
	x

	2055
	Tách đường dây 172 E1.23 (220kV Vân Trì) - 171 Hải
Bối (E1.24) và MC 172 E1.23 (220kV Vân Trì)
	04/06
	8.00
	04/06
	16.00
	
	x

	2056
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 171, 172, 175 E9.10 (220kV Nghi Sơn) khi đó đường dây được bảo vệ bới

F87L và F21, F67 ngăn lộ 100
	05/06
	7.00
	05/06
	10.00
	
	x

	2057
	Tách đường dây 176 E1.23 (220kV Vân Trì) - 171 SB Nội Bài (E1.42) và MC 176 E1.23 (220kV Vân Trì)
	05/06
	8.00
	05/06
	16.00
	
	x

	2058
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 131,132 E9.10 (220kV Nghi Sơn) khi đó MBA được bảo vệ bởi F87T1,

F87T2 và bảo vệ quá dòng dự phòng các phía
	05/06
	10.00
	05/06
	11.30
	
	x

	2059
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 173, 174 E9.10 (220kV Nghi Sơn) khi đó đường dây được bảo vệ bới F21,

F67 ngăn lộ 100
	05/06
	14.00
	05/06
	15.00
	
	x

	2060
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 177, 178; khóa bảo vệ F87L E9.10 (220kV Nghi Sơn) khi đó đường dây được bảo
vệ bới F21, f67 ngăn lộ 100
	05/06
	15.00
	05/06
	17.00
	
	x


	2061
	Tách thanh cái C12 E1.23 (220kV Vân Trì)
	05/06
	22.00
	06/06
	7.00
	
	x

	2062
	Tách MC 272, Dùng MC 200 thay thế MC272 (còn bảo vệ
F21, F87L, F67) E15.1 (220kV Hưng Đông)
	06/06
	7.00
	06/06
	15.00
	
	x

	2063
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 271,272,273,274,275,276 E9.10 (220kV Nghi Sơn) khi đó
đường dây được bảo vệ bời F87L và F21, F67 ngăn lộ 200
	06/06
	7.00
	06/06
	14.00
	
	x

	2064
	Tách đ/d 182 E1.6 (220kV Chèm) - 171 E1.31 (Trôi) MC
182 E1.6 (220kV Chèm)
	06/06
	8.00
	06/06
	14.00
	
	x

	2065
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 231, 232E9.10
(220kV Nghi Sơn) khi đó MBA được bảo vệ bời F87T1, F87T2 và bảo vệ quá dòng dự phòng các phía
	06/06
	14.00
	06/06
	17.00
	
	x

	2066
	Tách đường dây 271 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 271 T500
Hà Tĩnh và 273 A18.10VA-271 272 Đồng Hới
	07/06
	5.00
	07/06
	17.00
	
	x

	2067
	Dùng MC100 thay lần lượt MC 178, 182 E1.6 (220kV Chèm) (Bảo vệ ngăn đường dây 178, 182 đầy đủ: Gồm F87L ngăn 178, 182 và bảo vệ F21, F79 ngăn 100)
	07/06
	6.00
	07/06
	17.00
	
	x

	2068
	Tách MC 273, Dùng MC200 thay thế MC273 (còn bảo vệ
F21, F87L, F67) E15.1 (220kV Hưng Đông)
	07/06
	7.00
	07/06
	15.00
	
	x

	2069
	Tách đường dây 171 E15.30 (Quỳnh Lưu) - 171 E15.2 (Nghĩa Đàn) và MC 171 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu)
	07/06
	7.00
	07/06
	15.00
	
	x

	2070
	Tách MBA AT2, 132 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu)
	07/06
	7.00
	07/06
	15.00
	
	x

	2071
	Cô lập lần lượt Thanh Cái C11, C12 E9.10 (220kV Nghi
Sơn)
	07/06
	13.00
	07/06
	17.00
	
	x

	2072
	Cô lập lần lượt Thanh Cái C21, C22 E9.10 (220kV Nghi
Sơn)
	07/06
	17.00
	07/06
	21.00
	
	x

	2073
	Tách thanh cái C11, MBA AT3, MC 233, 133, 433 -
E27.10 (220kV Bắc Ninh 2)
	07/06
	22.00
	08/06
	7.00
	
	x

	2074
	Tách MBA AT5 E1.11 (220kV Thành Công)
	07/06
	22.00
	08/06
	8.00
	
	x

	2075
	Tách đường dây 272 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 278 T500
Hà Tĩnh và 274 A18.10VA-272 A18.15FMS
	08/06
	5.00
	08/06
	17.00
	
	x


	2076
	Tách MC 332 E15.1 (220kV Hưng Đông) (Đã đăng ký
PCNA tách C32)
	08/06
	7.00
	08/06
	15.00
	
	x

	2077
	Đóng điện thiết bị MC 100, TC C19 E24.15 (220kV
Thanh Nghị)
	09/06
	9.00
	09/06
	10.00
	
	x

	2078
	Tách F87L 271 T500 Thường Tín - 273, 274 E28.15
(220kV Yên Mỹ) , (Còn bảo vệ F21 và F85)
	09/06
	22.00
	09/06
	23.00
	
	x

	2079
	Dùng MC 200 thay lần lượt MC 272, MC 274 E1.6 (220kV Chèm) (Bảo vệ ngăn đường dây 272, 274 đầy đủ: Gồm F87L ngăn 272, 274 và bảo vệ F21 ngăn 200, F85 đầy đủ)
	10/06
	0.00
	10/06
	5.00
	
	x

	2080
	Tách: Thanh cái C21, MC233, dùng MC200 thay thế MC233 T500 TT. (còn các bảo vệ của F67/67N, F87T2)
	10/06
	0.00
	10/06
	6.00
	
	x

	2081
	Tách ĐD 275 T500 Tây Hà Nội - 272 E1.6 (220kV Chèm) và 271 E1.6 (220kV Chèm) - 272 T500 Tây Hà Nội
	11/06
	5.00
	15/06
	22.00
	
	x

	2082
	Tách MBA AT1 E24.15 (220kV Thanh Nghị)
	13/06
	0.00
	13/06
	6.00
	
	x

	2083
	Tách lần lượt C21,C22, tách MC 232 E24.15 (220kV Thanh Nghị)
	15/06
	0.00
	15/06
	10.00
	
	x

	2084
	Tách đ/d 173 E1.23 (220kV Vân Trì) - 172 E1.36 (Quang
Minh)
	16/06
	0.00
	16/06
	6.00
	
	x

	2085
	Tách đ/d 174 E1.23 (220kV Vân Trì) - 184 E1.1 (Đông
Anh)
	17/06
	0.00
	17/06
	6.00
	
	x

	2086
	Tách đ/d 175 E1.23 (220kV Vân Trì) - 173 E1.1 (Đông
Anh)
	18/06
	0.00
	18/06
	6.00
	
	x

	2087
	Tách chức năng F87L ĐD 272 E24.15 (220kV Thanh Nghị) – 272 E9.2 (220kV Ba Chè) (còn bảo vệ F21,
POTT, F67)
	16/06
	8.00
	16/06
	12.00
	
	x

	2088
	Tách TC C21, MC 274,275, dùng MC 200 thay lần lượt MC 274, 275 E15.1 (220kV Hưng Đông) (Còn bảo vệ

F87, F21, F67)
	16/06
	22.00
	17/06
	5.00
	
	x

	2089
	Tách Thanh cái C12, MC 132 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC100 thay thế MC132); ( BV còn F67, F87T1,

F87T2)
	16/06
	22.00
	17/06
	4.00
	
	x

	2090
	Tách MC 176 E11.1 (220kV Thái Bình) (dùng MC100 thay thế MC176); Ngăn lộ vẫn còn chức năng bảo vệ khoảng cách F21 ngăn 100, bảo vệ so lệch dọc F87L ngăn lộ 176.
	17/06
	4.00
	17/06
	7.00
	
	x

	2091
	Tách đường dây 171 E9.50 (220kV Nông Cống) - 172E9.41 (110kV Bãi Trành), MC 171 E9.50 (220kV

Nông Cống)
	17/06
	7.00
	17/06
	13.00
	
	x

	2092
	Tách TBN 102 E1.3 (220kV Mai Động)
	17/06
	8.00
	17/06
	16.00
	
	x

	2093
	Tách đường dây 175 E9.50 (220kV Nông Cống) - 174 E9.10 (220kV Nghi Sơn), MC 175 E9.50 (220kV Nông

Cống)
	17/06
	14.00
	17/06
	20.00
	
	x

	2094
	Tách TC C22, MC 274,275, dùng MC 200 thay lần lượt
MC 274, 275 E15.1 (220kV Hưng Đông) (Còn bảo vệ F87, F21, F67)
	17/06
	22.00
	18/06
	5.00
	
	x

	2095
	Tách MC 212 E1.4 (220kV Hà Đông)
	17/06
	22.00
	18/06
	5.00
	
	x

	2096
	Tách đường dây 176 E9.50 (220kV Nông Cống) - 172 E9.8 (110kV Nông Cống), MC 176 E9.50 (220kV Nông Cống)
	18/06
	7.00
	18/06
	13.00
	
	x


	2097
	Tách đường dây 177 E9.2 (220kV Ba Chè) - 171A9.0 (TĐ Cửa Đạt), MC 177 E9.2 (220kV Ba Chè)
	19/06
	7.00
	19/06
	13.00
	
	x

	2098
	Đóng xông điện các ngăn dự phòng 200, 273, 274, 100
E15.50 (220kV Nam Cấm)
	19/06
	8.00
	19/06
	10.00
	
	x

	2099
	Tách đường dây 175 E9.2 (220kV Ba Chè) - 171 E9.26 (110kV Yên Định), MC 175 E9.2 (220kV Ba Chè)
	19/06
	13.00
	19/06
	20.00
	
	x

	2100
	Tách đường dây 176 E9.20 (220kV Bỉm Sơn) - 174A37 (Nhiệt Điện Ninh Bình), MC 176 E9.20 (220kV Bỉm Sơn)
	20/06
	7.00
	20/06
	13.00
	
	x

	2101
	Đóng xông điện các ngăn dự phòng 100, 174, 175, 176,
177, 178, 180, 200, TC C19, C29 E15.10 (220kV Đô
Lương)
	20/06
	8.00
	20/06
	10.00
	
	x

	2102
	Ngăn lộ 432. 433 E1.11 ( 220 Thành Công) ( Không cắt
điện)
	20/06
	9.00
	20/06
	17.00
	
	x

	2103
	Đóng xông điện các ngăn dự phòng 100, 200, 180, TC
C19, C29 E15.1 (220kV Hưng Đông)
	22/06
	8.00
	22/06
	10.00
	
	x

	2104
	Tách đường dây 272 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 278 T500
Hà Tĩnh và 274 A18.10VA-272 A18.15FMS
	22/06
	5.00
	22/06
	17.00
	
	x

	2105
	Dùng MC 100 thay MC 171, cắt MC171 E9.10 (220kV
Nghi Sơn) khi đó ĐD được bảo vệ bởi F87L và F21, F67 ngăn lộ 100
	23/06
	7.00
	23/06
	13.00
	
	x

	2106
	Tách C19 E11.1 (220kV Thái Bình)
	23/06
	7.00
	23/06
	9.00
	
	x

	2107
	Tách Thanh cái C11, dùng MC 100 thay MC 173, cắt MC 173 E9.50 (220kV Nông Cống) , khi đó ĐD được bảo vệ

bởi F21 ngăn lộ 100
	23/06
	7.00
	23/06
	13.00
	
	x

	2108
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV E11.15 (220kV Thái
Thụy)
	23/06
	8.00
	23/06
	15.00
	
	x

	2109
	Dùng MC 100 thay MC 172, cắt MC172 E9.10 (220kV
Nghi Sơn) khi đó ĐD được bảo vệ bởi F87L và F21, F67 ngăn lộ 100
	23/06
	13.00
	23/06
	17.00
	
	x

	2110
	Tách Thanh cái C11, dùng MC 100 thay MC 177, cắt MC 177 E9.50 (220kV Nông Cống), khi đó ĐD được bảo vệ

bởi F87L và F21 ngăn lộ 100
	23/06
	13.00
	23/06
	17.00
	
	x

	2111
	Tách MBA AT3, MC233, MC133 E1.4 (220kV Hà Đông)
	23/06
	22.00
	24/06
	6.00
	
	x

	2112
	Dùng MC 100 thay MC 173, cắt MC173 E9.10 (220kV
Nghi Sơn) khi đó ĐD được bảo vệ bởi F21, F67 ngăn lộ 100
	24/06
	7.00
	24/06
	13.00
	
	x

	2113
	Tách đường dây 171 E9.50 (220kV Nông Cống) - 172E9.41 (110kV Bãi Trành), MC 171 E9.50 (220kV

Nông Cống)
	24/06
	7.00
	24/06
	13.00
	
	x

	2114
	Tách Thanh cái C11, dùng MC 100 thay MC 181, cắt MC
181 E9.50 (220kV Nông Cống) , khi đó ĐD được bảo vệ bởi F21 ngăn lộ 100
	24/06
	7.00
	24/06
	13.00
	
	x

	2115
	Dùng MC 100 thay MC 174, cắt MC174 E9.10 (220kV
Nghi Sơn) khi đó ĐD được bảo vệ bởi F21, F67 ngăn lộ 100
	24/06
	13.00
	24/06
	17.00
	
	x

	2116
	Tách Thanh cái C12, dùng MC 100 thay MC 132, cắt MC 132 E9.50 (220kV Nông Cống), khi đó MBA AT2 được bảo vệ bởi F87T1,2 và quá dòng dự phòng các phía
	24/06
	13.00
	24/06
	20.00
	
	x


	2117
	Tách MBA AT4, MC234, MC134 E1.11 (220kV Thành
Công)
	24/06
	22.00
	25/06
	8.00
	
	x

	2118
	Tách MC 178, Dùng MC 100 thay thế MC 178 E15.1
(220kV Hưng Đông) (Còn bảo vệ F67, F87)
	24/06
	22.00
	25/06
	6.00
	
	x

	2119
	Dùng MC 100 thay MC 175, cắt MC175E9.10 (220kV
Nghi Sơn) khi đó ĐD được bảo vệ bởi F87L và F21, F67 ngăn lộ 100
	25/06
	7.00
	25/06
	13.00
	
	x

	2120
	Tách Thanh cái C12, dùng MC 100 thay MC 180, cắt MC 180 E9.50 (220kV Nông Cống), khi đó ĐD được bảo vệ

bởi F21 ngăn lộ 100
	25/06
	7.00
	25/06
	13.00
	
	x

	2121
	Tách TC C11 E3.20 (220kV Trực Ninh)
	25/06
	8.00
	25/06
	17.00
	
	x

	2122
	Dùng MC 100 thay MC 176, cắt MC176E9.10 (220kV
Nghi Sơn) khi đó ĐD được bảo vệ bởi F21, F67 ngăn lộ 100
	25/06
	13.00
	25/06
	17.00
	
	x

	2123
	Tách Thanh Cái C21, dùng MC 200 thay MC 273, cắt MC 273 E9.50 (220kV Nông Cống) khi đó ĐD được bảo vệ bởi

F87L và F21 ngăn lộ 200
	25/06
	13.00
	25/06
	20.00
	
	x

	2124
	Dùng MC 100 thay MC 177, cắt MC177E9.10 (220kV
Nghi Sơn) khi đó ĐD được bảo vệ bởi F21, F67 ngăn lộ
100. OFF bảo vệ F87L ĐD 177
	26/06
	7.00
	26/06
	13.00
	
	x

	2125
	Tách đ/d 174 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) - 172 E27.16
(Yên Phong 5) và MC 174 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	26/06
	7.00
	26/06
	17.00
	
	x

	2126
	Tách ĐD 110kV 172 E9.50 (220kV Nông Cống) - 171
E9.52 (110kV Như Thanh)
	26/06
	7.00
	26/06
	13.00
	
	x

	2127
	Dùng MC 100 thay MC 131, cắt MC131E9.10 (220kV
Nghi Sơn) khi đó MBA AT1 được bảo vệ bởi FF87T1,2 và bảo vệ quá dòng dự phòng các phía
	26/06
	13.00
	26/06
	17.00
	
	x

	2128
	Tách ĐD 110kV 177 E9.50 (220kV Nông Cống) - 171
E9.29 (110kV Quảng Xương)
	26/06
	13.00
	26/06
	20.00
	
	x

	2129
	Tách MBA AT5, MC235, MC135 E1.11 (220kV Thành
Công)
	26/06
	22.00
	27/06
	8.00
	
	x

	2130
	Tách MBA T1, MC131, MC331, MC431 E1.4 (220kV Hà
Đông)
	26/06
	22.00
	27/06
	6.00
	
	x

	2131
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E9.10 (220kV Nghi
Sơn)
	26/06
	23.00
	27/06
	6.00
	
	x

	2132
	Tách đ/d 175 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) - 171 E27.13
(Yên Phong 3) và MC 175 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	27/06
	7.00
	27/06
	17.00
	
	x

	2133
	Dùng MC 100 thay MC 132, cắt MC132E9.10 (220kV
Nghi Sơn) khi đó MBA AT2 được bảo vệ bởi FF87T1,2 và bảo vệ quá dòng dự phòng các phía
	27/06
	7.00
	27/06
	11.00
	
	x

	2134
	Tách Thanh Cái C11 E9.50 (220kV Nông Cống)
	27/06
	7.00
	27/06
	13.00
	
	x

	2135
	Tách MC 100E9.10 (220kV Nghi Sơn)
	27/06
	13.00
	27/06
	17.00
	
	x

	2136
	Tách Thanh Cái C12 E9.50 (220kV Nông Cống)
	27/06
	13.00
	27/06
	17.00
	
	x

	2137
	Tách MC 173, Dùng MC100 thay MC 173 E1.6 (220kV
Chèm) (Bảo vệ ngăn đường dây 173 đầy đủ: Gồm F87L ngăn 173 và bảo vệ F21, F79 ngăn 100)
	28/6
	6.00
	28/6
	17.00
	
	x

	2138
	Tách ĐD 272 E9.50 (220kV Nông Cống) - 272E9.10
(220kV Nghi Sơn)
	28/06
	7.00
	28/06
	15.00
	
	x

	2139
	Tách đ/d 176 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) - 171 E27.12
(Yên Phong 2) và MC 176E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	28/06
	7.00
	28/06
	17.00
	
	x


	2140
	Tách Thanh Cái C21 E9.50 (220kV Nông Cống)
	28/06
	15.00
	28/06
	19.00
	
	x

	2141
	Tách ĐD 273 E1.23 (220kV Vân Trì) - 276 E1.19 (220kV
Sóc Sơn)
	19/07
	5.00
	19/07
	17.00
	x
	

	2142
	Tách ĐD 274 E1.23 (220kV Vân Trì) - 277 E1.19 (220kV
Sóc Sơn) .
	20/07
	5.00
	20/07
	17.00
	x
	

	2143
	Tách MBA AT5 E1.11 (220kV Thành Công)
	05/07
	22.00
	06/07
	8.00
	x
	

	2144
	Tách: Thanh cái C22, MC232, dùng MC200 thay thế
MC232 (T500TT). ( BV còn F67, F87T1, F87T2)
	09/07
	22.00
	10/07
	7.00
	x
	

	2145
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	03/07
	0.00
	03/07
	3.00
	x
	

	2146
	Tách MBA AT5, MC 235, MC 135 E1.4 (220kV Hà Đông)
	03/07
	0.00
	08/07
	2.00
	x
	

	2147
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	03/07
	3.00
	03/07
	6.00
	x
	

	2148
	Tách TC C22 E1.4 (220kV Hà Đông)
	05/07
	22.00
	06/07
	3.00
	x
	

	2149
	Tách TC C21 E1.4 (220kV Hà Đông)
	06/07
	3.00
	06/07
	8.00
	x
	

	2150
	Tách TC C11 E1.4 (220kV Hà Đông)
	07/07
	22.00
	08/07
	8.00
	x
	

	2151
	Tách MC 100 E1.4 (220kV Hà Đông)
	06/07
	22.00
	08/07
	0.00
	x
	

	2152
	Tách thanh cái C19 E1.4 (220kV Hà Đông)
	07/07
	20.00
	08/07
	0.00
	x
	

	2153
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E1.4 (220kV Hà
Đông)
	07/07
	22.00
	08/07
	0.00
	x
	

	2154
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái E1.4 (220kV Hà Đông)
	08/07
	0.00
	08/07
	3.00
	x
	

	2155
	Dùng MC 100 thay thế MC 135 E1.4 (220kV Hà Đông); Tách chức ngăn F87T2 Còn F87T1, F67 ngăn 235, F67
ngăn 135
	08/07
	3.00
	08/07
	4.00
	x
	

	2156
	Tách ĐD 275 E11.1 (220kV Thái Bình) - 272 A11.0 (NĐ
Thái Bình)
(Sáng cắt chiều trả)
	02/07
	7.00
	03/07
	17.00
	x
	

	2157
	Tách ĐD 273 E11.1 (220kV Thái Bình) - 274 E28.20 (220kV Phố Cao) ; MC273, MC200, Thanh cái C29 E11.1

(220kV Thái Bình)
	07/07
	6.00
	07/07
	22.00
	x
	

	2158
	Tách TBN 101 E11.1 (220kV Thái Bình)
	10/07
	6.00
	10/07
	12.00
	x
	

	2159
	Tách TBN 102 E11.1 (220kV Thái Bình)
	10/07
	12.00
	10/07
	18.00
	x
	

	2160
	Tách MBA AT1, C21, MC271, 273, 131, 431 E3.7 (220kV
Nam Định)
	08/07
	22.00
	09/07
	7.00
	x
	

	2161
	Tách MC200 T500NQ
	03/07
	0.00
	03/07
	22.00
	x
	

	2162
	Tách ĐD 274 T500 Nho Quan - 271 E23.1 (220kV Ninh Bình) , tách MC 274 T500NQ, MC 271 EE23.1 (220kV
Ninh Bình)
	07/07
	0.00
	07/07
	22.00
	x
	

	2163
	Tách MBA AT3, MC 233, MC 133 T500NQ
	28/07
	8.00
	28/07
	18.00
	x
	

	2164
	Tách MBA AT4, MC 234, MC 134 T500NQ
	29/07
	8.00
	29/07
	18.00
	x
	

	2165
	Tách MBA AT1, MC231, MC131, MC431 E24.15 (220kV
Thanh Nghị)
	05/07
	22.0
	06/07
	7.00
	x
	

	2166
	Tách MBA AT2, MC232, MC132, E24.15 (220kV Thanh
Nghị)
	12/07
	22.00
	13/07
	8.00
	x
	

	2167
	Tách C12 E24.15 (220kV Thanh Nghị)
	21/07
	7.00
	21/07
	12.00
	x
	

	2168
	Tách đ/d 171 E24.15 (220kV Thanh Nghị) - 171 E24.17
(XM Thành Thắng 3), tách MC 171 E24.15 (220kV Thanh Nghị)
	22/07
	7.00
	22/07
	12.00
	x
	

	2169
	Tách đ/d 172 E24.15 (220kV Thanh Nghị) - 172 E24.17 (XM Thành Thắng 3), tách MC 172 E24.15 (220kV Thanh

Nghị)
	22/07
	14.00
	22/07
	18.00
	x
	


	2170
	Tách TC C11, MC112, MC100 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	15/07
	7.00
	15/07
	18.00
	x
	

	2171
	Tách TC C12 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	16/07
	7.00
	16/07
	17.00
	x
	

	2172
	Tách MBA AT1, MC231, MC131, MC431 E24.4 (220kV
Phủ Lý)
	19/07
	19.00
	20/07
	8.00
	x
	

	2173
	Tách MBA AT2, MC232, MC132, MC432 E24.4 (220kV
Phủ Lý)
	26/07
	7.00
	28/07
	7.00
	x
	

	2174
	Tách ĐD 220kV 271E9.2 (220kV Ba Chè )– 271, 274
A15.41 (NMĐ Đồng Văn)
	18/07
	7.00
	18/07
	17.00
	x
	

	2175
	Tách MC 200E9.2 (220kV Ba Chè)
	18/07
	15.00
	18/07
	17.00
	x
	

	2176
	Dùng MC 200 thay MC 271, tách F87L ĐD 271 E9.2
(220kV Ba Chè) khi đó đường dây được bảo vệ bởi F21, F67 ngăn lộ 200
	18/07
	17.00
	18/07
	17.30
	x
	

	2177
	Ngăn dự phòng 200, TC C29, 176, 177, 178, 100, TC C19
E15.30 (220kV Quỳnh Lưu)
	06/07
	8h00
	06/07
	10h00
	x
	

	2178
	Ngăn dự phòng 271, 272, 200, TC C29, 173 E15.40
(220kV Tương Dương)
	14/07
	8h00
	14/07
	10h00
	x
	

	2179
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ 100, C19, C29 - T500
Hà Tĩnh
	02/07
	8.00
	02/07
	12.00
	x
	

	2180
	Tách ĐD 584 Quảng Ninh – T3 NĐ Quảng Ninh; MC 584;
564 T500 Quảng Ninh
	02/07
	5.00
	03/07
	16.00
	x
	

	2181
	Tách ĐD 585 Quảng Ninh – T4 NĐ Quảng Ninh; MC 585;
565 T500 Quảng Ninh
	17/07
	5.00
	18/07
	16.00
	x
	

	2182
	Tách MC 232 (Dùng MC200 thay MC 232) (còn bảo vệ
F87T; F67) T500 Quảng Ninh
	04/07
	0.00
	04/07
	15.00
	x
	

	2183
	Tách MBA AT1; MC 531; 561; 231 T500 Quảng Ninh
(đảm bảo an toàn khi thay thế tăng đơ pha B thanh cái C22)
	04/07
	0.00
	04/07
	15.00
	x
	

	2184
	Tách MBA AT2; MC 532; 562; 232 T500 Quảng Ninh
	07/07
	0.00
	07/07
	15.00
	x
	

	2185
	Tách ĐD 571 Quảng Ninh - 571 NĐ Mông Dương; MC
571; 561 T500 Quảng Ninh (Sáng tách chiều trả)
	10/07
	5.00
	12/07
	17.00
	x
	

	2186
	Tách ĐD 572 Quảng Ninh - 573 NĐ Mông Dương; MC
572; 562 T500 Quảng Ninh (Sáng tách chiều trả)
	14/07
	5.00
	16/07
	17.00
	x
	

	2187
	Tách ĐD 572 Sơn La - 575 Việt Trì; MC 572; 573; K502 T500 Sơn La; MC 573; 574; K505 T500 Việt Trì (Sáng

tách chiều trả)
	15/07
	5.00
	16/07
	17.00
	x
	

	2188
	Tách ĐD 576 Sơn La - 571 Hiệp Hoà; MC 571; 572; K501 T500 Hiệp Hòa; MC 576; 577; K506 T500 Sơn La (Sáng

tách chiều trả)
	17/07
	5.00
	18/07
	17.00
	x
	

	2189
	Tách MBA AT2; MC 232 T500 Việt Trì (MBA AT2 đêm
tách ngày trả)
	05/07
	20.00
	06/07
	8.00
	x
	

	2190
	Tách MBA AT2; MC 232 T500 Việt Trì
	06/07
	20.00
	07/07
	5.00
	x
	

	2191
	Tách TC C22 T500 Việt Trì
	05/07
	22.00
	06/07
	8.00
	x
	

	2192
	Tách TC C22 T500 Quảng Ninh
	04/07
	0.00
	04/07
	15.00
	x
	

	2193
	Tách MBA AT3; MC 233; 133; TC C11 T500 Quảng Ninh
	08/07
	0.00
	08/07
	7.00
	x
	

	2194
	Tách MBA AT4; MC 234; 134;TC C12 T500 Quảng Ninh
	09/07
	0.00
	09/07
	7.00
	x
	

	2195
	Tách TC C21; MC 271; 273 và MBA AT1 E17.50
(220kV Mường La)
	05/07
	5.00
	05/07
	20.00
	x
	

	2196
	Tách ĐD 273; 274 A17.25 (TĐ Nậm Chiến 1) – 273 T500
Sơn La; MC 273 E17.6; MC 276 T500SL.
	05/07
	22.00
	06/07
	7.00
	x
	


	2197
	Tách ĐD 271 E17.6 (220kV Sơn La) – 272; 273 A17.55 (TĐ Suối Sập 2A); MC 271 E17.6;

Tách lân lượt TC C21; C22; MC 212 E17.6 (220kV Sơn
La)
	06/07
	22.00
	07/07
	8.00
	x
	

	2198
	Tách TC C22; MC 272; 274 và MBA AT2 E17.50
(220kV Mường La)
	06/07
	5.00
	06/07
	20.00
	x
	

	2199
	Tách ĐD 275 T500 Sơn La - 271; 272 E17.50 (220kV Mường La); MC 271; 272 E17.50; MC 275 T500SL
	13/07
	5.00
	13/07
	20.00
	x
	

	2200
	Tách đ/d 172 E17.50 (220kV Mường La) - 172 A17.29
(TĐ Pá Chiến); MC 172; TC C19 E17.50
	12/07
	5.00
	12/07
	18.00
	x
	

	2201
	Tách đ/d 173 E17.50 (220kV Mường La) - 174 E17.3
(Mường La); MC 173; TC C19 E17.50
	13/07
	5.00
	13/07
	18.00
	x
	

	2202
	Tách đ/d 174 E17.50 (220kV Mường La) - 173 A17.46
(TĐ Nậm Pia 1); MC 174 ; TC C19 E17.50
	14/07
	5.00
	14/07
	18.00
	x
	

	2203
	Tách ĐD 274 T500 Hiệp Hoà - 272 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 274 T500HH; 272 E6.16
	12/07
	0.00
	12/07
	15.00
	x
	

	2204
	Tách TC C21 T500 Hiệp Hòa
	12/07
	0.00
	12/07
	7.00
	x
	

	2205
	Tách lần lượt TC C21; C22 E6.16 (220kV Phú Bình)- Kết hợp khi Tách ĐD 220kV 274 T500HH (500kV Hiệp Hòa) -

272 E6.16 (220kV Phú Bình)
	12/07
	0.00
	12/07
	7.00
	x
	

	2206
	Tách ĐD 273 T500 Hiệp Hoà - 271 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 273 T500HH; MC 271 E6.16
	13/07
	0.00
	13/07
	15.00
	x
	

	2207
	Tách lần lượt thanh cái C21; C22 E6.16 (220kV Phú Bình)- Kết hợp khi Tách ĐD 220kV 273 T500HH (500kV Hiệp

Hòa) - 271 E6.16 (220kV Phú Bình)
	13/07
	0.00
	13/07
	7.00
	x
	

	2208
	Tách ĐD 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc
Giang); MC 273 E7.6
	07/05
	5.00
	07/05
	16.00
	x
	

	2209
	Tách MBA AT1; 231; 131; 431 E12.3 (220kV Yên Bái)
	06/07
	0.00
	06/07
	16.00
	x
	

	2210
	Tách TC C11 và Tách MBA AT2; 232; 132; 432 E12.3
(220kV Yên Bái)
	13/07
	0.00
	13/07
	16.00
	x
	

	2211
	Tách đ/d 175 E20.23 (220kV Bảo Thắng) – 171, 172
E20.25 (GT Lào Cai) – 172 E20.3 (220kV Lào Cai); MC 175 E20.23
	20/07
	7.00
	20/07
	13.00
	x
	

	2212
	Tách đ/d 176 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 173 A20.74
(TĐ Bảo Nhai 2); MC 176 E20.23
	27/07
	7.00
	27/07
	13.00
	x
	

	2213
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình) MC 274 E14.6; MC 274 E6.16 (Sáng
tách chiều trả)
	05/07
	5.00
	06/07
	17.00
	x
	

	2214
	Tách 275 E20.3 (220kV Lào Cai) - 275 E20.23 (220kV
Bảo Thắng); MC 275 E20.3; MC 275 E20.23 (Sáng tách chiều trả)
	08/07
	5.00
	09/07
	17.00
	x
	

	2215
	Tách ĐD 278 E12.3 (220kV Yên Bái) - 286 (266) T500 Lào Cai; MC 266; 286 T500 Lào Cai; MC 278 E12.3

(Sáng tách chiều trả)
	11/07
	5.00
	12/07
	17.00
	x
	

	2216
	Tách ĐD 272 E4.15 (220kV Phú Thọ) - 274 E12.3 (220kV
Yên Bái); MC 274 E12.3; MC 272 E4.15
	13/07
	5.00
	13/07
	17.00
	x
	

	2217
	Tách ĐD 271 T500 Việt Trì - 273 E4.4 (220kV Việt Trì);
MC 271 T500 Việt Trì; MC 273 E4.4
	15/07
	5.00
	15/07
	17.00
	x
	

	2218
	Tách ĐD 272 T500 Việt Trì - 272 E4.4 (220kV Việt Trì);
MC 272 T500 Việt Trì; MC 272 E4.4
	20/07
	5.00
	20/07
	17.00
	x
	


	2219
	Tách ĐD 280 A100 (TĐ Hoà Bình) - 271 E1.35 (220kV
Sơn Tây); MC 271 E1.35 (Sáng tách chiều trả)
	02/07
	5.00
	03/07
	17.00
	x
	

	2220
	Tách MC 212 E1.35 (220kV Sơn Tây); Tách BVSL TC
(F87B) phía 220kV E1.35 (220kV Sơn Tây) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian; biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan; không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ; điều khiển; đo lường)
	25/07
	7.00
	25/07
	16.00
	x
	

	2221
	Tách ĐD 277 E2.1 (220kV Đồng Hoà) – 275 E2.20
(220kV Đình Vũ); MC 277 E2.1 ; MC 275 E2.20
	19/07
	0.00
	21/07
	20.00
	x
	

	2222
	Tách kênh truyền BVSLD F87L ĐD 276 E2.1 (220kV
Đồng Hoà) – 274 E2.20 (220kV Đình Vũ) (còn BV F21, F85)
	19/07
	0.00
	19/07
	1.00
	x
	

	2223
	Tách kênh truyền BV F85 ĐD 276 E2.1 (220kV Đồng Hoà) – 274 E2.20 (220kV Đình Vũ) (còn BV F21, F87L)
	19/07
	1.00
	19/07
	2.00
	x
	

	2224
	Tách ĐD 276 E2.1 (220kV Đồng Hoà) – 274 E2.20
(220kV Đình Vũ); MC 276 E2.1; MC 274 E2.20
	23/07
	5.00
	25/07
	20.00
	x
	

	2225
	Tách MC 131 (Dùng MC 100 thay) E20.3 (220kV Lào Cai) còn BV F67, F87T1, F87T2 và BV công nghệ MBA (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	01/07
	0.00
	01/07
	8.00
	
	x

	2226
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E2.9 (220kV Vật
Cách) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	01/07
	1.00
	01/07
	7.00
	
	x

	2227
	Tách đ/d 171 E2.9 (Vật Cách 220kV) - Pooctich E2.19 (Thép Vạn Lợi); MC 171 E2.9 (220kV Vật Cách).
	01/07
	1.00
	05/07
	1.00
	
	x

	2228
	Đóng điện TB dự phòng ngăn lộ 178,181E29.5 (220kV
Than Uyên)
	01/07
	9.00
	01/07
	10.00
	
	x

	2229
	Tách TC C21 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	01/07
	22.00
	02/07
	6.00
	
	x

	2230
	Tách ĐD 273 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 271 E8.20 (220kV Hải Dương 2); MC 271 E8.20 và MC 273 E2.1
	01/07
	22.00
	02/07
	14.00
	
	x

	2231
	Tách đ/d 176 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 171 E14.7
(Long Bình An); MC 176 E14.6
	01/07
	23.00
	02/07
	8.30
	
	x

	2232
	Tách BV F87L ĐD 220kV 271 E7.6 (220kV Bắc Giang) -
271 E13.10 (220kV Lạng Sơn) (Còn 02 bộ F21 và 01 bộ F85)
	02/07
	0.00
	02/07
	1.00
	
	x

	2233
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432 E2.9 (220kV Vật
Cách)
	02/07
	0.00
	02/07
	5.00
	
	x

	2234
	Tách TC C22, MC 271 (Dùng MC 200 thay) (Còn 02 bộ
F21 và 01 bộ F85) E7.6 (220kV Bắc Giang)
	02/07
	0.00
	02/07
	7.00
	
	x

	2235
	Tách MC 173 (Dùng MC 100 thay) E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
100 thay 173 còn BV F21, F67; Tách F87L trong quá trình
100 thay ngăn lộ 173.
	02/07
	0.00
	02/07
	2.00
	
	x


	2236
	Tách MBA AT1, MC 271, 273, 131, 431 E10.5 (Xuân Mai
220kV)
	02/07
	0.00
	02/07
	9.00
	
	x

	2237
	Tách MBA AT2; MC 232; 132; 432 E5.8 (220kV Hoành
Bồ)
	02/07
	6.00
	14/07
	17.00
	
	x

	2238
	Tách MC 272 (dùng MC 200 thay) - (Còn F87L; F85; F21
và F67/67N) E7.6 (220kV Bắc Giang)
	03/07
	0.00
	03/07
	7.00
	
	x

	2239
	Tách TC C11 và MC 171 (Dùng MC 100 thay) E20.3 (220kV Lào Cai)

Còn BV F67, F21
(PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	03/07
	0.00
	03/07
	22.00
	
	x

	2240
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E2.9 (220kV Vật
Cách) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	03/07
	1.00
	05/07
	1.00
	
	x

	2241
	Tách lần lượt MC 271, 272 (dùng MC 200 thay lần lượt) E25.10 (220kV Vĩnh Tường)

Còn BV F87L, F85, F21, F67
	03/07
	6.00
	03/07
	20.00
	
	x

	2242
	Tách ĐD 274 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 272 E8.20 (220kV Hải Dương 2); MC 272 E8.20 và MC 274 E2.1
	03/07
	22.00
	04/07
	14.00
	
	x

	2243
	Tách TC C21 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	03/07
	22.00
	04/07
	6.00
	
	x

	2244
	Tách BV F87T2 (bộ ngoài lấy TI máy cắt 231) (Còn
F87T1; F67/67N và BV công nghệ MBA) E7.6 (220kV Bắc Giang)
	04/07
	0.00
	04/07
	1.00
	
	x

	2245
	Tách MC 231 (dùng MC200 thay) - (Còn F87T1, F87T2 ; F67/67N và BV công nghệ MBA) E7.6 (220kV Bắc Giang)
	04/07
	0.00
	04/07
	7.00
	
	x

	2246
	Tách lần lượt MC 231, 232 (dùng MC 200 thay lần lượt) E25.10 (220kV Vĩnh Tường)

Còn BV F67, F87T1, F87T2 và BV công nghệ MBA
	04/07
	6.00
	04/07
	20.00
	
	x

	2247
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ TC C29 E4.4 (220kV
Việt Trì);
	04/07
	9.00
	04/07
	10.00
	
	x

	2248
	Đóng điện TBDP các ngăn lộ 200, TC C29, 100, TC C19, 172, 175 T500 Tây Hà Nội (ngăn lộ 175, 172 không đóng
DCL 175-7, 172-7)
	04/07
	9.00
	04/07
	15.00
	
	x

	2249
	Tách MBA T4, MC 134 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	05/07
	4.00
	05/07
	11.00
	
	x

	2250
	Tách TC C11 và MC 173 (Dùng MC 100 thay) E20.3 (220kV Lào Cai)

Còn BV F67, F21
(PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	05/07
	0.00
	05/07
	22.00
	
	x

	2251
	Tách ĐD 271 A100 (TĐ Hoà Bình) – 274; 273 E19.10
(220kV Yên Thủy); MC 274; 273 E19.10
	05/07
	5.00
	05/07
	17.00
	
	x

	2252
	Tách MBA AT3, MC 233, 133, 433 T500 Hiệp Hòa
	05/07
	22.00
	06/07
	9.00
	
	x

	2253
	Tách ĐD 273 A5.25 (NĐ Mạo Khê) - 274 E8.20 (220kV
Hải Dương 2); MC 274 E8.20
	05/07
	22.00
	06/07
	14.00
	
	x

	2254
	Tách TC C21 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	05/07
	22.00
	06/07
	6.00
	
	x


	2255
	Tách ĐD 273 E1.23 (220kV Vân Trì) - 276 E1.19 (220kV
Sóc Sơn); MC 276 E1.19 và MC 273 E1.23
	06/07
	0.00
	06/07
	6.00
	
	x

	2256
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E2.9 (220kV Vật
Cách) (PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	06/07
	1.00
	06/07
	7.00
	
	x

	2257
	Tách đ/d 175 E2.9 (220kV Vật Cách) - Pooctich E2.19 (Thép Vạn Lợi); MC 175 E2.9 (220kV Vật Cách).
	06/07
	1.00
	10/07
	1.00
	
	x

	2258
	Tách đ/d 172 E28.10 (220kV Kim Động) - 172 E28.21
(Kim Động 2); MC 172 E28.10;
	06/07
	4.00
	06/07
	11.00
	
	x

	2259
	Tách TC C12 và MC 174 (Dùng MC 100 thay) E20.3 (220kV Lào Cai)

Còn BV F67, F21
(PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	07/07
	0.00
	07/07
	22.00
	
	x

	2260
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 171, 172, E12.30 (220kV Nghĩa Lộ)

100 thay 171, 172 còn BV F67, F21_1; Tách F87L trong
quá trình 100 thay ngăn lộ 171, 172.
	08/07
	7.00
	08/07
	11.00
	
	x

	2261
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 131, K101 E12.30 (220kV Nghĩa Lộ)

100 thay 131 còn BV 87T1, BV công nghệ MBA, F67_1; Tách F87T2 trong quá trình 100 thay 131.

100 thay K101 còn BV F87R, F21_1.
	08/07
	13.00
	08/07
	17.00
	
	x

	2262
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, K402 E20.3 (220kV Lào
Cai)
	08/07
	23.00
	09/07
	9.00
	
	x

	2263
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 231, 272, E12.30 (220kV Nghĩa Lộ)

200 thay 231 còn BV F87T1, BV công nghệ MBA, F21_1; Tách F87T2 trong quá trình 200 thay 231.

200 thay 272 còn BV: F21_2, F85; Tách F87L trong quá
trình 200 thay ngăn lộ 272.
	09/07
	7.00
	09/07
	11.00
	
	x

	2264
	Tách TC C11 E28.1 (220kV Phố Nối).
	05/07
	0.00
	05/07
	6.00
	
	x

	2265
	Tách TC C12 E28.1 (220kV Phố Nối).
	06/07
	0.00
	06/07
	6.00
	
	x

	2266
	Tách ĐD 271 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) – 271 A5.20
(NĐ Cẩm Phả); MC 271 E5.30
	16/07
	5.00
	16/07
	17.00
	
	x

	2267
	Tách ĐD 272 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) - 275 A5.20
(NĐ Cẩm Phả); MC 272 E5.30
	17/07
	5.00
	17/07
	17.00
	
	x


	2268
	Tách MBA AT4; 234; 134 T500 Quảng Ninh
	18/07
	6.00
	31/07
	19.00
	
	x

	2269
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432 E5.8 (220kV Hoành
Bồ)
	15/07
	6.00
	29/07
	19.00
	
	x

	2270
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432 E2.35 (220kV Thủy
Nguyên).
	14/07
	6.00
	14/07
	12.00
	
	x

	2271
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 171, 174 E28.15 (220kV Yên Mỹ).

Các đường dây còn bảo vệ:
· ĐD 171 còn bảo vệ: F21, F67 ngăn 100;
· ĐD 174 còn bảo vệ: F21, F67 ngăn 100;
	15/07
	8.00
	15/07
	15.00
	
	x

	2272
	Cắt điện MBA AT1; MC 231, 131, 431 E8.20 (220kV Hải
Dương 2)
	15/07
	20.00
	16/07
	10.00
	
	x


	2273
	Cắt điện MBA AT2; MC 272, 274, 132, 432 E8.9 (220kV
Hải Dương)
	16/07
	20.00
	17/07
	10.00
	
	x

	2274
	Tách ĐD 271 A80 (NĐ Phả Lại) - 273 T500 Phố Nối; MC
273 T500 Phố Nối (Sáng tách chiều trả)
	16/07
	5.00
	17/07
	16.00
	
	x

	2275
	Đóng điện TBDP MC 200, TC C29 T500 Phố Nối.
	17/07
	8.00
	17/07
	9.00
	
	x

	2276
	Tách ĐD 273 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 271 E8.20 (220kV Hải Dương 2); MC 271 E8.20 và MC 273 E2.1
	17/07
	22.00
	18/07
	14.00
	
	x

	2277
	Tách TC C21 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	17/07
	22.00
	18/07
	6.00
	
	x

	2278
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432 E2.9 (T220 Vật Cách)
	18/07
	0.00
	18/07
	5.00
	
	x

	2279
	Tách MBA AT1 E28.1 (220kV Phố Nối)
	18/07
	0.00
	18/07
	23.59
	
	x

	2280
	Đóng điện TBDP TC C19 E28.1 (220kV Phố Nối).
	19/07
	8.00
	19/07
	9.00
	
	x

	2281
	Tách MBA AT1; MC 231; Tách TC C21, C22 E8.20
(220kV Hải Dương 2)
	19/07
	20.00
	20/07
	12.00
	
	x

	2282
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 271; 272 E2.9 (220kV
Vật Cách). (Còn Bảo vệ F87L; F21).
	16/07
	6.00
	16/07
	22.00
	
	x

	2283
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 273; 274 E2.9 (220kV
Vật Cách). (Còn Bảo vệ F87L; F21). (tách F85 ngăn 273, 274)
	17/07
	6.00
	17/07
	22.00
	
	x

	2284
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 275; 276 E2.9 (220kV
Vật Cách). (Còn Bảo vệ F87L; F21).
	18/07
	6.00
	18/07
	22.00
	
	x

	2285
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 231; 232 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn BV F87T1; F87T2; F67 và bảo vệ công

nghệ MBA)
	19/07
	6.00
	19/07
	22.00
	
	x

	2286
	Cắt điện MC 200 E2.9 (220kV Vật Cách).
	20/07
	6.00
	20/07
	12.00
	
	x

	2287
	Tách TC C11, C19; MC T101 E28.1 (220kV Phố Nối).
	17/07
	22.00
	18/07
	7.00
	
	x

	2288
	Tách TC C12, C19 E28.1 (220kV Phố Nối).
	18/07
	22.00
	19/07
	7.00
	
	x

	2289
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E28.1 (220kV Phố
Nối)
	20/07
	0.30
	20/07
	7.00
	
	x

	2290
	Dùng MC 100 thay MC 172 E28.1 (220kV Phố Nối). (Còn
bảo vệ F87L và F21, F67 ngăn lộ 100)
	20/07
	0.30
	21/07
	23.59
	
	x

	2291
	Tách đ/d 172 E28.1 (220kV Phố Nối) - 171 E28.22 (Dị Sử); MC 172 E28.1; Tách bảo vệ F87L ĐD 172 E28.1
	22/07
	0.30
	23/07
	23.59
	
	x

	2292
	Tách mạch sa thải phụ tải đặc biệt S85.2 tại E28.1 (220kV Phố Nối) (Tín hiệu từ T500 Nho Quan gửi cắt T110 Dị Sử); Tách mạch sa thải phụ tải theo điện áp thấp S27.2 (Gửi cắt T110 Dị Sử) tại E28.1 (220kV Phố Nối)
	22/07
	0.30
	23/07
	23.59
	
	x

	2293
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E28.1 (220kV Phố
Nối)
	23/07
	12.00
	23/07
	23.59
	
	x

	2294
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E4.4 (220kV Việt Trì)
	20/07
	0.00
	20/07
	14.00
	
	x

	2295
	Tách MC T203 E20.3 (220kV Lào Cai)
	15/07
	0.00
	17/07
	23.00
	
	x

	2296
	Tách MBA AT1, 231, 131, 431 E20.3 (220kV Lào Cai)
	18/07
	0.00
	18/07
	16.00
	
	x

	2297
	Tách MC 287 T500 Lào Cai
	18/07
	6.00
	18/07
	14.00
	
	x

	2298
	Tách MC 200, TC C29 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	14/07
	6.00
	16/07
	20.00
	
	x

	2299
	Dùng MC 200 thay lần lượt MC 271, 272 E25.10 (220kV
Vĩnh Tường) (còn BV F87L; F21; F85; F67)
	17/07
	6.00
	17/07
	20.00
	
	x

	2300
	Dùng MC 200 thay lần lượt MC 231, 232 E25.10 (220kV
Vĩnh Tường) (còn BV F87T1; F87T2; F67 và BV công nghệ MBA)
	18/07
	6.00
	18/07
	20.00
	
	x

	2301
	Tách TC C21 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	19/07
	0.00
	19/07
	20.00
	
	x

	2302
	Tách TC C22 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	20/07
	0.00
	21/07
	20.00
	
	x

	2303
	Tách TC C29, MC 200 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	19/07
	0.00
	22/07
	18.00
	
	x

	2304
	Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV E25.10 (220kV Vĩnh
Tường)
	20/07
	22.00
	21/07
	20.00
	
	x

	2305
	Tách C11 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	19/07
	0.00
	19/07
	20.00
	
	x

	2306
	Tách C12 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	20/07
	0.00
	21/07
	20.00
	
	x

	2307
	Tách TC C19, MC 100 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	19/07
	0.00
	22/07
	18.00
	
	x

	2308
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E25.10 (220kV Vĩnh
Tường) và Tách F87T2 bộ ngoài MBA AT1 (còn BV F67, F87T1 và BV công nghệ MBA) E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	21/07
	22.00
	22/07
	18.00
	
	x

	2309
	Đóng điện ngăn lộ dự phòng 271, 273, 274, 200, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 180, 100, KH101 E12.30 (220kV
Nghĩa Lộ)
	15/07
	9.00
	15/07
	10.00
	
	x

	2310
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ 200, C29 E20.3 (Lào
Cai 220kV)
	15/07
	9.00
	15/07
	10.00
	
	x

	2311
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ TC C19 E12.3
(220kV Yên Bái)
	15/07
	9.00
	15/07
	10.00
	
	x

	2312
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ 200, C29, 100, C19,
172, 177, 178, 182 E4.15 (Phú Thọ 220kV)
	15/07
	9.00
	15/07
	10.00
	
	x

	2313
	Tách ĐD 279 T500 Hiệp Hoà - 271 E7.15 (220kV Quang
Châu); MC 279 T500HH; MC 271 E7.15
	15/07
	0.00
	15/07
	4.00
	
	x

	2314
	Tách MC 212 E6.16 (220kV Phú Bình)
	17/07
	0.00
	17/07
	7.00
	
	x

	2315
	Tách đ/d 173 E22.4 (220kV Hà Giang) - 174 E22.1 (Hà
Giang); MC 173 E22.4
	18/07
	0.00
	18/07
	10.00
	
	x

	2316
	Tách MC 231 E6.16 (220kV Phú Bình)
	20/07
	0.00
	20/07
	7.00
	
	x

	2317
	Tách TC C21; MC 231 (dùng MC 200 thay MC 231- Còn 01 bộ F87T và 01 bộ F67/67N) E7.6 (220kV Bắc Giang)
	20/07
	0.00
	20/07
	7.00
	
	x

	2318
	Tách F87T1 (lấy TI máy cắt 231) (Còn F87T2; F67/67N và BV công nghệ MBA) E7.6 (220kV Bắc Giang)
	20/07
	0.00
	20/07
	1.00
	
	x

	2319
	Tách ngăn lộ 212 T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	19/07
	8.00
	20/07
	20.00
	
	x

	2320
	Tách SCADA T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	19/07
	21.00
	19/07
	23.00
	
	x

	2321
	Tách thanh cái C21 T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	20/07
	22.00
	21/07
	7.00
	
	x

	2322
	Tách ngăn lộ 200 T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	20/07
	23.00
	20/07
	23.50
	
	x

	2323
	Tách ĐD 272 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E26.5
(220kV Bắc Kạn); MC 273 E26.5
	19/07
	5.00
	21/07
	17.00
	
	x

	2324
	Tách ngăn lộ TBN 102; MC T102 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	17/07
	6.00
	20/07
	23.00
	
	x

	2325
	Tách TC C11, MC 100 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	18/07
	8.00
	18/07
	12.00
	
	x

	2326
	Tách TC C12, MC 100 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	18/07
	12.00
	18/07
	16.00
	
	x

	2327
	Tách MC 200, TC C29 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	14/07
	6.00
	16/07
	20.00
	
	x

	2328
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432 E2.35 (220kV Thủy
Nguyên).
	14/07
	6.00
	14/07
	12.00
	
	x

	2329
	Tách ĐD 279 T500 Hiệp Hoà - 271 E7.15 (220kV Quang
Châu); MC 279 T500HH; MC 271 E7.15
	15/07
	0.00
	15/07
	4.00
	
	x

	2330
	Tách MC T203 E20.3 (220kV Lào Cai)
	15/07
	0.00
	17/07
	23.00
	
	x

	2331
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432 E5.8 (220kV Hoành
Bồ)
	15/07
	6.00
	29/07
	19.00
	
	x


	2332
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 171, 174 E28.15 (220kV Yên Mỹ).

Các đường dây còn bảo vệ:
· ĐD 171 còn bảo vệ: F21, F67 ngăn 100;
· ĐD 174 còn bảo vệ: F21, F67 ngăn 100;
	15/07
	8.00
	15/07
	15.00
	
	x

	2333
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ 200, C29, 100, C19,
172, 177, 178, 182 E4.15 (Phú Thọ 220kV)
	15/07
	9.00
	15/07
	10.00
	
	x

	2334
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ TC C19 E12.3
(220kV Yên Bái)
	15/07
	9.00
	15/07
	10.00
	
	x

	2335
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ 200, C29 E20.3 (Lào
Cai 220kV)
	15/07
	9.00
	15/07
	10.00
	
	x

	2336
	Đóng điện ngăn lộ dự phòng 271, 273, 274, 200, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 180, 100, KH101 E12.30 (220kV
Nghĩa Lộ)
	15/07
	9.00
	15/07
	10.00
	
	x

	2337
	Cắt điện MBA AT1; MC 231, 131, 431 E8.20 (220kV Hải
Dương 2)
	15/07
	20.00
	16/07
	10.00
	
	x

	2338
	Tách ĐD 271 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) – 271 A5.20
(NĐ Cẩm Phả); MC 271 E5.30
	16/07
	5.00
	16/07
	17.00
	
	x

	2339
	Tách ĐD 271 A80 (NĐ Phả Lại) - 273 T500 Phố Nối; MC
273 T500 Phố Nối (Sáng tách chiều trả)
	16/07
	5.00
	17/07
	16.00
	
	x

	2340
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 271; 272 E2.9 (220kV
Vật Cách). (Còn Bảo vệ F87L; F21).
	16/07
	6.00
	16/07
	22.00
	
	x

	2341
	Cắt điện MBA AT2; MC 272, 274, 132, 432 E8.9 (220kV
Hải Dương)
	16/07
	20.00
	17/07
	10.00
	
	x

	2342
	Tách MC 212 E6.16 (220kV Phú Bình)
	17/07
	0.00
	17/07
	7.00
	
	x

	2343
	Tách ĐD 272 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) - 275 A5.20
(NĐ Cẩm Phả); MC 272 E5.30
	17/07
	5.00
	17/07
	17.00
	
	x

	2344
	Tách ngăn lộ TBN 102; MC T102 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	17/07
	6.00
	20/07
	23.00
	
	x

	2345
	Dùng MC 200 thay lần lượt MC 271, 272 E25.10 (220kV
Vĩnh Tường) (còn BV F87L; F21; F85; F67)
	17/07
	6.00
	17/07
	20.00
	
	x

	2346
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 273; 274 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn Bảo vệ F87L; F21). (tách F85 ngăn 273,

274)
	17/07
	6.00
	17/07
	22.00
	
	x

	2347
	Đóng điện TBDP MC 200, TC C29 T500 Phố Nối.
	17/07
	8.00
	17/07
	9.00
	
	x

	2348
	Tách ĐD 273 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 271 E8.20 (220kV Hải Dương 2); MC 271 E8.20 và MC 273 E2.1
	17/07
	22.00
	18/07
	14.00
	
	x

	2349
	Tách TC C11, C19; MC T101 E28.1 (220kV Phố Nối).
	17/07
	22.00
	18/07
	7.00
	
	x

	2350
	Tách TC C21 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	17/07
	22.00
	18/07
	6.00
	
	x

	2351
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432 E2.9 (T220 Vật Cách)
	18/07
	0.00
	18/07
	5.00
	
	x

	2352
	Tách đ/d 173 E22.4 (220kV Hà Giang) - 174 E22.1 (Hà
Giang); MC 173 E22.4
	18/07
	0.00
	18/07
	10.00
	
	x

	2353
	Tách MBA AT1 E28.1 (220kV Phố Nối)
	18/07
	0.00
	18/07
	23.59
	
	x

	2354
	Tách MBA AT1, 231, 131, 431 E20.3 (220kV Lào Cai)
	18/07
	0.00
	18/07
	16.00
	
	x

	2355
	Tách MBA AT4; 234; 134 T500 Quảng Ninh
	18/07
	6.00
	31/07
	19.00
	
	x

	2356
	Dùng MC 200 thay lần lượt MC 231, 232 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) (còn BV F87T1; F87T2; F67 và BV công

nghệ MBA)
	18/07
	6.00
	18/07
	20.00
	
	x

	2357
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 275; 276 E2.9 (220kV
Vật Cách). (Còn Bảo vệ F87L; F21).
	18/07
	6.00
	18/07
	22.00
	
	x


	2358
	Tách MC 287 T500 Lào Cai
	18/07
	6.00
	18/07
	14.00
	
	x

	2359
	Tách TC C11, MC 100 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	18/07
	8.00
	18/07
	12.00
	
	x

	2360
	Tách TC C12, MC 100 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	18/07
	12.00
	18/07
	16.00
	
	x

	2361
	Tách TC C12, C19 E28.1 (220kV Phố Nối).
	18/07
	22.00
	19/07
	7.00
	
	x

	2362
	Tách TC C19, MC 100 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	19/07
	0.00
	22/07
	18.00
	
	x

	2363
	Tách TC C21 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	19/07
	0.00
	19/07
	20.00
	
	x

	2364
	Tách C11 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	19/07
	0.00
	19/07
	20.00
	
	x

	2365
	Tách TC C29, MC 200 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	19/07
	0.00
	22/07
	18.00
	
	x

	2366
	Tách ĐD 272 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E26.5
(220kV Bắc Kạn); MC 273 E26.5
	19/07
	5.00
	21/07
	17.00
	
	x

	2367
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 231; 232 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn BV F87T1; F87T2; F67 và bảo vệ công

nghệ MBA)
	19/07
	6.00
	19/07
	22.00
	
	x

	2368
	Đóng điện TBDP TC C19 E28.1 (220kV Phố Nối).
	19/07
	8.00
	19/07
	9.00
	
	x

	2369
	Tách ngăn lộ 212 T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	19/07
	8.00
	20/07
	20.00
	
	x

	2370
	Tách MBA AT1; MC 231; TC C21 E8.20 (220kV Hải
Dương 2)
	19/07
	22.00
	20/07
	7.00
	
	x

	2371
	Tách MBA AT1; MC 231; TC C22 E8.20 (220kV Hải
Dương 2)
	20/07
	22.00
	21/07
	7.00
	
	x

	2372
	Tách SCADA T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	19/07
	21.00
	19/07
	23.00
	
	x

	2373
	Tách F87T1 (lấy TI máy cắt 231) (Còn F87T2; F67/67N và BV công nghệ MBA) E7.6 (220kV Bắc Giang)
	20/07
	0.00
	20/07
	1.00
	
	x

	2374
	Tách TC C21; MC 231 (dùng MC 200 thay MC 231- Còn 01 bộ F87T và 01 bộ F67/67N) E7.6 (220kV Bắc Giang)
	20/07
	0.00
	20/07
	7.00
	
	x

	2375
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E4.4 (220kV Việt Trì)
	20/07
	0.00
	20/07
	14.00
	
	x

	2376
	Tách MC 231 E6.16 (220kV Phú Bình)
	20/07
	0.00
	20/07
	7.00
	
	x

	2377
	Tách TC C22 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	20/07
	0.00
	21/07
	20.00
	
	x

	2378
	Tách C12 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	20/07
	0.00
	21/07
	20.00
	
	x

	2379
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E28.1 (220kV Phố
Nối)
	20/07
	0.30
	20/07
	7.00
	
	x

	2380
	Dùng MC 100 thay MC 172 E28.1 (220kV Phố Nối). (Còn
bảo vệ F87L và F21, F67 ngăn lộ 100)
	20/07
	0.30
	21/07
	23.59
	
	x

	2381
	Cắt điện MC 200 E2.9 (220kV Vật Cách).
	20/07
	6.00
	20/07
	12.00
	
	x

	2382
	Tách thanh cái C21 T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	20/07
	22.00
	21/07
	7.00
	
	x

	2383
	Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV E25.10 (220kV Vĩnh
Tường)
	20/07
	22.00
	21/07
	20.00
	
	x

	2384
	Tách ngăn lộ 200 T500HH (500kV Hiệp Hòa)
	20/07
	23.00
	20/07
	23.50
	
	x

	2385
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E25.10 (220kV Vĩnh
Tường) và Tách F87T2 bộ ngoài MBA AT1 (còn BV F67, F87T1 và BV công nghệ MBA) E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	21/07
	22.00
	22/07
	18.00
	
	x

	2386
	Tách đ/d 172 E28.1 (220kV Phố Nối) - 171 E28.22 (Dị Sử); MC 172 E28.1; Tách bảo vệ F87L ĐD 172 E28.1
	22/07
	0.30
	23/07
	23.59
	
	x

	2387
	Tách mạch sa thải phụ tải đặc biệt S85.2 tại E28.1 (220kV Phố Nối) (Tín hiệu từ T500 Nho Quan gửi cắt T110 Dị Sử); Tách mạch sa thải phụ tải theo điện áp thấp S27.2 (Gửi cắt T110 Dị Sử) tại E28.1 (220kV Phố Nối)
	22/07
	0.30
	23/07
	23.59
	
	x

	2388
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E28.1 (220kV Phố
Nối)
	23/07
	12.00
	23/07
	23.59
	
	x


	2389
	Tách MBA AT2 E2.1 (220kV Đồng Hòa).
	21/07
	0.00
	21/07
	3.00
	
	x

	2390
	Tách TBN 101; MC T101 E8.9 (220kV Hải Dương); Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E8.9 (220kV Hải Dương);

Tái lập ca trực, gián đoạn Scada 03 tiếng cuối tại E8.9
(220kV Hải Dương).
	21/07
	5.00
	23/07
	5.00
	
	x

	2391
	Tách ĐD 273 A80 (Phả Lại) - 283 E8.30 (220kV NĐ Hải
Dương); MC 283, 253 E8.30
	21/07
	5.00
	21/07
	20.00
	
	x

	2392
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E10.5 (220kV Xuân
Mai)
	21/07
	6.00
	26/07
	6.00
	
	x

	2393
	Tách TBN 102; MC T102 E12.3 (220kV Yên Bái)
	21/07
	6.00
	23/07
	6.00
	
	x

	2394
	Dùng MC 100 thay MC 171 E10.5 (220kV Xuân Mai)
(Còn BV F87L; F21 và F67)
	21/07
	8.00
	21/07
	16.00
	
	x

	2395
	Tách MC212 T500 Tây Hà Nội
	21/07
	8.00
	21/07
	17.00
	
	x

	2396
	Dùng MC 100 thay MC 172 E10.5 (220kV Xuân Mai)
(Còn BV F87L; F21 và F67)
	21/07
	19.00
	22/07
	3.00
	
	x

	2397
	Tách TC C21; MC 212 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	21/07
	22.00
	22/07
	6.00
	
	x

	2398
	Tách MC 172 (Dùng MC 100 thay) E28.1 (220kV Phố Nối). Còn BV F21, F67 ngăn 100, F87L ngăn 172.
	21/07
	22.00
	22/07
	6.00
	
	x

	2399
	Tách MC T203 E20.3 (220kV Lào Cai)
	22/07
	0.00
	24/07
	23.00
	
	x

	2400
	Tách ĐD 274 A80 (NĐ Phả Lại) - 284 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương); MC 284; 254 E8.30; MC 284, 254 E8.30
	22/07
	5.00
	22/07
	20.00
	
	x

	2401
	Tách ĐD 220kV 271 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 271
T500HH (500kV Hiệp Hòa); Ngăn lộ 2 đầu TBA.
	22/07
	5.00
	22/07
	11.00
	
	x

	2402
	Tách đ/d 176 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 176 E6.16 (220kV
Phú Bình); MC 176 E6.16; MC 176 E1.19
	22/07
	5.00
	22/07
	16.00
	
	x

	2403
	Dùng MC 100 thay MC 173 E10.5 (220kV Xuân Mai)
(Còn BV F87L; F21 và F67)
	22/07
	6.00
	22/07
	14.00
	
	x

	2404
	Tách MC 212 T500 Sơn La
	22/07
	8.00
	25/07
	8.00
	
	x

	2405
	Tách lần lượt TC C11, C12 E14.6 (220kV Tuyên Quang) và Tách đ/d 178 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 171 A14.18B (TĐ Sông Lô 8B); MC 178 E14.6
	22/07
	8.00
	22/07
	16.00
	
	x

	2406
	Đóng điện ngăn lộ dự phòng 212, 112 E6.2 (220kV Thái Nguyên) (đóng MC212, DCL 212-1; MC112, DCL 112-1)
	22/07
	8.00
	22/07
	10.00
	
	x

	2407
	Đóng điện ngăn lộ dự phòng 212 E22.4 (220kV Hà Giang)
(đóng MC212, DCL 212- 1) (tái lập kíp trực)
	22/07
	8.00
	22/07
	10.00
	
	x

	2408
	Dùng MC 100 thay MC 174 E10.5 (220kV Xuân Mai)
(Còn BV F87L; F21 và F67)
	22/07
	17.00
	23/07
	1.00
	
	x

	2409
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432 E2.9 (220kV Vật
Cách)
	21/07
	0.00
	21/07
	5.00
	
	x

	2410
	Tách thanh cái C11, C19; 100 E6.16 (220kV Phú Bình)
	23/07
	0.00
	23/07
	7.00
	
	x

	2411
	Tách ĐD 274 T500 Hiệp Hoà - 272 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 274 T500HH; MC 272 E6.16
	23/07
	0.00
	23/07
	11.00
	
	x


	2412
	Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E6.16 (220kV Phú Bình)- Kết hợp khi Tách ĐD 220kV 274 T500HH (500kV Hiệp

Hòa) - 272 E6.16 (220kV Phú Bình)
	23/07
	0.00
	23/07
	7.00
	
	x

	2413
	Tách TC C21 T500 Hiệp Hòa
	23/07
	0.00
	23/07
	7.00
	
	x

	2414
	Dùng MC 100 thay MC 175 E10.5 (220kV Xuân Mai)
(Còn BV F87L; F21 và F67)
	23/07
	4.00
	23/07
	12.00
	
	x


	2415
	Tách đ/d 171 E2.35 (220kV Thủy Nguyên) - 171 E2.41
(Lưu Kiếm); MC 171 E2.35
	23/07
	5.00
	23/07
	17.00
	
	x

	2416
	Tách ngăn lộ kháng KH101 E16.5 (220kV Bảo Lâm)
	23/07
	6.00
	25/07
	21.00
	
	x

	2417
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC K101, 171, 172, 1311 E12.30 (220kV Nghĩa Lộ);

100 thay K101 còn BV F50, BV công nghệ Kháng; Tách F87R trong quá trình 100 thay K101.

100 thay 171, 172 còn BV F67, F21_1; Tách F87L trong quá trình 100 thay ngăn lộ 171, 172.

100 thay 131 còn BV 87T1, BV công nghệ MBA, F67_1; Tách F87T2 trong quá trình 100 thay 131.
	23/07
	7.00
	23/07
	15.30
	
	x

	2418
	Dùng MC100 thay MC 176 E10.5 (220kV Xuân Mai)
(Còn BV F87L; F21 và F67)
	23/07
	15.00
	23/07
	23.00
	
	x

	2419
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 272, 231 E12.30 (220kV Nghĩa Lộ)

200 thay 272 còn BV: F21_2, F85; Tách F87L trong quá trình 200 thay ngăn lộ 272.

200 thay 231 còn BV F87T1, BV công nghệ MBA, F21_1; Tách F87T2 trong quá trình 200 thay 231.
	23/07
	16.00
	23/07
	19.30
	
	x

	2420
	Tách MC 112, TC C12 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	23/07
	22.00
	24/07
	7.00
	
	x

	2421
	Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E6.16 (220kV Phú Bình)- Kết hợp khi Tách ĐD 220kV 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình)
	24/07
	0.00
	24/07
	7.00
	
	x

	2422
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình); MC 274 E14.6; MC 274 E6.16
	24/07
	0.00
	24/07
	11.00
	
	x

	2423
	Tách MBA AT1; MC 271, 273, 131, 431 E10.5 (220kV
Xuân Mai)
	24/07
	2.00
	24/07
	14.00
	
	x

	2424
	Tách đ/d 172 E2.35 (220kV Thủy Nguyên) - 174 E5.9
(220kV Tràng Bạch); MC 172 E2.35.
	24/07
	5.00
	24/07
	17.00
	
	x

	2425
	Cô lập đ/d 173 E13.10 (220kV Lạng Sơn) - 171 E13.2 (Lạng Sơn); MC 173 E13.10 (220kV Lạng Sơn)
	24/07
	7.00
	24/07
	15.00
	
	x

	2426
	Đóng điện TBDP MC 200,TC C29 E2.35 (220kV Thủy
Nguyên).
	24/07
	8.00
	24/07
	9.00
	
	x

	2427
	Tách MBA AT2; MC 272, 274, 132, 432 E10.5 (220kV
Xuân Mai)
	24/07
	17.00
	25/07
	5.00
	
	x

	2428
	Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV T500 Sơn La
	24/07
	22.00
	25/07
	8.00
	
	x

	2429
	Tách ĐD 277 E2.1 (220kV Đồng Hoà) – 275 E2.20
(220kV Đình Vũ); MC 277 E2.1 ; MC 275 E2.20
	25/07
	0.00
	27/07
	20.00
	
	x

	2430
	Tách kênh truyền BVSLD F87L ĐD 276 E2.1 (220kV Đồng Hoà) – 274 E2.20 (220kV Đình Vũ) (còn BV F21,

F85)
	25/07
	0.00
	25/07
	1.00
	
	x

	2431
	Tách TC C12, MC 178 (Dùng MC 100) - Còn BV F87L,
F67/67N) E6.16 (220kV Phú Bình)
	25/07
	0.00
	25/07
	7.00
	
	x

	2432
	Tách kênh truyền BV F85 ĐD 276 E2.1 (220kV Đồng Hoà) – 274 E2.20 (220kV Đình Vũ) (còn BV F21, F87L)
	25/07
	1.00
	25/07
	2.00
	
	x

	2433
	Tách ĐD 278 T500 Phố Nối - 285 E8.30 (220kV NĐ Hải
Dương); MC 278 T500PN; MC 285; 255 E8.30
	25/07
	5.00
	25/07
	20.00
	
	x


	2434
	Tách đ/d 177 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 173, 174
A20.43 (TĐ Vĩnh Hà) - 172 A20.46 (TĐ Bắc Nà) - 171 A20.19 (TĐ Nậm Khánh); MC 177 E20.23
	25/07
	6.00
	25/07
	20.00
	
	x

	2435
	Tách đ/d 176 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 173 A20.74
(TĐ Bảo Nhai 2); MC 176 E20.23
	25/07
	6.00
	25/07
	20.00
	
	x

	2436
	Tách MC 100 E10.5 (220kV Xuân Mai)
	25/07
	8.00
	25/07
	16.00
	
	x

	2437
	Tách TBN 101; MC T101 E10.5 (220kV Xuân Mai)
	25/07
	19.00
	26/07
	3.00
	
	x

	2438
	Tách TC C22; MC 212 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	25/07
	22.00
	26/07
	6.00
	
	x

	2439
	Tách ĐD 277 T500 Phố Nối - 286 E8.30 (220kV NĐ Hải
Dương); MC 277 T500PN; MC 286; 256 E8.30
	26/07
	5.00
	26/07
	20.00
	
	x

	2440
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, K402 E20.3 (220kV Lào
Cai)
	27/07
	0.00
	27/07
	20.00
	
	x

	2441
	Tách ĐD 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc
Giang); MC 273 E7.6
	27/07
	0.00
	27/07
	8.00
	
	x

	2442
	Tách lần lượt TC C21, C22 E6.16 (220kV Phú Bình)- Kết hợp khi Tách ĐD 220kV 273 T500HH (500kV Hiệp Hòa) -

271 E6.16 (220kV Phú Bình)
	27/07
	0.00
	27/07
	7.00
	
	x

	2443
	Tách ĐD 273 T500 Hiệp Hoà - 271 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 273 T500HH; MC 271 E6.16
	27/07
	0.00
	27/07
	15.00
	
	x

	2444
	Tách MBA AT1; MC 231, 131, 431 E8.20 (220kV Hải
Dương 2)
	27/07
	5.00
	27/07
	17.00
	
	x

	2445
	Tách ĐD 274 T500 Hiệp Hoà - 272 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 273; 274 E16.5 MC 272 E16.2
	27/07
	5.00
	27/07
	11.00
	
	x

	2446
	Tách Đ/d 273 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 271 E6.25
(220kV Phú Bình 2); MC 273 E6.2
	27/07
	5.00
	27/07
	23.00
	
	x

	2447
	Tách ĐD 271, 274 E22.40 (220kV Bắc Quang) - 287 (267) T500 Lào Cai; MC 287, 267 T500LK; MC 271 E22.40
	27/07
	5.00
	27/07
	16.00
	
	x

	2448
	Tách MC 200 T500 Sơn La
	27/07
	9.00
	30/07
	8.00
	
	x

	2449
	Tách C21 T500 Việt Trì
	27/07
	22.00
	28/07
	7.00
	
	x

	2450
	Tách C22 T500 Việt Trì
	28/07
	10.00
	28/07
	20.00
	
	x

	2451
	Tách C29 T500 Việt Trì
	28/07
	22.00
	29/07
	15.00
	
	x

	2452
	Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV và BV 50BF phía
220kV T500 Việt Trì
	29/07
	5.00
	29/07
	20.00
	
	x

	2453
	Tách ĐD 276 E2.1 (220kV Đồng Hoà) – 274 E2.20
(220kV Đình Vũ); MC 276 E2.1; MC 274 E2.20
	29/07
	5.00
	31/07
	20.00
	
	x

	2454
	Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV T500 Sơn La
	29/07
	22.00
	30/07
	8.00
	
	x

	2455
	Tách thanh cái C21 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	27/07
	22.00
	28/07
	16.00
	
	x

	2456
	Tách TC C21 E5.9 (220kV Tràng Bạch); Tách lần lượt MC 271, 274 (Dùng MC 200 thay lần lượt) (còn bảo vệ F87L, F21, F67) E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	27/07
	22.00
	28/07
	7.00
	
	x

	2457
	Tách MC 271 (dùng MC 200 thay) E28.20 (220kV Phố
Cao) (còn bảo vệ F21; F85; F67); Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E28.20 (220kV Phố Cao).
	28/07
	0.00
	28/07
	7.00
	
	x

	2458
	Tách ĐD 232(252) A100 (TĐ Hoà Bình) - 276 T500 Tây
Hà Nội; MC 276 T500THN
	28/07
	5.00
	28/07
	11.00
	
	x

	2459
	Tách TC C22 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương).
	28/07
	5.00
	28/07
	20.00
	
	x

	2460
	Tách C12; MC 174 (Dùng MC 100 thay) E28.15 (220kV
Yên Mỹ) (còn bảo vệ: F21, F67)
	28/07
	6.00
	28/07
	12.00
	
	x

	2461
	Tách thanh cái C29, MC200 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	28/07
	8.00
	30/07
	18.00
	
	x

	2462
	Tách MC 275 (Dùng MC 200 thay) T500 Tây Hà Nội (Còn
F87L, F85; F21)
	28/07
	8.00
	28/07
	15.00
	
	x


	2463
	Tách thanh cái C11 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	28/07
	16.30
	28/07
	23.30
	
	x

	2464
	Tách TC C21 E5.9 (220kV Tràng Bạch); Tách lần lượt MC 276 (dùng MC 200 thay thế còn bảo vệ F87L, F21, F67), 231 (dùng MC 200 tahy thế còn bảo vệ F87T1, F87T2, F67) E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	28/07
	22.00
	29/07
	7.00
	
	x

	2465
	Tách TC C21; MC 212 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	28/07
	22.00
	29/07
	6.00
	
	x

	2466
	Tách MC 172 (Dùng MC 100 thay) E28.1 (220kV Phố Nối). (Còn BV F21, F67 ngăn 100, F87L ngăn 172)
	28/07
	22.00
	29/07
	6.00
	
	x

	2467
	Tách thanh cái C19, MC 100 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	29/07
	0.00
	31/07
	18.00
	
	x

	2468
	Tách thanh cái C22 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	29/07
	0.00
	29/07
	16.00
	
	x

	2469
	Tách đ/d 171 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 172 E2.12 (Lê Chân) - 172 E2.3 (Lạch Tray) - 171 E2.5 (Cửa Cấm) - 172 E2.13 (Cát Bi) - 171 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 171 E2.20, 171 E2.1;
	29/07
	0.00
	29/07
	22.00
	
	x

	2470
	Tách ĐD 240(260) A100 (TĐ Hoà Bình) - 277 T500 Tây
Hà Nội; MC 277 T500THN
	29/07
	5.00
	29/07
	11.00
	
	x

	2471
	Tách MC 133 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương).
	29/07
	5.00
	29/07
	20.00
	
	x

	2472
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E10.5 (220kV Xuân
Mai)
	29/07
	6.00
	02/08
	15.00
	
	x

	2473
	Tách ĐD 271 A80 (NĐ Phả Lại) - 273 T500 Phố Nối; MC
273 T500 Phố Nối (Sáng tách chiều trả)
	29/07
	6.00
	30/07
	16.00
	
	x

	2474
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 131; 132 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn BV F87T1; F87T2; F67 và bảo vệ công

nghệ MBA).
	29/07
	6.00
	29/07
	22.00
	
	x

	2475
	Tách MBA AT2, MC 272, 274, 132 E5.35 (220kV Yên
Hưng)
	29/07
	7.00
	29/07
	17.00
	
	x

	2476
	Tách MC 272 (dùng MC 200 thay) - (Còn F87L; F85; F21
và F67/67N) E7.6 (220kV Bắc Giang)
	29/07
	8.00
	29/07
	16.00
	
	x

	2477
	Đóng điện lần lượt thiết bị dự phòng MC 200, TC C29;
MC 100, TC C19 T500 Lai Châu
	29/7
	8.00
	29/7
	10.00
	
	x

	2478
	Tách MC 272 (dùng MC 200 thay thế) E28.20 (220kV Phố Cao) (còn bảo vệ F21; F85; F67); Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E28.20 (220kV Phố Cao).
	29/07
	8.00
	29/07
	18.00
	
	x

	2479
	Dùng MC 100 thay MC 171 E10.5 (220kV Xuân Mai)
(Còn BV F87L; F21 và F67)
	29/07
	8.00
	29/07
	16.00
	
	x

	2480
	Tách thanh cái C12 E25.10 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
	29/07
	16.30
	29/07
	21.00
	
	x

	2481
	Dùng MC 100 thay MC 172 E10.5 (220kV Xuân Mai)
(Còn BV F87L; F21 và F67)
	29/07
	17.00
	30/07
	1.00
	
	x

	2482
	Tái lập ca trực, gián đoạn Scada tại E2.20 (220kV Đình
Vũ)
	29/07
	19.00
	29/07
	22.00
	
	x

	2483
	Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV E25.10 (220kV Vĩnh
Tường)
	29/07
	22.00
	30/07
	18.00
	
	x

	2484
	Tách TC C22 E5.9 (220kV Tràng Bạch); Tách lần lượt
MC 274, 276 (Dùng MC 200 thay lần lượt) (còn bảo vệ F87L, F21, F67) E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	29/07
	22.00
	30/07
	7.00
	
	x

	2485
	Tách TC C11, MC 100 E6.16 (220kV Phú Bình)
	30/07
	0.00
	30/07
	7.00
	
	x

	2486
	Dùng MC 100 thay MC 173 E10.5 (220kV Xuân Mai)
(Còn BV F87L; F21 và F67)
	30/07
	2.00
	30/07
	10.00
	
	x


	2487
	Tách ĐD 286 A80 (NĐ Phả Lại) - 271, 272 E27.6 (220kV
Bắc Ninh); MC 271, 272 E27.6
	30/07
	5.00
	31/07
	16.00
	
	x

	2488
	Tách đ/d 171 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) - 180 A80
(NĐ Phả Lại); MC 171 E8.30
	30/07
	5.00
	30/07
	20.00
	
	x

	2489
	Tách đ/d 174 E7.6 (T220kV Bắc Giang) - 172 E7.28 (Việt
Hàn); MC 174 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	30/07
	6.00
	30/07
	18.00
	
	x

	2490
	Tách ĐD 271 A9.33 (TĐ Thành Sơn) - 271 T500 T500
Nho Quan
	30/07
	6.00
	30/07
	17.00
	
	x

	2491
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 176; 177 E2.9 (220kV
Vật Cách). (Ngăn lộ 176 còn BV F21, F67; Ngăn lộ 177còn BV F21, F67 và F87L)
	30/07
	6.00
	30/07
	22.00
	
	x

	2492
	Tách MC 273 (dùng MC 200 thay thế); Tách lần lượt thanh
cái C21, C22 E28.20 (220kV Phố Cao). (còn bảo vệ F21; F85; F67)
	30/07
	8.00
	30/07
	17.00
	
	x

	2493
	Dùng MC 100 thay MC 174 E10.5 (220kV Xuân Mai)
(Còn BV F87L; F21 và F67)
	30/07
	11.00
	30/07
	19.00
	
	x

	2494
	Dùng MC 100 thay MC 175 E10.5 (220kV Xuân Mai)
(Còn BV F87L; F21 và F67)
	30/07
	20.00
	31/07
	4.00
	
	x

	2495
	Tách TC C22, MC 200 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	30/07
	22.00
	31/07
	7.00
	
	x

	2496
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E25.10 (220kV Vĩnh
Tường)
	30/07
	22.00
	31/07
	18.00
	
	x

	2497
	Tách TC C22 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	30/07
	22.00
	31/07
	6.00
	
	x

	2498
	Tách ĐD 274 A5.25 (NĐ Mạo Khê) -273 E8.20 (220kV
Hải Dương 2); MC 273 E8.20
	30/07
	22.00
	31/07
	16.00
	
	x

	2499
	Tách đ/d 172 E2.1 (220kV Đồng Hoà) 171 E2.12 (Lê Chân) - 171 E2.3 (Lạch Tray) - 172 E2.5 (Cửa Cấm) - 171 E2.13 (Cát Bi) - 172 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 172 E2.20, 172 E2.1
	31/07
	0.00
	31/07
	22.00
	
	x

	2500
	Dùng MC100 thay MC 176 E10.5 (220kV Xuân Mai)
(Còn BV F87L; F21 và F67)
	31/07
	5.00
	31/07
	13.00
	
	x

	2501
	Tách ĐD 273, 274 A53-2 (NĐ Uông Bí 2) - 278 E5.9
(220kV Tràng Bạch); MC 278 E5.9
	31/07
	6.00
	01/08
	16.00
	
	x

	2502
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 172; 173 E2.9 (220kV
Vật Cách). (Ngăn lộ 173 còn BV F21, F67; Ngăn lộ 172 còn BV F21, F67 và F87L)
	31/07
	6.00
	31/07
	22.00
	
	x

	2503
	Đóng điện TBDP ngăn lộ 100, TC C19 E6.2 (220kV Thái
Nguyên)
	31/07
	8.00
	31/07
	9.00
	
	x

	2504
	Tách MC 232 (dùng MC 200 thay thế); Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E28.20 (220kV Phố Cao). MBA AT2 bảo vệ F87T1, F87T2, bảo vệ công nghệ MBA, bảo vệ F67 của ngăn lộ 232.
	31/07
	8.00
	31/07
	18.00
	
	x

	2505
	Đóng điện TBDP: MC 180, 181, 100, thanh cái C19
E28.10 (T220 Kim Động)
	31/07
	8.00
	31/07
	11.00
	
	x

	2506
	Tách MBA AT1; MC 271, 273, 131, 431 E10.5 (220kV
Xuân Mai)
	31/07
	14.00
	01/08
	2.00
	
	x

	2507
	Tái lập ca trực, gián đoạn Scada tại E2.20 (220kV Đình
Vũ)
	31/07
	19.00
	31/07
	22.00
	
	x

	2508
	Tách ĐD 271 E11.20 (220kV Vũ Thư) - 273, 274 E3.7
(220kV Nam Định), MC271 E11.20, tách MC đầu đối diện
	01/07
	7.00
	01/07
	16.00
	
	x

	2509
	Khóa F81 các ngăn lộ 473, 475,
479, 481, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 373, 375, 379, 374,
376, 378 (Không cắt điện) E1.4 (220kV Hà Đông)
	01/07
	8.00
	01/07
	10.00
	
	x


	2510
	Dùng MC 100 lần lượt thay thế MC 177, 178 E11.20
(220kV Vũ Thư) (bảo vệ còn F21, F67) ; tách lần lượt F87L ngăn lộ 177, 178, tách BVSLTC 110kV
	01/07
	13.00
	01/07
	18.00
	
	x

	2511
	Tách bảo vệ F87L 271 E11.20 (220kV Vũ Thư) - 273, 274 E3.7 (220kV Nam Định) ( còn F21, F85, F67)
	01/07
	15.00
	01/07
	17.00
	
	x

	2512
	Tách TC C21, MC 271, 272, dùng MC 200 thay lần lượt MC 271, 272 E15.1 (220kV Hưng Đông) (Còn bảo vệ

F87, F21, F67)
	01/07
	22.00
	02/07
	5.00
	
	x

	2513
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E11.1 (220kV Thái
Bình)
	01/07
	22.0
	02/07
	6.0
	
	x

	2514
	Đóng điện định kỳ lần lượt thiết bị C19, C29 T500NQ
	02/07
	8.00
	02/07
	10.00
	
	x

	2515
	Tách TC C22, MC 271, 272, dùng MC 200 thay lần lượt MC 271, 272 E15.1 (220kV Hưng Đông) (Còn bảo vệ

F87, F21, F67)
	02/07
	22.00
	03/07
	5.00
	
	x

	2516
	Tách MBA AT2, C22, MC272, 274, 132 E3.7 (220kV
Nam Định)
	03/07
	7.00
	03/07
	17.00
	
	x

	2517
	Tách TC C21, MC 233, 234, dùng MC 200 thay lần lượt MC 233, 234 E15.1 (220kV Hưng Đông) ( còn F87T1,

87T2, F67)
	03/07
	22.00
	04/07
	5.00
	
	x

	2518
	Tách MBA AT3, MC 233, 133 E1.4 (220kV Hà Đông)
	01/07
	22.00
	02/07
	6.00
	
	x

	2519
	Tách MBA AT2, MC232, MC132, MC43 E11.20 (220kV
Vũ Thư)
	04/07
	7.00
	04/07
	12.00
	
	x

	2520
	Tách TC C22,MC 233, 234, dùng MC 200 thay lần lượt MC 233, 234 E15.1 (220kV Hưng Đông) ( còn F87T1,
87T2, F67)
	04/07
	22.00
	05/07
	5.00
	
	x

	2521
	Tách MBA AT5, MC 235, 135 E1.11 (220kV Thành Công)
	04/07
	22.00
	05/07
	6.00
	
	x

	2522
	Tách đ/d 173 E1.45 (220kV Long Biên) - 171 E1.15 (Sài
Đồng); MC 173 E1.45 (220kV Long Biên)
	05/07
	0.00
	05/07
	6.00
	
	x

	2523
	Tách đ/d 172 E1.6 (220kV Chèm) - 172 E1.33 (Cầu Diễn) ,
tách MC 172, TC C19 E1.6 (220kV Chèm)
	06/07
	0.00
	06/07
	6.00
	
	x

	2524
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ 181, 182 E9.20
(220kV Bỉm Sơn)
	06/07
	8.00
	06/07
	9.00
	
	x

	2525
	Đóng điện dự phòng thanh cái C29, TUC29 E1.3 (220kV
Mai Động)
	07/07
	9.00
	07/07
	10.00
	
	x

	2526
	Tách C11 , Dùng MC100 thay thế lần lượt 131, 132 (Còn
bảo vệ F87T, F67) E15.1 (220kV Hưng Đông)
	07/07
	22.00
	08/07
	6.00
	
	x

	2527
	Tách MBA AT4, MC234, MC134 E1.11 (220kV Thành
Công)
	07/07
	22.00
	08/07
	6.00
	
	x

	2528
	Tách C12 , Dùng MC100 thay thế lần lượt 131, 132 (Còn
bảo vệ F87T, F67) E15.1 (220kV Hưng Đông)
	08/07
	22.00
	09/07
	6.00
	
	x

	2529
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432 E9.2 (220kV Ba Chè)
	08/07
	23.00
	09/07
	6.00
	
	x


	2530
	Tách C11 , Dùng MC100 thay thế lần lượt 171 172, ( ngăn 171 Còn bảo vệ F87L, F21, F67, ngăn 172 Còn bảo vệ

F21, F67) E15.1 (220kV Hưng Đông)
	09/07
	22.00
	10/07
	6.00
	
	x

	2531
	Tách ĐD 272 E9.50 (220kV Nông Cống) - 272 E9.10
(220kV Nghi Sơn), MC 272 E9.50 (220kV Nông Cống)
	09/07
	23.00
	10/07
	4.00
	
	x

	2532
	Đóng điện lần lượt thiết bị MC100, TC C19, TUC19
E24.4 (220kV Phủ Lý)
	10/07
	8.00
	10/07
	10.00
	
	x


	2533
	Tách C12 , Dùng MC100 thay thế lần lượt 171, 172 ( ngăn
171 Còn bảo vệ F87L, F21, F67, ngăn 172 Còn bảo vệ F21, F67) E15.1 (220kV Hưng Đông)
	10/07
	22.00
	11/07
	6.00
	
	x

	2534
	Tách MBA AT5, MC235, MC135, C11 E1.4 (220kV Hà
Đông)
	10/07
	22.00
	11/07
	7.00
	
	x

	2535
	Tách C11 E15.1, Dùng MC100 thay thế lần lượt 174, 175 (ngăn 174 Còn bảo vệ F87L, F21, F67, ngăn 175 Còn bảo
vệ F21, F67) E15.1 (220kV Hưng Đông)
	11/07
	22.00
	12/07
	6.00
	
	x

	2536
	Tách MBA AT3, MC 233, 133, 433 E1.3 (220kV Mai
Động)
	11/07
	23.00
	12/07
	6.00
	
	x

	2537
	Cắt điện 277 T500 Thường Tín - 273 E28.10 (220kV Kim
Động) và đường dây 275 T500 Nho Quan - 272 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	12/07
	4.00
	14/07
	4.00
	
	x

	2538
	Tách C12 E15.1, Dùng MC100 thay thế lần lượt 174, 175 (ngăn 174 Còn bảo vệ F87L, F21,F67, ngăn 175 Còn bảo
vệ F21, F67) E15.1 (220kV Hưng Đông)
	12/07
	22.00
	13/07
	6.00
	
	x

	2539
	Tách C19 và tách lần lượt C21, C22 E24.15 (220kV Thanh
Nghị)
	12/07
	22.00
	13/07
	8.00
	
	x

	2540
	Tách MC T103 E9.20 (220kV Bỉm Sơn)
	11/07
	9.00
	11/07
	17.00
	
	x

	2541
	Gián đoạn Scada về A1 tại trạm T500 Thường Tín
	14/07
	13.00
	14/07
	17.00
	
	x

	2542
	Dùng MC200 thay MC 234 T500 Hà Tĩnh (BV còn
F87T1, F87T2, F67)
	14/7
	18.00
	14/7
	20.00
	
	x

	2543
	Dùng MC 100 thay MC 134 T500 Hà Tĩnh (BV còn
F87T1, F87T2, F67)
	14/7
	20.00
	14/7
	22.00
	
	x

	2544
	Tách MBA AT3; 233; 133, 433 T500kV Hà Tĩnh.
	14/7
	22.00
	15/7
	5.00
	
	x

	2545
	Ngăn lộ 181, 182 E9.20 (220kV Bỉm Sơn)
	15/07
	8.00
	15/07
	9.00
	
	x

	2546
	Thanh Cái C19, C29 E9.2 (220kV Ba Chè)
	15/07
	8.00
	15/07
	9.00
	
	x

	2547
	Tách đ/d 175 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) - 171 E27.13
(Yên Phong 3) và MC 175 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	15/07
	8.30
	15/07
	18.30
	
	x

	2548
	Tách C11 , Dùng MC100 thay thế lần lượt 131, 132 (Còn
bảo vệ F87T, F67) E15.1 (220kV Hưng Đông)
	16/07
	22.00
	17/07
	6.00
	
	x

	2549
	Tách C12 , Dùng MC100 thay thế lần lượt 131, 132 (Còn
bảo vệ F87T, F67) E15.1 (220kV Hưng Đông)
	17/07
	22.00
	18/07
	6.00
	
	x

	2550
	Đóng điện lần lượt thiết bị dự phòng các ngăn lộ 177, 178,
180, 181 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	18/07
	8.00
	18/07
	10.00
	
	x

	2551
	Tách MBA AT3 và lần lượt TC C21, C22 E15.1 (220kV
Hưng Đông)
	18/07
	22.00
	19/05
	7.00
	
	x

	2552
	Tách ĐD 181 Ninh Bình (E23.1) - 171 XM Tam Điệp (E23.6), tách MC 181, TC C19 E23.1 (220kV Ninh Bình) .
	19/07
	8.00
	19/07
	18.00
	
	x

	2553
	Tách MBA AT1 E11.1 (220kV Thái Bình)
	19/07
	22.0
	20/07
	6.0
	
	x

	2554
	Tách MBA AT4, MC234, 134 E15.1 (220kV Hưng Đông)
	19/07
	22.00
	20/07
	7.00
	
	x

	2555
	Tách ĐD 180 Ninh Bình (E23.1) - 172 XM Tam Điệp (E23.6), tách MC 180, TC C19 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	20/07
	8.00
	20/07
	18.00
	
	x

	2556
	Tách TC C12, MC 112, Dùng MC 100 thay MC 174, tách MC 174 E1.6 (220kV Chèm) (Bảo vệ có F87L, F21, F67)
	20/07
	0.00
	20/07
	7.00
	
	x

	2557
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ 172 E9.60 (220kV
KKT Nghi Sơn)
	23/07
	8.00
	23/07
	9.00
	
	x


	2558
	Tách C21,MC 271, 272, dùng MC 200 thay lần lượt MC271, 272 T500NQ

(ĐD dùng bảo vệ F87L , F21, F67)
	21/07
	5.00
	21/07
	21.00
	
	x

	2559
	Đóng điện định kỳ các thiết bị dự phòng: C29, TUC29,
ngăn lộ 200 (T500TT)
	21/07
	8.00
	21/07
	9.00
	
	x

	2560
	Tách C21, MC 273,274, dùng MC200 thay lần lượt MC273, 274 T500NQ

(ĐD dùng bảo vệ F87L , F21, F67)
	22/07
	5.00
	22/07
	21.00
	
	x

	2561
	Tách ĐD 272 E24.15 (220kV Thanh Nghị) – 272 E9.2
(220kV Ba Chè)
	22/07
	7.00
	22/07
	17.00
	
	x

	2562
	Gián đoạn Scada tới A1 trạm T500 TT
	22/07
	13.00
	22/07
	17.00
	
	x

	2563
	Tách C22,MC 271, 272, dùng MC 200 thay lần lượt MC 271, 272 T500NQ

(ĐD dùng bảo vệ F87L , F21, F67)
	23/07
	5.00
	23/07
	21.00
	
	x

	2564
	Tách: MBA AT3, 233, 133, C29 T500 TT
	23/07
	7.00
	24/07
	7.00
	
	x

	2565
	Tách C22, MC 273,274, dùng MC200 thay lần lượt MC273, 274 T500NQ

(ĐD dùng bảo vệ F87L , F21, F67)
	24/07
	5.00
	24/07
	21.00
	
	x

	2566
	Tách BVSLTC 220kV T500 THO;
	24/07
	7.00
	24/07
	8.30
	
	x

	2567
	Dùng MC 200 thay MC 271, cắt MC 271 T500THO
(500kV Thanh Hóa); tách F87L ĐD ( bảo vệ bởi F85 và F21 ngăn lộ 200)
	24/07
	11.00
	24/07
	12.30
	
	x

	2568
	Dùng MC 200 thay MC 272, cắt MC 272 T500THO
(500kV Thanh Hóa); tách F87L ĐD ( bảo vệ bởi F85 và F21 ngăn lộ 200)
	24/07
	14.00
	24/07
	15.30
	
	x

	2569
	Dùng MC 200 thay MC 273, cắt MC 273 T500THO
(500kV Thanh Hóa); tách F87L ĐD ( bảo vệ bởi F85 và F21 ngăn lộ 200)
	24/07
	16.00
	24/07
	17.30
	
	x

	2570
	Dùng MC 200 thay MC 274, cắt MC 274T 500THO
(500kV Thanh Hóa); tách F87L ĐD ( bảo vệ bởi F85 và F21 ngăn lộ 200)
	24/07
	18.00
	24/07
	19.30
	
	x

	2571
	MC 200 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	25/07
	7.00
	28/07
	4.00
	
	x

	2572
	Tách MBA AT2, MC232, MC132, MC432 E24.4 (220kV
Phủ Lý)
	26/07
	4.00
	28/07
	4.00
	
	x

	2573
	Cắt điện 277 T500 Thường Tín - 273 E28.10 (220kV Kim Động) và đường dây 275 T500 Nho Quan - 272 E24.4

(220kV Phủ Lý)
	26/07
	4.00
	28/07
	4.00
	
	x

	2574
	Tách bảo vệ F81 thanh cái C43, F81 thanh cái C44 E1.23
(220kV Vân Trì)
	26/07
	8.00
	26/07
	16.00
	
	x

	2575
	Tách MC 200 (T500TT)
	27/07
	8.00
	28/07
	4.00
	
	x

	2576
	Tách BVSLTC 220kV E24.4 (220kV Phủ Lý)
	27/07
	22.00
	28/07
	6.00
	
	x

	2577
	Dùng MC 200 thay lần lượt MC 232, 272 E24.4 (220kV Phủ Lý)

- Tách bảo vệ 87T2 của MBA AT2 E24.4 (220kV Phủ Lý) (MBA còn bảo vệ F67 và 87T1, ngăn 272 còn F21,

F67,F87L)
	28/07
	4.00
	28/07
	6.00
	
	x

	2578
	Tách MC 274,Dùng MC200 thay thế MC 274 E15.1
(220kV Hưng Đông) (Còn bảo vệ F21, F87L)
	28/07
	0.00
	28/07
	6.00
	
	x

	2579
	Tái lập ca trực E15.10 (220kV Đô Lương)
	28/07
	6.00
	06/08
	22.00
	
	x

	2580
	Tách MC200, C29 E15.10 (220kV Đô Lương)
	28/07
	6.00
	30/07
	18.00
	
	x

	2581
	Tách AT1, MC 231, 131, 431 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	28/07
	8.00
	28/07
	21.00
	
	x


	2582
	Tách TC C21,MC 271, dùng MC200 thay MC271 T500NQ
(ngăn 271 còn F21-85 F21/21N F67/67N)
	28/07
	22.00
	29/07
	6.00
	
	x

	2583
	Tách MC 275, Dùng MC200 thay thế MC 275 E15.1
(220kV Hưng Đông) (Còn bảo vệ F21, F87L)
	29/07
	0.00
	29/07
	6.00
	
	x

	2584
	Tách đ/d 171 E24.15 (220kV Thanh Nghị) - 171 E24.17 (XM Thành Thắng 3), tách MC 171 E24.15 (220kV Thanh

Nghị)
	29/07
	7.00
	29/07
	12.00
	
	x

	2585
	Tách ĐD 272 E24.15 (220kV Thanh Nghị) – 272 E9.2
(220kV Ba Chè)
	29/07
	7.00
	29/07
	17.00
	
	x

	2586
	Tách: MBA AT3, 233, 133 (T500TT)
	29/07
	7.00
	30/07
	7.00
	
	x

	2587
	Tách MC 112 E1.45 (220kV Long Biên)
	29/07
	8.00
	29/07
	17.00
	
	x

	2588
	Gián đoạn Scada A1 để XLKK hệ thống máy tính DS
Agile (T500TT)
	29/07
	13.00
	29/07
	17.00
	
	x

	2589
	Tách đ/d 172 E24.15 (220kV Thanh Nghị) - 172 E24.17 (XM Thành Thắng 3), tách MC 172 E24.15 (220kV Thanh

Nghị)
	29/07
	14.00
	29/07
	18.00
	
	x

	2590
	Tách TC C21, MC 272, dùng MC200 thay MC272 T500NQ
(ngăn 272 còn bảo vệ F87L F21-85 F21 F67)
	29/07
	22.00
	30/07
	6.00
	
	x

	2591
	Tách MC 174, Dùng MC100 thay thế MC 174 E15.1
(220kV Hưng Đông) (Còn bảo vệ F67, F87L)
	30/07
	0.00
	30/07
	7.00
	
	x

	2592
	Tách ĐD 171 T500 Hà Tĩnh - 171 E18.8 Hương Khê, MC 171 T500 HT
	30/07
	6.00
	30/07
	20.00
	
	x

	2593
	Tách TC C21, MC 273, dùng MC200 thay MC273 T500NQ
(ĐD dùng bảo vệ F87L F21-85 F21/21N F67/67N
	30/07
	22.00
	31/07
	6.00
	
	x

	2594
	Tách MC 173, Dùng MC100 thay thế MC 173 E15.1
(220kV Hưng Đông) (Còn bảo vệ F67, F21)
	31/07
	0.00
	31/07
	7.00
	
	x

	2595
	Tách BVSL F87B, 50BF phía 220kV E15.10 (220kV Đô
Lương)
	31/07
	6.00
	02/08
	22.00
	
	x

	2596
	Tách MC 212 E1.45 (220kV Long Biên)
	31/07
	8.00
	31/07
	17.00
	
	x

	2597
	Tách TC C21,MC 274, dùng MC200 thay MC274 T500NQ
(ĐD dùng bảo vệ F87L F21-85 F21/21N F67/67N
	31/07
	22.00
	01/08
	6.00
	
	x

	2598
	MC 200 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	01/08
	7.00
	04/08
	4.00
	
	x

	2599
	Cắt điện 277 T500 Thường Tín - 273 E28.10 (220kV Kim
Động) và đường dây 275 T500 Nho Quan - 272 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	02/08
	4.00
	04/08
	4.00
	
	x

	2600
	Tách MBA AT2, MC232, MC132, MC432 E24.4 (220kV
Phủ Lý)
	02/08
	4.00
	04/08
	4.00
	
	x

	2601
	Tách AT1, MC231, 131, C21 E15.10 (220kV Đô Lương) .
- Tách BVSL F87B, 50BF phía 220kV E15.10 (220kV Đô
Lương) .
	03/08
	6.00
	03/08
	22.00
	
	x

	2602
	Tách MC 200 (T500TT)
	03/08
	8.00
	04/08
	4.00
	
	x

	2603
	Tách BVSLTC 220kV E24.4 (220kV Phủ Lý)
	03/08
	22.00
	04/08
	6.00
	
	x

	2604
	Dùng MC 200 thay lần lượt MC 232, 272 E24.4 (220kV Phủ Lý)

- Tách bảo vệ 87T2 của MBA AT2 E24.4 (220kV Phủ Lý) (MBA còn bảo vệ F67 và 87T1, ngăn 272 còn F21,

F67,F87L)
	04/08
	4.00
	04/08
	6.00
	
	x


	2605
	Tách TC C21, MC 212 E15.10 (220kV Đô Lương)
	04/08
	6.00
	04/08
	22.00
	
	x

	2606
	Tách TC C22, MC 212 E15.10 (220kV Đô Lương)
	05/08
	6.00
	05/08
	23.00
	
	x

	2607
	Tách MBA T1 E1.11 (220kV Thành Công)
	02/08
	0.00
	02/08
	11.00
	
	x

	2608
	Tách MBA T2 E1.11 (220kV Thành Công)
	03/08
	0.00
	03/08
	11.00
	
	x

	2609
	Tách MBA T1 E1.4 (220kV Hà Đông)
	02/08
	0.00
	02/08
	8.00
	
	x

	2610
	Tách MC 434 E1.23 (220kV Vân Trì)
	03/08
	0.00
	03/08
	19.00
	
	x

	2611
	Tách MBA AT1, MC 231 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	28/07
	0.00
	28/07
	4.00
	
	x

	2612
	Tách MC 212 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	28/07
	5.00
	28/07
	9.00
	
	x

	2613
	Tách MBA AT1, MC 231 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	28/07
	0.00
	28/07
	4.00
	
	x

	2614
	Tách MC 212 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	28/07
	5.00
	28/07
	9.00
	
	x

	2615
	Tách MC200, C29 E15.10 (220kV Đô Lương)
	31/07
	6.00
	02/08
	22.00
	
	x

	2616
	Tái lập ca trực E15.10 (220kV Đô Lương)
	31/07
	6.00
	07/08
	22.00
	
	x

	2617
	Đóng điện dự phòng thiết bị ngăn lộ 181, 182 E9.20
(220kV Bỉm Sơn)
	31/07
	8.00
	31/07
	12.00
	
	x

	2618
	Tách BVSL F87B, 50BF phía 220kV E15.10 (220kV Đô
Lương)
	02/08
	6.00
	04/08
	22.00
	
	x

	2619
	Tách MBA AT4, MC 234, 134, 434 E1.3 (220kV Mai
Động)
	04/08
	23.00
	05/08
	6.00
	
	x

	2620
	Tách MC 333 E1.6 (220kV Chèm)
	05/08
	0.00
	05/8
	8.00
	
	x

	2621
	Tách TC C21, MC 212 E15.10 (220kV Đô Lương)
	05/08
	6.00
	05/08
	22.00
	
	x

	2622
	Tách TBN 102 E3.7 (220kV Nam Định)
	05/08
	8.00
	05/08
	16.00
	
	x

	2623
	Tách MC 432 E9.50 (220kV Nông Cống)
	05/08
	8.00
	05/08
	12.00
	
	x

	2624
	Tách MC T101 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	06/08
	0.00
	06/08
	7.00
	
	x

	2625
	Tách MC 334 E1.6 (220kV Chèm)
	06/08
	0.00
	06/08
	10.00
	
	x

	2626
	Tách TC C22, MC 212 E15.10 (220kV Đô Lương)
	06/08
	6.00
	06/08
	22.00
	
	x

	2627
	Tách AT1, MC 231, 131, 431 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	06/08
	8.00
	06/08
	16.00
	
	x

	2628
	Đóng điện dự phòng thanh cái C19, TUC19 E1.3 (220kV
Mai Động)
	06/08
	8.30
	06/08
	12.00
	
	x

	2629
	Tách MC 200 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	08/08
	7.00
	09/08
	21.00
	
	x

	2630
	Tách MBA T3 E1.6 (220kV Chèm)
	09/08
	0.00
	10/8
	12.00
	
	x

	2631
	Tách MBA T3, MC 433 E1.11 ( 220kV Thành Công)
	09/08
	0.00
	09/08
	11.00
	
	x

	2632
	Tách MC271 E24.4 (220kV Phủ Lý) , MC 276 E1.4
(220kV Hà Đông)
ĐD 276 E1.4 (220kV Hà Đông) - 271 E24.4 (220kV Phủ
Lý)
	09/08
	8.00
	09/08
	21.00
	
	x

	2633
	Tách BVSL thanh cái 220kV (F87B) E24.4 (220kV Phủ
Lý)
	09/08
	20.00
	09/08
	22.00
	
	x

	2634
	Dùng MC 200 thay MC ngăn lộ 271 E24.4 (220kV Phủ Lý) - Tách bảo vệ F87L của ĐD 271 Phủ Lý- 276 Hà Đông

(ĐD còn bảo vệ F21/F67, F21/67 )
	09/08
	22.00
	09/08
	23.00
	
	x

	2635
	Tách MBA T4 E1.23 (220kV Vân Trì)
	10/8
	0.00
	10/8
	12.00
	
	x

	2636
	Tách MBA AT1, MC231, MC131, MC431, MC200 E24.4
(220kV Phủ Lý)
	10/08
	8.00
	10/08
	21.00
	
	x

	2637
	Tách BVSL thanh cái 220kV (F87B) E24.4 (220kV Phủ
Lý)
	10/08
	19.00
	10/08
	22.00
	
	x

	2638
	Dùng MC 200 thay MC 231 E24.4 (220kV Phủ Lý) -
Tách bảo vệ 87T2 của MBA AT2 E24.4 (220kV Phủ Lý) (MBA còn F67 và 87T1)
	10/08
	21.00
	10/08
	22.00
	
	x

	2639
	Tách TC C22, dùng MC200 thay MC271 T500NQ
(ngăn 271 còn F21-85 F21/21N F67/67N)
	10/08
	22.00
	11/08
	6.00
	
	x


	2640
	Tách TC C22, dùng MC200 thay MC272 T500NQ
(ngăn 272 còn bảo vệ F87L F21-85 F21 F67)
	11/08
	22.00
	12/08
	6.00
	
	x

	2641
	Tách TC C22, MC 212 E15.40 (220kV Tương Dương)
	11/08
	15.00
	11/08
	19.00
	
	x

	2642
	Tách TC C21, MC 212 E15.40 (220kV Tương Dương)
	11/08
	6.00
	11/08
	14.30
	
	x

	2643
	Tách TC C12, MC 112 E1.6 (220kV Chèm)
- Dùng MC100 thay MC 174, tách MC 174 E1.6 (220kV Chèm) (Bảo vệ ngăn đường dây 174 đầy đủ: Gồm F87L ngăn 174 và bảo vệ F21, F79 ngăn 100)
	12/08
	0.00
	12/08
	6.00
	
	x

	2644
	Tách ĐD 275 T500 Nho Quan - 272 E24.4 (220kV Phủ Lý), MC 275 T500 Nho Quan , 272 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	12/08
	6.00
	12/08
	17.00
	
	x

	2645
	Tách TC C21 E23.1, MC 212 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	12/08
	7.00
	12/08
	17.00
	
	x

	2646
	Tách Thanh Cái C29 E9.10 (220kV Nghi Sơn)
	12/08
	7.00
	12/08
	18.00
	
	x

	2647
	Tách TC C22, dùng MC200 thay MC273 T500NQ
(ĐD dùng bảo vệ F87L F21-85 F21/21N F67/67N)
	12/08
	22.00
	13/08
	6.00
	
	x

	2648
	Tách TC C12, MC 112 E15.40 (220kV Tương Dương)
	12/08
	15.00
	12/08
	19.00
	
	x

	2649
	Tách TC C11, MC 112 E15.40 (220kV Tương Dương)
	12/08
	6.00
	12/08
	14.30
	
	x

	2650
	Tách MC 100 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	13/08
	8.00
	13/08
	16.00
	
	x

	2651
	Tách TC C22, dùng MC200 thay MC274 T500NQ
(ĐD dùng bảo vệ F87L F21-85 F21/21N F67/67N)
	13/08
	22.00
	14/08
	6.00
	
	x

	2652
	Tách TC C11- Dùng MC100 thay MC 173, tách MC 173 E1.6 (220kV Chèm) (Bảo vệ ngăn đường dây 173 đầy đủ: Gồm F87L ngăn 173 và bảo vệ F21, F79 ngăn 100)
	14/08
	0.00
	14/08
	6.00
	
	x

	2653
	Tách MC 272 E23.1 (220kV Ninh Bình) (dùng MC 200 thay thế; ĐD272 có bảo vệ so lệch dọc ĐD và bảo vệ khoảng

cách và quá dòng ngăn lộ 200)
	14/08
	8.00
	14/08
	17.30
	
	x

	2654
	MC 100, MC 112 Trạm 500kV Đông Anh (T500ĐA)
	15/08
	9.00
	15/08
	10.00
	
	x

	2655
	Tách MC 433 E1.6 (220kV Chèm)
	16/08
	0.00
	16/08
	5.00
	
	x

	2656
	Tách MBA AT1, 231, 131, 431 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	16/08
	0.00
	16/08
	8.00
	
	x

	2657
	Tách MC 331 E1.4 (220kV Hà Đông)
	16/08
	0.00
	16/08
	4.00
	
	x

	2658
	Tách MBA T2, MC 132, 332 E1.4 (220kV Hà Đông)
	16/08
	4.00
	16/08
	8.00
	
	x

	2659
	Tách ngăn 112 T500 Hà Tĩnh
	16/08
	8.00
	16/08
	20.00
	
	x

	2660
	Tách MC 434 E1.6 (220kV Chèm)
	17/08
	0.00
	17/08
	9.00
	
	x

	2661
	Tách MBA AT1, MC 231 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	17/08
	0.00
	17/08
	6.00
	
	x

	2662
	Tách đ/d 174 T500 Hà Tĩnh - 171 E18.13 (Hà Tĩnh), MC 174 T500 HT
	17/08
	4.00
	17/08
	16.00
	
	x

	2663
	Tách MBA T1, MC 131, 431, thanh cái C41 E1.3 (220kV
Mai Động)
	18/08
	0.00
	18/08
	7.00
	
	x

	2664
	Tách ngăn lộ 277, 278 E15.10 (220kV Đô Lương)
	18/08
	8.00
	22/08
	22.00
	
	x

	2665
	Tái lập ca trực và chuyển quyền thao tác về tại trạm E15.10
(220kV Đô Lương)
	18/08
	8.00
	22/08
	22.00
	
	x

	2666
	Tách TC C22, MC212 E15.40 (220kV Tương Dương)
	18/08
	15.00
	18/08
	19.00
	
	x


	2667
	Tách TC C21, MC212 E15.40 (220kV Tương Dương)
	18/08
	6.00
	18/08
	14.30
	
	x

	2668
	Tách MBA AT3, MC 233, 133, 433 E1.3 (220kV Mai
Động)
	17/08
	0.00
	17/08
	6.00
	
	x

	2669
	Tách MC 100 E11.20 (220kV Vũ Thư)
	19/08
	7.00
	20/08
	16.00
	
	x

	2670
	Tách đ/d 174 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) - 172 E27.16
(Yên Phong 5) , và MC 174 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	19/08
	7.30
	19/08
	18.30
	
	x

	2671
	Tách TC C11, MC 112, MC 100 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	19/08
	20.00
	20/08
	6.00
	
	x

	2672
	Tách TC C12, MC112 E15.40 (220kV Tương Dương)
	19/08
	15.00
	19/08
	19.00
	
	x

	2673
	Tách TC C11, MC112 E15.40 (220kV Tương Dương)
	19/08
	6.00
	19/08
	14.30
	
	x

	2674
	Tách Thanh Cái C29 E9.10 (220kV Nghi Sơn)
	20/08
	7.00
	21/08
	18.00
	
	x

	2675
	Dùng MC100 lần lượt thay thế MC các ngăn lộ 132,177, 178 E11.20 (220kV Vũ Thư)

(Ngăn 132 còn bảo vệ F87T1, F87T2, F67; ngăn 177, 178
còn bảo vệ F87L, F21, F67).
	20/08
	16.00
	20/08
	17h30
	
	x

	2676
	Tách MBA AT4, MC 234, 134, 434 E1.3 (220kV Mai
Động)
	16/08
	0.00
	16/08
	6.00
	
	x

	2677
	Tách F87B, F50BF phía 220kV E15.10 (220kV Đô Lương)
	21/08
	6.00
	22/08
	22.00
	
	x

	2678
	MC200 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	22/08
	7.00
	25/08
	4.00
	
	x

	2679
	Cắt điện 277 T500 Thường Tín - 273 E28.10 (220kV Kim Động) và đường dây 275 T500 Nho Quan - 272 E24.4

(220kV Phủ Lý)
	23/08
	4.00
	25/08
	4.00
	
	x

	2680
	Tách MBA AT2, MC232, MC132, MC432 E24.4 (220kV
Phủ Lý)
	23/08
	4.00
	25/08
	4.00
	
	x

	2681
	Tách MC 200 (T500TT)
	24/08
	8.00
	25/08
	4.00
	
	x

	2682
	Tách BVSL thanh cái 220kV (F87B) E24.4 (220kV Phủ
Lý)
	24/08
	22.00
	25/08
	6.00
	
	x

	2683
	· Dùng MC 200 thay lần lượt MC 232, 272 E24.4 (220kV Phủ Lý)

· Tách bảo vệ 87T2 của MBA AT2 E24.4 (MBA còn bảo
vệ F67 và 87T1)
	25/08
	4.00
	25/08
	6.00
	
	x

	2684
	Tách MBA AT1, 231, 131, 431 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	25/08
	0.00
	25/08
	3.00
	
	x

	2685
	Tách đường dây 272 E9.60 (220kV KKT Nghi Sơn) -
281A9.35 (Nhiệt điện Nghi Sơn 1)
	25/08
	6.00
	25/08
	17.00
	
	x

	2686
	Tách TC C21, MC 212 E15.40 (220kV Tương Dương)
	25/08
	6.00
	25/08
	14.00
	
	x

	2687
	Tách TC C22, MC212, TC C29, MC 200 E15.40 (220kV
Tương Dương)
	25/08
	15.00
	25/08
	19.00
	
	x

	2688
	Tách MBA AT1, MC 231 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	26/08
	0.00
	26/08
	6.00
	
	x

	2689
	Tách TC C11, MC 112 E15.40 (220kV Tương Dương)
	26/08
	6.00
	26/08
	14.00
	
	x

	2690
	Đưa bảo vệ F87L ĐD 175E9.10 (220kV Nông Cống) -
171E9.37 (110kV Tĩnh Gia 2) vào vận hành
	26/08
	8.00
	26/08
	8.30
	
	x

	2691
	Đưa bảo vệ F87L ĐD 180 E9.50 (220kV Nông Cống) -
174 E9.2 (220kV Ba Chè) vào vận hành
	26/08
	8.30
	26/08
	9.00
	
	x

	2692
	Tách TC C12, MC 112 E15.40 (220kV Tương Dương)
	26/08
	15.00
	26/08
	20.00
	
	x


	2693
	Tách TC C11, MC112 E15.40 (220kV Tương Dương)
	03/09
	6.00
	03/09
	14.00
	
	x

	2694
	Tách TC C12, MC112 E15.40 (220kV Tương Dương)
	03/09
	15.00
	03/09
	20.00
	
	x

	2695
	Tách MC 276, C21 và ĐD 276 E1.4 (220kV Hà Đông) -
271 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	03/09
	22.00
	04/09
	8.00
	
	x

	2696
	Tách TC C21, MC212 E15.40 (220kV Tương Dương)
	04/09
	6.00
	04/09
	14.00
	
	x

	2697
	Tách TC C22, MC212, TC C29, MC 200 E15.40 (220kV
Tương Dương)
	04/09
	15.00
	04/09
	19.00
	
	x

	2698
	Tách MC200 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	05/09
	7.00
	06/09
	17.00
	
	x

	2699
	Tách MBA AT3, 200, 133, C22 E1.4 (220kV Hà Đông);
MC 200 đang thay thế MC 233
	05/09
	22.00
	06/09
	8.00
	
	x

	2700
	Tách ĐD 277 T500 Thường Tín - 273 E28.10 (220kV Kim Động) và đường dây 275 T500 Nho Quan - 272 E24.4 (220kV Phủ Lý), MC 277 T500 Thường Tín, 273 E28.10 (220kV Kim Động), 275 T500 Nho Quan, 272 E24.4

(220kV Phủ Lý)
	06/09
	4.00
	08/09
	4.00
	
	x

	2701
	Tách: MBA AT3, 233, 133 T500TT
	06/09
	7.00
	07/09
	7.00
	
	x

	2702
	Tách BVSL thanh cái 220kV (F87B) E24.4 (220kV Phủ
Lý)
	06/09
	15.00
	06/09
	19.00
	
	x

	2703
	- Dùng MC 200 thay MC ngăn lộ 272 E24.4 (220kV Phủ
Lý) .
	06/09
	17.00
	06/09
	19.00
	
	x

	2704
	Tách MBA AT1, MC 231 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	07/09
	0.00
	07/09
	6.00
	
	x

	2705
	Tách MC200 (T500TT). (MC277 vẫn đang tách).
	07/09
	4.00
	08/09
	4.00
	
	x

	2706
	Đóng điện định kỳ C29, TUC29, ngăn lộ 200 (T500TT)
	07/09
	9.00
	07/09
	10.00
	
	x

	2707
	Tách BVSL thanh cái 220kV (F87B) E24.4 (220kV Phủ
Lý)
	07/09
	16.00
	07/09
	20.00
	
	x

	2708
	· Dùng MC 200 thay MC ngăn lộ 231
· Tách bảo vệ 87T2 của MBA AT1 E24.4 (220kV Phủ Lý) (MBA còn bảo vệ công nghệ và 87T1)
	07/09
	18.00
	07/09
	20.00
	
	x

	2709
	Tách đường dây 272E9.60 (220kV KKTNS) - 281A9.35
(Nhiệt điện Nghi Sơn 1), MC 272 E9.60 (220kV KKTNS)
	08/09
	6.00
	08/09
	17.00
	
	x

	2710
	Tách đường dây 220kV 272 E9.20 (220kV Bỉm Sơn) - 271 (273)A9.25 (TĐ Hủa Na), MC 272 E9.20 (220kV Bỉm

Sơn)
	09/09
	6.00
	09/09
	17.00
	
	x

	2711
	Chuyển chế độ thao tác các thiết bị tại E5.9 (220kV Tràng
Bạch) sang chế độ TTX
	06/08
	0.00
	06/08
	0.30
	
	x

	2712
	Tái lập trực ca tại E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	06/08
	2.00
	31/12
	22.00
	
	x

	2713
	Chuyển chế độ thao tác các thiết bị tại E5.8 (220kV Hoành
Bồ) sang chế độ TTX
	07/08
	0.00
	07/08
	0.30
	
	x

	2714
	Tái lập trực ca tại E5.8 (220kV Hoành Bồ)
	07/08
	2.00
	31/12
	22.00
	
	x

	2715
	Chuyển chế độ thao tác các thiết bị tại E28.1 (220kV Phố
Nối) sang chế độ TTX
	08/08
	0.00
	08/08
	0.30
	
	x

	2716
	Tái lập trực ca tại E28.1 (220kV Phố Nối)
	08/08
	2.00
	31/12
	22.00
	
	x

	2717
	Cắt điện thanh cái C11, C19; Cắt điện MC T101 E28.1
(220kV Phố Nối).
	31/07
	1.00
	31/07
	7.00
	
	x

	2718
	Cắt điện thanh cái C12, C19 E28.1 (220kV Phố Nối).
	01/08
	1.00
	01/08
	7.00
	
	x

	2719
	Tách đ/d 173 E6.20 (220kV Lưu Xá) - 171 E6.5 (Lưu Xá) -
172 E6.21 (Sông Công 2); MC 173 E6.20
	03/08
	22.00
	04/08
	8h30
	
	x


	2720
	Tách đ/d 174 E2.35 (220kV Thủy Nguyên) - 172 E2.11
(Thuỷ Nguyên 2) - 171-7 E2.28 (Nam Cầu Kiền) - 172 E2.2 (An Lạc); MC 174 E2.35
	04/08
	0.00
	04/08
	5.00
	
	x

	2721
	Tách MBA AT1; MC 231, 131, 431 E2.9 (220kV Vật
Cách).
	04/08
	0.00
	04/08
	22.00
	
	x

	2722
	Tách và khôi phục lần lượt các ngăn lộ Máy cắt 172, 173,
171 E5.30 (220kV KCN Hải Hà)
	04/08
	1.00
	04/08
	7.00
	
	x

	2723
	Tách ĐD 273 A80 (Phả Lại) - 283 E8.30 (220kV NĐ Hải
Dương); MC 283, 253 E8.30
	04/08
	5.00
	04/08
	20.00
	
	x

	2724
	Tách ĐD 176 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 171 E7.19
(110kV Yên Dũng); Ngăn lộ 2 đầu TBA
	04/08
	6.00
	07/08
	23.00
	
	x

	2725
	Tách TC C12; MC 174 (Dùng MC 100 thay) (Còn F87L,
F21) T500 Tây Hà Nội
	05/08
	0.00
	05/08
	8.00
	
	x

	2726
	Dùng MC 100 thay MC 172 E28.1 (220kV Phố Nối). (Còn
bảo vệ F87L và F21, F67 ngăn lộ 100)
	05/08
	1.00
	06/08
	23.00
	
	x

	2727
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E28.1 (220kV Phố
Nối)
	05/08
	1.00
	05/08
	7.00
	
	x

	2728
	Tách ĐD 274 A80 (Phả Lại) - 284 E8.30 (220kV NĐ Hải
Dương); MC 284, 254 E8.30
	05/08
	5.00
	05/08
	20.00
	
	x

	2729
	Tách TC C12, MC 175, 176 (ngăn lộ dự phòng chưa có
xuất tuyến ĐD) E26.5 (220kV Bắc Kạn)
	05/08
	7.00
	05/08
	17.00
	
	x

	2730
	Tách ngăn lộ 180 E16.2 (220kV Cao Bằng)- Ngăn lộ dự
phòng chưa có xuất tuyến ĐD
	05/08
	7.00
	05/08
	17.00
	
	x

	2731
	Đóng điện TBDP ngăn MC 177, 178 E28.15 (T220 Yên
Mỹ) (ngăn DP chưa đấu nối XT ĐD)
	05/08
	8.00
	05/08
	10.00
	
	x

	2732
	Đóng điện TBDP ngăn lộ MC 171, 175 (không đóng DCL-
7) E2.9 (220kV Vật Cách)
	05/08
	8.00
	05/08
	10.00
	
	x

	2733
	Đóng điện TBDP ngăn lộ 200, thanh cái C29 T500 Hiệp
Hòa
	05/08
	9.00
	05/08
	10.00
	
	x

	2734
	Tách TC C11, lần lượt MC 174, 175 (dùng MC 100 thay thế lần luợt) (còn bảo vệ F87L, F67, F21) E5.9 (220kV

Tràng Bạch)
	05/08
	23.00
	06/08
	7.00
	
	x

	2735
	Tách ĐD 285 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) - 278 T500 Phố Nối; Tách MC 285, 255 E8.30; Tách MC 278 T500

Phố Nối.
	06/08
	5.00
	06/08
	20.00
	
	x

	2736
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC K101, 131 E12.30 (220kV Nghĩa Lộ);

100 thay K101 còn BV F50, BV công nghệ Kháng; Tách F87R trong quá trình 100 thay K101.

100 thay 131 còn BV 87T1, BV công nghệ MBA, F67_1;
Tách F87T2 trong quá trình 100 thay 131.
	06/08
	7.00
	06/08
	10.30
	
	x

	2737
	KHÔI PHỤC Đóng điện MBA AT1, ngăn 231, 131, 431
và kháng điện KH101, ngăn K101 E12.30 (220kV Nghĩa Lộ) (ngăn DP nóng)
	06/08
	7.00
	06/08
	14.30
	
	x

	2738
	Tách thanh cái C21, MC 272 (dùng MC 200 thay) - (Còn F87L; F85; F21 và F67/67N) E7.6 (220kV Bắc Giang)
	06/08
	8.00
	06/08
	16.00
	
	x

	2739
	Dùng MC 200 thay lần lượt MC 271, 272, 273, 274; Tách
chức năng 87L lần lượt ngăn lộ 271, 272, 273, 274 E2.40 (220kV Dương Kinh). Bảo vệ cho ĐD còn chức năng F21- 85, F67 trong hợp bộ F87L ngăn 271, 272, 273, 274 và F21
ngăn 200.
	06/08
	8.30
	06/08
	21.00
	
	x


	2740
	Dùng MC 200 thay lần lượt các MC 272, 231 E12.30 (220kV Nghĩa Lộ)

200 thay 272 còn BV: F21_2, F85; Tách F87L trong quá trình 200 thay ngăn lộ 272.

200 thay 231 còn BV F87T1, BV công nghệ MBA, F21_1;
Tách F87T2 trong quá trình 200 thay 231.
	06/08
	11.00
	06/08
	14.30
	
	x

	2741
	Dùng MC 100 thay lần lượt các MC 171, 172 E12.30 (220kV Nghĩa Lộ);

100 thay 171, 172 còn BV F67, F21_1; Tách F87L trong
quá trình 100 thay ngăn lộ 171, 172.
	06/08
	16.00
	06/08
	19.30
	
	x

	2742
	Tách và khôi phục lần lượt các ngăn lộ Máy cắt 172, 173,
171 E5.30 (220kV KCN Hải Hà)
	07/08
	1.00
	07/08
	7.00
	
	x

	2743
	Tách mạch sa thải phụ tải đặc biệt S85.2 (Tín hiệu từ T500 Nho Quan gửi cắt T110 Dị Sử); Tách mạch sa thải phụ tải theo điện áp thấp S27.2 (Gửi cắt T110 Dị Sử) E28.1 (220kV Phố Nối).
	07/08
	1.00
	08/08
	23.00
	
	x

	2744
	Tách đ/d 172 E28.1 (220kV Phố Nối) - 171 E28.22 (Dị Sử); MC 172 E28.1; Tách bảo vệ F87L ĐD 172 E28.1
	07/08
	1.00
	08/08
	23.00
	
	x

	2745
	Tách ĐD 175 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 172 A60 (NĐ.Cao Ngạn), ngăn lộ 175 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	07/08
	5.00
	09/08
	5.00
	
	x

	2746
	Tách ĐD 286 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) - 277 T500 Phố Nối; Tách MC 286, 256 E8.30; Tách MC 277 T500

Phố Nối.
	07/08
	5.00
	07/08
	20.00
	
	x

	2747
	Tách đ/d 171 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 172 E2.12 (Lê Chân) - 172 E2.3 (Lạch Tray) - 171 E2.5 (Cửa Cấm) - 172 E2.13 (Cát Bi) - 171 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 171 E2.20; 171 E2.1;
	08/08
	0.00
	08/08
	22.00
	
	x

	2748
	Tách đ/d 171 E2.35 (220kV Thủy Nguyên) - 171 E2.41
(Lưu Kiếm); MC 171E2.35
	08/08
	5.00
	08/08
	17.00
	
	x

	2749
	Tách kháng KH101 và MC K101 E17.6 (220kV Sơn La) Tái lập ca trực tại E17.6 (220kV Sơn La) (SCADA chập chờn trong quá trình cấu hình hệ thống máy tính).
	08/08
	5.00
	08/08
	22.00
	
	x

	2750
	Tách MC 100; 180 (chưa đấu nối xuất tuyến) E17.6
(220kV Sơn La)
	08/08
	8.00
	08/08
	16.00
	
	x

	2751
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E28.1 (220kV Phố
Nối)
	08/08
	12.00
	08/08
	23.00
	
	x

	2752
	Tái lập ca trực; gián đoạn Scada tại E2.20 (220kV Đình
Vũ)
	08/08
	20.00
	08/08
	22.00
	
	x

	2753
	Tách ĐD 176 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 A60 (NĐ.Cao Ngạn), ngăn lộ 176 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	09/08
	5.00
	11/08
	5.00
	
	x

	2754
	Tách ngăn lộ 178 (dùng MC100 thay MC178- Còn 01 bộ F21 và 01 bộ F67/67N) E7.6 (220kV Bắc Giang)
	09/08
	6.00
	12/08
	6.00
	
	x

	2755
	Tách ĐD 281 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) - 275 E8.20
(220kV Hải Dương 2); Tách MC 281, 251 E8.30; Tách MC 275 E8.20
	10/08
	0.00
	10/08
	20.00
	
	x


	2756
	Tách đ/d 172 E2.1 (220kV Đồng Hoà) 171 E2.12 (Lê Chân) - 171 E2.3 (Lạch Tray) - 172 E2.5 (Cửa Cấm) - 171 E2.13 (Cát Bi) - 172 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 172 E2.20; 172 E2.1
	10/08
	0.00
	10/08
	22.00
	
	x

	2757
	Tách thanh cái C21 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	10/08
	0.00
	10/08
	6.00
	
	x

	2758
	Tách ĐD 271 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 271 T500 Hiệp
Hoà; MC 2 đầu ĐD
	10/08
	5.00
	10/08
	11.00
	
	x

	2759
	Tái lập ca trực; gián đoạn Scada tại E2.20 (220kV Đình
Vũ)
	10/08
	20.00
	10/08
	22.00
	
	x

	2760
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16
(220kV Phú Bình); MC 2 đầu ĐD
	11/08
	0.00
	11/08
	11.00
	
	x

	2761
	Tách ĐD 178 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 172 E7.14
(110kV Lục Nam); Ngăn lộ 178 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	12/08
	6.00
	12/08
	23.00
	
	x

	2762
	Tách ĐD 572 Thường Tín - 571 Tây Hà Nội; MC 571; 572
T500THN
	13/08
	6.00
	15/08
	13.00
	
	x

	2763
	Tách MC 571; 572; 577; MBA AT1; MC 231 T500 Tây
Hà Nội
	16/08
	1.00
	17/08
	22.00
	
	x

	2764
	Tách TC C22; MC 212 T500 Tây Hà Nội
	12/08
	6.00
	12/08
	18.00
	
	x

	2765
	Tách TC C21 T500 Tây Hà Nội
	16/08
	1.00
	17/08
	22.00
	
	x

	2766
	Thao tác đóng/cắt Máy cắt MC K503 T500 Quảng Ninh
(05 lần)
	12/08
	8.00
	12/08
	17.00
	
	x

	2767
	Tách ĐD 572 Hòa Bình - 578 Nho Quan; MC 571; 572
T500 Hòa Bình; MC 577; 578 T500 Nho Quan
	12/08
	4.00
	13/08
	23.55
	
	x

	2768
	Tách MC 572 T500 Hòa Bình
	16/08
	5.00
	16/08
	18.00
	
	x

	2769
	Tách ĐD 572 Hòa Bình - 578 Nho Quan; MC 571; 572 T500 Hòa Bình; MC 577; 578 T500 Nho Quan

(Ghi chú: Block TRIP F87T2 MBA AT2 và F87S2 từ lúc
đóng trả MC 572 cho đến khi đóng trả AT2; kiểm tra mang tải tốt thì trả lại bảo vệ)
	16/08
	12.00
	16/08
	18.00
	
	x

	2770
	Tách MBA AT2; Cắt MC 572; 573; 222; 200 T500 Hòa
Bình.
(Ghi chú: Trong thời gian đóng điện khôi phục MBA AT2; Block TRIP từ so lệch MBA AT2 F87T2; và từ rơ le so lệch F87S2 đoạn thanh dẫn MBA AT2 để kiểm tra mang tải)
	16/08
	12.00
	16/08
	18.00
	
	x

	2771
	Tách MBA AT1; Cắt MC 571; 574; 221; 200 T500 Hòa
Bình
(Ghi chú: Trong thời gian đóng điện khôi phục MBA AT1; Block TRIP từ so lệch MBA AT1 F87T2 và từ rơ le so lệch F87S1 đoạn thanh dẫn MBA AT1 để kiểm tra mang tải)
	17/08
	8.00
	17/08
	16.00
	
	x

	2772
	Chỉnh định RLBV Ngăn lộ tại T500 Hòa Bình (Không cắt
điện)
	11/08
	21.00
	11/08
	22.00
	
	x

	2773
	Chỉnh định RLBV Ngăn lộ tại T500 Hiệp Hòa (Không cắt
điện)
	10/08
	7.00
	10/08
	12.00
	
	x

	2774
	Chỉnh định RLBV Ngăn lộ tại T500 Sơn La (Không cắt
điện)
	12/08
	7.00
	12/08
	17.00
	
	x

	2775
	Chỉnh định RLBV Ngăn lộ 574 T500 Lai Châu (Không cắt
điện)
	12/08
	7.00
	12/08
	10.00
	
	x

	2776
	Chỉnh định RLBV Ngăn lộ 575 T500 Việt Trì (Không cắt
điện)
	13/08
	8.00
	13/08
	12.00
	
	x

	2777
	Tách ĐD 572 Hiệp Hoà - 571 Việt Trì; MC 571; 572
T500VT; MC 572; 573 T500 Hiệp Hòa
	12/08
	0.00
	12/08
	5.00
	
	x


	2778
	Tách MBA AT2, MC 572, 573, TC C53 T500 Lai Châu
	12/8
	20.00
	13/8
	1.00
	
	x

	2779
	Tách MBA AT1 T500 Lai Châu
	13/8
	20.00
	14/8
	1.00
	
	x

	2780
	Tách ĐD 571 Sơn La - 572 Lai Châu; MC 571, 572 T500
Lai Châu
	14/8
	2.00
	14/8
	5.00
	
	x

	2781
	Chỉnh định RLBV tại E1.35 (220kV Sơn Tây) (không cắt
điện)
	08/08
	8.00
	08/08
	15.00
	
	x

	2782
	Chỉnh định RLBV tại E10.5 (220kV Xuân Mai) (không cắt
điện)
	08/08
	8.00
	08/08
	15.00
	
	x

	2783
	Chỉnh định RLBV tại E25.2 (220kV Vĩnh Yên) (không cắt
điện)
	08/08
	8.00
	08/08
	15.00
	
	x

	2784
	Chỉnh định RLBV tại T500 Tây Hà Nội (không cắt điện)
	08/08
	8.00
	08/08
	15.00
	
	x

	2785
	Tách MBA AT2; MC 232; MC 132; MC 432 E5.8 (220kV
Hoành Bồ)
	16/08
	6.00
	30/08
	19.00
	
	x

	2786
	Tách MC T203 E20.3 (220kV Lào Cai)
	11/08
	0.00
	13/08
	23.00
	
	x

	2787
	Tách Thanh cái C21 E20.3 (220kV Lào Cai)
	12/08
	7.00
	12/08
	20.00
	
	x

	2788
	Tách Thanh cái C22 và MBA AT2; ngăn 232; 132; K402
E20.3 (220kV Lào Cai)
	13/08
	5.00
	13/08
	23.00
	
	x

	2789
	Tách thanh cái C29; MC200 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) Lưu ý: Sau khi trả thiết bị DCL 273-9; 274-9 mang điện một má về phía thanh cái C29.
	13/08
	8.00
	14/08
	20.00
	
	x

	2790
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV E25.10 (220kV Vĩnh
Tường)
	13/08
	22.00
	14/08
	20.00
	
	x

	2791
	Tách thanh cái C21 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
Lưu ý: Sau khi trả thiết bị DCL 273-1;274-1; 212-1 mang điện một má về phía thanh cái C21
	14/08
	22.00
	15/08
	16.00
	
	x

	2792
	Tách thanh cái C11 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
Lưu ý: Sau khi trả thiết bị DCL 177-1; 178-1 mang điện một má về phía thanh cái C11
	15/08
	16.30
	15/08
	23.30
	
	x

	2793
	Tách thanh cái C22 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
Lưu ý: Sau khi trả thiết bị DCL 273-2;274-2; 212-2mang điện một má về phía thanh cái C22.
	16/08
	0.00
	16/08
	16.00
	
	x

	2794
	Tách thanh cái C12 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
Lưu ý: Sau khi trả thiết bị DCL 177-2; 178-2mang điện một má về phía thanh cái C12.
	16/08
	16.30
	16/08
	21.00
	
	x

	2795
	Tách thanh cái C19; MC100 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) Lưu ý: Sau khi trả thiết bị DCL 177-9; 178-9 mang điện một má về phía thanh cái C19.
	16/08
	0.00
	17/08
	18.00
	
	x

	2796
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E25.10 (220kV Vĩnh
Tường)
	16/08
	22.00
	17/08
	18.00
	
	x

	2797
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ 412 E25.10 (220kV
Vĩnh Tường)
	15/08
	9.00
	15/08
	10.00
	
	x

	2798
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ 333 E25.10 (220kV
Vĩnh Tường)
	15/08
	9.00
	15/08
	10.00
	
	x

	2799
	Đóng điện lần lượt thiết bị dự phòng các TU277; CS277;
TU276; CS276; TU2AT1; TU2AT2; TU282; CS282; TU284; CS284 T500 Lào Cai
	15/08
	9.00
	15/08
	10.00
	
	x

	2800
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ TC C19 E4.4 (220kV
Việt Trì);
	15/08
	9.00
	15/08
	10.00
	
	x

	2801
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ Thanh cái C29 và MC
200 T500 Sơn La
	11/08
	9.00
	11/08
	10.00
	
	x


	2802
	Tách ĐD 275 T500 Sơn La - 271; 272 E17.50 (220kV
Mường La); MC 275 T500SL; MC 271 E17.50; TC C29 T500SL
	13/08
	5.00
	13/08
	17.00
	
	x

	2803
	Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La;
MC 273 E17.6; MC 276 T500SL
	15/08
	5.00
	15/08
	16.00
	
	x

	2804
	Cắt điện ngăn lộ kháng KH101 E29.20 (Trạm 220kV
Mường Tè)
	11/08
	6.00
	11/08
	18.00
	
	x

	2805
	Tách ĐD 177 E17.6 (Trạm 220kV Sơn La) - 171 E17.50
(Trạm 220kV Mường La); cắt MC177 E17.6
	14/08
	5.00
	14/08
	16.00
	
	x

	2806
	Tách MC 432 E17.6 (220kV Sơn La)
	14/08
	8.00
	14/08
	16.00
	
	x

	2807
	Tách ĐD 240(260) A100 (TĐ Hoà Bình) - 277 T500 Tây
Hà Nội; MC 277 T500THN
	11/08
	5.00
	11/08
	11.00
	
	x

	2808
	Tách ĐD 172 E6.16 (220kV Phú Bình) - 172 E6.3 (110kV
Gò Đầm); MC 172 E6.16 (220kV Phú Bình)
	12/08
	0.00
	12/08
	7.00
	
	x

	2809
	Tách MBA AT1 E7.15 (220kV Quang Châu)
	13/08
	0.00
	13/08
	4.00
	
	x

	2810
	Tách thanh cái C11; MC 175 (Dùng MC 100 thay) - Còn bảo vệ 01 bộ F87L; 01 bộ F67/67N) E6.16 (220kV Phú

Bình)
	15/08
	0.00
	15/08
	7.00
	
	x

	2811
	Tách TC C21; MC 233 (Dùng MC 200 thay) - (Còn bảo vệ F87T1; F87T2; F67 và BV công nghệ MBA) T500 Hiệp

Hòa
	15/08
	0.00
	15/08
	7.00
	
	x

	2812
	Tách ĐD 275 T500 Hiệp Hoà - 273 E1.19 (220kV Sóc
Sơn); MC 273 E1.19; MC 275 T500HH
	16/08
	0.00
	16/08
	7.00
	
	x

	2813
	Tách ĐD 280 T500 Hiệp Hoà - 272 E7.15 (220kV Quang
Châu); MC 280 T500HH; MC 272 E7.15
	17/08
	0.00
	17/08
	5.00
	
	x

	2814
	Tách ĐD 273 E16.5 (220kV Bảo Lâm) - 272 E16.2 (220kV Cao Bằng); MC 273; 274 E16.5; MC 272 E16.2
	17/08
	5.00
	17/08
	16.00
	
	x

	2815
	Hoãn Tách ĐD 220kV 272 A14.0 (TĐ.Tuyên Quang) - 273 E26.5 (220kV Bắc Kạn); Ngăn lộ 273 E26.5 (220kV Bắc

Kạn)- Cắt liên tục
	16/08
	5.00
	18/08
	17.00
	
	x

	2816
	Tách MC 100 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	07/08
	1.00
	07/08
	5.00
	
	x

	2817
	Tách MC 177 (Dùng MC 100 thay) E7.6 (220kV Bắc Giang); (Còn BV F21; F67/67N); Tách F87L ĐD 177 E7.6

(220kV Bắc Giang)
	11/08
	6.00
	14/08
	6.00
	
	x

	2818
	Tách đ/d 177 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 171 E7.22 (Nam
Thành Phố); MC 177 E7.6
	14/08
	6.00
	15/08
	6.00
	
	x

	2819
	Tách MC 100 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	15/08
	1.00
	15/08
	5.00
	
	x

	2820
	Tách MC 171 (Dùng MC 100 thay) E7.6 (220kV Bắc Giang); (Còn BV F21; F67/67N); Tách F87L ĐD 171 E7.6

(220kV Bắc Giang)
	17/08
	6.00
	20/08
	6.00
	
	x

	2821
	Tách đ/d 171 E7.6 (Bắc Giang 220kV) - 171 E7.31 (Bắc
Lũng); MC 171 E7.6
	20/08
	6.00
	21/08
	6.00
	
	x

	2822
	Tách MC 100 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	21/08
	1.00
	21/08
	6.00
	
	x

	2823
	Tách ĐD 175 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 172 A60 (NĐ.Cao Ngạn); ngăn lộ 175 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	15/08
	5.00
	17/08
	5.00
	
	x

	2824
	Tách đ/d 171 A6.0 (NĐ Cao Ngạn) - 176 E6.2 (220kV Thái Nguyên); MC 176 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	11/08
	5.00
	13/08
	6.00
	
	x

	2825
	Tách ĐD 172 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) - 181 A80
(Phả Lại); MC 172 E8.30
	11/08
	5.00
	11/08
	20.00
	
	x

	2826
	Tách TC C11; MC 171 (Dùng MC 100 thay) E28.15
(220kV Yên Mỹ) (còn bảo vệ F21; F67)
	11/08
	6.00
	11/08
	12.00
	
	x


	2827
	Tách ĐD 271 A80 (NĐ Phả Lại) - 273 T500 Phố Nối; MC
273 T500 Phố Nối; MC 273 T500 Phố Nối.(Sáng tách chiều trả)
	11/08
	5.00
	12/08
	16.00
	
	x

	2828
	Tách MC 112; TC C12 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	11/08
	22.00
	12/08
	7.00
	
	x

	2829
	Tách ĐD 173 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) - 171 E8.6
(Lai Khê); MC 173 E8.30
	12/08
	5.00
	12/08
	20.00
	
	x

	2830
	Tách MBA AT1; MC 271; 273; 131; 431 E8.9 (220kV
Hải Dương)
	12/08
	6.00
	12/08
	12.00
	
	x

	2831
	Tách ĐD 174 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) - 172 E8.6
(Lai Khê); MC 174 E8.30
	13/08
	5.00
	13/08
	20.00
	
	x

	2832
	Tách ĐD 276 E2.1 (220kV Đồng Hòa) – 272 E2.40
(220kV Dương Kinh); MC 272 E2.40; MC 276 E2.1
	13/08
	8.30
	13/08
	15.00
	
	x

	2833
	Tách chức năng 87L ĐD 276 E2.1 (220kV Đồng Hòa) – 272 E2.40 (220kV Dương Kinh); Dùng MC 200 thay MC 272 E2.40 (220kV Dương Kinh). Còn chức năng

F21-85; F67 trong hợp bộ F87L ngăn 272 và F21 ngăn 200.
	13/08
	15.30
	13/08
	18.00
	
	x

	2834
	Tách ĐD 273 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 271 E8.20 (220kV
Hải Dương 2); MC 2 đầu ĐD ; Tách C22 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	13/08
	22.00
	14/08
	6.00
	
	x

	2835
	Tách MC 175; Tách TC C11 E8.30 (220kV NĐ Hải
Dương)
	14/08
	5.00
	14/08
	20.00
	
	x

	2836
	Tách ĐD 274 E2.20 (220kV Đình Vũ) – 273 E2.40 (220kV Dương Kinh); Tách MC 273 E2.40; MC 274 E2.20
	14/08
	8.30
	14/08
	15.00
	
	x

	2837
	Tách chức năng 87L ĐD 274 E2.20 (220kV Đình Vũ) – 273 E2.40 (220kV Dương Kinh); Dùng MC 200 thay MC 273 E2.40 (220kV Dương Kinh). Còn chức năng F21-85; F67 trong hợp bộ F87L ngăn 273 và F21 ngăn 200.
	14/08
	15.30
	14/08
	18.00
	
	x

	2838
	Tách MC 176; Tách TC C12 E8.30 (220kV NĐ Hải
Dương)
	15/08
	5.00
	15/08
	20.00
	
	x

	2839
	Đóng điện TBDP lần lượt ngăn lộ 175; 176; 177; 178
(Đóng DCL -7) E2.35 (T220 Thủy Nguyên).
	15/08
	8.00
	15/08
	11.00
	
	x

	2840
	Tách đ/d 171 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 173 E8.12 (Thép Hoà Phát); Tách MC 171; TC C11 E8.20.
	15/08
	20.00
	16/08
	6.00
	
	x

	2841
	Tách ĐD 272 E2.1 (220kV Đồng Hòa) - 272 E2.9 (220kV
Vật Cách); Tách MC 272 E2.1; 272 E2.9
	16/08
	5.00
	16/08
	22.00
	
	x

	2842
	Tách MBA AT1; MC 231; TC C22 E8.20 (220kV Hải
Dương 2)
	16/08
	22.00
	17/08
	7.00
	
	x

	2843
	Tách MBA AT1; Tách MC 231; 131; 431 E2.9 (220kV
Vật Cách).
	17/08
	0.00
	17/08
	23.00
	
	x

	2844
	Dùng MC 100 thay MC 131 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn BV F87T1; F87T2; F67 và bảo vệ công nghệ MBA).
	12/08
	0.00
	12/08
	7.00
	
	x

	2845
	Dùng MC 100 thay MC 132 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn BV F87T1; F87T2; F67 và bảo vệ công nghệ MBA).
	13/08
	0.00
	13/08
	7.00
	
	x

	2846
	Dùng MC 100 thay MC 176 E2.9 (220kV Vật Cách).
(Ngăn lộ 176 còn BV F21; F67)
	14/08
	0.00
	14/08
	7.00
	
	x

	2847
	Dùng MC 100 thay MC 177 E2.9 (220kV Vật Cách).
(Ngăn lộ 177 còn BV F21; F67 và F87L).
	15/08
	0.00
	15/08
	7.00
	
	x


	2848
	Dùng MC 100 thay MC 172 E2.9 (220kV Vật Cách).
(Ngăn lộ 172 còn BV F21; F67 và F87L)
	16/08
	0.00
	16/08
	7.00
	
	x

	2849
	Dùng MC 100 thay MC 173 E2.9 (220kV Vật Cách).
(Ngăn lộ 173 còn BV F21; F67).
	17/08
	0.00
	17/08
	7.00
	
	x

	2850
	Dùng MC 100 thay MC 174 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn
BV F21; F67)
	18/08
	0.00
	18/08
	7.00
	
	x

	2851
	Tách MC 100 E2.9 (220kV Vật Cách).
	18/08
	8.00
	18/08
	16.00
	
	x

	2852
	Tách ĐD 174 E4.4 (220kV Việt Trì) - 171 E4.17 (Thụy
Vân); MC 174 E4.4
	08/08
	5.00
	08/08
	10.00
	
	x

	2853
	Tách ĐD 176 E4.4 (220kV Việt Trì) - 172 E4.1 (Việt Trì);
MC 176 E4.4
	09/08
	5.00
	09/08
	10.00
	
	x

	2854
	Tách ĐD 177 E4.4 (220kV Việt Trì) - 171 E4.6 (Bắc Việt
Trì); MC 176 E4.4
	10/08
	5.00
	10/08
	10.00
	
	x

	2855
	Tách MC 100 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	07/08
	1.00
	07/08
	5.00
	
	x

	2856
	Tách MC T203 E20.3 (220kV Lào Cai)
	11/08
	0.00
	13/08
	23.00
	
	x

	2857
	Tách ĐD 240(260) A100 (TĐ Hoà Bình) - 277 T500 Tây
Hà Nội; MC 277 T500THN
	11/08
	5.00
	11/08
	11.00
	
	x

	2858
	Tách ĐD 271 A80 (NĐ Phả Lại) - 273 T500 Phố Nối; MC
273 T500 Phố Nối; MC 273 T500 Phố Nối.(Sáng tách chiều trả)
	11/08
	5.00
	12/08
	16.00
	
	x

	2859
	Tách ĐD 172 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) - 181 A80
(Phả Lại); MC 172 E8.30
	11/08
	5.00
	11/08
	20.00
	
	x

	2860
	Tách đ/d 171 A6.0 (NĐ Cao Ngạn) - 176 E6.2 (220kV Thái Nguyên); MC 176 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	11/08
	5.00
	13/08
	6.00
	
	x

	2861
	Cắt điện ngăn lộ kháng KH101 E29.20 (Trạm 220kV
Mường Tè)
	11/08
	6.00
	11/08
	18.00
	
	x

	2862
	Tách TC C11, MC 171 (Dùng MC 100 thay) E28.15
(220kV Yên Mỹ) (còn bảo vệ F21, F67)
	11/08
	6.00
	11/08
	12.00
	
	x

	2863
	Tách MC 177 (Dùng MC 100 thay) E7.6 (220kV Bắc Giang); (Còn BV F21; F67/67N); Tách F87L ĐD 177 E7.6

(220kV Bắc Giang)
	11/08
	6.00
	14/08
	6.00
	
	x

	2864
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ Thanh cái C29 và MC
200 T500 Sơn La
	11/08
	9.00
	11/08
	10.00
	
	x

	2865
	Tách MC 112, TC C12 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	11/08
	22.00
	12/08
	7.00
	
	x

	2866
	Dùng MC 100 thay MC 131 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn BV F87T1; F87T2; F67 và bảo vệ công nghệ MBA).
	12/08
	0.00
	12/08
	7.00
	
	x

	2867
	Tách ĐD 172 E6.16 (220kV Phú Bình) - 172 E6.3 (110kV
Gò Đầm), MC 172 E6.16 (220kV Phú Bình)
	12/08
	0.00
	12/08
	7.00
	
	x

	2868
	Tách ĐD 173 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) - 171 E8.6
(Lai Khê); MC 173 E8.30
	12/08
	5.00
	12/08
	20.00
	
	x

	2869
	Tách MBA AT1; MC 271, 273, 131, 431 E8.9 (220kV
Hải Dương)
	12/08
	6.00
	12/08
	12.00
	
	x

	2870
	Tách Thanh cái C21 E20.3 (220kV Lào Cai)
	12/08
	7.00
	12/08
	20.00
	
	x

	2871
	Tách TC C22, MC 212 T500 Tây Hà Nội
	12/08
	8.00
	12/08
	17.00
	
	x

	2872
	Dùng MC 100 thay MC 132 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn BV F87T1; F87T2; F67 và bảo vệ công nghệ MBA).
	13/08
	0.00
	13/08
	7.00
	
	x

	2873
	Tách MBA AT1 E7.15 (220kV Quang Châu)
	13/08
	0.00
	13/08
	4.00
	
	x

	2874
	Tách Thanh cái C22 và MBA AT2, ngăn 232, 132, K402
E20.3 (220kV Lào Cai)
	13/08
	5.00
	13/08
	23.00
	
	x


	2875
	Tách ĐD 275 T500 Sơn La - 271, 272 E17.50 (220kV
Mường La); MC 275 T500SL; MC 271 E17.50; TC C29 T500SL
	13/08
	5.00
	13/08
	17.00
	
	x

	2876
	Tách ĐD 174 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) - 172 E8.6
(Lai Khê); MC 174 E8.30
	13/08
	5.00
	13/08
	20.00
	
	x

	2877
	Tách thanh cái C29, MC200 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) Lưu ý: Sau khi trả thiết bị DCL 273-9, 274-9 mang điện một má về phía thanh cái C29.
	13/08
	8.00
	14/08
	20.00
	
	x

	2878
	Tách ĐD 276 E2.1 (220kV Đồng Hòa) – 272 E2.40
(220kV Dương Kinh); MC 272 E2.40, MC 276 E2.1
	13/08
	8.30
	13/08
	15.00
	
	x

	2879
	Tách chức năng 87L ĐD 276 E2.1 (220kV Đồng Hòa) – 272 E2.40 (220kV Dương Kinh); Dùng MC 200 thay MC 272 E2.40 (220kV Dương Kinh). Còn chức năng

F21-85, F67 trong hợp bộ F87L ngăn 272 và F21 ngăn 200.
	13/08
	15.30
	13/08
	18.00
	
	x

	2880
	Tách ĐD 273 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 271 E8.20 (220kV
Hải Dương 2); MC 2 đầu ĐD ; Tách C22 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	13/08
	22.00
	14/08
	6.00
	
	x

	2881
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 220kV E25.10 (220kV Vĩnh
Tường)
	13/08
	22.00
	14/08
	20.00
	
	x

	2882
	Dùng MC 100 thay MC 176 E2.9 (220kV Vật Cách).
(Ngăn lộ 176 còn BV F21, F67)
	14/08
	0.00
	14/08
	7.00
	
	x

	2883
	Tách ĐD 177 E17.6 (Trạm 220kV Sơn La) - 171 E17.50
(Trạm 220kV Mường La); cắt MC177 E17.6
	14/08
	5.00
	14/08
	16.00
	
	x

	2884
	Tách MC 175; Tách TC C11 E8.30 (220kV NĐ Hải
Dương)
	14/08
	5.00
	14/08
	20.00
	
	x

	2885
	Tách đ/d 177 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 171 E7.22 (Nam
Thành Phố); MC 177 E7.6
	14/08
	6.00
	15/08
	6.00
	
	x

	2886
	Tách MC 432 E17.6 (220kV Sơn La)
	14/08
	8.00
	14/08
	16.00
	
	x

	2887
	Tách ĐD 274 E2.20 (220kV Đình Vũ) – 273 E2.40 (220kV Dương Kinh); Tách MC 273 E2.40, MC 274 E2.20
	14/08
	8.30
	14/08
	15.00
	
	x

	2888
	Tách chức năng 87L ĐD 274 E2.20 (220kV Đình Vũ) – 273 E2.40 (220kV Dương Kinh); Dùng MC 200 thay MC 273 E2.40 (220kV Dương Kinh). Còn chức năng F21-85, F67 trong hợp bộ F87L ngăn 273 và F21 ngăn 200.
	14/08
	15.30
	14/08
	18.00
	
	x

	2889
	Tách thanh cái C21 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
Lưu ý: Sau khi trả thiết bị DCL 273-1,274-1, 212-1 mang điện một má về phía thanh cái C21
	14/08
	22.00
	15/08
	16.00
	
	x

	2890
	Dùng MC 100 thay MC 177 E2.9 (220kV Vật Cách).
(Ngăn lộ 177 còn BV F21, F67 và F87L).
	15/08
	0.00
	15/08
	7.00
	
	x

	2891
	Tách TC C21, MC 233 (Dùng MC 200 thay) - (Còn bảo vệ
F87T1; F87T2; F67 và BV công nghệ MBA) T500 Hiệp Hòa
	15/08
	0.00
	15/08
	7.00
	
	x

	2892
	Tách thanh cái C11, MC 175 (Dùng MC 100 thay) - Còn
bảo vệ 01 bộ F87L, 01 bộ F67/67N) E6.16 (220kV Phú Bình)
	15/08
	0.00
	15/08
	7.00
	
	x

	2893
	Tách MC 100 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	15/08
	1.00
	15/08
	5.00
	
	x

	2894
	Tách MC 176; Tách TC C12 E8.30 (220kV NĐ Hải
Dương)
	15/08
	5.00
	15/08
	20.00
	
	x


	2895
	Tách ĐD 175 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 172 A60 (NĐ.Cao Ngạn); ngăn lộ 175 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	15/08
	5.00
	17/08
	5.00
	
	x

	2896
	Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La;
MC 273 E17.6; MC 276 T500SL
	15/08
	5.00
	15/08
	16.00
	
	x

	2897
	Đóng điện TBDP lần lượt ngăn lộ 175, 176, 177, 178
(Đóng DCL -7) E2.35 (T220 Thủy Nguyên).
	15/08
	8.00
	15/08
	11.00
	
	x

	2898
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ 412 E25.10 (220kV
Vĩnh Tường)
	15/08
	9.00
	15/08
	10.00
	
	x

	2899
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ 333 E25.10 (220kV
Vĩnh Tường)
	15/08
	9.00
	15/08
	10.00
	
	x

	2900
	Đóng điện lần lượt thiết bị dự phòng các TU277, CS277,
TU276, CS276, TU2AT1, TU2AT2, TU282, CS282, TU284, CS284 T500 Lào Cai
	15/08
	9.00
	15/08
	10.00
	
	x

	2901
	Đóng điện thiết bị dự phòng ngăn lộ TC C19 E4.4 (220kV
Việt Trì);
	15/08
	9.00
	15/08
	10.00
	
	x

	2902
	Tách thanh cái C11 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
Lưu ý: Sau khi trả thiết bị DCL 177-1, 178-1 mang điện một má về phía thanh cái C11
	15/08
	16.30
	15/08
	23.30
	
	x

	2903
	Tách đ/d 171 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 173 E8.12 (Thép Hoà Phát); Tách MC 171, TC C11 E8.20.
	15/08
	20.00
	16/08
	6.00
	
	x

	2904
	Dùng MC 100 thay MC 172 E2.9 (220kV Vật Cách).
(Ngăn lộ 172 còn BV F21, F67 và F87L)
	16/08
	0.00
	16/08
	7.00
	
	x

	2905
	Tách thanh cái C22 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
Lưu ý: Sau khi trả thiết bị DCL 273-2,274-2, 212-2mang điện một má về phía thanh cái C22.
	16/08
	0.00
	16/08
	16.00
	
	x

	2906
	Tách thanh cái C19, MC100 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) Lưu ý: Sau khi trả thiết bị DCL 177-9, 178-9 mang điện một má về phía thanh cái C19.
	16/08
	0.00
	17/08
	18.00
	
	x

	2907
	Tách ĐD 275 T500 Hiệp Hoà - 273 E1.19 (220kV Sóc
Sơn); MC 273 E1.19; MC 275 T500HH
	16/08
	0.00
	16/08
	7.00
	
	x

	2908
	Tách ĐD 272 E2.1 (220kV Đồng Hòa) - 272 E2.9 (220kV
Vật Cách); Tách MC 272 E2.1, 272 E2.9
	16/08
	5.00
	16/08
	22.00
	
	x

	2909
	Hoãn Tách ĐD 220kV 272 A14.0 (TĐ.Tuyên Quang) - 273 E26.5 (220kV Bắc Kạn); Ngăn lộ 273 E26.5 (220kV Bắc

Kạn)- Cắt liên tục
	16/08
	5.00
	18/08
	17.00
	
	x

	2910
	Tách MBA AT2; MC 232, MC 132, MC 432 E5.8 (220kV
Hoành Bồ)
	16/08
	6.00
	30/08
	19.00
	
	x

	2911
	Tách thanh cái C12 E25.10 (220kV Vĩnh Tường)
Lưu ý: Sau khi trả thiết bị DCL 177-2, 178-2mang điện một má về phía thanh cái C12.
	16/08
	16.30
	16/08
	21.00
	
	x

	2912
	Tách MBA AT1; MC 231; TC C22 E8.20 (220kV Hải
Dương 2)
	16/08
	22.00
	17/08
	7.00
	
	x

	2913
	Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E25.10 (220kV Vĩnh
Tường)
	16/08
	22.00
	17/08
	18.00
	
	x

	2914
	Dùng MC 100 thay MC 173 E2.9 (220kV Vật Cách).
(Ngăn lộ 173 còn BV F21, F67).
	17/08
	0.00
	17/08
	7.00
	
	x

	2915
	Tách ĐD 280 T500 Hiệp Hoà - 272 E7.15 (220kV Quang
Châu); MC 280 T500HH; MC 272 E7.15
	17/08
	0.00
	17/08
	5.00
	
	x

	2916
	Tách MBA AT1; Tách MC 231, 131, 431 E2.9 (220kV
Vật Cách).
	17/08
	0.00
	17/08
	23.00
	
	x


	2917
	Tách ĐD 273 E16.5 (220kV Bảo Lâm) - 272 E16.2 (220kV Cao Bằng); MC 273; 274 E16.5; MC 272 E16.2
	17/08
	5.00
	17/08
	16.00
	
	x

	2918
	Tách MC 171 (Dùng MC 100 thay) E7.6 (220kV Bắc Giang); (Còn BV F21; F67/67N); Tách F87L ĐD 171 E7.6

(220kV Bắc Giang)
	17/08
	6.00
	20/08
	6.00
	
	x

	2919
	Dùng MC 100 thay MC 174 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn
BV F21, F67)
	18/08
	0.00
	18/08
	7.00
	
	x

	2920
	Tách MC 100 E2.9 (220kV Vật Cách).
	18/08
	8.00
	18/08
	16.00
	
	x

	2921
	Tách đ/d 171 E7.6 (Bắc Giang 220kV) - 171 E7.31 (Bắc
Lũng); MC 171 E7.6
	20/08
	6.00
	21/08
	6.00
	
	x

	2922
	Tách MC 100 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	21/08
	1.00
	21/08
	6.00
	
	x

	2923
	Tách lần lượt C11, C12 E10.5 (Xuân Mai 220kV)
	20/08
	8.00
	21/08
	8.00
	
	x

	2924
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E10.5 (220kV Xuân
Mai)
	22/08
	6.00
	26/08
	15.00
	
	x

	2925
	Dùng MC 100 thay MC 171 E10.5 (Xuân Mai 220kV) (Còn bảo vệ F87L; bảo vệ F21, F67 ngăn 100)
	22/08
	8.00
	22/08
	16.00
	
	x

	2926
	Dùng MC100 thay MC 172 E10.5 (Xuân Mai 220kV) (Còn bảo vệ F87L; bảo vệ F21, F67 ngăn 100)
	22/08
	17.00
	23/08
	1.00
	
	x

	2927
	Dùng MC100 thay MC 173 E10.5 (Xuân Mai 220kV)
(Còn bảo vệ F21, F67 ngăn 100)
	23/08
	2.00
	23/08
	10.00
	
	x

	2928
	Dùng MC100 thay MC 174 E10.5 (Xuân Mai 220kV) (Còn bảo vệ F87L; bảo vệ F21, F67 ngăn 100)
	23/08
	11.00
	23/08
	19.00
	
	x

	2929
	Dùng MC100 thay MC 175 E10.5 (Xuân Mai 220kV)
(Còn bảo vệ F21, F67 ngăn 100)
	23/08
	20.00
	24/08
	4.00
	
	x

	2930
	Dùng MC100 thay MC 176 E10.5 (Xuân Mai 220kV) (Còn bảo vệ F87L; bảo vệ F21, F67 ngăn 100)
	24/08
	5.00
	24/08
	13.00
	
	x

	2931
	Tách MBA AT1; MC 271, 273, 131, 431 E10.5 (Xuân Mai
220kV)
	24/08
	14.00
	25/08
	2.00
	
	x

	2932
	Tách MBA AT2; MC 272, 274, 132, 432 E10.5 (Xuân Mai
220kV)
	25/08
	3.00
	25/08
	15.00
	
	x

	2933
	Tách MC 100 E10.5 (Xuân Mai 220kV)
	25/08
	16.00
	26/08
	0.00
	
	x

	2934
	Tách TBN 101; MC T101 E10.5 (Xuân Mai 220kV)
	26/08
	1.00
	26/08
	9.00
	
	x

	2935
	Tách Scada tại E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	15/08
	8.00
	15/08
	12.00
	
	x

	2936
	Dùng MC 100 thay MC 132; Tách MC 132, thanh cái C11 E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn BV F87T1; F87T2; F67 và

bảo vệ công nghệ MBA).
	18/08
	0.00
	18/08
	6.00
	
	x

	2937
	Dùng MC 100 thay MC 173; Tách MC 173, thanh cái C11 E28.15 (220kV Yên Mỹ). ĐD 173 còn bảo vệ F21, F67

ngăn 100.
	18/08
	0.00
	18/08
	6.00
	
	x

	2938
	Tách thanh cái C11, MC 112 E8.30 (220kV NĐ Hải
Dương)
	18/08
	5.00
	18/08
	20.00
	
	x

	2939
	Tách ĐD 182 Sơn Tây E1.35 - 171 Ba Vì E1.53, MC 182
E1.35 (220kV Sơn Tây)
	18/08
	6.00
	18/08
	20.00
	
	x

	2940
	Tách Kháng KH101 E29.5 (220kV Than Uyên)
	18/08
	8.00
	18/08
	16.00
	
	x

	2941
	Đóng điện TBDP ngăn lộ 100, 200, TC C19, C29 E7.15
(220kV Quang Châu)
	18/08
	8.00
	18/08
	10.00
	
	x

	2942
	Tách ĐD 281 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) - 275 E8.20 (220kV Hải Dương 2); Tách MC 281, 251 E8.30; MC 275

E8.20
	19/08
	0.00
	19/08
	20.00
	
	x


	2943
	Tách thanh cái C21 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	19/08
	0.00
	19/08
	6.00
	
	x

	2944
	Tách ĐD 277 T500 Phố Nối - 286 E8.30 (220kV NĐ Hải
Dương); MC 277 T500PN; MC 286; 256 E8.30
	20/08
	5.00
	20/08
	20.00
	
	x

	2945
	Tách ĐD 271 A80 (NĐ Phả Lại) - 273 T500 Phố Nối; MC
273 T500 Phố Nối; MC 273 T500 Phố Nối (Sáng tách chiều trả)
	20/08
	5.00
	21/08
	16.00
	
	x

	2946
	Tách MC 173 (Dùng MC 100 thay) E2.9 (220kV Vật
Cách). (còn BV F21, F67).
	20/08
	6.00
	23/08
	6.00
	
	x

	2947
	Tách đ/d 171 E7.6 (Bắc Giang 220kV) - 171 E7.31 (Bắc
Lũng); MC 171 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	20/08
	6.00
	21/08
	6.00
	
	x

	2948
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E2.9 (220kV Vật
Cách)
	20/08
	6.00
	20/08
	12.00
	
	x

	2949
	Tách MC 180 (Dùng MC 100 thay) E4.4 (220kV Việt Trì); (Còn bảo vệ F21, F67)

(PTC1 đảm bảo đã giảm tối đa thời gian, biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây sự cố chủ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường)
	20/08
	7.00
	20/08
	14.00
	
	x

	2950
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 932 E14.6 (220kV Tuyên
Quang)
	20/08
	8.00
	20/08
	18.00
	
	x

	2951
	Đóng điện các ngăn lộ dự phòng MC 172, 173, 174, 175 E19.10 (220kV Yên Thủy) (Đóng các DCL-7, chưa đấu
nối xuất tuyến ĐD 110)
	20/08
	9.00
	20/08
	11.00
	
	x

	2952
	Tách ĐD 276 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 282 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương); MC 276 E8.20; MC 282; 252
E8.30
	21/08
	0.00
	21/08
	20.00
	
	x

	2953
	Tách thanh cái C21 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	21/08
	0.00
	21/08
	6.00
	
	x

	2954
	Tách BVSL TC (F87B) và 50BF phía 110kV E4.4 (220kV
Việt Trì)
	21/08
	0.00
	23/08
	12.00
	
	x

	2955
	Tách MC 131 (dùng MC 100 thay); Tách lần lượt thanh cái C11, C12 E28.20 (220kV Phố Cao). Còn đầy đủ bảo vệ do khi đó mạch dòng lật từ TI 100 cho bảo vệ F67 131. (F87T1, F87T2, F67 và BV công nghệ MBA)
	21/08
	0.00
	21/08
	15.00
	
	x

	2956
	Tách thanh cái C21, ngăn lộ 200 T500HH (500kV Hiệp
Hòa)
	21/08
	0.00
	21/08
	6.00
	
	x

	2957
	Tách MC 174 (Dùng MC 100 thay); Tách bảo vệ F87L (do chưa có mạch lật mạch dòng và mạch cắt) E28.1 (220kV Phố Nối). (Còn BV F21, F67 ngăn lộ 100)
	21/08
	1.00
	22/08
	23.00
	
	x

	2958
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E28.1 (220kV Phố
Nối).
	21/08
	1.00
	21/08
	7.00
	
	x

	2959
	Tách MC 100 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	21/08
	1.00
	21/08
	6.00
	
	x

	2960
	Tách MC 133; 112; TC C11; C12 E2.40 (220kV Dương Kinh); Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E2.40 (220kV

Dương Kinh)
	21/08
	5.00
	30/08
	30.00
	
	x

	2961
	Tách lần lượt TC C11, C12 E14.6 (220kV Tuyên Quang) và Tách đ/d 175 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 171 E14.3 (Sơn Dương); MC 175 E14.6 (220kV Tuyên Quang)
	21/08
	5.00
	21/08
	18.00
	
	x

	2962
	Tách bảo vệ sa thải phụ tải F81 ngăn lộ 472, 274 E6.2
(220kV Thái Nguyên)
	21/08
	8.00
	22/08
	2.00
	
	x


	2963
	Tách kênh SCADA Backup TBA 220kV Sơn La (kênh
SCADA về 18 Trần Nguyên Hãn)
	21/08
	8.30
	21/8
	15.00
	
	x

	2964
	Tách MC 100; Tách lần lượt thanh cái C11, C12 E28.20
(220kV Phố Cao)
	22/08
	0.00
	22/08
	15.00
	
	x

	2965
	Tách đ/d 171 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 172 E2.12 (Lê Chân) - 172 E2.3 (Lạch Tray) - 171 E2.5 (Cửa Cấm) - 172 E2.13 (Cát Bi) - 171 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 171 E2.20; 171 E2.1;
	22/08
	0.00
	22/08
	22.00
	
	x

	2966
	Tách ĐD 273, 274 A53-2 (NĐ Uông Bí 2) - 278 E5.9
(220kV Tràng Bạch); MC 278 E5.9
	22/08
	6.00
	22/08
	16.00
	
	x

	2967
	Tái lập ca trực; gián đoạn Scada tại E2.20 (220kV Đình
Vũ)
	22/08
	20.00
	22/08
	22.00
	
	x

	2968
	Tách đ/d 173 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 171 E8.22
(Kim Thành); MC 173; TC C12 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	23/08
	0.00
	23/08
	6.00
	
	x

	2969
	Tách ĐD 220kV 273 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 271
E6.16 (220kV Phú Bình), ngăn lộ 2 đầu TBA
	23/08
	0.00
	23/08
	15.00
	
	x

	2970
	Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E6.16 (220kV Phú Bình)- Kết hợp khi Tách ĐD 220kV 273 T500HH (500kV Hiệp

Hòa) - 271 E6.16 (220kV Phú Bình)
	23/08
	0.00
	23/08
	7.00
	
	x

	2971
	Tách MC 174 (Dùng MC 100 thay) E5.9 (220kV Tràng
Bạch) (còn bảo vệ F87L, F21, F67)
	23/8
	0.01
	24/8
	23.00
	
	x

	2972
	Tách mạch sa thải phụ tải đặc biệt S85.1 (Tín hiệu từ T500 Nho Quan gửi cắt T110 Minh Hải); Tách mạch sa thải phụ tải theo điện áp thấp S27.1 (Gửi cắt T110 Minh Hải) E28.1 (220kV Phố Nối).
	23/08
	1.00
	24/08
	23.00
	
	x

	2973
	Tách đ/d 174 E28.1 (220kV Phố Nối) - 172 E28.13 (Minh
Hải); MC 174 E28.1
	23/08
	1.00
	24/08
	23.00
	
	x

	2974
	Tách đ/d 173 E2.9 (220kV Vật Cách) - 175 E2.2 (An Lạc); MC 173 E2.9 (220kV Vật Cách); Tách BVSL TC (F87B)

phía 110kV E2.9 (220kV Vật Cách)
	23/08
	6.00
	24/08
	6.00
	
	x

	2975
	Tách MC 178 (Dùng MC 100 thay) E7.6 (220kV Bắc Giang); (Còn BV F21; F67/67N); Tách F87L ĐD 178 E7.6

(220kV Bắc Giang)
	23/08
	6.00
	26/08
	6.00
	
	x

	2976
	Tách MC 131 (Dùng MC 100 thay) E4.4 (220kV Việt Trì); Cô lập F87T2 của MBA AT1 trong thời gian dùng ngăn 100 thay thế 131.

(Còn bảo vệ F87T1; F67)
	23/08
	13.00
	23/08
	16.00
	
	x

	2977
	Tách MC 132 (Dùng MC 100 thay) E4.4 (220kV Việt Trì); Cô lập F87T2 của MBA AT2 trong thời gian dùng ngăn 100 thay thế 132.

(Còn bảo vệ F87T1; F67)
	23/08
	16.00
	23/08
	19.00
	
	x

	2978
	Tách đ/d 172 E2.1 (220kV Đồng Hoà) 171 E2.12 (Lê Chân) - 171 E2.3 (Lạch Tray) - 172 E2.5 (Cửa Cấm) - 171 E2.13 (Cát Bi) - 172 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 172 E2.20; 172 E2.1
	24/08
	0.00
	24/08
	22.00
	
	x

	2979
	Tách MBA AT1 E7.15 (220kV Quang Châu)
	24/08
	0.00
	24/08
	4.00
	
	x

	2980
	Tách MBA AT1; MC 131; C11 E8.20 (220kV Hải Dương
2)
	24/08
	0.00
	24/08
	6.00
	
	x

	2981
	Tách đ/d 173 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) - 171 E8.6
(Lai Khê); MC 173 E8.30
	24/08
	5.00
	24/08
	20.00
	
	x


	2982
	Cắt điện ngăn lộ kháng KH101 E29.20 (220kV Mường Tè)
	24/08
	6.00
	24/08
	17.00
	
	x

	2983
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E28.1 (220kV Phố
Nối)
	24/08
	12.00
	24/08
	23.00
	
	x

	2984
	Tái lập ca trực; gián đoạn Scada tại E2.20 (220kV Đình
Vũ)
	24/08
	20.00
	24/08
	22.00
	
	x

	2985
	Tách đ/d 172 E2.35 (220kV Thủy Nguyên) - 174 E5.9 (220kV Tràng Bạch); MC 174 E5.9 (220kV Tràng Bạch);

Cô lập F87L ĐD 174 E5.9
	25/8
	0.01
	26/8
	23.00
	
	x

	2986
	Tách MC 176 (Dùng MC 100 thay) E2.9 (220kV Vật Cách). (còn BV F21, F67). Tách BV F87L ĐD 176 E2.9
	25/08
	6.00
	28/08
	6.00
	
	x

	2987
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E2.9 (220kV Vật
Cách)
	25/08
	6.00
	25/08
	12.00
	
	x

	2988
	Tách BVSL TC (F87B) và 50BF phía 110kV E5.9 (220kV
Tràng Bạch)
	26/8
	14.00
	26/8
	23.59
	
	x

	2989
	Dùng MC 100 thay MC 174 E5.9 (220kV Tràng Bạch); Tách BV F87L ĐD 174 E5.9 (còn bảo vệ F21, F67)
	27/8
	3.00
	27/8
	5.00
	
	x

	2990
	Tách đ/d 176 E2.9 (220kV Vật Cách) - 172 E2.22 (Thép Việt ý); MC 176 E2.9 (220kV Vật Cách); Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E2.9 (220kV Vật Cách)
	28/08
	6.00
	29/08
	6.00
	
	x

	2991
	Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E2.9 (220kV Vật
Cách)
	30/08
	1.00
	30/08
	7.00
	
	x

	2992
	Tách MC 174 (Dùng MC 100 thay) E2.9 (220kV Vật Cách). (còn BV F21, F67); Tách BV F87L ĐD 174 E2.9
	30/08
	1.00
	02/09
	1.00
	
	x

	2993
	Tách đ/d 174 E2.9 (220kV Vật Cách) - 171 A2.0 (NHật Bản); MC 174 E2.9 (220kV Vật Cách) ; Tách BVSL TC

(F87B) phía 110kV E2.9 (220kV Vật Cách)
	02/09
	1.00
	02/09
	22.00
	
	x

	2994
	Tách và khôi phục ngăn lộ MC 172 E5.30 (220kV KCN
Hải Hà)
	24/08
	1.00
	24/08
	3.00
	
	x

	2995
	Tách và khôi phục ngăn lộ MC 173 E5.30 (220kV KCN
Hải Hà)
	24/08
	3.00
	24/08
	5.00
	
	x

	2996
	Tách TC C21T500 Hiệp Hòa
	24/08
	22.00
	25/08
	7.00
	
	x

	2997
	Tách TC C11; MC 132 (Dùng MC 100 thay) E2.9 (220kV
Vật Cách) (Còn BV F87T1; F87T2; F67 và bảo vệ công nghệ MBA).
	25/08
	0.00
	25/08
	6.00
	
	x

	2998
	Tách ĐD 272 E2.1 (220kV Đồng Hòa) - 272 E2.9 (220kV
Vật Cách); MC 272 E2.1; 272 E2.9
	25/08
	5.00
	25/08
	22.00
	
	x

	2999
	Tách TC C11 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	25/8
	0.00
	25/8
	6.00
	
	x

	3000
	Tách MC 131 (Dùng MC 100 thay) E2.9 (220kV Vật
Cách). (Còn BV F87T1; F87T2; F67 và bảo vệ công nghệ MBA).
	24/08
	0.00
	24/08
	6.00
	
	x

	3001
	Tách lần lượt MC 171, 172, 173 (Dùng MC 100 thay lần lượt) (còn bảo vệ F21, F67); bảo vệ F87L tự khóa khi

dùng 100 thay thế E5.35 (220kV Yên Hưng)
	25/8
	0.01
	25/8
	7.00
	
	x

	3002
	Tách lần lượt MC 131, 132 (Dùng MC 100 thay lần lượt)
(còn bảo vệ 87T1, F87T2, F67 và BV công nghệ MBA) E5.35 (220kV Yên Hưng)
	25/8
	8.00
	26/8
	14.00
	
	x


	3003
	Tách lần lượt MC 174, 175, 176 (Dùng MC 100 thay lần
lượt) (còn bảo vệ F21, F67); bảo vệ F87L tự khóa khi dùng 100 thay thế E5.35 (220kV Yên Hưng)
	26/8
	0.01
	26/8
	7.00
	
	x

	3004
	Tách TC C12 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	26/08
	0.00
	26/08
	6.00
	
	x

	3005
	Tách đ/d 174 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 172 E8.23 (Thanh Hà); MC 174 E8.20; Tách lần lượt TC C11, C12

E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	25/08
	22.00
	26/08
	7.00
	
	x

	3006
	Tách TC C22, MC 200 T500 Hiệp Hòa
	25/08
	22.00
	26/08
	7.00
	
	x

	3007
	Tách MBA AT1; MC 231, 131, 431 E2.9 (220kV Vật
Cách).
	26/08
	7.00
	26/08
	22.00
	
	x

	3008
	Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E6.16 (220kV Phú Bình)- Kết hợp khi Tách ĐD 220kV 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình)
	26/08
	0.00
	26/08
	7.00
	
	x

	3009
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16
(220kV Phú Bình); MC 2 đầu ĐD
	26/08
	0.00
	26/08
	11.00
	
	x

	3010
	Tách MC 174 (Dùng MC 100 thay) E5.9 (220kV Tràng
Bạch) (còn bảo vệ F87L, F21, F67)
	26/8
	0.01
	27/8
	23.00
	
	x

	3011
	Tách TC C11A, MC 111 E22.40 (220kV Bắc Quang)
	26/08
	5.00
	26/08
	16.00
	
	x

	3012
	Đóng điện TBDP MC 100, TC C19 E8.9 (220kV Hải
Dương)
	26/08
	8.00
	26/08
	10.00
	
	x

	3013
	Đóng điện TBDP MC 100, TC C19 E2.20 (220kV Đình
Vũ)
	26/08
	8.00
	26/08
	10.00
	
	x

	3014
	Đóng điện TBDP ngăn lộ 100, 200, TC C19, C29 E1.19
(220kV Sóc Sơn)
	26/08
	8.00
	26/08
	10.00
	
	x

	3015
	Tách TC C22T500 Hiệp Hòa
	26/08
	22.00
	27/08
	7.00
	
	x

	3016
	Tách TC C12A, MC 122 E22.40 (220kV Bắc Quang)
	27/08
	5.00
	27/08
	16.00
	
	x

	3017
	Tách đ/d 175 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 174 E8.6 (Lai Khê); MC 175 E8.20; Tách lần lượt TC C11, C12 E8.20

(220kV Hải Dương 2)
	27/08
	20.00
	28/08
	6.00
	
	x

	3018
	Tách TC C21 T500 Tây Hà Nội
	27/08
	22.00
	28/08
	7.00
	
	x

	3019
	Tách MBA AT3, TC C21, C29 T500 Hiệp Hòa
	27/08
	22.00
	28/08
	7.00
	
	x

	3020
	Tách đ/d 172 E2.35 (220kV Thủy Nguyên) - 174 E5.9 (220kV Tràng Bạch); MC 174; 100 E5.9 (220kV Tràng Bạch) và MC 172 E2.35 (220kV Thủy Nguyên)
	28/8
	0.01
	29/8
	22.00
	
	x

	3021
	Tách TC C22 T500 Tây Hà Nội
	28/08
	10.00
	28/08
	20.00
	
	x

	3022
	Tách TC C29, MC 200 T500 Tây Hà Nội
	28/08
	20.00
	29/08
	16.00
	
	x

	3023
	Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV T500 Tây Hà Nội
	29/08
	5.00
	29/08
	20.00
	
	x

	3024
	Đóng điện TBDP lần lượt các ngăn lộ 172, 173, 174 (Đóng DCL -7), MC 100, TC C19 E28.20 (220kV Phố Cao)
	29/08
	7.00
	29/08
	11.00
	
	x

	3025
	Đóng điện TBDP MC 100, TC C19 E2.1 (220kV Đồng
Hòa)
	29/08
	7.00
	29/08
	9.00
	
	x

	3026
	Tách BVSL TC (F87B) và bảo vệ 50BF phía 110kV E5.9
(220kV Tràng Bạch)
	29/08
	20.00
	29/08
	23.59
	
	x

	3027
	Dùng MC 100 thay MC 174 E5.9, Tách F87L ĐD 174 E5.9
(220kV Tràng Bạch) (còn bảo vệ F21, F67)
	29/08
	22.00
	29/08
	23.00
	
	x

	3028
	Tách và khôi phục ngăn lộ MC 172 E5.30 (220kV KCN
Hải Hà)
	24/08
	1.00
	24/08
	3.00
	
	x


	3029
	Tách và khôi phục ngăn lộ MC 173 E5.30 (220kV KCN
Hải Hà)
	24/08
	3.00
	24/08
	5.00
	
	x

	3030
	Tách TC C21T500 Hiệp Hòa
	24/08
	22.00
	25/08
	7.00
	
	x

	3031
	Tách TC C11; MC 132 (Dùng MC 100 thay) E2.9 (220kV
Vật Cách) (Còn BV F87T1; F87T2; F67 và bảo vệ công nghệ MBA).
	25/08
	0.00
	25/08
	6.00
	
	x

	3032
	Tách lần lượt MC 171, 172, 172 (Dùng MC 100 thay lần lượt) (còn bảo vệ F21, F67); bảo vệ F87L tự khóa khi

dùng 100 thay thế E5.35 (220kV Yên Hưng)
	25/8
	0.01
	25/8
	7.00
	
	x

	3033
	Tách ĐD 272 E2.1 (220kV Đồng Hòa) - 272 E2.9 (220kV
Vật Cách); MC 272 E2.1; 272 E2.9
	25/08
	5.00
	25/08
	22.00
	
	x

	3034
	Tách ĐD 271 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 271 T500 Hiệp
Hoà; MC 2 đầu ĐD
	25/08
	5.00
	25/08
	11.00
	
	x

	3035
	Tách TC C11 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	25/8
	0.00
	25/8
	6.00
	
	x

	3036
	Tách MC 131 (Dùng MC 100 thay) E2.9 (220kV Vật Cách). (Còn BV F87T1; F87T2; F67 và bảo vệ công nghệ

MBA).
	25/08
	0.00
	25/08
	7.00
	
	x

	3037
	Tách lần lượt MC 131, 132 (Dùng MC 100 thay lần lượt)
(còn bảo vệ 87T1, F87T2, F67 và BV công nghệ MBA) E5.35 (220kV Yên Hưng)
	25/8
	8.00
	26/8
	14.00
	
	x

	3038
	Tách TC C12 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	26/08
	0.00
	26/08
	6.00
	
	x

	3039
	Tách lần lượt TC C11, C12 E4.4 (220kV Việt Trì)
	25/08
	22.00
	26/08
	7.00
	
	x

	3040
	Tách đ/d 174 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 172 E8.23 (Thanh Hà); MC 174 E8.20; Tách lần lượt TC C11, C12

E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	25/08
	22.00
	26/08
	7.00
	
	x

	3041
	Tách TC C22, MC 200 T500 Hiệp Hòa
	25/08
	22.00
	26/08
	7.00
	
	x

	3042
	Tách MBA AT1; MC 231, 131, 431 E2.9 (220kV Vật
Cách).
	26/08
	0.00
	26/08
	23.00
	
	x

	3043
	Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E6.16 (220kV Phú Bình)- Kết hợp khi Tách ĐD 220kV 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình)
	26/08
	0.00
	26/08
	7.00
	
	x

	3044
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16
(220kV Phú Bình); MC 2 đầu ĐD
	26/08
	0.00
	26/08
	11.00
	
	x

	3045
	Tách MC 174 (Dùng MC 100 thay) E5.9 (220kV Tràng
Bạch) (còn bảo vệ F87L, F21, F67)
	26/8
	0.01
	27/8
	23.00
	
	x

	3046
	Tách lần lượt MC 174, 175, 176 (Dùng MC 100 thay lần
lượt) (còn bảo vệ F21, F67); bảo vệ F87L tự khóa khi dùng 100 thay thế E5.35 (220kV Yên Hưng)
	26/8
	0.01
	26/8
	7.00
	
	x

	3047
	Tách TC C11A, MC 111 E22.40 (220kV Bắc Quang)
	26/08
	5.00
	26/08
	16.00
	
	x

	3048
	Đóng điện TBDP MC 100, TC C19 E8.9 (220kV Hải
Dương)
	26/08
	8.00
	26/08
	10.00
	
	x

	3049
	Đóng điện TBDP MC 100, TC C19 E2.20 (220kV Đình
Vũ)
	26/08
	8.00
	26/08
	10.00
	
	x

	3050
	Đóng điện TBDP ngăn lộ 100, 200, TC C19, C29 E1.19
(220kV Sóc Sơn)
	26/08
	8.00
	26/08
	10.00
	
	x

	3051
	Tách TC C22T500 Hiệp Hòa
	26/08
	22.00
	27/08
	7.00
	
	x

	3052
	Tách TC C12A, MC 122 E22.40 (220kV Bắc Quang)
	27/08
	5.00
	27/08
	16.00
	
	x

	3053
	Tách đ/d 175 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 174 E8.6 (Lai Khê); MC 175 E8.20; Tách lần lượt TC C11, C12 E8.20

(220kV Hải Dương 2)
	27/08
	20.00
	28/08
	6.00
	
	x

	3054
	Tách TC C21 T500 Tây Hà Nội
	27/08
	22.00
	28/08
	7.00
	
	x


	3055
	Tách MBA AT3, TC C21, C29 T500 Hiệp Hòa
	27/08
	22.00
	28/08
	7.00
	
	x

	3056
	Tách đ/d 172 E2.35 (220kV Thủy Nguyên) - 174 E5.9 (220kV Tràng Bạch); MC 174; 100 E5.9 (220kV Tràng Bạch) và MC 172 E2.35 (220kV Thủy Nguyên)
	28/8
	0.01
	29/8
	23.00
	
	x

	3057
	Tách TC C22 T500 Tây Hà Nội
	28/08
	10.00
	28/08
	20.00
	
	x

	3058
	Tách TC C29, MC 200 T500 Tây Hà Nội
	28/08
	20.00
	29/08
	16.00
	
	x

	3059
	Tách BVSL TC (F87B) phía 220kV T500 Tây Hà Nội
	29/08
	5.00
	29/08
	20.00
	
	x

	3060
	Đóng điện TBDP lần lượt các ngăn lộ 172, 173, 174 (Đóng DCL -7), MC 100, TC C19 E28.20 (220kV Phố Cao)
	29/08
	7.00
	29/08
	11.00
	
	x

	3061
	Đóng điện TBDP MC 100, TC C19 E2.1 (220kV Đồng
Hòa)
	29/08
	7.00
	29/08
	9.00
	
	x

	3062
	Tách BVSL TC (F87B) và bảo vệ 50BF phía 110kV E5.9
(220kV Tràng Bạch)
	29/8
	20.00
	29/8
	23.59
	
	x

	3063
	Tách đ/d 171 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 173 E8.12
(Thép Hoà Phát); Tách MC 171, TC C12 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	29/08
	22.00
	30/08
	6.00
	
	x

	3064
	Tách đ/d 171 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 172 E2.12 (Lê Chân) - 172 E2.3 (Lạch Tray) - 171 E2.5 (Cửa Cấm) - 172 E2.13 (Cát Bi) - 171 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 171 E2.20; 171 E2.1;
	30/08
	0.00
	30/08
	22.00
	
	x

	3065
	Dùng MC 100 thay MC 174 E5.9, Tách F87L ĐD 174 E5.9
(220kV Tràng Bạch) (còn bảo vệ F21, F67)
	30/8
	3.00
	30/8
	5.00
	
	x

	3066
	Tái lập ca trực; gián đoạn Scada tại E2.20 (220kV Đình
Vũ)
	30/08
	20.00
	30/08
	22.00
	
	x

	3067
	Tách MBA AT1; MC 131; TC C12 E8.20 (220kV Hải
Dương 2)
	30/08
	22.00
	31/08
	6.00
	
	x

	3068
	Tách đ/d 172 E2.1 (220kV Đồng Hoà) 171 E2.12 (Lê Chân) - 171 E2.3 (Lạch Tray) - 172 E2.5 (Cửa Cấm) - 171 E2.13 (Cát Bi) - 172 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 172 E2.20; 172 E2.1
	31/08
	0.00
	31/08
	22.00
	
	x

	3069
	Tái lập ca trực; gián đoạn Scada tại E2.20 (220kV Đình
Vũ)
	31/08
	20.00
	31/08
	22.00
	
	x

	3070
	Tách ĐD 574 NĐ Thăng Long - 576 Quảng Ninh; MC 576,
566 T500 Quảng Ninh
	03/09
	6.00
	03/09
	23.00
	x
	

	3071
	Tách MBA AT1, MC 531, 561, 231 T500 Quảng Ninh
	08/09
	7.00
	08/09
	22.00
	x
	

	3072
	Tách MBA AT2, MC 232 T500 Việt Trì
	07/09
	0.00
	07/09
	23.30
	x
	

	3073
	Tách 02 ĐD 278 T500 Phố Nối – 285 (255) E8.30 (220kV
NĐ Hải Dương) và ĐD 277 T500 Phố Nối – 286 (256) E8.30 (220kV NĐ Hải Dương).
	26/09
	5.00
	27/09
	20.00
	x
	

	3074
	Tách ĐD 277 T500 Phố Nối – 286 (256) E8.30 (220kV
NĐ Hải Dương)
	29/09
	5.00
	30/09
	20.00
	x
	

	3075
	Tách MBA AT3; MC 233; MC 133; MC 433 T500 Quảng
Ninh
	05/09
	7.00
	05/09
	18.00
	x
	

	3076
	Tách MBA AT2; MC 232; MC 132; MC 432 E5.8 (220kV
Hoành Bồ)
	10/09
	6.00
	25/09
	22.00
	x
	

	3077
	Tách ĐD 274 A80 (NĐ Phả Lại) - 284 E8.30 (220kV NĐ
Hải Dương); MC 284; 254 E8.30
	04/09
	8.00
	04/09
	16.00
	x
	

	3078
	Tách MBA AT2; MC 232; MC 132; MC 432; TC C29
E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	14/09
	23.00
	15/09
	7.00
	x
	


	3079
	Tách MBA AT2; MC 232; MC 132; MC 432; TC C29
E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	15/09
	23.00
	16/09
	7.00
	x
	

	3080
	Tách ĐD 171 E5.8 (Hoành Bồ 220kV) - 172 E5.41 (Yên
Cư); MC 171 E5.8
	08/09
	8.00
	09/09
	20.00
	x
	

	3081
	Tách ĐD 172 E2.9 (220kV Vật Cách) - 171 E2.18 (Thép
Cửu Long); Tách BVSL TC (F87B) phía 110kV E2.9 (220kV Vật Cách)
	06/09
	6.00
	07/09
	6.00
	x
	

	3082
	Tách ĐD 177 E2.9 (220kV Vật Cách) – 172 E2.34 (Thép
Việt Nhật); Tách bảo vệ SLTC 110kV E2.9
	11/09
	6.00
	12/09
	6.00
	x
	

	3083
	Tách ĐD 178 E2.9 (220kV Vật Cách) – 172 E2.38 (KCN
An Dương); Tách bảo vệ SLTC 110kV E2.9
	16/09
	6.00
	17/09
	6.00
	x
	

	3084
	Tách MBA AT2; ngăn lộ 232; 132; 432; SVC E6.2
(220kV Thái Nguyên)
	04/09
	0.00
	05/09
	23.00
	x
	

	3085
	Tách MBA T3; ngăn lộ 133; 333; 433 E6.2 (220kV Thái
Nguyên)
	04/09
	1.00
	13/09
	23.00
	x
	

	3086
	Tách ĐD 271 (273) A22.33 (TĐ Bắc Mê) - 274 E6.2
(220kV Thái Nguyên); ngăn lộ 274 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	04/09
	5.00
	04/09
	17.00
	x
	

	3087
	Tách ĐD 273 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 271 E6.25
(220kV Phú Bình 2); MC 2 đầu ĐD
	04/09
	22.00
	05/09
	15.00
	x
	

	3088
	Tách ĐD 273 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 E6.2 (220kV
Thái Nguyên); MC 2 đầu ĐD
	07/09
	22.00
	08/09
	23.00
	x
	

	3089
	Tách ngăn lộ MBA T3; ngăn lộ 133 E16.2 (220kV Cao
Bằng).
	10/09
	5.00
	12/09
	5.00
	x
	

	3090
	Tách ĐD 273 T500 Hiệp Hoà - 271 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 2 đầu ĐD
	11/09
	20.00
	13/09
	8.00
	x
	

	3091
	Tách lần lượt thanh cái C21; C22 E6.16 (220kV Phú Bình), kết hợp khi tách ĐD 220kV 273 T500HH (500kV

Hiệp Hòa) - 271 E6.16 (220kV Phú Bình)
	13/09
	0.00
	13/09
	7.00
	x
	

	3092
	Tách ĐD 274 T500 Hiệp Hoà - 272 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 2 đầu ĐD
	14/09
	0.00
	14/09
	15.00
	x
	

	3093
	Tách lần lượt thanh cái C21; C22 E6.16 (220kV Phú Bình), kết hợp khi tách ĐD 220kV 274 T500HH (500kV

Hiệp Hòa) - 272 E6.16 (220kV Phú Bình)
	14/09
	0.00
	14/09
	7.00
	x
	

	3094
	Tách MBA T4; ngăn lộ 134; 334; 434 E6.2 (220kV Thái Ng
	14/09
	0.00
	23/09
	23.00
	x
	

	3095
	Tách ĐD 220kV 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6
(220kV Bắc Giang); ngăn lộ 273 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	16/09
	5.00
	16/09
	16.00
	x
	

	3096
	Tách ĐD 220kV 272 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 272
T500HH (500kV Hiệp Hòa); ngăn lộ 2 đầu TBA.
	16/09
	5.00
	16/09
	15.00
	x
	

	3097
	Tách ĐD 220kV 280 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 272
E7.15 (220kV Quang Châu); ngăn lộ 2 đầu TBA
	17/09
	5.00
	17/09
	15.00
	x
	

	3098
	Tách ĐD 220kV 271 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 271
T500HH (500kV Hiệp Hòa); ngăn lộ 2 đầu TBA.
	18/09
	5.00
	18/09
	15.00
	x
	

	3099
	Tách ĐD 220kV 274 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 276
T500HH (500kV Hiệp Hòa); ngăn lộ 2 đầu TBA.
	19/09
	5.00
	19/09
	15.00
	x
	

	3100
	Tách ĐD 220kV 277 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 271
T500ĐA (500kV Đông Anh); ngăn lộ 2 đầu TBA
	20/09
	5.00
	20/09
	15.00
	x
	

	3101
	Tách ĐD 220kV 278 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 272
E27.15 (220kV Bắc Ninh 3); ngăn lộ 2 đầu TBA
	21/09
	5.00
	21/09
	15.00
	x
	

	3102
	Tách ĐD 220kV 279 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 271
E7.15 (220kV Quang Châu); ngăn lộ 2 đầu TBA
	22/09
	5.00
	22/09
	15.00
	x
	


	3103
	Tách ĐD 173 E22.4 (220kV Hà Giang) - 174 E22.1
(110kV Hà Giang); ngăn lộ 173 E22.4 (220kV Hà Giang)
	24/09
	5.00
	24/09
	15.00
	x
	

	3104
	Tách ĐD 174 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 171 E6.24 (110kV
Đa Phúc); ngăn lộ 174 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	25/09
	5.00
	28/09
	5.00
	x
	

	3105
	Tách ĐD 171 E22.4 (220kV Hà Giang) - 171 A22.32 (TĐ.
Sông Lô 2); ngăn lộ 171 E22.4 (220kV Hà Giang)
	26/09
	5.00
	26/09
	11.00
	x
	

	3106
	Tách ĐD 172 E22.4 (220kV Hà Giang) - 173 A22.21 (TĐ
Nậm Mạ 1); ngăn lộ 172 E22.4 (220kV Hà Giang)
	26/09
	13.00
	26/09
	18.00
	x
	

	3107
	Tách ĐD 220kV 272 A14.0 (TĐ.Tuyên Quang) - 273 E26.5 (220kV Bắc Kạn); ngăn lộ 273 E26.5 (220kV Bắc

Kạn), cắt liên tục
	27/09
	5.00
	29/09
	17.00
	x
	

	3108
	Tách ngăn lộ MBA AT1; ngăn lộ 231; 131; 431 E26.5
(220kV Bắc Kạn)
	28/09
	5.00
	29/09
	23.00
	x
	

	3109
	Tách ĐD 172 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 171 E7.1 (110kV
Đồi Cốc); ngăn lộ 172 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	05/09
	5.00
	07/09
	18.00
	x
	

	3110
	Tách ĐD 173 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 172 E7.1 (110kV
Đồi Cốc); ngăn lộ 173 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	07/09
	18.00
	10/09
	6.00
	x
	

	3111
	Tách MBA AT1; ngăn lộ 231; 131; 431 E7.6 (220kV Bắc
Giang)
	13/09
	6.00
	18/09
	6.00
	x
	

	3112
	Tách MBA AT2; ngăn lộ 232; 132; 432 E7.6 (220kV Bắc
Giang)
	20/09
	6.00
	25/09
	6.00
	x
	

	3113
	Tách ĐD 220kV 272 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 272 E6.25
(220kV Phú Bình 2); ngăn lộ 2 đầu TBA
	30/09
	6.00
	01/10
	6.00
	x
	

	3114
	Tách ĐD 220kV 287 T500LC (T500 Lào Cai) - 271
E22.40 (220kV Bắc Quang); ngăn lộ 287 T500LC; 271; 274 E22.40
	17/09
	22.00
	19/09
	22.00
	x
	

	3115
	Tách ngăn lộ 274 E22.40 E22.40 (220kV Bắc Quang)
	17/09
	22.00
	22/09
	8.00
	x
	

	3116
	Tách ĐD 220kV 273 (274) E22.40 (220kV Bắc Quang) -
277 E12.3 (220kV Yên Bái); máy cắt 2 đầu TBA
	20/09
	5.00
	22/09
	8.00
	x
	

	3117
	Tách MBA AT1; MC 271; 273; 131; 431 E22.40 (220kV
Bắc Quang)
	22/09
	22.00
	23/09
	23.00
	x
	

	3118
	Tách ĐD 281 T500 Lào Cai - 272 E20.23 (220kV Bảo
Thắng); MC 2 đầu trạm (Sáng tách chiều trả)
	06/09
	5.00
	07/09
	17.00
	x
	

	3119
	Tách ĐD 285 T500 Lào Cai - 271 E20.23 (220kV Bảo
Thắng); MC 2 đầu trạm (Sáng tách chiều trả)
	08/09
	5.00
	09/09
	17.00
	x
	

	3120
	Tách MBA AT2; ngăn lộ 232; 132; K402 E20.3 (220kV
Lào Cai)
	09/09
	0.00
	09/09
	20.00
	x
	

	3121
	Tách ĐD 174 E12.3 (220kV Yên Bái) - 171 E12.1 (Yên
Bái); MC 174 E12.3
	11/09
	6.00
	11/09
	11.00
	x
	

	3122
	Tách C11 và tách MBA AT2; 232; 132; 432 E12.3 (220kV
Yên Bái)
	14/09
	8.00
	14/09
	17.00
	x
	

	3123
	Tách MBA AT1; 231; 131; 431 E12.3 (220kV Yên Bái)
	20/09
	1.00
	22/09
	22.00
	x
	

	3124
	Tách ĐD 171 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) - 171 E25.5
(Vĩnh Tường); MC 171 E25.10
	13/09
	5.00
	13/09
	22.00
	x
	

	3125
	Tách ĐD 172 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) - 172 E25.6
(Vĩnh Tường); MC 172 E25.10
	14/09
	5.00
	14/09
	22.00
	x
	


	3126
	Tách MBA AT2; ngăn lộ 232; 132 E25.10 (220kV Vĩnh
Tường)
	19/09
	5.00
	19/09
	22.00
	x
	

	3127
	Tách ĐD 271 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) - 272 E1.35
(220kV Sơn Tây); MC 2 đầu trạm.
	20/09
	5.00
	20/09
	22.00
	x
	

	3128
	Tách ĐD 172 E4.4 Việt Trì – 172 E25.17 Sông Lô; tách
MC 172 E4.4;
	03/09
	5.00
	05/09
	17.00
	x
	

	3129
	Tách ĐD 272 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) - 273 T500
Việt Trì; MC 2 đầu trạm.
	21/09
	5.00
	21/09
	23.00
	x
	

	3130
	Tách ĐD 171 E4.4 Việt Trì – 171 E4.18 Việt Trì 2; tách
MC 171 E4.4
	07/09
	5.00
	09/09
	17.00
	x
	

	3131
	Tách ĐD 176 E4.4 Việt Trì – 172 E4.1 Việt Trì; tách MC
176 E4.4;
	11/09
	5.00
	13/09
	17.00
	x
	

	3132
	Tách ĐD 173 E4.4 Việt Trì – 171 E4.10 Phù Ninh; tách
MC 173 E4.4;
	15/09
	5.00
	17/09
	17.00
	x
	

	3133
	Tách ĐD 180 E4.4 Việt Trì – 171 E4.2 Lâm Thao - 172
A4.2 Bãi Bằng; tách MC 180 E4.4;
	19/09
	5.00
	21/09
	17.00
	x
	

	3134
	Tách ĐD 177 E4.4 Việt Trì – 171 E4.6 Bắc Việt Trì; tách
MC 177 E4.4;
	23/09
	5.00
	25/09
	17.00
	x
	

	3135
	Tách ĐD 174 E4.4 Việt Trì – 171 E4.17 Thụy Vân; tách
MC 174 E4.4;
	27/09
	5.00
	29/09
	17.00
	x
	

	3136
	Tách: MBA AT2, MC530, MC532, MC232 (T500TT).
	5/9
	20.00
	6/9
	8.00
	x
	

	3137
	Tách: MBA AT2, MC530, MC532, MC232 (T500TT).
	6/9
	20.00
	7/9
	8.00
	x
	

	3138
	Tách: C51, MC531, MC571, MC 572, MC 573 T500TT,
tách bảo vệ SLTC C51 cho đến khi kiểm tra mang tải xong.
	8/9
	7.00
	10/9
	7.00
	x
	

	3139
	Tách MBA AT1, MC530, MC231 (T500TT).
	11/9
	5.00
	11/9
	18.00
	x
	

	3140
	Tách: MBA AT1, MC530, MC231 (T500TT). MC531 vẫn
đang tách. Tách bảo vệ AT1 gồm F87T2, F87S cho đến khi kiểm tra mang tải xong.
	13/9
	5.00
	14/9
	23.00
	x
	

	3141
	Tách ĐD 500 kV 576 T500 Phố Nối (T500PN) – 581
Thường Tín (T500TT);
	29/09
	5.00
	29/09
	20.00
	x
	

	3142
	Tách ĐD 571T500THO (500kV Thanh Hóa) – 585T500PN (500kV Phố Nối), tách MC561, MC571T500THO (500kV
Thanh Hóa)
	04/09
	19.00
	04/09
	24.00
	x
	

	3143
	Tách MBA AT1, MC 531, T500THO (500kV Thanh Hóa)
	05/09
	19.00
	05/09
	24.00
	x
	

	3144
	Tách ĐD 571 T500THO (500kV Thanh Hóa)– 585 T500PN (500kV Phố Nối); tách MC57 1T500THO
(500kV Thanh Hóa)
	14/09
	18.00
	14/09
	24.00
	x
	

	3145
	Tách MBA AT1, MC 531 T500THO (500kV Thanh Hóa)
	15/09
	8.00
	15/09
	14.00
	x
	

	3146
	Tách ĐD 572 T500THO (500kV Thanh Hóa) – 586 T500PN (500kV Phố Nối), tách MC 572 T500THO
(500kV Thanh Hóa)
	16/09
	19.00
	16/09
	24.00
	x
	

	3147
	Tách MBA AT2, MC 532 T500THO (500kV Thanh Hóa)
	16/09
	7.00
	30/09
	18.00
	x
	

	3148
	Tách ĐD 572 T500THO (500kV Thanh Hóa) – 586 T500PN (500kV Phố Nối), tách MC572 T500THO
(500kV Thanh Hóa)
	29/09
	19.00
	29/09
	24.00
	x
	

	3149
	Tách MBA AT2, tách MC 532, 530, 222, 220 T500NS
(500kV Nghi Sơn)
	25/09
	8.00
	28/09
	8.00
	x
	


	3150
	Tách MBA AT1, C51, MC: 579, 580, 231, 571 T500 Hà
Tĩnh
	04/09
	6.00
	04/09
	23.00
	x
	

	3151
	Tách MBA AT2 T500 Hà Tĩnh. Tách MC 573, 572, 232
T500 Hà Tĩnh
	05/09
	6.00
	05/09
	23.00
	x
	

	3152
	Tách ĐD 574 T500 Hà Tĩnh - 574 T500 Đà Nẵng, tách TBD T504, KH504, tách TC C52 T500 Hà Tĩnh, tách MC

574, 573, 582, K504 T500 Hà Tĩnh
	06/09
	6.00
	06/09
	23.00
	x
	

	3153
	Tách ĐD 573 T500 Nghi Sơn - 580 Hà Tĩnh; MC 580, 581 T500 Hà Tĩnh; MC 563, 573 T500 Nghi Sơn. Tách

TBD500, KH 500 T500 Hà Tĩnh
	07/09
	6.00
	07/09
	23.00
	x
	

	3154
	Tách ĐD 582 Hà Tĩnh - 572 T500 Nghi Sơn; MC 581, 582
T500 Hà Tĩnh; MC 562, 572 T500 Nghi Sơn. Tách TBD502, KH502 T500 Hà Tĩnh
	08/09
	6.00
	08/09
	23.00
	x
	

	3155
	Tách ĐD 571 T500 Hà Tĩnh - 571 T500 Vũng Áng Tách MC 571, 572 T500 Hà Tĩnh;

Tách MC 561, 571 T500 Hà Tĩnh
	09/09
	6.00
	09/09
	18.00
	x
	

	3156
	Tách MBA AT1 MC 531, 561, 231, 341 T500 Vũng Áng
	09/09
	7.00
	09/09
	22.00
	x
	

	3157
	Tách MBA AT2, MC576, MC577, MC232 T500NQ
	14/09
	6.00
	14/09
	20.00
	x
	

	3158
	Tách TC C51, MC571, MC575, MC579 T500NQ
	15/09
	6.00
	15/09
	14.00
	x
	

	3159
	Tách MC 575 T500NQ
	15/09
	6.00
	18/09
	20.00
	x
	

	3160
	Tách TC C51, MC571, MC579 T500NQ
	18/09
	10.00
	18/09
	20.00
	x
	

	3161
	Tách MBA AT1, MC572, MC573, MC231 T500NQ
	19/09
	0.00
	19/09
	23.59
	x
	

	3162
	Tách ĐD 574 Nho Quan - 574 T500 Nghi Sơn; MC 573, 574, K504, T504 T500 Nho Quan; MC 564, 574 T500

Nghi Sơn, KH504, TBD504 T500NQ
	24/09
	0.00
	25/09
	23.59
	x
	

	3163
	Tách ĐD 571 Nho Quan - 584 T500 Nghi Sơn; MC 571, 572, K501, T501 T500 Nho Quan; MC 584, 564 T500

Nghi Sơn , tách TBD501 T500NQ
	26/09
	0.00
	27/09
	23.59
	x
	

	3164
	Tách ĐD 220kV 273 Vân Trì (E1.23) – 276 Sóc Sơn (E1.19), MC 273 Vân Trì (E1.23) – 276 Sóc Sơn (E1.19)

(Sáng cắt, chiều trả điện).
	06/09
	5.00
	07/09
	17.00
	x
	

	3165
	Tách ĐD 220kV 271,272 Vĩnh Yên (E25.2) - 275 Sóc Sơn (E1.19); MC 271,272 Vĩnh Yên (E25.2) - 275 Sóc Sơn (E1.19);
(Sáng cắt, chiều trả điện).
	09/09
	5.00
	09/09
	17.00
	x
	

	3166
	Tách ĐD 275 T500 Thường Tín - 274 E1.4 (220kV Hà Đông), MC 275 T500 Thường Tín - 274 E1.4 (220kV Hà

Đông)
	11/09
	5.00
	11/09
	17.00
	x
	

	3167
	Tách ĐD 274 E1.23 (220kV Vân Trì) - 277 E1.19 (220kV Sóc Sơn), MC 274 E1.23 (220kV Vân Trì) - 277 E1.19

(220kV Sóc Sơn) (Sáng cắt, chiều trả điện).
	13/09
	5.00
	14/09
	17.00
	x
	

	3168
	Tách ĐD 271 E1.23 (220kV Vân Trì) - 272 E1.40 (220kV
Tây Hồ), MC 271 E1.23 (220kV Vân Trì)
	16/09
	5.00
	16/09
	17.00
	x
	

	3169
	Tách ĐD 274 E1.6 (220kV Chèm) - 272 E1.23 (220kV Vân Trì), MC 274 E1.6 (220kV Chèm) - 272 E1.23

(220kV Vân Trì)
	18/09
	5.00
	18/09
	17.00
	x
	

	3170
	Tách ĐD 273 E1.6 (220kV Chèm) - 271 E1.40 (220kV Tây
Hồ), MC 273 E1.6 (220kV Chèm)
	20/09
	5.00
	20/09
	17.00
	x
	

	3171
	Tách ĐD 271 E1.4 (220kV Hà Đông) – 271 E1.11 (220kV
Thành Công), MC 271 E1.4 (220kV Hà Đông) – 271 E1.11 (220kV Thành Công)
	21/09
	5.00
	21/09
	17.00
	x
	


	3172
	Tách ĐD 271 T500 Tây Hà Nội – 272 E1.11 (220kV
Thành Công) , MC 271 T500 Tây Hà Nội – 272 E1.11 (220kV Thành Công)
	23/09
	5.00
	23/09
	17.00
	x
	

	3173
	Tách ĐD 277 E1.4 (220kV Hà Đông) - 271,272 E10.5
(220kV Xuân Mai)
	25/09
	5.00
	25/09
	17.00
	x
	

	3174
	Tách ĐD 275 T500 Tây Hà Nội - 272 E1.6 (220kV Chèm)
	27/09
	5.00
	27/09
	17.00
	x
	

	3175
	Tách ĐD 271 E1.6 (220kV Chèm) - 272 T500 Tây Hà Nội
	28/09
	5.00
	28/09
	17.00
	x
	

	3176
	Tách ĐD 276 T500 Thường Tín - 275 E1.4 (220kV Hà
Đông) , MC 276 T500 Thường Tín - 275 E1.4 (220kV Hà Đông)
	30/09
	5.00
	30/09
	17.00
	x
	

	3177
	Tách 275 T500 Thường Tín - 274 E1.4 (220kV Hà Đông) ,
MC275 (T500TT). Tách F87L cho đến khi kiểm tra mang tải xong.
	16/9
	7.00
	18/9
	23.00
	x
	

	3178
	Tách 276 T500 Thường Tín - 275 E1.4 (220kV Hà Đông), MC276 (T500TT). Tách F87L cho đến khi kiểm tra mang

tải xong.
	19/9
	7.00
	21/9
	23.00
	x
	

	3179
	Tách MBA AT1, 231, 131 E1.23 (220kV Vân Trì)
	06/9
	6.00
	21/9
	19.00
	x
	

	3180
	Tách C11 E1.23 (220kV Vân Trì)
	25/9
	6.00
	25/9
	18.00
	x
	

	3181
	Tách ĐD 274 E7.15 (220kV Quang Châu) - 273, 274 E27.6 (220kV Bắc Ninh) và MC 273, 274 E27.6 (220kV Bắc

Ninh)
	10/09
	8.00
	10/09
	15.00
	x
	

	3182
	Tách ĐD 271, 272 E27.6 (220kV Bắc Ninh) - 286 A80-2 (NĐ Phả Lại 2) và MC 271, 272 E27.6 (220kV Bắc Ninh)
	11/09
	8.00
	11/09
	15.00
	x
	

	3183
	Tách ĐD 171 E27.6 - 172 E27.14 (T110kV Quế Võ 2) và
MC 171 E27.6 (220kV Bắc Ninh)
	17/09
	8.00
	17/09
	15.00
	x
	

	3184
	Cô lập đường dây 176 E27.6 - 171 E27.29 (T110kV Đại
Kim) và MC 176 E27.6 (220kV Bắc Ninh)
	18/09
	8.00
	18/09
	15.00
	x
	

	3185
	Tách MBA T3, tách MC 133, 333, 433 E1.6 (220kV Chèm)
	06/09
	6.00
	07/09
	18.00
	x
	

	3186
	Tách ĐD 173 E1.6 (220kV Chèm) - 172 E1.9 (Nghĩa Đô)
	19/09
	17.00
	19/09
	23.00
	x
	

	3187
	Tách MBA AT5, MC 235, MC 135 E1.4 (220kV Hà Đông)
	15/9
	0.00
	20/9
	2.00
	x
	

	3188
	Tách ĐD 276 E11.1 (220kV Thái Bình) - 274 E11.20
(220kV Vũ Thư); tách MC 276, MC200, thanh cái C29 E11.1 (220kV Thái Bình)
	11/09
	6.00
	11/09
	18.00
	x
	

	3189
	Tách ĐD 272 E11.1 (Thái Bình) - 273 E28.20 (Phố Cao); tách MC272, MC200, thanh cái C29 E11.1 (220kV Thái

Bình)
	18/09
	6.00
	18/09
	18.00
	x
	

	3190
	Tách MC173, tách ĐD 173 E3.7 (220kV Nam Định) - 171 E3.12 (Nam Ninh).

Tách TC C11 E3.7 (220kV Nam Định)
	04/09
	7.00
	04/09
	16.00
	x
	

	3191
	Tách MC176, tách ĐD 176 E3.7 (220kV Nam Định) - 171
E3.14 (Mỹ Lộc)
	09/09
	7.00
	09/09
	16.00
	x
	

	3192
	Tách MC172; tách ĐD 172 E3.7 (220kV Nam Định) - 172
E3.21 (Nam Điền)
	10/09
	5.00
	12/09
	5.00
	x
	

	3193
	Tách MC173; ĐD 173, Nam Định (E3.7) - 171 Nam Ninh
(E3.12)
	13/09
	5.00
	15/09
	5.00
	x
	

	3194
	Tách MC174; ĐD 174, Nam Định (E3.7) - 172 Phi Trường
(E3.4)
	16/09
	5.00
	18/09
	5.00
	x
	

	3195
	Tách MBA T3 E3.7 (220kV Nam Định)
	19/09
	5.00
	21/09
	5.00
	x
	


	3196
	Tách TC C29 T500NQ, tách ĐD 274 T500 Nho Quan -
271 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	07/09
	0.00
	07/09
	23.00
	x
	

	3197
	Tách TC C29 T500NQ, tách ĐD 273 T500 Nho Quan -
272 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	13/09
	5.00
	13/09
	22.00
	x
	

	3198
	Tách MBA AT3; MC 233; MC 133 T500NQ
	21/09
	0.00
	21/09
	23.59
	x
	

	3199
	Tách MBA AT4; MC 234; MC 134 T500NQ
	22/09
	0.00
	22/09
	23.59
	x
	

	3200
	Tách MBA AT1, MC231, MC131, MC431 E24.4 (220kV
Phủ Lý)
	07/09
	6.00
	07/09
	18.00
	x
	

	3201
	Tách ĐD 177 E24.4 - 173 Đồng Văn E24.3; tách MC177 ,
MC100 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	07/09
	7.00
	07/09
	19.00
	x
	

	3202
	Tách ĐD 174 E24.4 (220kV Phủ Lý) - 173 E3.2 (Thạch
Tổ), tách MC174 E24.4
	13/09
	7.00
	15/09
	7.00
	x
	

	3203
	Tách ĐD 176 E24.4 (220kV Phủ Lý) - 172-7 E24.1 (XM Bút Sơn) - 172-7 E24.7 (XM Bút Sơn 2) - 171 E24.18

(XM Long Thành), tách MC 176 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	20/09
	7.00
	22/09
	7.00
	x
	

	3204
	Tách MBA AT2, MC232, MC132, MC432 E24.4 (220kV
Phủ Lý)
	27/09
	7.00
	29/09
	7.00
	x
	

	3205
	Tách MC171; tách ĐD 171 E3.20 (220kV Trực Ninh) -
172 E3.16 (Trực Ninh)
	23/09
	7.00
	23/09
	11.00
	x
	

	3206
	Tách MC172; tách ĐD 172 E3.20 (220kV Trực Ninh) -
171 E3.8 (Lạc Quần)
	24/09
	7.00
	24/09
	11.00
	x
	

	3207
	Tách MC173; tách ĐD 173 E3.20 (220kV Trực Ninh) - 172 E3.13 (Giao Thuỷ) , TC C12, MC 112E3.20.
	25/09
	7.00
	25/09
	11.00
	x
	

	3208
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E24.15 (220kV Thanh
Nghị)
	12/09
	22.00
	13/09
	6.00
	x
	

	3209
	Tách MBA AT2, TCC21, TC C19, MC 232, MC 132, MC
100 E24.15 (220kV Thanh Nghị)
	16/09
	22.00
	17/09
	7.00
	x
	

	3210
	Tách MBA AT2, TCC22, MC 232, MC 132 E24.15
(220kV Thanh Nghị)
	17/09
	22.00
	18/09
	7.00
	x
	

	3211
	Tách MC 172 E24.15 (Dùng MC 100 thay cho MC 172); ĐD 172 E24.15 (220 Thanh Nghị- 172 E24.17 (XM Thành

Thắng 3) có các bảo vệ: F87L, F21, F67
	19/09
	7.00
	19/09
	12.00
	x
	

	3212
	Tách ĐD 271 E9.20 (220kV Bỉm Sơn) - 274 E23.1 (220kV Ninh Bình), MC 271 E9.20 (220kV Bỉm Sơn) - 274 E23.1

(220kV Ninh Bình)
	15/09
	6.00
	17/09
	6.00
	x
	

	3213
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431E9.20 (220kV Bỉm
Sơn)
	18/09
	6.00
	20/09
	6.00
	x
	

	3214
	Tách đường dây 110kV 173E9.20 (220kV Bỉm Sơn) -
171E9.53 (Lốp COFO)
	24/09
	6.00
	26/09
	6.00
	x
	

	3215
	Tách đường dây 110kV 174E9.20 (220kV Bỉm Sơn) -
172E9.6 (Xi măng Bỉm Sơn)
	27/09
	6.00
	29/09
	6.00
	x
	

	3216
	Tách MBA AT2, tách MC232, 132, 432E9.10 (220kV
Nghi Sơn)
	08/09
	7.00
	08/09
	17.00
	x
	

	3217
	Tách C12,C19 MBA AT1, tách MC231, 131, 431E9.10
(220kV Nghi Sơn)
	11/09
	7.00
	12/09
	7.00
	x
	

	3218
	Tách ĐD 273 E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 272 E15.30
(220kV Quỳnh Lưu) ; MC 272 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu)
	09/09
	7.00
	09/09
	18.00
	x
	

	3219
	Tách ĐD 274 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu) - 275 E15.50 (220kV Nam Cấm) ; MC 274 E15.30; MC275 E15.50 Nam

Cấm
	10/09
	7.00
	10/09
	18.00
	x
	


	3220
	Tách đường dây 275 E15.1 - 275 T500HT và MC275
E15.1 (220kV Hưng Đông)
	28/09
	6.00
	28/09
	20.00
	x
	

	3221
	Tách MBA AT3 T500 Hà Tĩnh, tách MC 133, 233, 433
T500 Hà Tĩnh
	10/09
	6.00
	10/09
	18.00
	x
	

	3222
	Tách ĐD 271 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 271 T500 Hà Tĩnh Tách MC 271 T500 Hà Tĩnh
	11/09
	6.00
	11/09
	18.00
	x
	

	3223
	Tách ĐD 274 T500 Hà Tĩnh - 273 NMNĐ Formosa, tách
MC 274 T500 Hà Tĩnh
	20/09
	6.00
	21/09
	18.00
	x
	

	3224
	Tách ĐD 231 T500 Vũng Áng - 277 NMĐ Vũng Áng 1
(A18.10). (Tách cùng thời gian với tách AT1 T500 Vũng Áng)
	09/09
	7.00
	09/09
	22.00
	x
	

	3225
	Tách đường dây 220kV Vũng Áng - Đồng Hới
(273A18.10VA-271, 272 Đồng Hới)
	16/09
	5.00
	16/09
	19.00
	x
	

	3226
	Tách đường dây 220kV 272 A18.10 (NĐ Vũng Áng) - 278
T500 Hà Tĩnh
	17/09
	5.00
	17/09
	19.00
	x
	

	3227
	Tách đường dây 220kV Vũng Áng - Formosa
(274A18.10VA-272 A18.15FMS)
	18/09
	5.00
	18/09
	19.00
	x
	

	3228
	Tách ĐD 176 E29.20 (Mường Tè 220kV) - 171 A29.51 (TĐ Nậm Cấu 2); MC 176; TC C19; MC 100 E29.20
	08/09
	6.00
	08/09
	9.00
	
	x

	3229
	Tách ĐD 273, 274 E8.9 (T220 Hải Dương) - 274 T500PN;
tách MC 273, 274 E8.9; tách MC 274 T500 Phố Nối; Tái lập ca trực E8.9
	08/09
	20.00
	10/09
	20.00
	
	x

	3230
	Tách ĐD 272 (271) E8.9 (220kV Hải Dương) - 272 A80
(NĐ Phả Lại); tách MC 271, 272 E8.9
	11/09
	5.00
	11/09
	20.00
	
	x

	3231
	Tách ĐD 171 E8.9 (220kV Hải Dương) - 171 E8.11 (Đại
An); tách MC 171 E8.9
	14/09
	5.00
	14/09
	20.00
	
	x

	3232
	Tách ĐD 173 E28.1 (220kV Phố Nối) - 171 E28.18
(110kV Phố Nối); tách MC 173 E28.1; tách MC 171 E28.18
	13/09
	1.00
	14/09
	23.00
	
	x

	3233
	Tách đ/d 171 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 173 E8.12 (Thép Hoà Phát); tách MC 171, TC C12 E8.20.
	08/09
	20.00
	09/09
	6.00
	
	x

	3234
	Tách ĐD 172 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 174 E8.12
(Hòa Phát); tách MC 172; tách lần lượt thanh cái C11, C12 E8.20
	10/09
	20.00
	11/09
	6.00
	
	x

	3235
	Tách ĐD 271 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 273 E2.1
(220kV Đồng Hòa); tách MC 271, thanh cái C22 E8.20
	12/09
	22.00
	13/09
	6.00
	
	x

	3236
	Tách ĐD 272 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 274 E2.1
(220kV Đồng Hòa); tách MC 272, thanh cái C22 E8.20
	13/09
	22.00
	14/09
	6.00
	
	x

	3237
	Tách MBA AT1 E7.15 (220kV Quang Châu)
	15/09
	0.00
	15/09
	4.00
	
	x

	3238
	Tách MBA AT1 E22.40 (220kV Bắc Quang)
	15/09
	0.00
	15/09
	4.00
	
	x

	3239
	Tách ĐD 275 T500 Sơn La - 271, 272 E17.50 (220kV Mường La); MC 275; TC C29 T500 Sơn La và MC 271,

272 E17.50 ;
	15/09
	5.00
	15/09
	16.00
	
	x

	3240
	Tách ĐD đ/d 275 A29.10 (TĐ Huội Quảng) - 272 E12.30
(220kV Nghĩa Lộ); MC 272 E12.30
	15/09
	5.00
	21/09
	17.00
	
	x

	3241
	Tách MBA AT2; MC 272, 274, 132, 432 E8.9 (220kV Hải
Dương)
	15/09
	5.00
	15/09
	19.00
	
	x


	3242
	Tách đ/d 176 E29.20 (Mường Tè 220kV) - 171 A29.51 (TĐ Nậm Cấu 2); MC 176; TC C19; MC 100 E29.20
	15/09
	6.00
	15/09
	18.00
	
	x

	3243
	Tách ĐD 276 E2.9 (220kV Vật Cách) - 272 E2.35 (220kV
Thủy Nguyên); MC 276 E2.9, 272 E2.35
	15/09
	7.00
	15/09
	16.00
	
	x

	3244
	Tách đ/d 174 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 172 E8.23 (Thanh Hà); MC 174 E8.20 (220kV Hải Dương 2); tách lần lượt TC C11, C12 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	15/09
	20.00
	16/09
	6.00
	
	x

	3245
	Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La; MC 276; TC C29 T500SL; và MC 273 E17.6
	16/09
	5.00
	16/09
	16.00
	
	x

	3246
	Tách đ/d 173 E2.20 (220kV Đình Vũ) - 171 E2.17 (Thép
Đình Vũ); MC 173 E2.20 (220kV Đình Vũ)
	16/09
	7.00
	16/09
	15.00
	
	x

	3247
	Tách ĐD 278 E2.1 (220kV Đồng Hòa) - 277 E11.1 (220kV
Thái Bình); MC 278, TC C29 E2.1 (220kV Đồng Hoà)
	16/09
	8.00
	16/09
	15.00
	
	x

	3248
	Tách ĐD 286 A80 (NĐ Phả Lại) - 271, 272 E27.6 (220kV
Bắc Ninh); MC 271, 272 E27.6
	17/09
	5.00
	17/09
	17.00
	
	x

	3249
	Tách ĐD 172 E4.4 Việt Trì – 172 E25.17 Sông Lô; tách
MC 172 E4.4;
	17/09
	5.00
	19/09
	17.00
	
	x

	3250
	Tách ĐD 275 T500 Phố Nối (T500PN) - 271 E28.15 (Yên
Mỹ); Tách MC 275 T500PN, 271 E28.15
	17/09
	6.00
	17/09
	17.00
	
	x

	3251
	Tách TC C22 E8.20 (220kV Hải Dương 2); tách ĐD 275 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 281 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương); MC 275; MC 281, 251 E8.30
	17/09
	22.00
	18/09
	6.00
	
	x

	3252
	Tách MBA AT1; MC 271, 273, 131, 431 E10.5 (220kV
Xuân Mai)
	17/09
	22.00
	18/09
	4.00
	
	x

	3253
	Tách đ/d 171 E28.1 (220kV Phố Nối) - 171 E28.6 (Yên
Mỹ); MC 171 E28.1
	17/09
	23.00
	19/09
	23.00
	
	x

	3254
	Tách đ/d 171 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 172 E14.1 (Tuyên Quang); MC 171 E14.6 (220kV Tuyên Quang)
	18/09
	7.00
	18/09
	15.00
	
	x

	3255
	Tách đ/d 175 E10.5 (220kV Xuân Mai) - 171 E19.2
(Lương Sơn); MC 175 E10.5 (220kV Xuân Mai)
	18/09
	7.00
	18/09
	11.00
	
	x

	3256
	Tách MBA AT2; MC 272, 274, 132, 432 E10.5 (220kV
Xuân Mai)
	19/09
	0.00
	19/09
	6.00
	
	x

	3257
	Tách ĐD 271 E4.4 (220kV Việt Trì) – 271, 272 A17.55
(TĐ Suối Sập 2A); MC 271 E4.4 (khi khôi phục đóng điện TBA 220kV Phú Thọ 2 thành 02 ĐD Xin tách F87L trong quá trình thay thế sau khi kiểm tra mang tải, sau khi kiểm tra tốt sẽ đưa F87L vào vận hành)
	19/09
	4.00
	21/09
	22.00
	
	x

	3258
	Tách đ/d 176 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 176 E6.16 (220kV
Phú Bình); MC 176 E6.16; MC 176 E1.19
	19/09
	5.00
	19/09
	15.00
	
	x

	3259
	Tách đ/d 172 E2.35 (220kV Thủy Nguyên) - 174 E5.9
(220kV Tràng Bạch); MC 174; MC 100 E5.9
	19/09
	6.00
	21/09
	6.00
	
	x

	3260
	Tách TC C22 E8.20 (220kV Hải Dương 2); tách ĐD 276 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 282 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương); MC 276 E8.20; MC 282; 252 E8.30
	19/09
	22.00
	20/09
	6.00
	
	x

	3261
	Tách ĐD 173 E2.9 (220kV Vật Cách) – 175 E2.2 (An
Lạc); MC 173 E2.9
	20/09
	6.00
	21/09
	6.00
	
	x


	3262
	Tách lần lượt TC C11, C12 E8.20 (220kV Hải Dương 2); Tách ĐD 176 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 175 E8.6 (Lai Khê); MC 176 E8.20 (220kV Hải Dương 2)
	20/09
	20.00
	21/09
	6.00
	
	x

	3263
	Tách ĐD 171 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 172 E2.12 (Lê
Chân) - 172 E2.3 (Lạch Tray) - 171 E2.5 (Cửa Cấm) - 172 E2.13 (Cát Bi) - 171 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 171 E2.20; 171 E2.1
	21/09
	0.00
	21/09
	22.00
	
	x

	3264
	Tách ĐD 173 E28.1 (220kV Phố Nối) - 171 E28.18 (Phố
Nối); MC 173, TC C19 E28.1
	21/09
	0.00
	21/09
	17.00
	
	x

	3265
	Tách ĐD 178 E6.16 (220kV Phú Bình) - 171 E6.13 (Yên
Bình); MC 178 E6.16 (220kV Phú Bình)
	21/09
	0.00
	21/09
	7.00
	
	x

	3266
	Tách ĐD 171 E4.4 Việt Trì – 171 E4.18 Việt Trì 2; Tách
MC 171 E4.4;
	21/09
	5.00
	23/09
	17.00
	
	x

	3267
	Tách ĐD 172 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 172 E14.13
(Tuyên Quang 2); MC172 E14.6 (220kV Tuyên Quang)
	21/09
	7.00
	21/09
	15.00
	
	x

	3268
	Tách ĐD 176 E2.9 (220kV Vật Cách) – 172 E2.22 (Thép
Việt Ý); Tách MC 176 E2.9
	25/09
	6.00
	26/09
	6.00
	
	x

	3269
	Tách ĐD 271, 274 E22.40 (220kV Bắc Quang) - 287 (267)
T500 Lào Cai; MC 2 đầu ĐD
	26/09
	22.00
	30/09
	22.00
	
	x

	3270
	Tách ĐD 277 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273, 274 E22.40
(220kV Bắc Quang); MC 2 đầu ĐD
	28/09
	22.00
	30/09
	22.00
	
	x

	3271
	Tách ĐD 172 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 171 E7.1 (110kV
Đồi Cốc); Ngăn lộ 172 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	16/09
	5.00
	18/09
	18.00
	
	x

	3272
	Tách ĐD 173 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 172 E7.1 (110kV
Đồi Cốc); Ngăn lộ 173 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	19/09
	5.00
	21/09
	18.00
	
	x

	3273
	Tách ĐD 275 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 281 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương); MC 275, TC C21 E8.20
	24/09
	0.00
	24/09
	6.00
	
	x

	3274
	Tách ĐD 272 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 274 E2.1 (220kV Đồng Hòa); MC 2 đầu ĐD; TC C21 E8.20
	25/09
	22.00
	26/09
	6.00
	
	x

	3275
	Tách ĐD 171 E8.9 (220kV Hải Dương) - 171 E8.11 (Đại
An); MC 171 E8.9
	28/09
	5.00
	28/09
	20.00
	
	x

	3276
	Tách ĐD 171 E28.1 (220kV Phố Nối) - 171 E28.6 (Yên
Mỹ); MC 171, TC C19 E28.1
	28/09
	0.00
	28/09
	17.00
	
	x

	3277
	Tách MBA AT1; MC 131; TC C12 E8.20 (220kV Hải
Dương 2)
	28/09
	0.00
	28/09
	6.00
	
	x

	3278
	Tách ĐD 272 (271) E8.9 (220kV Hải Dương) - 272 A80
(NĐ Phả Lại); Tách MC 271, 272 E8.9
	25/09
	7.00
	27/09
	7.00
	
	x

	3279
	Tách ĐD 175 E28.1 (220kV Phố Nối) - 172 E28.12 (Minh
Đức); Tách rơ le bảo vệ F87L ngăn lộ 175 E28.1; Tách MC 175 E28.1; Tách MC 172 E28.12
	27/09
	1.00
	28/09
	23.00
	
	x

	3280
	Tách ĐD 274 E28.10 (220kV Kim Động) - 278 T500
Thường Tín; Tách MC 274 E28.10
	28/09
	5.00
	28/09
	20.00
	
	x

	3281
	Tách ĐD 173 E2.9 (220kV Vật Cách) – 175 E2.2 (An
Lạc); tách MC 173 E2.9
	27/09
	6.00
	28/09
	6.00
	
	x

	3282
	Tách ĐD 220kV 272 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 272
T500HH (500kV Hiệp Hòa);MC 2 đầu ĐD
	24/09
	22.00
	25/09
	7.00
	
	x

	3283
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16
(220kV Phú Bình); MC 2 đầu ĐD
	28/09
	0.00
	28/09
	15.00
	
	x


	3284
	Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E6.16 (220kV Phú
Bình), kết hợp khi tách ĐD 220kV 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình)
	28/09
	0.00
	28/09
	7.00
	
	x

	3285
	Tách ĐD 220kV 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6
(220kV Bắc Giang); MC 273 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	28/09
	5.00
	28/09
	16.00
	
	x

	3286
	Tách ĐD 220kV 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274
E6.16 (220kV Phú Bình), ngăn lộ 2 đầu TBA
	29/09
	5.00
	29/09
	17.00
	
	x

	3287
	Tách ĐD 220kV 274 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 272
E6.16 (220kV Phú Bình), ngăn lộ 2 đầu TBA
	30/09
	0.00
	30/09
	15.00
	
	x

	3288
	Tách thanh cái C21 T500HH (500kV Hiệp Hòa), kết hợp
khi tách ĐD 220kV 274 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 272 E6.16 (220kV Phú Bình)
	30/09
	0.00
	30/09
	7.00
	
	x

	3289
	Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E6.16 (220kV Phú Bình), kết hợp khi Tách ĐD 220kV 274 T500HH (500kV

Hiệp Hòa) - 272 E6.16 (220kV Phú Bình)
	30/09
	0.00
	30/09
	7.00
	
	x

	3290
	Tách MBA AT1 E22.40 (220kV Bắc Quang)
	20/09
	0.00
	20/09
	4.00
	
	x

	3291
	Tách ĐD 173 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 172 E14.9
(Gò Trẩu); MC 173 E14.6
	24/09
	7.00
	24/09
	15.00
	
	x

	3292
	Tách ĐD 174 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 173 E14.1
(Tuyên Quang); MC 174 E14.6
	27/09
	7.00
	27/09
	15.00
	
	x

	3293
	Tách ĐD 171 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) - 171 E25.5
(Vĩnh Tường); MC 171 E25.10
	28/09
	0.00
	28/09
	8.00
	
	x

	3294
	Tách ĐD 172 E4.4 (220kV Việt Trì) - 172 E25.17 (Sông
Lô); MC 172 E4.4;
	22/09
	5.00
	24/09
	17.00
	
	x

	3295
	Tách ĐD 171 E4.4 Việt Trì – 171 E4.18 Việt Trì 2; Tách
MC 171 E4.4;
	26/09
	5.00
	28/09
	17.00
	
	x

	3296
	Tách MBA AT3; MC 233, 133, 433 T500 Quảng Ninh
	25/09
	20.00
	26/09
	10.00
	
	x

	3297
	Tách MBA AT2; MC 272; 274; 132 E5.35 (220kV Yên
Hưng)
	23/09
	20.00
	24/09
	7.00
	
	x

	3298
	Tách MBA AT2; MC 232; 132; 432 E5.30 (220kV KCN
Hải Hà)
	26/09
	20.00
	27/09
	7.00
	
	x

	3299
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432, TC C29 E5.9 (220kV
Tràng Bạch)
	20/09
	20.00
	21/09
	7.00
	
	x

	3300
	Tách ĐD 172 E2.35 (220kV Thủy Nguyên) - 174 E5.9 (220kV Tràng Bạch); MC 100, 174 E5.9 và MC 172

E2.35 .
	25/9
	6.01
	27/9
	6.00
	
	x

	3301
	Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La; MC 273 E17.6; MC 276 T500SL; TC C29 T500SL
	27/09
	5.00
	27/09
	16.00
	
	x

	3302
	Tách MC 133 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương); (NM NĐ
HD tách MBA T3 A8.25 (NMNĐ Hải Dương).
	22/09
	7.00
	22/09
	22.00
	
	x

	3303
	Tách đ/d 173 E10.5 (220kV Xuân Mai) - 175 E1.35
(220kV Sơn Tây); MC 173 E10.5 ; MC 175 E1.35
	01/10
	22.00
	02/10
	22.00
	
	x

	3304
	Tách ĐD 272 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 281 T500 Lào Cai; MC 281; 261 T500 Lào Cai; MC 272 E20.23
	28/09
	0.00
	30/09
	23.00
	
	x

	3305
	Tách MBA AT2; MC 232; 132; 432; TC C29 E5.9 (220kV
Tràng Bạch)
	28/09
	7.00
	28/09
	22.00
	
	x

	3306
	Tách ĐD 273 (274) E8.9 (220kV Hải Dương) - 274 T500
Phố Nối; tách MC 273; 274 E8.9
	29/09
	7.00
	01/10
	7.00
	
	x

	3307
	Tách MBA AT2; MC 272; 274; 132 E7.20 (220kV Sơn
Động)
	29/09
	8.00
	30/09
	22.00
	
	x


	3308
	Tách ĐD 171 E7.20 (220kV Sơn Động) - 173 E7.27 (Sơn Động); MC 171; 172; 112 E7.20 (220kV Sơn Động)
	29/09
	8.00
	30/09
	22.00
	
	x

	3309
	Tách đ/d 172 E2.35 (220kV Thủy Nguyên) - 174 E5.9 (220kV Tràng Bạch); MC 172 E2.35; MC 100; 174; TC

C19 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	30/09
	6.00
	04/10
	6.00
	
	x

	3310
	Tách MBA AT2 E16.5 (220kV Bảo Lâm)
	30/09
	8.00
	30/09
	11.00
	
	x

	3311
	Tách ĐD 574 T500 Hà Tĩnh - 574 T500 Đà Nẵng
Tách TC C52 T500 Hà Tĩnh : MC 574, 573, 582 T500 Hà
Tĩnh
Tách TBD T504, KH504, MC K504, T504 T500 Hà Tĩnh
	06/10
	6.00
	06/10
	23.00
	x
	

	3312
	Tách 573 T500 Nghi Sơn - 580 Hà Tĩnh; MC 580, 581, TBD500, KH 500 T500 Hà Tĩnh

Tách MC T500, K500 T500 Hà Tĩnh T500 Hà Tĩnh; MC
563, 573 T500 Nghi Sơn
	22/10
	6.00
	23/10
	23.00
	x
	

	3313
	Tách ĐD 582 Hà Tĩnh - 572 T500 Nghi Sơn; MC 581, 582 T500 Hà Tĩnh; MC 562, 572 T500 Nghi Sơn

Tách TBD502, KH502 T500 Hà Tĩnh
Tách MC 582, 581 T500 Hà Tĩnh
	08/10
	6.00
	08/10
	23.00
	x
	

	3314
	Tách ĐD 571 T500 Hà Tĩnh - 571 T500 Vũng Áng Tách MC 571, 572 T500 Hà Tĩnh

Tách MC 561, 571 T500 Vũng Áng
	09/10
	6.00
	09/10
	23.00
	x
	

	3315
	Cắt điện ngăn lộ 575 T500 Vũng Áng - 572 Quảng Trạch, Tách MC 575, 565 T500 Vũng Áng
	18/10
	6.00
	18/10
	22.00
	x
	

	3316
	Cắt điện ngăn lộ 585 T500 Vũng Áng - 571 Quảng Trạch, Tách MC 585, 565 T500 Vũng Áng
	19/10
	6.00
	19/10
	22.00
	x
	

	3317
	Tách đường dây 585 Thanh Hóa - 576 Quảng Trạch; MC
585; 565; KH595, TBD595 T500THO
	22/10
	6.00
	24/10
	18.00
	x
	

	3318
	Tách đường dây 584 Thanh Hóa - 575 Quảng Trạch; MC
584; 564; KH594, TBD594 T500THO
	22/10
	6.00
	24/10
	18.00
	x
	

	3319
	Tách ĐD 574 Nho Quan - 574 T500 Nghi Sơn; MC 573, 574, K504, T504 T500 Nho Quan; MC 564, 574 T500

Nghi Sơn
	24/10
	0.00
	25/10
	23.00
	x
	

	3320
	Tách ĐD 571 Nho Quan - 584 T500 Nghi Sơn; MC 571, 572, K501, T501 T500 Nho Quan; MC 584, 564 T500

Nghi Sơn
	26/10
	0.00
	27/10
	23.59
	x
	

	3321
	Tách C52, MC574, MC578, MC582 T500NQ
	11/10
	0.00
	11/10
	8.00
	x
	

	3322
	Tách ĐD 582 Nho Quan - 573 Thường Tín ; MC 573, 563
T500 Thường Tín; MC 581, 582 T500NQ
	11/10
	9.00
	12/10
	9.00
	x
	

	3323
	Tách ĐD 581, 582 Nho Quan (T500NQ) - 573 Thường Tín (T500TT) (cắt MC 581, 579, 582 T500NQ và 573 T500TT
	14/10
	10.00
	15/10
	10.00
	x
	

	3324
	Tách MBA AT2, MC576, MC577, MC232 T500NQ
	24/10
	6.00
	24/10
	20.00
	x
	

	3325
	Tách MBA AT1, MC572, MC573, MC231 T500NQ
	19/10
	0.00
	19/10
	23.59
	x
	

	3326
	Tách ĐD 571 Hòa Bình (T500HB) - 577, 578 Nho Quan
(T500NQ); cắt MC577, 578 T500NQ
	29/10
	6.00
	29/10
	20.00
	x
	

	3327
	Tách ĐD 500kV 576 T500 Phố Nối (T500PN) – 581
Thường Tín (T500TT);
	05/10
	5.00
	05/10
	18.00
	x
	


	3328
	Tách MBA AT1, MC 571, 574, 231 T500 Đông Anh.
Tách TC C22 T500 Đông Anh (TBA 500kV Đông Anh). Gián đoạn SCADA A0, A1 02 lần mỗi lần 30 phút trong thời gian cập nhật hệ thống SICAM PAS
	6/10
	5.00
	6/10
	22.00
	x
	

	3329
	Tách: MBA AT2, MC530, MC532, MC232 (T500TT).
	4/10
	20.00
	5/10
	8.00
	x
	

	3330
	Tách: MBA AT2, MC530, MC532, MC232 (T500TT).
	5/10
	20.00
	6/10
	8.00
	x
	

	3331
	Tách: MBA AT1, MC530, , MC231 (T500TT).
	13/10
	5.00
	13/10
	18.00
	x
	

	3332
	Tách: MBA AT1, MC530, MC231 (T500TT). MC531 vẫn
đang tách. Tách bảo vệ AT1 gồm F87T2, F87S cho đến khi kiểm tra mang tải xong. Tách SLTC C51 từ 22h-24h ngày 16/10 để kiểm tra mang tải.
	15/10
	5.00
	16/10
	23.00
	x
	

	3333
	Cắt điện MBA AT2; MC 572; 573; TC C53 T500 Lai
Châu (đêm tách ngày trả)
	07/10
	20.00
	10/10
	8.00
	x
	

	3334
	Cắt điện MBA AT1; MC 571; 574; 231; C51 T500 Lai
Châu (đêm tách ngày trả)
	10/10
	20.00
	13/10
	6.00
	x
	

	3335
	Tách ĐD 570 Sơn La - 573 TĐ Lai Châu; MC 570; 532;
KH 590 T500 Sơn La
	12/10
	8.00
	12/10
	15.30
	x
	

	3336
	Tách ĐD 571 Sơn La - 572 Lai Châu; MC 571; 572; K502; KH502 T500 Lai Châu; MC 571; 572; KH501 T500 Sơn

La
	14/10
	6.00
	14/10
	18.30
	x
	

	3337
	Tách ĐD 574 Lai Châu - 575 TĐ Lai châu; MC 573; 574
T500 Lai Châu và TC C54 T500 Lai châu.
	15/10
	6.00
	15/10
	18.30
	x
	

	3338
	Tách ĐD 571 TĐ Sơn La - 578 Sơn La; MC 577; 578 T500
Sơn La
	15/10
	5.00
	16/10
	18.00
	x
	

	3339
	Tách ĐD 573 TĐ Sơn La - 579 Sơn La; MC 579; 580 T500
Sơn La
	17/10
	5.00
	18/10
	18.00
	x
	

	3340
	Tách ĐD 580 Sơn La - 574 Hoà Bình; MC 573; 574; K504
T500HB; MC 580; 581 T500 Sơn La
	19/10
	5.00
	22/10
	18.00
	x
	

	3341
	Tách ĐD 576 Sơn La - 571 Hiệp Hoà; MC 571; 572; K501 T500 Hiệp Hòa; MC 576; 577; K506 T500 Sơn La
	23/10
	5.00
	26/10
	18.00
	x
	

	3342
	Tách ĐD 572 Sơn La - 575 Việt Trì; MC 572, 573, K502 T500 Sơn La; MC 573, 574, K505 T500 Việt Trì
	27/10
	5.00
	30/10
	18.00
	x
	

	3343
	Tách ĐD 575 TĐ Sơn La - 575 Nho Quan (Sáng tách
chiều trả)
	04/10
	6.00
	05/10
	18.00
	x
	

	3344
	Tách MBA AT1; MC 571; 574; 221; 200; 341; TC C51;
C21 T500 Hòa Bình
	01/10
	6.00
	02/10
	18.00
	x
	

	3345
	Tách MBA AT2; MC 572; 573; 222; 200; 342; TC C53;
C22 T500 Hòa Bình
	03/10
	6.00
	04/10
	18.00
	x
	

	3346
	Tách ĐD 574 NĐ Thăng Long - 576 Quảng Ninh; MC 576;
566 T500 Quảng Ninh
	13/10
	6.00
	13/10
	23.00
	x
	

	3347
	Tách MBA AT2; MC 562; MC 532; MC 232 T500 Quảng
Ninh
	14/10
	6.00
	14/10
	17.00
	x
	

	3348
	Tách ĐD 583 Quảng Ninh - T2 NMNĐ Quảng Ninh; MC
583; 563 T500 Quảng Ninh
	15/10
	6.00
	15/10
	17.00
	x
	

	3349
	Tách Đường dây 584 T500QN - T3 NMNĐ Quảng Ninh;
Tách MC 584; 564 T500QN
	16/10
	6.00
	16/10
	17.00
	x
	

	3350
	Tách MBA AT1; MC 573; 574; 231 T500 Hiệp Hòa
	28/10
	0.00
	29/10
	5.00
	x
	

	3351
	Tách MBA AT2; MC 575; 576; 232 T500 Hiệp Hòa
	30/10
	22.00
	31/10
	10.00
	x
	


	3352
	Tách MBA AT2; MC 232 T500 Việt Trì
	18/10
	1.00
	18/10
	22.00
	x
	

	3353
	Tách MBA AT3 T500 Hà Tĩnh:
Tách MC 133, 233, 433 T500 Hà Tĩnh
	10/10
	6.00
	10/10
	19.00
	x
	

	3354
	Tách ĐD 271 T500 Hà Tĩnh - 271 NMNĐ Vũng Áng 1 Tách MC 271 T500 Hà Tĩnh
	11/10
	6.00
	15/10
	19.00
	x
	

	3355
	Tách ĐD 278 T500 Hà Tĩnh - 272 NMNĐ Vũng Áng 1 Tách MC 278 T500 Hà Tĩnh
	15/10
	6.00
	18/10
	19.00
	x
	

	3356
	Tách ĐD 275 T500 Hà Tĩnh - 275 Hưng Đông
Tách MC 275 T500 Hà Tĩnh
	20/10
	6.00
	20/10
	19.00
	x
	

	3357
	Tách ĐD 276 T500 Hà Tĩnh - 274 Hưng Đông
Tách MC 276 T500 Hà Tĩnh
	21/10
	6.00
	21/10
	19.00
	x
	

	3358
	Tách ĐD 274 T500 Hà Tĩnh - 273 NMNĐ Formosa
Tách MC 274 T500 Hà Tĩnh
	26/10
	6.00
	27/10
	20.00
	x
	

	3359
	Tách đường dây 220kV Vũng Áng - Đồng Hới
(273A18.10VA-271, 272 Đồng Hới)
	11/10
	6.00
	15/10
	19.00
	x
	

	3360
	Tách đường dây 220kV Vũng Áng - Formosa
(274A18.10VA-272 A18.15FMS)
	15/10
	6.00
	18/10
	19.00
	x
	

	3361
	Cắt điện ĐD 171 T500 Hà Tĩnh - 171 E18.8 Hương Khê
	17/10
	6.00
	17/10
	19.00
	x
	

	3362
	Cắt điện ĐD 172 T500 Hà Tĩnh - 172 E18.1 Thạch Linh
	18/10
	6.00
	18/10
	19.00
	x
	

	3363
	Cắt điện ĐD 174 T500 Hà Tĩnh - 171 E18.13 Hà Tĩnh
	19/10
	6.00
	19/10
	19.00
	x
	

	3364
	Cắt điện ĐD 176 T500 Hà Tĩnh - 172 E18.9 Cẩm Xuyên
	20/10
	6.00
	20/10
	19.00
	x
	

	3365
	Tách đ/d 171 E15.10 (220kV Đô Lương) - 171 E15.4 (Đô Lương), MC 171 E15.10, C19 E15.10 Đô Lương; tách lần lượt C11, C12 E15.10 (220kV Đô Lương)
	01/10
	5.00
	01/10
	12.00
	x
	

	3366
	Tách đ/d 172 E15.10 (220kV Đô Lương) - 171 E15.11 (Thanh Chương) , MC 172E15.10, C19 E15.10 Đô Lương; tách lần lượt C11, C12 E15.10 (220kV Đô Lương)
	01/10
	12.00
	01/10
	19.00
	x
	

	3367
	Tách đ/d 173 E15.10 (220kV Đô Lương) - 171 E15.31 (XM Sông Lam 1), MC 173E15.10, C19 E15.10 Đô

Lương; tách lần lượt C11, C12 E15.10 (220kV Đô Lương)
	02/10
	6.00
	02/10
	13.00
	x
	

	3368
	Tách đường dây 274 E15.10 (220kV Đô Lương) - 275 E15.40 (220kV Tương Dương), MC275 E15.40, 274

E15.10; tách lần lượt C21, C22 E15.40 (220kV Tương Dương); tách lần lượt C21, C22, C29 E15.10 Đô Lương;
	03/10
	7.00
	03/10
	17.00
	x
	

	3369
	Tách MBA T2, MC132, 332, 432 E15.1 (220kV Hưng
Đông)
	14/10
	0.00
	21/10
	22.00
	x
	

	3370
	Tách MBA AT1, MC231, MC131, MC431 E15.40 (220kV
Tương Dương)
	14/10
	7.00
	14/10
	19.00
	x
	

	3371
	Tách ngăn lộ đường dây Tách đ/d 172 E15.40 (220kV
Tương Dương) - 171 A15.46 (TĐ Khe Thơi) , MC172 E15.40 (220kV Tương Dương)
	15/10
	7.00
	15/10
	15.00
	x
	


	3372
	Tách đường dây 275 E15.40 Tương Dương - 274 E15.10 Đô Lương, MC275 E15.40 Tương Dương; tách lần lượt C21, C22 E15.40 Tương Dương; tách lần lượt C21, C22 E15.10 Đô Lương
	16/10
	7.00
	16/10
	17.00
	x
	

	3373
	Tách đường dây 276 E15.40 Tương Dương - 271 E15.0 NMTĐ Bản Vẽ, MC276 E15.40 Tương Dương; tách lần lượt thanh cái C21, C22 E15.40 Tương Dương
	17/10
	7.00
	17/10
	17.00
	x
	

	3374
	Tách ĐD 173 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 171 E15.16
Hưng Hòa (Lưu ý: MC100 đang thay thế 173); tách C12 E15.1 (220kV Hưng Đông)
	22/10
	14.00
	22/10
	18.00
	x
	

	3375
	Tách ĐD 176 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 171 E15.6 Bến
Thủy (Lưu ý: 100 đang thay 176); tách C12 E15.1 (220kV Hưng Đông)
	24/10
	14.00
	24/10
	18.00
	x
	

	3376
	Tách MBA AT1, MC231, MC131 E15.10 Đô Lương
	30/10
	0.00
	10/11
	24.00
	x
	

	3377
	Tách MBA AT3, MC233, 133 E15.1 (220kV Hưng Đông)
	31/10
	6.00
	31/10
	12.00
	x
	

	3378
	Tách MBA AT4, MC234, 134 E15.1 (220kV Hưng Đông)
	31/10
	14.00
	31/10
	20.00
	x
	

	3379
	Tách ĐD 271 Hưng Đông (E15.1) - 271 Nam Cấm
(E15.50) và MC 271 E15.1, 271 E15.50
	27/10
	7.00
	27/10
	17.00
	x
	

	3380
	Tách ĐD 274 Nghi Sơn (E9.10) - 272 Nam Cấm (E15.50)
và MC 274 E9.10, 272 E15.50
	29/10
	7.00
	31/10
	17.00
	x
	

	3381
	Tách ĐD 276 E11.1 (Thái Bình) - 274 E11.20 (Vũ Thư);
tách MC276, MC200, thanh cái C29 E11.1 (220kV Thái Bình)
	09/10
	6.00
	09/10
	18.00
	x
	

	3382
	Tách ĐD 272 E11.1 (Thái Bình) - 273 E28.20 (Phố Cao); tách MC272, MC200, thanh cái C29 E11.1 (220kV Thái

Bình)
	14/10
	6.00
	14/10
	18.00
	x
	

	3383
	Tách ĐD 271 E11.1 (Thái Bình) - 273 E11.20 (Vũ Thư);
tách MC271, MC200, thanh cái C29 E11.1 (220kV Thái Bình)
	19/10
	6.00
	19/10
	18.00
	x
	

	3384
	Tách ĐD275 E11.1 (Thái Bình) - 272 A11.0 (NĐTB); tách
MC275 E11.1 (220kV Thái Bình)
	20/10
	6.00
	23/10
	18.00
	x
	

	3385
	Tách ĐD 274 E11.1 (Thái Bình) - 271 A11.0 (NĐTB); tách
MC274 E11.1 (220kV Thái Bình)
	25/10
	6.00
	28/10
	18.00
	x
	

	3386
	Tách ĐD 273 E11.1 (Thái Bình) - 274 E11.20 (Vũ Thư);
tách MC273, MC200, thanh cái C29 E11.1 (220kV Thái Bình)
	02/11
	6.00
	02/11
	18.00
	x
	

	3387
	Tách MBA T3; MC133, 443 E3.7 (220kV Nam Định)
	20/10
	21.00
	22/10
	7.00
	x
	

	3388
	Tách MBA AT2, C22, MC272, 274, 132 E3.7 (220kV
Nam Định)
+ Đăng ký tách SCADA về A1 từ 15h00 đến 17h00 để Update Project vào hệ thống MTĐK
	24/10
	7.00
	24/10
	17.00
	x
	

	3389
	Tách đường dây 273, 274 Nam Định (E3.7)- 271 Vũ Thư (E11.20); MC 273, 274 E3.7 (220kV Nam Định)

+ Đăng ký tách SCADA về A1 từ 15h00 đến 17h00 để Update Project vào hệ thống MTĐK
	25/10
	7.00
	25/10
	17.00
	x
	

	3390
	Tách ĐD 251,271 NĐ Thái Bình 2 (A11.10) – 274 Trực
Ninh (E3.20) (sáng cắt, tối trả)
	28/10
	5.00
	29/10
	18.00
	x
	


	3391
	Tách ĐD 272 NĐ Thái Bình 2 (A11.10) – 273 Trực Ninh (E3.20)
(sáng cắt, tối trả)
	30/10
	5.00
	31/10
	18.00
	x
	

	3392
	Tách TC C29 T500NQ, tách ĐD 273 Nho Quan (T500NQ)
- 272 Ninh Bình (E23.1)
	23/10
	5.00
	23/10
	22.00
	x
	

	3393
	Tách MBA AT3; MC 233; MC 133 Trạm 500kV Nho
Quan
	21/10
	0.00
	21/10
	23.59
	x
	

	3394
	Tách MBA AT4; MC 234; MC 134 Trạm 500kV Nho
Quan
	22/10
	0.00
	22/10
	23.59
	x
	

	3395
	Tách MBA AT1, MC231, MC131, MC431 E24.4
	05/10
	6.00
	05/10
	18.00
	x
	

	3396
	Tách MBA AT2, MC232, MC132, MC432 E24.4
	11/10
	7.00
	13/10
	7.00
	x
	

	3397
	Tách ĐD 174 Phủ Lý (E24.4) - 173 Thạch Tổ (E3.2), tách
MC174 E24.4
	18/10
	7.00
	20/10
	7.00
	x
	

	3398
	Tách ĐD 176 Phủ Lý (E24.4) - 171 XM Long Thành
(E24.18 ), tách MC176 E24.4
	25/10
	7.00
	27/10
	7.00
	x
	

	3399
	Tách MBA AT2 E3.20, MC232, MC132, TC C12, C22
	14/10
	23.00
	15/10
	7.00
	x
	

	3400
	Tách MBA AT1 E3.20, MC231, MC131, TC C11, C21
	21/10
	23.00
	22/10
	7.00
	x
	

	3401
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E24.15
	12/10
	22.00
	13/10
	6.00
	x
	

	3402
	Tách MBA AT2, TCC21, TC C19, MC 232, MC 132, MC
100 E24.15
	16/10
	22.00
	17/10
	7.00
	x
	

	3403
	Tách MBA AT2, TCC22, MC 232, MC 132 E24.15
	17/10
	22.00
	18/10
	7.00
	x
	

	3404
	Tách MBA AT1 E23.1
	25/10
	7.30
	25/10
	17.30
	x
	

	3405
	Tách ĐD 272 Ba Chè (E9.2)-272 Thanh Nghị (E24.15) (Sáng cắt chiều trả)
	11/10
	6.00
	12/10
	17.00
	x
	

	3406
	Tách ĐD 274 Ninh Bình (E23.1) – 271 Bỉm Sơn (E9.20) (Sáng cắt chiều trả)
	18/10
	6.00
	19/10
	17.00
	x
	

	3407
	Tách TC C29 T500NQ, tách ĐD 274 Nho Quan
(T500NQ) - 271 Ninh Bình (E23.1)
	07/10
	0.00
	07/10
	23.59
	x
	

	3408
	Tách ĐD 271 E1.4 (220kV Hà Đông) – 271 E1.11 (220kV
Thành Công) (Đêm cắt, sáng trả điện).
	01/10
	22.00
	04/10
	6.00
	x
	

	3409
	Tách ĐD 220kV 275Tây Hà Nội (T500THN) - 272 Chèm
(E1.6)
	24/10
	5.00
	24/10
	17.00
	x
	

	3410
	Tách ĐD 220kV 272Tây Hà Nội (T500THN) - 271 Chèm
(E1.6)
	26/10
	5.00
	26/10
	17.00
	x
	

	3411
	Tách ĐD 220kV 271, 272 Xuân Mai (E10.5) - 277 Hà
Đông (E1.4)
	28/10
	5.00
	28/10
	17.00
	x
	

	3412
	Tách ĐD 271 E1.6 (220kV Chèm) - 272 T500 Tây Hà Nội
	16/10
	5.00
	22/10
	17.00
	x
	

	3413
	Tách ĐD 275 T500 Tây Hà Nội - 272 E1.6 (220kV Chèm)
	18/10
	5.00
	22/10
	17.00
	x
	

	3414
	Tách ĐD 275 T500 Thường Tín - 274 E1.4 (220kV Hà Đông), MC275 (T500TT). Tách F87L cho đến khi kiểm tra mang tải xong. Tách F87BB 220kV từ 20h-24h ngày 20/10 để kiểm tra mang tải.
	18/10
	7.00
	20/10
	23.00
	x
	

	3415
	Tách ĐD 276 T500 Thường Tín - 275 E1.4 (220kV Hà Đông), MC276 (T500TT). Tách F87L cho đến khi kiểm tra mang tải xong. Tách F87BB 220kV từ 20h-24h ngày 23/10 để kiểm tra mang tải.
	21/10
	7.00
	23/10
	23.00
	x
	

	3416
	Tách MBA T3, MC 133, 433, TC C43 E1.11 ( 220kV
Thành Công)
	20/10
	8.00
	20/10
	18.00
	x
	


	3417
	Tách MBA T1, MC 131, 431 E1.11 ( 220kV Thành Công)
	22/10
	8.00
	22/10
	18.00
	x
	

	3418
	Tách MBA T2, MC 132, 432 E1.11 ( 220kV Thành Công)
	24/10
	8.00
	24/10
	18.00
	x
	

	3419
	Tách ĐD 175 E27.15 ÷ 171 E27.13 Yên Phong 3, và MC
176 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	02/10
	7.00
	04/10
	22.00
	x
	

	3420
	Tách ĐD 176 E27.15 ÷ 171 E27.12 Yên Phong 2, và MC
176 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	06/10
	7.00
	08/10
	22.00
	x
	

	3421
	Tách ĐD 177 E27.15 ÷ 172 E27.12 Yên Phong 2, và MC
177 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	09/10
	7.00
	11/10
	22.00
	x
	

	3422
	Tách ĐD 178 E27.15 ÷ 172 E27.13 Yên Phong 3, và MC
178 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	13/10
	7.00
	15/10
	22.00
	x
	

	3423
	Tách MC 133, MBA AT3 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	16/10
	7.00
	18/10
	22.00
	x
	

	3424
	Tách MBA AT6, MC 236, 136 E1.3 (220kV Mai Động)
	03/10
	23.00
	04/10
	6.00
	x
	

	3425
	Tách MBA AT3 E1.3 (220kV Mai Động)
	13/10
	8.30
	16/10
	16.00
	x
	

	3426
	Tách MBA AT4 E1.3 (220kV Mai Động)
	20/10
	8.30
	23/10
	16.00
	x
	

	3427
	Tách đ/d 172 E1.4 Hà Đông - 174 E1.76 Đại Kim, tách TC
C19, MC 172 E1.4 (220kV Hà Đông)
	07/10
	8.00
	07/10
	20.00
	x
	

	3428
	Tách đ/d 173 E1.4 (220kV Hà Đông) - 171 E1.61 (Dương Nội), tách TC C19, MC 173 E1.4 (220kV Hà Đông)
	09/10
	8.00
	09/10
	20.00
	x
	

	3429
	Tách đ/d 181 E1.4 (220kV Hà Đông) - 172 E1.30 (Văn Quán), tách TC C19, MC 181 E1.4 (220kV Hà Đông)
	14/10
	8.00
	14/10
	20.00
	x
	

	3430
	Tách đ/d 173 E1.6 (220kV Chèm) - 172 E1.9 (Nghĩa Đô),
tách MC 173 , TC C19 E1.6 220kV Chèm
	06/10
	6.00
	08/10
	6.00
	x
	

	3431
	Tách đ/d 178 E1.6 (220kV Chèm) - 171 E1.56 (Phùng),
tách MC 178 , TC C19 E1.6 220kV Chèm
	13/10
	6.00
	15/10
	6.00
	x
	

	3432
	Tách đ/d 181 E1.6 (220kV Chèm) - 171 E1.72 (Kim
Chung), MC 181, C19 E1.6 (220kV Chèm)
	20/10
	6.00
	22/10
	6.00
	x
	

	3433
	Tách MBA AT5, MC235, MC 135 E1.6 (220kV Chèm)
	27/10
	6.00
	28/10
	6.00
	x
	

	3434
	Cô lập MBA AT1, TC C21, MC 271, 273, 131, 431 E27.6
(220kV Bắc Ninh)
	23/10
	8.00
	23/10
	16.50
	x
	

	3435
	Tách đ/d 177 E27.6 (220kV Bắc Ninh) - 171 E27.23 (Nam
Sơn) và MC 177 E27.6 (220kV Bắc Ninh)
	25/10
	8.00
	25/10
	16.00
	x
	

	3436
	Tách MBA AT2, tách MC232, 132, 432E9.10 (220kV
Nghi Sơn)
	15/10
	7.00
	15/10
	17.00
	x
	

	3437
	Tách C12,C19, MBA AT1, tách MC231, 131, 431E9.10
(220kV Nghi Sơn)
	16/10
	7.00
	17/10
	7.00
	x
	

	3438
	Tách đường dây 271E9.20 (220kV Bỉm Sơn) - 274E23.1
(220kV Ninh Bình)
	12/10
	6.00
	14/10
	6.00
	x
	

	3439
	Tách ĐD 271 T500 Lai Châu – 271 E29.20 (220kV Mường
Tè); MC 2 đầu ĐD đường dây;
	07/10
	5.00
	08/10
	17.00
	x
	

	3440
	Tách ĐD 272 T500 Lai Châu – 272 E29.20 (220kV Mường
Tè); MC 2 đầu ĐD
	09/10
	5.00
	10/10
	19.00
	x
	

	3441
	Tách MBA AT3; MC 233; 133 T500 Lai Châu và tách lần
lượt TC C21; C22 T500 Lai Châu
	16/10
	22.00
	17/10
	8.00
	x
	

	3442
	Tách MBA AT4; MC 234; 134 T500 Lai Châu và tách lần
lượt TC C21; C22 T500 Lai Châu
	17/10
	22.00
	18/10
	8.00
	x
	

	3443
	Tách thanh cái C21; MC 271; 273 và AT1 E17.50 (220kV
Mường La)
	11/10
	0.00
	11/10
	16.00
	x
	


	3444
	Tách thanh cái C22; MC 272; 274 và AT2 E17.50 (220kV
Mường La)
	12/10
	0.00
	12/10
	16.00
	x
	

	3445
	Tách ĐD 275 T500 Sơn La - 271; 272 E17.50 (220kV
Mường La); MC 2 đầu ĐD
	13/10
	5.00
	13/10
	20.00
	x
	

	3446
	Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La;
MC 2 đầu ĐD
	18/10
	5.00
	18/10
	16.00
	x
	

	3447
	Tách ĐD 271 E17.6 (220kV Sơn La) – 272; 273 A17.55
(TĐ Suối Sập 2A); MC 2 đầu ĐD. Tách lần lượt TC C21; C22; MC 212 E17.6 (220kV Sơn La)
	19/10
	5.00
	19/10
	20.00
	x
	

	3448
	Tách MBA AT1; MC231; MC 131 E17.6 Sơn La
	24/10
	22.00
	26/10
	7.00
	x
	

	3449
	Tách ĐD 174 E17.6 - 172 E17.2 Sơn La; tách MC174
E17.6
	10/10
	5.00
	10/10
	16.00
	x
	

	3450
	Tách ĐD 176 E17.6 - 173 E17.2 Sơn La; tách MC176
E17.6
	11/10
	5.00
	11/10
	16.00
	x
	

	3451
	Tách đ/d 172 E17.50 (220kV Mường La) - 172 A17.29
(TĐ Pá Chiến); MC 172; TC C19 E17.50
	18/10
	5.00
	18/10
	17.00
	x
	

	3452
	Tách đ/d 173 E17.50 (220kV Mường La) - 174 E17.3
(Mường La); MC 173; TC C19 E17.50
	19/10
	5.00
	19/10
	17.00
	x
	

	3453
	Tách đ/d 174 E17.50 (220kV Mường La) - 173 A17.46
(TĐ Nậm Pia 1); MC 174; TC C19 E17.50
	25/10
	5.00
	25/10
	17.00
	x
	

	3454
	Tách đ/d 171 E17.50 (220kV Mường La) - 177 E17.6 (220kV Sơn La); MC 177 E17.6; MC 171 E17.50
	26/10
	5.00
	26/10
	17.00
	x
	

	3455
	Tách ĐD 280 A100 (TĐ Hoà Bình) - 271 E1.35 (220kV
Sơn Tây); MC 271 E1.35
	08/10
	5.00
	09/10
	17.00
	x
	

	3456
	Tách MBA AT2; MC 232; 132; 432 E1.35 (220kV Sơn
Tây)
	15/10
	23.00
	16/10
	8.00
	x
	

	3457
	Tách MBA AT1; MC 231; 131; 431 E1.35 (220kV Sơn
Tây)
	22/10
	23.00
	23/10
	8.00
	x
	

	3458
	Tách MBA AT1; TC C21 MC 271; 273; 131; 431 E19.10
(220kV Yên Thủy)
	21/10
	6.00
	22/10
	22.00
	x
	

	3459
	Tách ĐD 174 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 171 E6.24 (110kV
Đa Phúc); ngăn lộ 174 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	03/10
	0.00
	05/10
	23.00
	x
	

	3460
	Tách ngăn lộ MBA AT1; ngăn lộ 231; 131; 431 E16.2
(220kV Cao Bằng).
	03/10
	5.00
	06/10
	5.00
	x
	

	3461
	Tách ĐD 220kV 273 (274) E16.5 (220kV Bảo Lâm) - 272
E16.2 (Cao Bằng)
	05/10
	5.00
	05/10
	16.00
	x
	

	3462
	Tách ĐD 220kV 273 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 275
T500HH (500kV Hiệp Hòa); ngăn lộ 2 đầu TBA.
	06/10
	5.00
	07/10
	5.00
	x
	

	3463
	Tách ĐD 220kV 272 A14.0 (TĐ.Tuyên Quang) - 273 E26.5 (220kV Bắc Kạn); ngăn lộ 273 E26.5 (220kV Bắc

Kạn)- Cắt liên tục
	07/10
	5.00
	09/10
	17.00
	x
	

	3464
	Tách ĐD 220kV 273 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 271
E6.16 (220kV Phú Bình); ngăn lộ 2 đầu TBA
	10/10
	22.00
	11/10
	10.00
	x
	

	3465
	Tách lần lượt thanh cái C21; C22 E6.16 (220kV Phú Bình), kết hợp khi tách ĐD 220kV 273 T500HH (500kV

Hiệp Hòa) - 271 E6.16 (220kV Phú Bình)
	10/10
	22.00
	11/10
	7.00
	x
	

	3466
	Tách ĐD 220kV 274 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 272
E6.16 (220kV Phú Bình); ngăn lộ 2 đầu TBA
	11/10
	22.00
	12/10
	15.00
	x
	

	3467
	Tách lần lượt thanh cái C21; C22 E6.16 (220kV Phú Bình), kết hợp khi tách ĐD 220kV 274 T500HH (500kV

Hiệp Hòa) - 272 E6.16 (220kV Phú Bình)
	11/10
	22.00
	12/10
	7.00
	x
	


	3468
	Tách ngăn lộ MBA T3; ngăn lộ 133 E16.2 (220kV Cao
Bằng).
	13/10
	5.00
	16/10
	5.00
	x
	

	3469
	Tách ĐD 171 E16.2 (220kV Cao Bằng) - 172 E26.3
(110kV Nà Phặc); ngăn lộ 171 E16.2 (220kV Cao Bằng).
	16/10
	5.00
	19/10
	5.00
	x
	

	3470
	Tách ĐD 172 E16.2 (220kV Cao Bằng) - 171 E16.4
(110kV GT Cao Bằng); ngăn lộ 172 E16.2 (220kV Cao Bằng).
	19/10
	5.00
	22/10
	5.00
	x
	

	3471
	Tách ĐD 173 E16.2 (220kV Cao Bằng) - 171 E16.7
(110kV Chu Trinh); ngăn lộ 173 E16.2 (220kV Cao Bằng).
	22/10
	5.00
	25/10
	5.00
	x
	

	3472
	Tách ĐD 174 E16.2 (220kV Cao Bằng) - 171 E16.1
(110kV Cao Bằng); ngăn lộ 174 E16.2 (220kV Cao Bằng).
	25/10
	5.00
	28/10
	5.00
	x
	

	3473
	Tách ĐD 220kV 272 A14.0 (TĐ.Tuyên Quang) - 273 E26.5 (220kV Bắc Kạn); Ngăn lộ 273 E26.5 (220kV Bắc

Kạn)
	26/10
	5.00
	26/10
	17.00
	x
	

	3474
	Tách MBA AT1; ngăn lộ 231; 131; 431 E7.6 (220kV Bắc
Giang)
	03/10
	6.00
	08/10
	6.00
	x
	

	3475
	Tách MBA AT2; ngăn lộ 232; 132; 432 E7.6 (220kV Bắc
Giang)
	09/10
	6.00
	14/10
	6.00
	x
	

	3476
	Tách MBA AT1 E22.40 (220kV Bắc Quang)
	01/10
	22.00
	02/10
	5.00
	x
	

	3477
	Tách ĐD 273 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273 E4.15 (220kV
Phú Thọ); tách MC 2 đầu trạm
	15/10
	1.00
	17/10
	23.00
	x
	

	3478
	Tách C11 và tách MBA AT2; 232; 132; 432 E12.3 (220kV
Yên Bái)
	19/10
	8.00
	19/10
	18.00
	x
	

	3479
	Tách ĐD 274 E12.3 (220kV Yên Bái) - 272 E4.15 (220kV
Phú Thọ); tách MC 2 đầu trạm
	21/10
	1.00
	23/10
	23.00
	x
	

	3480
	Tách MBA AT1; 231; 131; 431 E12.3 (220kV Yên Bái)
	25/10
	1.00
	27/10
	23.00
	x
	

	3481
	Tách ĐD 273 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 271 A14.0
TĐ Tuyên Quang; MC 2 đầu. Tách liên tục
	02/10
	5.00
	02/10
	23.00
	x
	

	3482
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kVPhú Bình); tách MC 2 đầu trạm; sáng tách chiều trả
	05/10
	5.00
	06/10
	17.00
	x
	

	3483
	Tách ĐD 271 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 275 E12.3
(220kV Yên Bái)
	07/10
	5.00
	07/10
	17.00
	x
	

	3484
	Tách ĐD 272 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 276 E12.3
(220kV Yên Bái)
	12/10
	5.00
	12/10
	17.00
	x
	

	3485
	Tách ĐD 271 T500 Việt Trì - 273 E4.4 (220kV Việt Trì);
tách MC 2 đầu trạm; Sáng tách chiều trả
	10/10
	5.00
	11/10
	17.00
	x
	

	3486
	Tách ĐD 272 T500 Việt Trì - 272 E4.4 (220kV Việt Trì);
tách MC 2 đầu trạm; Sáng tách chiều trả
	17/10
	5.00
	18/10
	17.00
	x
	

	3487
	Tách MBA AT1; ngăn lộ 231; 131; 431 E4.4 (220kV Việt
Trì)
	19/10
	1.00
	24/10
	23.00
	x
	

	3488
	Tách ĐD 293 Maluthang - 272 E22.4 (220kV Hà Giang);
ngăn lộ 272 E22.4 (220kV Hà Giang)
	18/10
	0.00
	06/11
	23.00
	x
	

	3489
	Tách MBA T3; ngăn lộ 133; 333; 433 E6.2 (220kV Thái
Nguyên)
	18/10
	0.00
	27/10
	23.00
	x
	

	3490
	Tách MBA AT2; ngăn lộ 232; 132; 432; SVC E6.2
(220kV Thái Nguyên)
	18/10
	1.00
	20/10
	6.00
	x
	

	3491
	Tách ĐD 220kV 273 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 E6.2
(220kV Thái Nguyên); MC 2 đầu trạm
	18/10
	5.00
	20/10
	17.00
	x
	


	3492
	Tách ĐD 271 (273) A22.33 (TĐ Bắc Mê) - 274 E6.2
(220kV Thái Nguyên); ngăn lộ 274 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	21/10
	5.00
	22/10
	17.00
	x
	

	3493
	Tách ĐD 274 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 (274) A22.33
(TĐ Bắc Mê); ngăn lộ 274 E22.4 (220kV Hà Giang)
	23/10
	5.00
	24/10
	17.00
	x
	

	3494
	Tách ĐD 220kV 271 E6.25 (220kV Phú Bình 2) - 273 E6.2
(220kV Thái Nguyên); ngăn lộ 2 đầu TBA
	24/10
	22.00
	25/10
	15.00
	x
	

	3495
	Tách ĐD 173 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.11
(110kV Quán Triều); ngăn lộ 173 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	25/10
	22.00
	26/10
	7.00
	x
	

	3496
	Tách ĐD 172 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 A6.15 (NĐ.An Khánh); ngăn lộ 172 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	25/10
	22.00
	26/10
	9.00
	x
	

	3497
	Tách ĐD 173 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.11 (110kV Quán Triều); ngăn lộ 173 E6.2 (220kV Thái

Nguyên)
	26/10
	22.00
	27/10
	7.00
	x
	

	3498
	Tách ĐD 174 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.16
(110kV Phú Lương); ngăn lộ 174 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	26/10
	22.00
	27/10
	9.00
	x
	

	3499
	Tách MBA T4; ngăn lộ 134; 334; 434 E6.2 (220kV Thái
Nguyên)
	28/10
	0.00
	06/11
	23.00
	x
	

	3500
	Tách MBA AT1; ngăn lộ 231; 131; 931 E6.2 (220kV Thái
Nguyên)
	29/10
	5.00
	29/10
	16.00
	x
	

	3501
	Tách ĐD 171 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 172 E6.4 (110kV Thịnh Đán); ngăn lộ 171 E6.2 (220kV Thái

Nguyên)
	30/10
	5.00
	30/10
	16.00
	x
	

	3502
	Tách ĐD 177 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.8 (XM.Thái Nguyên); ngăn lộ 177 E6.2 (220kV Thái

Nguyên)
	31/10
	5.00
	31/10
	16.00
	x
	

	3503
	Tách ĐD 271 E20.3 (220kV Lào Cai) - 251 Guman, tách
MC 271 E20.3
	21/10
	5.00
	22/10
	17.00
	x
	

	3504
	Tách ĐD 272 E20.3 (220kV Lào Cai) - 252 Guman, tách
MC 272 E20.3
	25/10
	5.00
	26/10
	17.00
	x
	

	3505
	Tách đ/d 176 E4.4 (220kV Việt Trì) - 172 E4.1 (Việt Trì);
MC 176 E4.4
	01/10
	5.00
	03/10
	17.00
	
	x

	3506
	Tách MBA AT2; MC 232; 132 E16.2 (220kV Cao Bằng).
	02/10
	5.00
	02/10
	17.00
	
	x

	3507
	Tách ĐD 271; 274 E22.40 (220kV Bắc Quang) - 287 (267) T500 Lào Cai; MC 287; 267 T500LK; MC 271 E22.40
	02/10
	22.00
	04/10
	22.00
	
	x

	3508
	Tách ĐD 278 T500 Phố Nối - 285 (255) E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) & ĐD 277 T500 Phố Nối - 286 (256) E8.30

(220kV NĐ Hải Dương); tách MC 277; 278 T500 Phố Nối; tách MC 285; 255; 286; 256 E8.30
	03/10
	5.00
	04/10
	23.00
	
	x

	3509
	Tách MBA AT1; MC 271; 273; 131; 431 E8.9 (220kV Hải
Dương)
	03/10
	7.00
	05/10
	7.00
	
	x

	3510
	Tách ĐD 273 T500 Hiệp Hoà - 271 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 2 đầu ĐD
	03/10
	20.00
	05/10
	8.00
	
	x

	3511
	Tách lần lượt thanh cái C21; C22 E6.16 (220kV Phú Bình), kết hợp NPTPMB xin tách ĐD 220kV 273 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 271 E6.16 (220kV Phú Bình)
	03/10
	22.00
	04/10
	7.00
	
	x


	3512
	Tách đ/d 178 E6.16 (220kV Phú Bình) - 171 E6.13 (Yên
Bình); MC 178 E6.16 ( T220 Phú Bình)
	04/10
	0.00
	04/10
	7.00
	
	x

	3513
	Tách đ/d 176 E28.1 (220kV Phố Nối) - 171 E28.23 (Nhân
Hòa); MC 176 E28.1
	04/10
	1.00
	05/10
	23.00
	
	x

	3514
	Tách ĐD 277 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273; 274 E22.40
(220kV Bắc Quang); MC 2 đầu ĐD
	04/10
	22.00
	06/10
	22.00
	
	x

	3515
	Tách MBA AT3; MC 233; 133; TC C21; C29 T500 Hiệp
Hòa
	04/10
	22.00
	05/10
	7.00
	
	x

	3516
	Tách MBA AT2; MC 232; 132; 432 E6.16 (T220 Phú
Bình);
	05/10
	0.00
	05/10
	9.00
	
	x

	3517
	Tách ĐD 278 T500 Thường Tín - 274 E28.10 (220kV Kim
Động); MC 2 đầu ĐD; C22 E28.10
	05/10
	5.00
	05/10
	15.00
	
	x

	3518
	Tách ĐD 274 E16.2 (220kV Cao Bằng) - 274 E26.5
(220kV Bắc Kạn); MC 2 đầu ĐD
	05/10
	5.00
	05/10
	15.00
	
	x

	3519
	Tách đ/d 177 E4.4 (220kV Việt Trì) - 171 E4.6 (Bắc Việt
Trì) và MC 177 E4.4
	05/10
	5.00
	07/10
	17.00
	
	x

	3520
	Tách ĐD 277 T500 Phố Nối - 286 (256) E8.30 (220kV NĐ
Hải; tách MC 277 T500 Phố Nối; tách MC 286; 256 E8.30 NĐ Hải Dương
	06/10
	5.00
	07/10
	23.00
	
	x

	3521
	Tách ĐD 220kV 287 T500LC (T500 Lào Cai) - 271
E22.40 (220kV Bắc Quang); ngăn lộ 271 E22.40
	10/10
	22.00
	12/10
	22.00
	
	x

	3522
	Tách MBA AT1 MC 231 131 431 E22.40 (220kV Bắc
Quang)
	10/10
	22.00
	11/10
	3.00
	
	x

	3523
	Tách ĐD 220kV 273 (274) E22.40 (220kV Bắc Quang) -
277 E12.3 (220kV Yên Bái); máy cắt 2 đầu TBA
	12/10
	22.00
	14/10
	22.00
	
	x

	3524
	Tách MBA AT1 E22.40 (220kV Bắc Quang)
	15/10
	22.00
	16/10
	5.00
	
	x

	3525
	Tách đ/d 172 E4.4 (220kV Việt Trì) - 172 E25.17 (Sông
Lô); MC 172 E4.4
	11/10
	5.00
	13/10
	24.00
	
	x

	3526
	Tách đ/d 173 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 171 E5.18 (Uông
Bí 2); MC 173 E5.9
	06/10
	0.00
	09/10
	23.00
	
	x

	3527
	Tách ĐD 175 E28.10 (220kV Kim Động) - 172 E28.15 (220kV Yên Mỹ); tách MC 175; TC C19 E28.10
	06/10
	5.00
	06/10
	17.00
	
	x

	3528
	Tách MBA AT2; MC 232, 132, 432, TC C29 E5.9 (220kV
Tràng Bạch)
	07/10
	22.00
	08/10
	7.00
	
	x

	3529
	Tách ĐD 272 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 276 NĐ A5.25
(NĐ Mạo Khê); MC 272 E5.9
	08/10
	5.00
	08/10
	17.00
	
	x

	3530
	Tách ĐD 176 E28.10 (220kV Kim Động) - 172 E28.8
(Khoái Châu); tách MC 176 E28.10; Tách MC 172 E28.8
	08/10
	5.00
	08/10
	17.00
	
	x

	3531
	Tách ĐD 275 T500 Sơn La - 271, 272 E17.50 (220kV
Mường La); MC 2 đầu ĐD, Tách TC C29 T500 Sơn La
	08/10
	7.00
	08/10
	17.00
	
	x

	3532
	Tách thanh cái C21 E26.5 (220kV Bắc Kạn), cắt đồng thời ĐD 220kV 272 A14.0 (TĐ.Tuyên Quang) - 273 E26.5

(220kV Bắc Kạn)
	08/10
	8.00
	08/10
	17.00
	
	x

	3533
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E22.40 (220kV Bắc
Quang)
	08/10
	22.00
	09/10
	3.00
	
	x

	3534
	Tách MBA AT1; MC 271, 273, 131, 431 E5.35 (220kV
Yên Hưng)
	08/10
	22.00
	09/10
	7.00
	
	x

	3535
	Tách ĐD 220kV 287 T500LC (T500 Lào Cai) - 271
E22.40 (220kV Bắc Quang); Ngăn lộ 271 E22.40
	08/10
	22.00
	10/10
	22.00
	
	x


	3536
	Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La;
MC 2 đầu ĐD; Tách TC C29 T500 Sơn La
	09/10
	7.00
	09/10
	17.00
	
	x

	3537
	Tách MBA T3, ngăn lộ 133, 333, 433 E6.2 (220kV Thái
Nguyên)
	10/10
	0.00
	20/10
	22.00
	
	x

	3538
	Tách ĐD 173 E2.9 (220kV Vật Cách) – 175 E2.2 (An
Lạc); tách MC 173 E2.9
	10/10
	6.00
	11/10
	6.00
	
	x

	3539
	Tách ĐD 220kV 273 (274) E22.40 (220kV Bắc Quang) -
277 E12.3 (220kV Yên Bái); MC 2 đầu ĐD
	10/10
	22.00
	12/10
	22.00
	
	x

	3540
	Tách ĐD 274 E28.10 (220kV Kim Động) - 278 T500
Thường Tín; tách MC 274 E28.10
	10/10
	22.00
	11/10
	15.00
	
	x

	3541
	Tách ĐD 273 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 E6.2 (220kV
Thái Nguyên); MC 2 đầu ĐD
	11/10
	5.00
	11/10
	11.00
	
	x

	3542
	Tách ĐD 172 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 171 A4.0 TĐ
Thác Bà; MC 172 E14.6
	11/10
	5.00
	11/10
	13.00
	
	x

	3543
	Tách ĐD 278 T500 Phố Nối - 285 (255) E8.30 (220kV NĐ Hải Dương) & ĐD 277 T500 Phố Nối - 286 (256) E8.30

(220kV NĐ Hải Dương); tách MC 277; 278 T500 Phố Nối; tách MC 285; 255; 286; 256 E8.30
	11/10
	5.00
	12/10
	23.00
	
	x

	3544
	Tách ĐD 273 (274) E8.9 (220kV Hải Dương) - 274 T500 Phố Nối; tách MC 274 T500PN; MC 273, 274 E8.9
	11/10
	7.00
	13/10
	7.00
	
	x

	3545
	Tách ĐD 171 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) - 171 E25.5
(Vĩnh Tường); MC 171 E25.10
	12/10
	0.00
	12/10
	8.00
	
	x

	3546
	Tách ĐD 178 E28.10 (220kV Kim Động) - 171 E28.17
(Bãi Sậy); tách MC 178 E28.10
	12/10
	5.00
	12/10
	17.00
	
	x

	3547
	Tách ĐD 171 E8.9 (220kV Hải Dương) - 171 E8.11 (Đại
An); tách MC 171 E8.9
	12/10
	5.00
	12/10
	20.00
	
	x

	3548
	Tách MC 176 (Dùng MC 100 thay) E2.9 (220kV Vật Cách) E2.9 (220kV Vật Cách); tách bảo vệ F87L ĐD 176 E2.9 (220kV Vật Cách) (còn BV F21, F67)
	12/10
	6.00
	15/10
	6.00
	
	x

	3549
	Tách ĐD 271 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 271 T500 Hiệp
Hoà; MC 2 đầu ĐD
	12/10
	22.00
	11/10
	8.00
	
	x

	3550
	Tách đ/d 175 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 171 E8.8 (XM Phúc Sơn); MC 175; 100 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	12/10
	22.00
	14/10
	22.00
	
	x

	3551
	Tách MBA AT1 E7.15 (220kV Quang Châu)
	13/10
	0.00
	13/10
	4.00
	
	x

	3552
	Tách MBA AT1 E22.40 (220kV Bắc Quang)
	13/10
	22.00
	14/10
	5.00
	
	x

	3553
	Tách ĐD 277 T500 Phố Nối - 286 (256) E8.30 (220kV NĐ
Hải; tách MC 277 T500 Phố Nối; tách MC 286; 256 E8.30 NĐ Hải Dương)
	14/10
	5.00
	15/10
	23.00
	
	x

	3554
	Tách đ/d 176 E2.9 (220kV Vật Cách) - 172 E2.22 (Thép
Việt ý); MC 176 E2.9
	15/10
	6.00
	16/10
	6.00
	
	x

	3555
	Tách ĐD 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc
Giang); MC 273 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	19/10
	22.00
	20/10
	8.00
	
	x

	3556
	Tách MBA AT1; Tách MC 271, 273, 131, 431 E28.1
(220kV Phố Nối).
	16/10
	1.00
	21/10
	23.00
	
	x

	3557
	Tách ĐD 272 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) - 275 A5.20 (NĐ Cẩm Phả); MC 272 E5.30 (220KV KCN Hải Hà)
	14/10
	5.00
	14/10
	17.00
	
	x


	3558
	Tách ĐD 275 T500 Sơn La - 271, 272 E17.50 (220kV
Mường La); MC 2 đầu ĐD, tách TC C29 T500 Sơn La
	15/10
	5.00
	15/10
	16.00
	
	x

	3559
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E20.3 (220kV Lào
Cai)
	13/10
	0.00
	13/10
	10.00
	
	x

	3560
	Tách ĐD 275 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 281 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương); tách MC 275, TC C21 E8.20
	14/10
	22.00
	15/10
	6.00
	
	x

	3561
	Tách ĐD 271 E28.10 (220kV Kim Động) - 271 E28.20
(220kV Phố Cao); MC 2 đầu ĐD
	14/10
	5.00
	14/10
	20.00
	
	x

	3562
	Tách ĐD 275 T500 Hiệp Hoà - 273 E1.19 (220kV Sóc
Sơn); MC 2 đầu ĐD
	14/10
	0.00
	15/10
	6.00
	
	x

	3563
	Tách ĐD 279 T500 Hiệp Hoà - 271 E7.15 (220kV Quang
Châu); MC 2 đầu ĐD
	15/10
	22.00
	16/10
	8.00
	
	x

	3564
	Tách ĐD 272 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 276 NĐ A5.25
(NĐ Mạo Khê); MC 276 E5.9
	16/10
	5.00
	16/10
	17.00
	
	x

	3565
	Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La;
MC 2 đầu ĐD; tách TC C29 T500 Sơn La
	16/10
	5.00
	16/10
	16.00
	
	x

	3566
	Tách ĐD 271 E28.10 (220kV Kim Động) - 271 E28.20
(220kV Phố Cao); MC 2 đầu ĐD; tách TCC22 E28.10
	16/10
	5.00
	16/10
	15.00
	
	x

	3567
	Tách ĐD 275 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 281 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương); tách MC 275, TC C22 E8.20
	16/10
	22.00
	17/10
	6.00
	
	x

	3568
	Tách MBA AT1; MC 231, 131, 431 E29.20 (220kV
Mường Tè)
	17/10
	12.00
	17/10
	23.55
	
	x

	3569
	Tách MBA AT1; MC 271, 273, 131, 431 E8.9 (220kV Hải
Dương)
	17/10
	19.00
	19/10
	19.00
	
	x

	3570
	Tách MBA AT1, MC 231, 131 E25.10 (220kV Vĩnh
Tường).
(Lưu ý xin điều nấc từ MBA AT1 sang MBA AT2 tăng giảm 1-2 nấc trong quá trình kiểm tra)
	17/10
	22.00
	18/10
	6.00
	
	x

	3571
	Tách đ/d 176 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 172 E8.12 (Thép Hoà Phát); MC 100, 176, TC C19 E5.9 (220kV Tràng

Bạch)
	18/10
	0.00
	19/10
	23.00
	
	x

	3572
	Tách ĐD 273 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 E6.2 (220kV
Thái Nguyên); MC 2 đầu ĐD
	18/10
	5.00
	20/10
	17.00
	
	x

	3573
	Tách ĐD 272 E28.10 (220kV Kim Động) - 272 E28.20
(220kV Phố Cao); Tách MC 272 E28.10; tách thanh cái C22 E28.10
	18/10
	5.00
	18/10
	15.00
	
	x

	3574
	Tách MBA AT2, MC 232, 132 E25.10 (220kV Vĩnh
Tường).
(Lưu ý xin điều nấc từ MBA AT2 sang MBA AT1 tăng giảm 1-2 nấc trong quá trình kiểm tra)
	18/10
	6.00
	18/10
	12.00
	
	x

	3575
	Tách MBA AT2; MC 232; 132 E29.20 (220kV Mường Tè)
	18/10
	12.00
	18/10
	23.55
	
	x

	3576
	Tách lần lượt thanh cái C21, C22 E6.16 (220kV Phú Bình), kết hợp khi tách ĐD 220kV 274 E14.6 (220kV

Tuyên Quang) - 274 E6.16 (220kV Phú Bình)
	18/10
	22.00
	19/10
	7.00
	
	x

	3577
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16
(220kV Phú Bình); MC 2 đầu ĐD
	18/10
	22.00
	19/10
	10.00
	
	x

	3578
	Tách ĐD 276 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 282 E8.30 (220kV NĐ Hải Dương); tách MC 276, TC C22 E8.20;
tách MC 282, 252 E8.30
	18/10
	22.00
	19/10
	6.00
	
	x


	3579
	Tách MBA AT1 E28.10 (220kV Kim Động); tách MC 231
E28.10; tách thanh cái C21 E28.10
	18/10
	22.00
	19/10
	5.00
	
	x

	3580
	Tách MBA AT1; MC 131 E28.1 (220kV Phố Nối)
	19/10
	0.00
	19/10
	22.00
	
	x

	3581
	Tách đ/d 171 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 172 E2.12 (Lê Chân) - 172 E2.3 (Lạch Tray) - 171 E2.5 (Cửa Cấm) - 172 E2.13 (Cát Bi) - 171 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 171

E2.20; 171 E2.1; tái lập ca trực, gián đoạn Scada 03 tiếng
cuối tại E2.20.
	19/10
	0.00
	19/10
	22.00
	
	x

	3582
	Tách ĐD 171 E28.10 (220kV Kim Động) - 171 E28.2
(110kV Kim Động); MC 171 E28.10
	19/10
	7.00
	19/10
	17.00
	
	x

	3583
	Tách MBA T4, MC 134, 334, 434 E6.2 (220kV Thái
Nguyên)
	21/10
	0.00
	31/10
	23.00
	
	x

	3584
	Tách MBA AT1; MC 231, 131, 431 E29.20 (220kV
Mường Tè)
	28/10
	6.00
	28/10
	18.00
	
	x

	3585
	Tách MBA AT2; MC 232; 132 E29.20 (220kV Mường Tè)
	29/10
	6.00
	29/10
	18.00
	
	x

	3586
	Tách MBA AT1; ngăn lộ 231; 131; 431 E7.6 (220kV Bắc
Giang)
	18/10
	0.01
	19/10
	23.59
	
	x

	3587
	Tách ĐD 220kV 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274
E6.16 (220kV Phú Bình), ngăn lộ 2 đầu TBA
	19/10
	5.00
	19/10
	17.00
	
	x

	3588
	Tách ĐD 273 E28.10 (220kV Kim Động) - 277 T500
Thường Tín; tách MC 273 E28.10; tách thanh cái C22 E28.10
	20/10
	5.00
	20/10
	15.00
	
	x

	3589
	Tách MBA T4, ngăn 134, SVC E4.4 (220kV Việt Trì)
	20/10
	8.00
	20/10
	12.00
	
	x

	3590
	Tách MBA AT2; Tách MC 232, 132, 432 E28.20 (220kV
Phố Cao).
	20/10
	8.00
	20/10
	12.00
	
	x

	3591
	Tách MBA AT1; Tách MC 271, 131, 431 E28.1 (220kV
Phố Nối).
	21/10
	1.00
	26/10
	23.00
	
	x

	3592
	Tách MC 273 E28.1 (220kV Phố Nối).
	21/10
	1.00
	30/10
	23.00
	
	x

	3593
	Tách đ/d 173 E4.4 (220kV Việt Trì) - 171 E4.10 (Phù
Ninh); MC 173 E4.4.
	21/10
	5.00
	23/10
	17.00
	
	x

	3594
	Tách ĐD 275 T500 Hiệp Hoà - 273 E1.19 (220kV Sóc
Sơn); MC 2 đầu ĐD
	21/10
	5.00
	22/10
	9.00
	
	x

	3595
	Tách MBA AT1, ngăn lộ 231, 131, 431 E13.10 (220kV
Lạng Sơn)
	21/10
	5.00
	21/10
	16.00
	
	x

	3596
	Tách ĐD 272 E8.20 (220kV Hải Dương 2) - 274 E2.1
(220kV Đồng Hòa); tách MC 272, thanh cái C21 E8.20
	21/10
	22.00
	22/10
	6.00
	
	x

	3597
	Tách ĐD 172 E28.10 (220kV Kim Động) - 172 E28.21
(110kV Kim Động 2); tách MC 172 E28.10
	22/10
	5.00
	22/10
	17.00
	
	x

	3598
	Tách ĐD 220kV 274 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 276
T500HH (500kV Hiệp Hòa); ngăn lộ 2 đầu TBA.
	23/10
	5.00
	23/10
	23.00
	
	x

	3599
	Tách đường dây 182 Sơn Tây E1.35 - 171 Ba Vì E1.53; MC 182, 100, TC C19 E1.35 (220kV Sơn Tây )
	23/10
	6.00
	23/10
	15.00
	
	x

	3600
	Tách ĐD 272 E28.10 (220kV Kim Động) - 272 E28.20
(220kV Phố Cao); tách MC 272 E28.10
	24/10
	5.00
	24/10
	20.00
	
	x

	3601
	Tách ĐD 220kV 287 T500LC (T500 Lào Cai) - 271
E22.40 (220kV Bắc Quang); ngăn lộ 271, 274 E22.40 (220kV Bắc Quang)
	24/10
	6.00
	26/10
	22.00
	
	x

	3602
	Tách đường dây 172 Sơn Tây E1.35 - 172 Sơn Tây E1.7;
MC 172, TC C11 E1.35 (220kV Sơn Tây )
	24/10
	6.00
	24/10
	17.00
	
	x


	3603
	Tách ĐD 173 E2.9 (220kV Vật Cách) – 175 E2.2 (An
Lạc); tách MC 173 E2.9
	24/10
	6.00
	25/10
	6.00
	
	x

	3604
	Tách MBA AT2; Tách MC 272, 274, 132, 432 E8.9
(220kV Hải Dương)
	24/10
	19.00
	26/10
	19.00
	
	x

	3605
	Tách đ/d 180 E4.4 (220kV Việt Trì) - 171 E4.2 (Lâm
Thao) - 172 A4.2 (Bãi Bằng); MC 180 E4.4.
	25/10
	5.00
	27/10
	17.00
	
	x

	3606
	Tách ĐD 271 T500 Lai Châu – 271 E29.20 (220kV Mường Tè); MC 2 đầu ĐD; tách TC C21 T500 Lai Châu
	25/10
	5.00
	25/10
	16.00
	
	x

	3607
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E20.3 (220kV Lào
Cai)
	26/10
	0.00
	26/10
	10.00
	
	x

	3608
	Tách MBA AT1 E28.10 (220kV Kim Động); tách MC 231, 131, 431 E28.10; Tách thanh cái C19 E28.10
	26/10
	5.00
	26/10
	20.00
	
	x

	3609
	Tách ĐD 272 T500 Lai Châu – 272 E29.20 (220kV Mường Tè); MC 2 đầu ĐD; tách TC C22 T500 Lai Châu
	26/10
	5.00
	26/10
	16.00
	
	x

	3610
	Tách ĐD 272, 271 E28.1 (220kV Phố Nối) – 276 T500
Phố Nối; tách MC 272, 271 E28.1; tách MC 276 T500 Phố Nối.
	26/10
	15.00
	26/10
	23.00
	
	x

	3611
	Tách ĐD 273, 274 E28.1 (220kV Phố Nối) – 272 T500
Thường Tín; tách MC 273, 274 E28.1; tách MC 272 T500 Thường Tín.
	27/10
	1.00
	30/10
	23.00
	
	x

	3612
	Tách ĐD 220kV 273 (274) E22.40 (220kV Bắc Quang) -
277 E12.3 (220kV Yên Bái); máy cắt 2 đầu TBA
	27/10
	8.00
	27/10
	14.00
	
	x

	3613
	Tách MBA AT1 E22.40 (220kV Bắc Quang)
	27/10
	22.00
	28/10
	5.00
	
	x

	3614
	Tách ĐD 273 E1.6 (220kV Chèm) - 271 E1.40 (220kV Tây
Hồ)
	01/10
	5.00
	01/10
	18.00
	
	x

	3615
	Tách TC C19, MC 173 E11.1 (220kV Thái Bình), tách đ/d 173 E11.1 (220kV Thái Bình) - 171 E11.4 (Hưng Hà)
	01/10
	6.0
	01/10
	14.0
	
	x

	3616
	Tách ĐD 275 E9.50 (220kV Nông Cống) – 272 Nậm Sum
(Lào)
	01/10
	6.00
	02/10
	23.00
	
	x

	3617
	Tách MC173 E3.7 (220kV Nam Định); tách đ/d 173 E3.7
(220kV Nam Định) - 171 E3.12 (Nam Ninh)
	01/10
	22.00
	03/10
	7.00
	
	x

	3618
	Tách MBA AT1, MC231, 131, 100, 200, C19 E15.40
(220kV Tương Dương)
	02/10
	6.00
	03/10
	12.00
	
	x

	3619
	Tách MBA AT3, MC233, 133 E15.1 (220kV Hưng Đông)
	02/10
	18.00
	02/10
	24.00
	
	x

	3620
	Tách MBA AT4, MC234, 134 E15.1 (220kV Hưng Đông)
	03/10
	0.00
	03/10
	5.00
	
	x

	3621
	Tách ĐD 220kV 271 E9.2 (220kV Ba Chè ) – 271, 274 A15.41 (NMĐ Đồng Văn); tách MC 271, 200 E9.2

(220kV Ba Chè)
	03/10
	7.00
	03/10
	22.00
	
	x

	3622
	Tách ĐD 176 Phủ Lý (E24.4) - 171 XM Long Thành
(E24.18 ), tách MC176 E24.4
	04/10
	1.00
	05/10
	1.00
	
	x

	3623
	Tách ĐD 277 T500 Thường Tín - 273 E28.10 (220kV Kim Động) và 275 T500 Nho Quan - 272 E24.4 (220kV Phủ Lý), MC 277 T500 Thường Tín, 273 E28.10 (220kV Kim Động), 275 T500 Nho Quan , 272 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	4/10
	4.00
	06/10
	4.00
	
	x


	3624
	Tách ĐD 171 E15.40 (220kV Tương Dương) - 173 A15.38
(TĐ Xoỏng Con), MC171, 100, C19 E15.40 Tương Dương
	04/10
	6.00
	05/10
	12.00
	
	x

	3625
	Tách ĐD 175 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) - 171 E27.13
(Yên Phong 3) và MC 175 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	04/10
	7.00
	06/10
	22.00
	
	x

	3626
	Tách MBA AT1, 231, 131 E1.23 (220kV Vân Trì)
	04/10
	6.00
	19/10
	19.00
	
	x

	3627
	Tách ĐD 172 E15.40 (220kV Tương Dương) - 171 A15.46
(TĐ Khe Thơi), MC172, 100, C19 E15.40 Tương Dương
	06/10
	6.00
	07/10
	12.00
	
	x

	3628
	Tách ĐD 271 Formosa Hà Tĩnh - 271 Ba Đồn
	04/10
	6.00
	05/10
	18.00
	
	x

	3629
	Tách ĐD 274 E1.23 (220kV Vân Trì) - 277 E1.19 (220kV
Sóc Sơn)
	05/10
	22.00
	06/10
	6.00
	
	x

	3630
	Tách MBA AT5, MC 135, TC C11E1.11 (220kV Thành
Công)
	5/10
	22.00
	06/10
	6.00
	
	x

	3631
	Tách MC 172 E3.7 (220kV Nam Định); tách đ/d 172 E3.7 (220kV Nam Định) - 172 E3.21 (Nam Điền)
	06/10
	22.00
	08/10
	7.00
	
	x

	3632
	Tách ĐD 276 E9.50 (220kV Nông Cống) – 271 Nậm Sum
(Lào)
	07/10
	6.00
	08/10
	23.00
	
	x

	3633
	Tách MC174 E3.7 (220kV Nam Định); tách ĐD 174 E3.7
(220kV Nam Định) - 172 E3.4 (Phi Trường)
	08/10
	22.00
	10/10
	7.00
	
	x

	3634
	Tách ĐD 275 E9.50 (220kV Nông Cống) – 272 Nậm Sum
(Lào)
	09/10
	6.00
	10/10
	23.00
	
	x

	3635
	Tách 272 A15.20 (TĐ Khe Bố) - 273 E15.10 (220kV Đô
Lương) , MC273 E15.10 (220kV Đô Lương)
	11/10
	5.00
	12/10
	19.00
	
	x

	3636
	Tách đường dây 275 E15.40 Tương Dương - 274 E15.10 Đô Lương, MC275 E15.40,274 E15.10; tách MC200, C29

E15.10 Đô Lương
	11/10
	5.00
	12/10
	19.00
	
	x

	3637
	Tách MBA AT1 E1.23 (220kV Vân Trì)
	12/10
	22.00
	27/10
	19.00
	
	x

	3638
	Tách ĐD 174 E9.20 (220kV Bỉm Sơn) - 172 E9.6 (XM
Bỉm Sơn)
	13/10
	6.00
	15/10
	6.00
	
	x

	3639
	Tách ĐD 273 E1.6 (220kV Chèm) - 271 E1.40 (220kV Tây
Hồ), MC 273 E1.6 (220kV Chèm)
	13/10
	22.00
	14/10
	6.00
	
	x

	3640
	Tách ĐD 271 E1.23 (220kV Vân Trì) - 272 E1.40 (220kV
Tây Hồ); tách MC 271 E1.23 (220kV Vân Trì)
	14/10
	22.00
	15/10
	6.00
	
	x

	3641
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E9.2 (220kV Ba Chè)
	14/10
	23.00
	15/10
	6.00
	
	x

	3642
	Tách ĐD 275 E15.1 - 275 T500HT và MC 275 E15.1
(220kV Hưng Đông)
	15/10
	6.00
	15/10
	20.00
	
	x

	3643
	Tách ĐD 172 E1.4 Hà Đông - 174 E1.76 Đại Kim, tách TC
C19 E1.4 (220kV Hà Đông)
	16/10
	0.00
	16/10
	12.00
	
	x

	3644
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431E9.20 (220kV Bỉm
Sơn)
	16/10
	6.00
	18/10
	6.00
	
	x

	3645
	Tách ĐD 175 E1.3 (220kV Mai Động) - 172 E1.64 (Hồ
Yên Sở), MC 175 E1.3 (220kV Mai Động)
	17/10
	8.30
	17/10
	18.00
	
	x

	3646
	Tách ĐD 277 T500 Thường Tín - 273 E28.10 (220kV Kim Động) và 275 T500 Nho Quan - 272 E24.4 (220kV Phủ Lý), MC 277 T500 Thường Tín, 273 E28.10 (220kV Kim Động), 275 T500 Nho Quan , 272 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	18/10
	4.00
	20/10
	4.00
	
	x


	3647
	Tách ĐD 173 E1.3 (220kV Mai Động) - 171 E1.13
(Phương Liệt), MC 173 E1.3 (220kV Mai Động)
	18/10
	8.30
	18/10
	18.00
	
	x

	3648
	Tách ĐD 274 E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 272 E15.50 (220kV Nam Cấm), MC274 E9.10 (220kV Nghi Sơn),

MC272 E15.50 (220kV Nam Cấm)
	19/10
	5.00
	20/10
	18.00
	
	x

	3649
	Tách ĐD 173 E1.6 (220kV Chèm) - 172 E1.9 (Nghĩa Đô) ,
Tách MC 173 , C19 E1.6 220kV Chèm
	19/10
	6.00
	20/10
	6.00
	
	x

	3650
	Tách Thanh Cái C22 E9.20 (220kV Bỉm Sơn), tách đường dây 272 E9.20 (220kV Bỉm Sơn) - 271(273)A9.25 (TĐ

Hủa Na)
	20/10
	6.00
	20/10
	17.00
	
	x

	3651
	Tách MBA AT3, MC233, 133 E15.1 (220kV Hưng Đông
	20/10
	13.00
	20/10
	21.00
	
	x

	3652
	Tách MBA AT4, MC234, 134 E15.1 (220kV Hưng Đông
	20/10
	21.00
	21/10
	5.00
	
	x

	3653
	Tách MBA AT1 E1.23 (220kV Vân Trì)
	19/10
	22.00
	03/11
	19.00
	
	x

	3654
	Tách ĐD 274 E3.20 (220kV Trực Ninh) - 271 A11.10 (NĐ
Thái Bình 2)
	20/10
	5.00
	22/10
	18.00
	
	x

	3655
	Tách thanh Cái C22, MC 272 E9.20 (220kV Bỉm Sơn), tách đường dây 272E9.20 (220kV Bỉm Sơn) -

271(273)A9.25 (TĐ Hủa Na)
	20/10
	6.00
	20/10
	17.00
	
	x

	3656
	Tách đường dây 271 E1.23 (220kV Vân Trì) - 272 E1.40
(220kV Tây Hồ)
	20/10
	22.00
	21/10
	07.00
	
	x

	3657
	Tách ĐD 176 T500NQ - 172 E23.2 ( Nho Quan)
	21/10
	1.00
	21/10
	3.00
	
	x

	3658
	Tách MC 172 và tách ĐD 172 E1.4 Hà Đông - 174 E1.76 Đại Kim , tách TC C19 E1.4 (220kV Hà Đông)
	22/10
	0.00
	22/10
	12.00
	
	x

	3659
	Tách ĐD 274 E11.1 (220kV Thái Bình) - 271 A11.0 (NĐ
Thái Bình)
	22/10
	5.00
	22/10
	18.00
	
	x

	3660
	Tách MC 133, MBA AT3 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	22/10
	7.00
	25/10
	7.00
	
	x

	3661
	Tách ĐD 220kV 271E9.2 (220kV Ba Chè )– 271, 274 A15.41 (NMĐ Đồng Văn); tách MC 2 271 E9.2 (220kV

Ba Chè)
	22/10
	23.00
	23/10
	6.00
	
	x

	3662
	Tách đ/d 173 E1.4 (220kV Hà Đông) - 171 E1.61 (Dương Nội), tách TC C19 MC 173 E1.4 (220kV Hà Đông)
	23/10
	0.00
	23/10
	12.00
	
	x

	3663
	Tách ĐD 273 E3.20 (220kV Trực Ninh) - 272 A11.10 (NĐ
Thái Bình 2)
	24/10
	5.00
	26/10
	18.00
	
	x

	3664
	Tách MBA T3; MC443 E3.7 (220kV Nam Định)
	25/10
	22.00
	27/10
	7.00
	
	x

	3665
	Tách ĐD 275 E11.1 (220kV Thái Bình) - 272 A11.0 (NĐ
Thái Bình)
	26/10
	5.00
	26/10
	18.00
	
	x

	3666
	Tách MBA AT1, MC231, MC131, MC431 E24.4 (220kV
Phủ Lý)
	26/10
	22.00
	27/10
	7.00
	
	x

	3667
	Tách đường dây 220kV 273E9.50 (220kV Nông Cống) -
273T500THO (500kV Thanh Hóa)
	28/10
	6.00
	28/10
	17.00
	
	x

	3668
	Tách ĐD 173 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 171 E15.16
Hưng Hòa (Lưu ý: MC100 đang thay thế 173); tách C12 E15.1 (220kV Hưng Đông)
	28/10
	14.00
	28/10
	18.00
	
	x

	3669
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431E9.2 (220kV Ba Chè)
	28/10
	23.00
	29/10
	6.00
	
	x

	3670
	Tách ĐD 176 E15.1 (220kV Hưng Đông) - 171 E15.6 Bến
Thủy (Lưu ý: 100 đang thay 176); tách C12 E15.1 (220kV Hưng Đông)
	29/10
	14.00
	29/10
	18.00
	
	x


	3671
	Tách ĐD 572 Đông Anh (T500ĐA) - 574 Phố Nối
(T500PN) (Sáng cắt, chiều trả điện).
	18/11
	5.00
	19/11
	17.00
	x
	

	3672
	Tách ĐD 500kV 576 Phố Nối (T500PN) - 581 Thường Tín
(T500TT)
	30/11
	5.00
	30/11
	17.00
	x
	

	3673
	Tách ĐD 574 T500ĐA - 585 T500HH; tách MC 573, 574,
TC C54 T500 Đông Anh; tách MC 584, 585 T500 Hiệp Hòa
	03/11
	6.00
	05/11
	8.00
	x
	

	3674
	Tách: MBA AT1, MC530, MC231 (T500TT).
	5/11
	5.00
	5/11
	18.00
	x
	

	3675
	Tách: MBA AT1, MC530, MC231 T500TT; tách bảo vệ AT1 gồm F87T2, F87S cho đến khi kiểm tra mang tải xong. Tách SLTC C51 từ 22h-24h ngày 08/11 để kiểm tra mang tải.
	7/11
	5.00
	8/11
	23.00
	x
	

	3676
	Tách ĐD 581, 582 Nho Quan (T500NQ) - 573 Thường Tín (T500TT); cắt MC 581, 579, 582 T500NQ; 573 T500TT
	11/11
	9.00
	12/11
	9.00
	x
	

	3677
	Tách ĐD 581, 582 Nho Quan (T500NQ) - 573 Thường Tín (T500TT); cắt MC 581, 579, 582 T500NQ; 573 T500TT
	14/11
	10.00
	15/11
	10.00
	x
	

	3678
	Tách MBA AT1, MC572, MC573, MC231 T500NQ
	19/11
	0.00
	19/11
	23.59
	x
	

	3679
	Tách ĐD 574, 564 Nghi Sơn (T500NS) - 573, 574 Nho
Quan (T500NQ); tách MC 573, 574, tách TBD504 T500NQ ; 574 T500NS
	24/11
	0.00
	25/11
	23.59
	x
	

	3680
	Tách ĐD 584, 564 Nghi Sơn (T500NS) - 571, 572 Nho Quan (T500NQ), tách MC 571, 572, tách TBD501

T500NQ; 584 T500NS
	26/11
	0.00
	27/11
	23.59
	x
	

	3681
	Tách MBA AT2, MC576, MC577, MC232 T500NQ
	28/11
	6.00
	28/11
	20.00
	x
	

	3682
	Tách ĐD 571 Hòa Bình (T500HB) - 577, 578 Nho Quan
(T500NQ); cắt MC , 577, 578 T500NQ;
	29/11
	6.00
	29/11
	20.00
	x
	

	3683
	Tách MBA AT2, tách MC 532,530, 222, 220 T500NS
(500kV Nghi Sơn)
	04/11
	8.00
	07/11
	8.00
	x
	

	3684
	Tách ngăn lộ 582 T500 Vũng Áng - T1 NMĐ Vũng Áng
II, tách MC 562, 572, 582 T500 Vũng Áng
	11/11
	7.00
	13/11
	17.00
	x
	

	3685
	Tách ngăn lộ 575 T500 Vũng Áng - 572 Quảng Trạch, tách
MC 575, 565 T500 Vũng Áng
	18/11
	7.00
	19/11
	17.00
	x
	

	3686
	Tách ĐD 571 T500 Hà Tĩnh - 571 T500 Vũng Áng; tách MC 571, 572 T500 Hà Tĩnh; tách MC 561, 571 T500

Vũng Áng
	29/11
	6.00
	30/11
	8.00
	x
	

	3687
	Tách ĐD 574 T500 Hà Tĩnh - 574 T500 Đà Nẵng; tách TC C52 T500 Hà Tĩnh; tách MC 574, 573, 582 T500 Hà Tĩnh
	04/11
	6.00
	04/11
	23.00
	x
	

	3688
	Tách ĐD 573 T500 Nghi Sơn - 580 Hà Tĩnh; MC 580, 581
T500 Hà Tĩnh; MC 563, 573 T500 Nghi Sơn
	05/11
	6.00
	05/11
	23.00
	x
	

	3689
	Tách ĐD 582 Hà Tĩnh - 572 T500 Nghi Sơn; MC 581, 582 T500 Hà Tĩnh; MC 562, 572 T500 Nghi Sơn
	06/11
	6.00
	06/11
	23.00
	x
	

	3690
	Tách ĐD 572 Quảng Ninh - 573 NĐ Mông Dương; MC
572; 562 T500 Quảng Ninh
	27/11
	5.00
	29/11
	17.00
	x
	

	3691
	Tách ĐD 585 Phố Nối - 571 Thanh Hóa; MC 585; 565; K595; KH595 T500 Phố Nối; MC 561; 571 T500THO
	01/11
	6.00
	01/11
	20.00
	x
	

	3692
	Tách ĐD 586 Phố Nối - 572 Thanh Hóa; MC 586; 566; K596; KH596 T500 Phố Nối; MC 562 T500THO
	02/11
	6.00
	02/11
	20.00
	x
	


	3693
	Tách ĐD 575 Quảng Ninh - 572 Phố Nối; MC 572; 562; K502 T500 Phố Nối; MC 565; 575 T500 Quảng Ninh
	03/11
	7.00
	03/11
	20.00
	x
	

	3694
	Tách ĐD 574 Phố Nối - 572 Đông Anh; MC 571; 572
T500 Đông Anh; MC 574; 564 T500 Phố Nối
	04/11
	7.00
	04/11
	20.00
	x
	

	3695
	Tách MBA AT2; MC 532; 562; 232 T500 Phố Nối.
	05/11
	22.00
	06/11
	5.00
	x
	

	3696
	Tách ĐD 585 Hiệp Hòa – 574 Đông Anh; MC 573; 574 T500 Đông Anh (Khi khôi phục sẽ là ĐD 586 T500HH -

574 T500ĐA)
	12/11
	6.00
	14/11
	8.00
	x
	

	3697
	Tách ĐD 573 Quảng Ninh - 586 Hiệp Hòa; MC 573; 563; K503 T500 Quảng Ninh; MC 585 T500 Hiệp Hòa
	12/11
	6.00
	14/11
	23.00
	x
	

	3698
	Tách ĐD 572 Hiệp Hoà - 571 Việt Trì; MC 571; 572 T500VT; MC 572; 573 T500 Hiệp Hòa (Sáng tách chiều

trả).
	29/11
	5.00
	30/11
	17.00
	x
	

	3699
	Tách ĐD 576 Sơn La - 571 Hiệp Hoà; MC 571; 572; K501 T500 Hiệp Hòa; MC 576; 577; K506 T500 Sơn La
	24/11
	6.00
	26/11
	8.00
	x
	

	3700
	Tách ĐD 572 Sơn La - 575 Việt Trì; MC 572; 573; K502 T500 Sơn La; MC 573; 574; K505 T500 Việt Trì
	20/11
	6.00
	22/11
	8.00
	x
	

	3701
	Tách ĐD 580 Sơn La - 574 Hoà Bình; MC 573; 574; K504;
TC C54 T500HB; MC 580; 581 T500 Sơn La
	16/11
	6.00
	18/11
	18.00
	x
	

	3702
	Tách ĐD 574 Lai Châu - 575 TĐ Lai châu; MC 573; 574
T500 Lai Châu; TC C54 T500 Lai châu.
	19/11
	5.00
	19/11
	17.00
	x
	

	3703
	Tách ĐD 570 Sơn La - 573 TĐ Lai Châu
	26/11
	5.00
	26/11
	17.00
	x
	

	3704
	Tách ĐD 570 T500SL-573 TĐ Lai Châu; tách DCL 532-4
T500SL
	26/11
	7.00
	27/11
	17.00
	x
	

	3705
	Tách ĐD 579T500SL-573A17.0; tách MC 579; 580T500SL
cắt DTĐ 579-76 dùng tiếp địa di động thay thế khi thay DCL 579-7
	28/11
	6.00
	30/11
	8.00
	x
	

	3706
	Tách MBA AT1; MC 530; 531; 231; 341 T500 Sơn La
	10/11
	6.00
	11/11
	18.00
	x
	

	3707
	Tách MBA AT2; MC 530; 532; 232; 342 T500 Sơn La
	13/11
	6.00
	14/11
	18.00
	x
	

	3708
	Tách ĐD 571 Sơn La - 572 Lai Châu; MC 571; 572; K502; KH502 T500 Lai Châu; MC 571; 572; KH501 T500 Sơn

La (Sáng tách chiều trả)
	23/11
	7.00
	24/11
	17.00
	x
	

	3709
	Tách ĐD 571 TĐ Sơn La - 578 Sơn La; MC 577; 578 T500
Sơn La (Sáng tách chiều trả)
	20/11
	5.00
	21/11
	17.00
	x
	

	3710
	Tách MBA AT2; MC 572; 573; TC C53 T500 Lai Châu
	07/11
	20.00
	09/11
	8.00
	x
	

	3711
	Tách MBA AT1 T500 Lai Châu
	09/11
	20.00
	11/11
	7.00
	x
	

	3712
	Tách ĐD 286 A80 (NĐ Phả Lại) - 271; 272 E27.6 (220kV
Bắc Ninh)
	11/11
	5.00
	11/11
	17.00
	x
	

	3713
	Tách ĐD 174 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) - 175 E5.6
(Tiên Yên); MC 174 E5.30
	5/11
	5.00
	5/11
	17.00
	x
	

	3714
	Tách ĐD 175 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) - 172 E5.29
(KCN Hải Hà 3); MC 175 E5.30
	6/11
	5.00
	6/11
	17.00
	x
	

	3715
	Tách TC C21; MC 271; 273; MBA AT1 E8.9 (220kV Hải
Dương)
	25/11
	0.00
	25/11
	9.00
	x
	

	3716
	Tách ĐD 173 E8.9 (220kV Hải Dương) - 171 E8.14
(Thanh Miện); MC 173 E8.9
	26/11
	5.00
	26/11
	16.00
	x
	


	3717
	Tách ĐD 176 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 174 E2.2 (An
Lạc); MC 176 E2.1
	26/11
	5.00
	26/11
	16.00
	x
	

	3718
	Tách MBA AT1; MC 231; 131; 431 E26.5 (220kV Bắc
Kạn)
	01/11
	5.00
	04/11
	23.00
	x
	

	3719
	Tách MBA AT2; ngăn lộ 232; 132 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	01/11
	5.00
	01/11
	23.50
	x
	

	3720
	Tách ĐD 271; 272 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 275 E1.19
(220kV Sóc Sơn); MC 2 đầu ĐD
	02/11
	5.00
	02/11
	23.50
	x
	

	3721
	Tách MBA AT1; ngăn lộ 231; 131 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	04/11
	5.00
	05/11
	5.00
	x
	

	3722
	Tách ĐD 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc
Giang); MC 273 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	04/11
	5.00
	04/11
	16.00
	x
	

	3723
	Tách ĐD 173 E22.4 (220kV Hà Giang) - 174 E22.1
(110kV Hà Giang); ngăn lộ 173 E22.4 (220kV Hà Giang)
	05/11
	5.00
	08/11
	5.00
	x
	

	3724
	Tách ĐD 174 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 171 E6.24 (110kV
Đa Phúc); ngăn lộ 174 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	06/11
	5.00
	09/11
	5.00
	x
	

	3725
	Tách ĐD 273 T500 Hiệp Hoà - 271 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 2 đầu ĐD
	07/11
	22.00
	08/11
	10.00
	x
	

	3726
	Tách lần lượt TC C21; C22 E6.16 (220kV Phú Bình) - kết
hợp khi tách ĐD 220kV 273 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 271 E6.16 (220kV Phú Bình)
	07/11
	22.00
	08/11
	7.00
	x
	

	3727
	Tách ĐD 274 T500 Hiệp Hoà - 272 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 2 đầu ĐD
	08/11
	22.00
	09/11
	15.00
	x
	

	3728
	Tách lần lượt TC C21; C22 E6.16 (220kV Phú Bình) - kết hợp khi tách ĐD 220kV 274 T500HH (500kV Hiệp Hòa) -
272 E6.16 (220kV Phú Bình)
	08/11
	22.00
	09/11
	7.00
	x
	

	3729
	Tách ĐD 274 E16.2 (220kV Cao Bằng) - 274 E26.5
(220kV Bắc Kạn); MC 2 đầu ĐD
	08/11
	5.00
	08/11
	15.00
	x
	

	3730
	Tách ĐD 273 E16.5 (220kV Bảo Lâm) - 272 E16.2 (220kV
Cao Bằng); MC 2 đầu ĐD
	09/11
	5.00
	09/11
	16.00
	x
	

	3731
	Tách ĐD 171 E22.4 (220kV Hà Giang) - 171 A22.32 (TĐ.
Sông Lô 2); Ngăn lộ 171 E22.4 (220kV Hà Giang)
	09/11
	5.00
	09/11
	11.00
	x
	

	3732
	Tách ĐD 172 E22.4 (220kV Hà Giang) - 173 A22.21 (TĐ
Nậm Mạ 1); Ngăn lộ 172 E22.4 (220kV Hà Giang)
	09/11
	13.00
	09/11
	18.00
	x
	

	3733
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432; TC C19 E6.16
(220kV Phú Bình)
	13/11
	5.00
	13/11
	17.00
	x
	

	3734
	Tách ĐD 272 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E26.5 (220kV Bắc Kạn); MC 273; TC C21 E26.5 (220kV Bắc

Kạn)
	15/11
	5.00
	17/11
	17.00
	x
	

	3735
	Tách MBA AT1; ngăn lộ 271; 273; 131; 431 E16.5
(220kV Bảo Lâm)
	15/11
	22.00
	16/11
	10.00
	x
	

	3736
	Tách MBA AT2; ngăn lộ 272; 274; 132 E16.5 (220kV Bảo
Lâm)
	16/11
	22.00
	17/11
	10.00
	x
	

	3737
	Tách MBA AT1; ngăn lộ 231; 131; 431 E22.4 (220kV Hà
Giang)
	16/11
	0.00
	16/11
	7.00
	x
	

	3738
	Tách ĐD 272 E26.5 (220kV Bắc Kạn) – 275 E6.2 (220kV
Thái Nguyên); MC 2 đầu ĐD; Tách C22 E26.5 (220kV Bắc Kạn)
	23/11
	5.00
	23/11
	15.00
	x
	


	3739
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16
(220kV Phú Bình); MC 2 đầu ĐD
	02/11
	5.00
	03/11
	17.00
	x
	

	3740
	Tách ĐD 271 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273 E20.3 (220kV
Lào Cai); MC 2 đầu ĐD
	03/11
	5.00
	05/11
	17.00
	x
	

	3741
	Tách ĐD 272 E12.3 (220kV Yên Bái) - 274 E20.3 (220kV
Lào Cai); MC 2 đầu ĐD
	07/11
	5.00
	09/11
	17.00
	x
	

	3742
	Tách ĐD 273 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 271 A14.0
TĐ Tuyên Quang; MC 273 E14.6
	07/11
	5.00
	07/11
	22.00
	x
	

	3743
	Tách ĐD 272 T500 Việt Trì - 272 E4.4 (220kV Việt Trì);
MC 2 đầu ĐD
	09/11
	5.00
	09/11
	17.00
	x
	

	3744
	Tách ĐD 271 T500 Việt Trì - 273 E4.4 (220kV Việt Trì);
MC 2 đầu ĐD
	10/11
	5.00
	10/11
	17.00
	x
	

	3745
	Tách ĐD 273 T500 Việt Trì - 272 E25.10 (220kV Vĩnh
Tường); MC 2 đầu ĐD
	11/11
	5.00
	11/11
	17.00
	x
	

	3746
	Tách ĐD 271 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) - 272 E1.35
(220kV Sơn Tây); MC 2 đầu ĐD
	06/11
	5.00
	06/11
	17.00
	x
	

	3747
	Tách ĐD 271 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 275 E12.3
(220kV Yên Bái); MC 2 đầu ĐD
	12/11
	5.00
	12/11
	17.00
	x
	

	3748
	Tách ĐD 272 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 276 E12.3
(220kV Yên Bái); MC 2 đầu ĐD
	13/11
	5.00
	13/11
	17.00
	x
	

	3749
	Tách ĐD 271 E20.3 (220kV Lào Cai) - 251 Guman; MC
271 E20.3
	17/11
	5.00
	18/11
	17.00
	x
	

	3750
	Tách ĐD 272 E20.3 (220kV Lào Cai) - 252 Guman; MC
272 E20.3
	20/11
	5.00
	21/11
	17.00
	x
	

	3751
	Tách T4; MC 134; SVC E4.4 (220kV Việt Trì)
	13/11
	1.00
	14/11
	22.00
	x
	

	3752
	Tách MBA AT1; MC 231; 131; 431 E4.4 (220kV Việt Trì)
	19/11
	1.00
	24/11
	22.00
	x
	

	3753
	Tách ĐD 271 E4.4 (220kV Việt Trì) - 271(272) A17.55
(Suối Sập 2A); tách MC 271 E4.4
	29/11
	1.00
	30/11
	22.00
	x
	

	3754
	Tách ĐD 273 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273 E4.15 (220kV
Phú Thọ); tách MC 2 đầu trạm
	15/11
	1.00
	17/11
	22.00
	x
	

	3755
	Tách ĐD 274 E12.3 (220kV Yên Bái) - 272 E4.15 (220kV
Phú Thọ); tách MC 2 đầu trạm
	21/11
	1.00
	23/11
	23.00
	x
	

	3756
	Tách MBA AT1; 231; 131; 431 E12.3 (220kV Yên Bái)
	25/11
	1.00
	27/11
	23.00
	x
	

	3757
	Tách TC C21; MC 271; 273 và AT1 E17.50 (220kV
Mường La)
	01/11
	5.00
	01/11
	18.00
	x
	

	3758
	Tách TC C22; MC 272; 274 và AT2 E17.50 (220kV
Mường La)
	02/11
	5.00
	02/11
	18.00
	x
	

	3759
	Tách ĐD 275 T500 Sơn La - 271, 272 E17.50 (220kV Mường La); MC 271; 272 E17.50; MC 275 T500SL
	03/11
	5.00
	03/11
	18.00
	x
	

	3760
	Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La;
MC 2 đầu ĐD; tách TC C29 T500 Sơn La (Sáng tách chiều trả)
	04/11
	7.00
	05/11
	17.00
	x
	

	3761
	Tách ĐD 271 E17.6 (220kV Sơn La) – 272; 273 A17.55
(TĐ Suối Sập 2A); MC 271 E17.6 (Sáng cắt chiều trả)
	15/11
	5.00
	16/11
	15.00
	x
	

	3762
	Tách ĐD 272 E17.6 (220kV Sơn La) - 273; 274 E17.50
(220kV Mường La); MC 2 đầu ĐD (Sáng cắt chiều trả)
	18/11
	6.00
	19/11
	18.00
	x
	

	3763
	Tách ĐD 271 T500 Lai Châu – 271 E29.20 (220kV Mường
Tè); MC 2 đầu ĐD;
	27/11
	5.00
	28/11
	19.00
	x
	


	3764
	Tách ĐD 272 T500 Lai Châu – 272 E29.20 (220kV Mường
Tè); MC 272; MC 272 T500 Lai Châu
	29/11
	5.00
	30/11
	19.00
	x
	

	3765
	Tách MBA AT1; MC 231; 131 E17.6 (220kV Sơn La)
	08/11
	5.00
	10/11
	7.00
	x
	

	3766
	Tách MBA AT2; MC232; 132; 432 E17.6 (220kV Sơn La)
	15/11
	5.00
	15/11
	16.00
	x
	

	3767
	Tách MBA AT3; MC 233; 133; 433 T500 Lai Châu
	13/11
	6.00
	13/11
	22.00
	x
	

	3768
	Tách MBA AT4; MC 234; 134; 434 T500 Lai Châu
	14/11
	6.00
	14/11
	22.00
	x
	

	3769
	Tách ĐD 171 E17.50 (220kV Mường La) - 177 E17.6 (220kV Sơn La); MC 177 E17.6; MC 171 E17.50
	06/11
	5.00
	06/11
	18.00
	x
	

	3770
	Tách ĐD 172 E17.50 (220kV Mường La) - 172 A17.29 (TĐ Pá Chiến); MC 172; TC C19 E17.50 (220kV Mường

La)
	07/11
	5.00
	07/11
	18.00
	x
	

	3771
	Tách ĐD 173 E17.50 (220kV Mường La) - 174 E17.3 (Mường La); MC 173; C19 E17.50 (220kV Mường La)

(Sáng tách chiều trả)
	08/11
	4.00
	09/11
	17.00
	x
	

	3772
	Tách ĐD 174 E17.50 (220kV Mường La) - 173 A17.46 (TĐ Nậm Pia 1); MC 174; TC C19 E17.50 (220kV Mường

La)
	16/11
	5.00
	16/11
	18.00
	x
	

	3773
	Tách ĐD 174 E17.6 (220kV Sơn La) - 172 E17.2 (Sơn La);
MC 174 E17.6
	12/11
	5.00
	12/11
	17.00
	x
	

	3774
	Tách ĐD 176 E17.6 (220kV Sơn La) - 173 E17.2 (Sơn La);
MC 176 E17.6
	13/11
	5.00
	13/11
	17.00
	x
	

	3775
	Tách ĐD 179 E17.6 (220kV Sơn La) - 171 A17.27 (TĐ
Háng Đồng); MC 179 E17.6 (220kV Sơn La)
	17/11
	5.00
	17/11
	16.00
	x
	

	3776
	Tách ĐD 280 A100 (TĐ Hoà Bình) - 271 E1.35 (220kV
Sơn Tây); MC 271 E1.35
	08/11
	5.00
	08/11
	17.00
	x
	

	3777
	Tách ĐD 271 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 271 E13.10
(220kV Lạng Sơn); MC 2 đầu ĐD
	01/11
	5.00
	20/11
	16.00
	x
	

	3778
	Tách ĐD 271 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 271 E13.10
(220kV Lạng Sơn); MC 2 đầu ĐD
	24/11
	5.00
	29/11
	16.00
	x
	

	3779
	Tách 02 ĐD 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV
Bắc Giang) và Đ/d 272 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 272 E6.25 (220kV Phú Bình 2); MC 272; 273 E7.6
	24/11
	5.00
	24/11
	16.00
	x
	

	3780
	Tách ĐD 293 Maluthang - 272 E22.4 (220kV Hà Giang);
Ngăn lộ 272 E22.4 (220kV Hà Giang)
	18/11
	0.00
	07/12
	23.00
	x
	

	3781
	Tách MBA T3; ngăn lộ 133; 333; 433 E6.2 (220kV Thái
Nguyên)
	18/11
	0.00
	27/11
	23.00
	x
	

	3782
	Tách MBA AT2; ngăn lộ 232; 132; 432; SVC E6.2
(220kV Thái Nguyên)
	18/11
	1.00
	20/11
	6.00
	x
	

	3783
	Tách ĐD 220kV 273 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 E6.2
(220kV Thái Nguyên); MC 2 đầu trạm
	18/11
	5.00
	20/11
	17.00
	x
	

	3784
	Tách ĐD 271 (273) A22.33 (TĐ Bắc Mê)- 274 E6.2
(220kV Thái Nguyên); ngăn lộ 274 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	21/11
	5.00
	22/11
	17.00
	x
	

	3785
	Tách ĐD 274 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 (274) A22.33
(TĐ Bắc Mê); ngăn lộ 274 E22.4 (220kV Hà Giang)
	23/11
	5.00
	24/11
	17.00
	x
	

	3786
	Tách ĐD 220kV 271 E6.25 (220kV Phú Bình 2) - 273 E6.2
(220kV Thái Nguyên); ngăn lộ 2 đầu TBA
	24/11
	22.00
	25/11
	15.00
	x
	


	3787
	Tách ĐD 173 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.11
(110kV Quán Triều); ngăn lộ 173 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	25/11
	22.00
	26/11
	7.00
	x
	

	3788
	Tách ĐD 172 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 A6.15 (NĐ.An Khánh); ngăn lộ 172 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	25/11
	22.00
	26/11
	9.00
	x
	

	3789
	Tách ĐD 173 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.11 (110kV Quán Triều); ngăn lộ 173 E6.2 (220kV Thái

Nguyên)
	26/11
	22.00
	27/11
	7.00
	x
	

	3790
	Tách ĐD 174 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.16
(110kV Phú Lương); ngăn lộ 174 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	26/11
	22.00
	27/11
	9.00
	x
	

	3791
	Tách MBA T4; ngăn lộ 134; 334; 434 E6.2 (220kV Thái
Nguyên)
	28/11
	0.00
	07/12
	23.00
	x
	

	3792
	Tách MBA AT1; ngăn lộ 231; 131; 931 E6.2 (220kV Thái
Nguyên)
	29/11
	5.00
	29/11
	16.00
	x
	

	3793
	Tách ĐD 171 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 172 E6.4 (110kV Thịnh Đán); ngăn lộ 171 E6.2 (220kV Thái

Nguyên)
	30/11
	5.00
	30/11
	16.00
	x
	

	3794
	Tách ĐD 177 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.8 (XM.Thái Nguyên); ngăn lộ 177 E6.2 (220kV Thái

Nguyên)
	01/12
	5.00
	01/12
	16.00
	x
	

	3795
	Tách MBA AT3, MC 233, 133, 433 T500 Đông Anh
(Trạm biến áp 500kV Đông Anh);
	20/11
	8.00
	24/11
	8.00
	x
	

	3796
	Tách: MBA AT3, 233, 133 (T500TT)
	10/11
	7.00
	11/11
	7.00
	x
	

	3797
	Tách MBA T3, tách MC 133, 333, 433 E1.6 (220kV
Chèm), tách TC C19 E1.6 ( 220kV Chèm)
	08/11
	22.00
	10/11
	7.00
	x
	

	3798
	Tách ĐD 172 E1.6 (220kV Chèm) - 172 E1.33 (Cầu Diễn),
tách MC 172 E1.6 220kV Chèm
	22/11
	22.00
	23/11
	7.00
	x
	

	3799
	Tách MBA AT3, 233, 133 E1.3 (220kV Mai Động)
	25/11
	8.30
	28/11
	16.00
	x
	

	3800
	Tách MBA AT4, 234, 134 E1.3 (220kV Mai Động)
	28/11
	22.00
	02/12
	22.00
	x
	

	3801
	Cô lập MBA AT2, TC C22, MC 272, 274, 132, 432 E27.6
(220kV Bắc Ninh)
	12/11
	8.00
	12/11
	16.00
	x
	

	3802
	Tách ĐD 172 E27.6 (220kV Bắc Ninh) - 171 E27.4 (Bình
Định) và MC 172 E27.6 (220kV Bắc Ninh)
	29/11
	8.00
	29/11
	15.30
	x
	

	3803
	Tách MC 171 và tách ĐD 171 E1.4 (220kV Hà Đông) -
174 E1.39 (Thanh Oai)
	04/11
	8.00
	04/11
	21.00
	x
	

	3804
	Tách MC 177, C19 và tách ĐD 177 E1.4 (220kV Hà
Đông) - 172 E1.26 (Linh Đàm)
	06/11
	8.00
	06/11
	20.00
	x
	

	3805
	Tách MBA T1, MC 131, 331, 431 E1.4 (220kV Hà Đông)
	11/11
	8.00
	13/11
	8.00
	x
	

	3806
	Tách MBA AT4, MC 234, 134, 434 E1.4 (220kV Hà
Đông)
	25/11
	7.00
	28/11
	23.00
	x
	

	3807
	Tách MBA AT3, MC 233, 133 E1.4 (220kV Hà Đông)
	29/11
	7.00
	2/12
	23.00
	x
	

	3808
	Tách MBA T3 E1.23 (220kV Vân Trì)
	9/11
	0.00
	9/11
	8.00
	x
	

	3809
	Tách ĐD 173 E11.1 (220kV Thái Bình) - 171 E11.4 (Hưng Hà); tách MC173, MC100, TC C19 E11.1 (220kV Thái

Bình)
	08/11
	6.00
	08/11
	18.00
	x
	

	3810
	Tách ĐD 172 E11.1 (220kV Thái Bình) - 173 E3.3 (Long
Bối) ; Tách MC 172 E11.1 (220kV Thái Bình)
	22/11
	6.00
	22/11
	18.00
	x
	

	3811
	Tách ĐD 276 E11.1 (Thái Bình) - 274 E11.20 (Vũ Thư);
tách MC276, MC200, TC C29 E11.1
	26/11
	6.00
	26/11
	18.00
	x
	


	3812
	Tách ĐD 272 E11.1 (Thái Bình) - 273 E28.20 (Phố Cao);
tách MC272, MC200, TC C29 E11.1
	30/11
	6.00
	30/11
	18.00
	x
	

	3813
	Tách MC176, tách ĐD 176 E3.7 (220kV Nam Định) - 171
E3.14 (Mỹ Lộc)
	04/11
	7.00
	04/11
	15.00
	x
	

	3814
	Tách MC171; Tách ĐD 171 E3.7 (220kV Nam Định) - 171
E11.5 (Vũ Thư)
	05/11
	7.00
	05/11
	18.00
	x
	

	3815
	Tách ĐD 273 E23.1 (220kV Ninh Bình) - 271 E3.20
(220kV Trực Ninh)
	11/11
	5.00
	12/11
	18.00
	x
	

	3816
	Tách ĐD 271, 272 E3.7 (220kV Nam Định) - 272 E3.20
(220kV Trực Ninh)
	13/11
	5.00
	13/11
	18.00
	x
	

	3817
	Tách ĐD 276 E23.1 (220kV Ninh Bình) - 272 E11.20
(220kV Vũ Thư)
	19/11
	5.00
	20/11
	18.00
	x
	

	3818
	Tách ĐD 273, 274 E3.7 (220kV Nam Định) - 271 E11.20
(220kV Vũ Thư)
	25/11
	5.00
	25/11
	18.00
	x
	

	3819
	Tách TC C29 T500NQ, Tách ĐD 274 T500 Nho Quan -
271 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	07/11
	7.00
	07/11
	16.00
	x
	

	3820
	Tách MBA AT1, MC231, MC131, MC431 E24.4 (220kV
Phủ Lý)
	01/11
	22.00
	02/11
	7.00
	x
	

	3821
	Tách đ/d 173 E24.4 (220kV Phủ Lý) - 172 E24.11 (Châu
Sơn) , tách MC173 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	09/11
	7.00
	09/11
	18.00
	x
	

	3822
	Tách MBA AT2, MC232, MC132, MC432 E24.4 (220kV
Phủ Lý)
	15/11
	7.00
	17/11
	7.00
	x
	

	3823
	Tách ĐD 177 E24.4 (220kV Phủ Lý) - 173 E24.3 (Đồng Văn) ; tách MC177 E24.4, MC100 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	30/11
	7.00
	30/11
	17.00
	x
	

	3824
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E24.15 (220kV Thanh
Nghị)
	12/11
	22.00
	13/11
	6.00
	x
	

	3825
	Tách MBA AT2, TCC21, TC C19, MC 232, MC 132, MC
100 E24.15 (220kV Thanh Nghị)
	19/11
	22.00
	20/11
	7.00
	x
	

	3826
	Tách MBA AT2, TCC22, MC 232, MC 132 E24.15
(220kV Thanh Nghị)
	20/11
	22.00
	21/11
	7.00
	x
	

	3827
	Tách ĐD 274 E23.1 (220kV Ninh Bình) - 271 E9.20
(220kV Bỉm Sơn) (Sáng cắt chiều trả)
	18/11
	6.00
	19/11
	17.00
	x
	

	3828
	Tách ĐD 171E9.2 (220kV Ba Chè) - 172E9.48 (T110
Đông Sơn)
	25/11
	7.00
	25/11
	16.00
	x
	

	3829
	Tách ĐD 172E9.2 (220kV Ba Chè) - 174E9.1 (T110kV
Núi Một)
	26/11
	7.00
	26/11
	16.00
	x
	

	3830
	Tách ĐD 271E9.20 (220kV Bỉm Sơn) - 274E23.1 (220kV
Ninh Bình)
	11/11
	6.00
	13/11
	6.00
	x
	

	3831
	Tách ĐD 110kV 174E9.20 (220kV Bỉm Sơn) - 172E9.6
(Xi măng Bỉm Sơn)
	15/11
	6.00
	17/11
	6.00
	x
	

	3832
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431E9.20 (220kV Bỉm
Sơn)
	18/11
	6.00
	20/11
	6.00
	x
	

	3833
	Tách MBA AT1, MC231, 131 E15.10 (220kV Đô Lương)
	03/11
	5.00
	13/11
	23.00
	x
	

	3834
	Tách MBA T2, MC132, 332, 432 E15.1 (220kV Hưng
Đông)
	04/11
	0.00
	11/11
	22.00
	x
	

	3835
	Tách ĐD 171 E15.30 Quỳnh Lưu - 171 E15.2 Nghĩa Đàn,
MC171 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu)
	17/11
	7.00
	17/11
	18.00
	x
	

	3836
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E15.30 (220kV
Quỳnh Lưu)
	22/11
	7.00
	22/11
	18.00
	x
	

	3837
	Tách MBA AT2, MC 232, 132 E15.30 (220kV Quỳnh Lưu)
	23/11
	7.00
	23/11
	18.00
	x
	

	3838
	Tách MBA AT4: Cắt MC 134, 234, 434 T500 HT
	08/11
	6.00
	08/11
	19.00
	x
	


	3839
	Tách ĐD 176 T500 Hà Tĩnh - 172 E18.9 (Cẩm Xuyên)
	28/11
	5.00
	28/11
	17.30
	x
	

	3840
	Tách ĐD 274 T500 Hà Tĩnh - 273 NMNĐ Formosa; tách
MC 274 T500 Hà Tĩnh
	24/11
	6.00
	25/11
	20.00
	x
	

	3841
	Tách ĐD 272 Đô Lương (E15.10) - 273 Hưng Đông (E15.1) và MC272 E15.10, 273 E15.1.

- Tách MC200, C29 E15.10
· Tách lần lượt C21, C22 E15.10
· Tách lần lượt C21, C22 E15.1.
	01/11
	4.00
	02/11
	12.00
	x
	

	3842
	- Tách ĐD 271 Đô Lương (E15.10) - 272 Hưng Đông
(E15.1), MC271 E15.10, 272 E15.1.
	01/11
	4.00
	02/11
	12.00
	x
	

	3843
	Tách ĐD 172 E15.10 Đô Lương - 171 E15.11 Thanh
Chương, MC 172 E15.10, C19 E15.10 Đô Lương
	01/11
	4.00
	02/11
	12.00
	x
	

	3844
	· Tách ĐD 275 E15.40 Tương Dương - 274 E15.10 Đô Lương, MC275 E15.40, 274 E15.10;

· Tách MC200, C29 E15.10 Đô Lương
	09/11
	4.00
	10/11
	12.00
	x
	

	3845
	- Tách ĐD 272 NMTĐ Khe Bố - 273 E15.10 Đô Lương, MC273 E15.10 Đô Lương, MC272, 274 NMTĐ Khe Bố ;

-Tách lần lượt TC C21, C22 E15.10 Đô Lương.
	09/11
	4.00
	10/11
	12.00
	x
	

	3846
	Tách ĐD 275 T500 Hiệp Hoà - 273 E1.19 (220kV Sóc
Sơn); MC 2 đầu ĐD
	01/11
	0.00
	02/11
	6.00
	
	x

	3847
	Tách ĐD 173 E2.9 (220kV Vật Cách) – 175 E2.2 (An
Lạc); MC 173 E2.9
	01/11
	6.00
	03/11
	6.00
	
	x

	3848
	Tách ĐD 171 E8.9 (220kV Hải Dương) - 171 E8.11 (Đại
An); MC 171, 100 E8.9
	01/11
	19.00
	02/11
	19.00
	
	x

	3849
	Cắt điện MBA AT2; MC 132; TC C11 E8.20 (220kV Hải
Dương 2)
	01/11
	22.00
	02/11
	6.00
	
	x

	3850
	Tách MBA AT2 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	02/11
	0.00
	02/11
	6.00
	
	x

	3851
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kVTuyên Quang) - 274 E6.16
(220kV Phú Bình); ngăn lộ 2 đầu TBA
	02/11
	5.00
	02/11
	17.30
	
	x

	3852
	Tách ĐD 272 A22.29 (TĐ Nho Quế 2) - 271 E16.5 (220kV
Bảo Lâm); MC 271; 272 E16.5
	02/11
	5.00
	02/11
	18.00
	
	x

	3853
	Tách ĐD 273 T500 Hiệp Hoà - 271 E6.16 (220kV Phú
Bình); MC 2 đầu ĐD
	07/11
	20.00
	09/11
	8.00
	
	x

	3854
	Tách MBA T4, MC 134, SVC 402 E4.4 (220kV Việt Trì)
	05/11
	5.00
	07/11
	17.00
	
	x

	3855
	Tách MBA AT1, MC 231, 131; TC C29 E28.20 (220kV
Phố Cao)
	06/11
	22.00
	07/11
	3.00
	
	x

	3856
	Tách đ/d 175 E28.20 (220kV Phố Cao) - 173 E8.3 (Phố Cao); tách TC C19; MC 175 E28.20 (220kV Phố Cao)
	08/11
	22.00
	09/11
	8.00
	
	x

	3857
	Tách MBA AT2, MC 232, 132, 432; TC C29 E28.20
(220kV Phố Cao)
	08/11
	22.00
	09/11
	3.00
	
	x

	3858
	Tách ĐD 172 E28.1 (220kV Phố Nối) - 171 E28.22 (Dị
Sử); MC 172 E28.1; tách TC C12 E28.1
	10/11
	0.00
	10/11
	6.00
	
	x

	3859
	Tách MBA AT1; MC 231, 131, 431 E29.20 (220kV
Mường Tè)
	10/11
	8.00
	10/11
	19.00
	
	x

	3860
	Tách MBA AT2; tách MC 274, 132, 432 E28.1 (220kV
Phố Nối).
	11/11
	1.00
	15/11
	23.00
	
	x

	3861
	Tách ĐD 174 E4.4 (220kV Việt Trì) - 171 E4.17 (Thụy
Vân); MC 178 E4.4
	11/11
	5.00
	13/11
	17.00
	
	x

	3862
	Tách MBA AT2, MC 232, 132 E29.20 (220kV Mường Tè)
	11/11
	6.00
	11/11
	18.00
	
	x


	3863
	Tách ĐD 271 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) – 271 A5.20
(NĐ Cẩm Phả); MC 271 E5.30.
	11/11
	7.00
	11/11
	19.00
	
	x

	3864
	Tách MBA AT2; MC 232; TC C21 E8.20 (220kV Hải
Dương 2)
	11/11
	22.00
	12/11
	6.00
	
	x

	3865
	Tách ĐD 176 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 172 E8.12 (Thép
Hoà Phát); MC 100, 176 E5.9
	11/11
	23.01
	13/11
	23.00
	
	x

	3866
	Tách ĐD 274 E28.10 (220kV Kim Động) - 278 T500
Thường Tín; tách MC 274 E28.10; tách thanh cái C21 E28.10
	13/11
	22.00
	14/11
	7.00
	
	x

	3867
	Tách ĐD 271,272 A22.30 (TĐ Nho Quế 3) - 271 E16.2
(220kV Cao Bằng); MC 2 71 E16.2
	13/11
	05h00
	13/11
	18h00
	
	x

	3868
	Cắt điện MBA AT2 E16.2 (220kV Cao Bằng)
	14/11
	5.00
	14/11
	17.00
	
	x

	3869
	Tách ĐD 271 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 271 E13.10
(220kV Lạng Sơn); MC 2 đầu ĐD
	14/11
	6.00
	04/12
	16.00
	
	x

	3870
	Tách ĐD 174 E10.5 (220kV Xuân Mai) - 171 E10.9 (Xuân
Mai); MC 171 E10.5 (220kV Xuân Mai)
	14/11
	22.00
	16/11
	22.00
	
	x

	3871
	Tách ĐD 274 E28.10 (220kV Kim Động) - 278 T500
Thường Tín; tách MC 274 E28.10
	14/11
	22.00
	15/11
	7.00
	
	x

	3872
	Tách MBA AT1, ngăn lộ 231, 131, 431 E6.16 (220kV Phú
Bình)
	15/11
	0.00
	15/11
	8.00
	
	x

	3873
	Tách ĐD 173 E2.9 (220kV Vật Cách) – 175 E2.2 (An
Lạc); tách MC 173 E2.9
	15/11
	6.00
	17/11
	6.00
	
	x

	3874
	Tách ĐD 275 Quảng Ninh – 272 NĐ A5.20 (NĐ Cẩm
Phả); MC 200, 275 T500 Quảng Ninh
	15/11
	6.00
	16/11
	17.00
	
	x

	3875
	Tách ĐD 271 E12.3 (220kV Yên Bái) – 273 E20.3 (220kV
Lào Cai); tách MC 2 đầu
	15/11
	6.00
	17/11
	6.00
	
	x

	3876
	Tách MBA AT1, MC 231, 131 E17.6 (220kV Sơn La)
	15/11
	22.00
	17/11
	7.00
	
	x

	3877
	Tách ĐD 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc
Giang); MC 273 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	15/11
	22.00
	16/11
	10.00
	
	x

	3878
	Tách MBA AT2; Tách MC 232, 132, 432 E2.1 (220kV
Đồng Hòa).
	15/11
	22.00
	16/11
	8.00
	
	x

	3879
	Tách ĐD 274 E28.10 (220kV Kim Động) - 278 T500
Thường Tín; tách MC 274 E28.10; tách TC C22 E28.10
	15/11
	22.00
	16/11
	7.00
	
	x

	3880
	Tách MBA AT1 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	15/11
	23.00
	16/11
	2.00
	
	x

	3881
	Tách MBA T4, ngăn lộ 134, 334, 434 E6.2 (220kV Thái
Nguyên)
	16/11
	0.00
	25/01
	23.00
	
	x

	3882
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E20.3 (220kV Lào
Cai)
	16/11
	1.00
	16/11
	6.00
	
	x

	3883
	Tách ĐD 271 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) - 272 E1.35
(220kV Sơn Tây); MC 2 đầu ĐD
	16/11
	1.00
	16/11
	6.00
	
	x

	3884
	Tách ĐD 271 A14.0 (TĐ Tuyên Quang) - 273 E14.6
(220kV Tuyên Quang); MC 273 E14.6
	16/11
	1.00
	16/11
	6.00
	
	x

	3885
	Tách MBA AT1; MC 271; 273; 131; TC C21 E17.50
(220kV Mường La)
	16/11
	5.00
	16/11
	18.00
	
	x

	3886
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16
(220kV Phú Bình); MC 2 đầu ĐD
	16/11
	5.00
	16/11
	17.30
	
	x

	3887
	Tách MBA AT1, ngăn lộ 231, 131, 431 E7.15 (220kV
Quang Châu)
	16/11
	22.00
	17/11
	7.00
	
	x

	3888
	Tách ĐD 172 E6.16 (220kV Phú Bình) - 172 E6.3 (Gò
Đầm); MC 172 E6.16
	16/11
	00h00
	16/11
	7h00
	
	x


	3889
	Tách ĐD 274 E12.3 (220kV Yên Bái) – 272 E4.15 (220kV
Phú Thọ); MC 2 đầu
	17/11
	6.00
	19/11
	6.00
	
	x

	3890
	Tách ĐD 274 Quảng Ninh – 273 NĐ A5.20 (NĐ Cẩm
Phả); MC 200, 274 T00QN
	17/11
	6.00
	18/11
	17.00
	
	x

	3891
	Tách ĐD 273 (274) E8.9 (220kV Hải Dương) - 274 T500
Phố Nối; MC 273, 274 E8.9
	18/11
	7.00
	20/11
	7.00
	
	x

	3892
	Tách đ/d 177 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 172 E8.17 (SIC Hải Dương); MC 100; 177 E5.9 (220kV Tràng Bạch)
	19/11
	23.00
	21/11
	23.00
	
	x

	3893
	Tách đ/d 171 E10.5 (220kV Xuân Mai) - 171 E1.51 (Phú
Nghĩa); MC 171 E10.5 (220kV Xuân Mai)
	21/11
	22.00
	23/11
	22.00
	
	x

	3894
	Tách ĐD 175 E8.9 (220kV Hải Dương) - 173 E8.26 (Tân
Trường); tách MC 175, 100 E8.9; tách bảo vệ sa thải điện áp thấp, sa thải đặc biệt gửi từ T500 Phố Nối gửi cắt qua ngăn lộ 175 tại E8.9
	22/11
	20.00
	23/11
	19.00
	
	x

	3895
	Tách MBA AT1; MC 231, 131, 431 E4.4 (220kV Việt Trì)
	19/11
	1.00
	22/11
	23.00
	
	x

	3896
	Tách ĐD 274 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 273 E5.8 (220kV Hoành Bồ); MC 273, 200 E5.8; MC 274 E5.9
	30/11
	0.00
	01/12
	23.59
	
	x

	3897
	Tách ĐD 173 T500 Quảng Ninh - 171 E5.2 (Giáp Khẩu) - 171 E5.28 (Hà Lầm) - 172 E5.10 (Hà Tu); tách ĐD 174

T500 Quảng Ninh - 172 E5.2 (Giáp Khẩu) - 172 E5.28 (Hà Lầm) - 171 E5.10 (Hà Tu); MC 173; 174; TC C19 T500

Quảng Ninh
	23/11
	6.00
	24/11
	18.00
	
	x

	3898
	Tách ĐD 175 E28.1 (220kV Phố Nối) - 172 E28.12 (Minh
Đức); MC 175 E28.1
	24/11
	22.00
	25/11
	5.00
	
	x

	3899
	Tách MBA AT2 E22.40 (220kV Bắc Quang)
	25/11
	5.00
	25/11
	11.00
	
	x

	3900
	Tách ĐD 273, 274 A53-2 (NĐ Uông Bí 2) - 278 E5.9
(220kV Tràng Bạch); MC 278 E5.9
	25/11
	6.00
	25/11
	17.00
	
	x

	3901
	Tách ĐD 177 E2.9 (220kV Vật Cách) – 172 E2.34 (Thép
Việt Nhật); MC 177 E2.9
	25/11
	6.00
	27/11
	6.00
	
	x

	3902
	Tách ĐD 273 E28.10 (220kV Kim Động) - 277 T500
Thường Tín; MC 273 E28.10; TC C22 E28.10
	25/11
	8.00
	25/11
	15.00
	
	x

	3903
	Tách MBA AT1; MC 231, 131, 431 E4.4 (220kV Việt Trì)
	26/11
	22.00
	30/11
	22.00
	
	x

	3904
	Tách ĐD 272 E28.10 (220kV Kim Động) - 272 E28.20
(220kV Phố Cao); MC 272 E28.10
	27/11
	7.00
	27/11
	21.00
	
	x

	3905
	Tách ĐD 171 E28.20 (220kV Phố Cao) – 171 E11.18
(Hưng Hà 2); MC 171; TC C19 E28.20
	27/11
	20.00
	28/11
	3.00
	
	x

	3906
	Tách ĐD 175 E28.20 (220kV Phố Cao) – 173 E8.3 (110kV
Phố Cao); MC 175, TC C19 E28.20
	28/11
	3.00
	28/11
	8.00
	
	x

	3907
	Tách 02 ĐD 271 A22.33 (TĐ Bắc Mê) - 274 E6.2 (220kV
Thái Nguyên) và ĐD 272 E26.5 (220kV Bắc Kạn) – 275 E6.2 (220kV Thái Nguyên) đồng thời ĐD 271 (273) A22.33 (TĐ Bắc Mê)- 274 E6.2 (220kV Thái Nguyên); MC 274; 275 E6.2; MC 272 E26.5
	28/11
	5.00
	05/12
	17.00
	
	x

	3908
	Tách MBA AT1; tách MC 271, 273, 131, 431 E8.9 (220kV
Hải Dương)
	28/11
	19.00
	30/11
	19.00
	
	x

	3909
	Tách ĐD 273 E28.10 (220kV Kim Động) - 277 T500
Thường Tín; MC 273 E28.10; TC C21 E28.10
	28/11
	22.00
	29/11
	6.00
	
	x

	3910
	Tách ĐD 171 E22.4 (220kV Hà Giang) - 171 A22.32 (TĐ
Sông Lô 2); MC 171 E22.4 (220kV Hà Giang)
	29/11
	0.00
	29/11
	5.00
	
	x


	3911
	Tách ĐD 271,272 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 275 E1.19 (220kV Sóc Sơn); MC 271; 272 E25.2; MC 275 E1.19
	29/11
	0.00
	29/11
	23.50
	
	x

	3912
	Tách ĐD 172 E2.9 (220kV Vật Cách) – 171 E2.18 (Cửu
Long); MC 172 E2.9
	29/11
	6.00
	01/12
	6.00
	
	x

	3913
	Tách ĐD 273 E28.10 (220kV Kim Động) - 277 T500
Thường Tín; MC 273 E28.10
	29/11
	8.00
	29/11
	15.00
	
	x

	3914
	Tách ĐD 272 E28.10 (220kV Kim Động) - 272 E28.20 (220kV Phố Cao); MC 272 E28.10; TC C22 E28.10
	29/11
	20.00
	30/11
	6.00
	
	x

	3915
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E7.15 (220kV Quang
Châu)
	29/11
	22.00
	30/11
	6.00
	
	x

	3916
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E22.4 (220kV Hà
Giang)
	30/11
	0.00
	30/11
	5.00
	
	x

	3917
	Tách ĐD 172 E22.4 (220kV Hà Giang) - 173 A22.21 (TĐ
Nậm Mạ 1); MC 172 E22.4 (220kV Hà Giang)
	30/11
	0.00
	30/11
	5.00
	
	x

	3918
	Tách ĐD 171 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 172 E2.12 (Lê
Chân) - 172 E2.3 (Lạch Tray) - 171 E2.5 (Cửa Cấm) - 172 E2.13 (Cát Bi) - 171 E2.20 (220kV Đình Vũ); MC 171

E2.20; 171 E2.1; Tái lập ca trực, gián đoạn Scada 03 tiếng
cuối tại E2.20 (220kV Đình Vũ)
	30/11
	0.00
	30/11
	22.00
	
	x

	3919
	Tách ĐD 173 E28.10 (220kV Kim Động) - 171 E28.24 (Lý Thường Kiệt 2); MC 173, TC C19 E28.10
	30/11
	6.00
	30/11
	17.00
	
	x

	3920
	Tách MBA T1 E15.1 (220kV Hưng Đông)
	02/11
	0.00
	02/11
	3.00
	
	x

	3921
	Tách ĐD 271E9.60 (220kV KKT Nghi Sơn) -283A9.35
(ND Nghi Sơn 1)
	05/11
	0.00
	06/11
	22.00
	
	x

	3922
	Tách MBA AT2, 232, 132, C12 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	06/11
	7.30
	06/11
	16.30
	
	x

	3923
	Tách ĐD 273 T500 Nho Quan - 272 E23.1 (220kV Ninh Bình), MC 273 T500 Nho Quan và 272 E23.1 (220kV

Ninh Bình)
	08/11
	5.00
	08/11
	17.00
	
	x

	3924
	Tách MBA AT1, MC 231, 131, 431 E9.20 (220kV Bỉm
Sơn)
	08/11
	6.00
	10/11
	6.00
	
	x

	3925
	Tách MBA AT1, 231, 131 E23.1 (220kV Ninh Bình)
	08/11
	22.00
	09/11
	6.00
	
	x

	3926
	Tách MC 133, MBA AT3 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	08/11
	22.00
	10/11
	7.00
	
	x

	3927
	Tách ĐD 275 T500 Thường Tín - 274 E1.4 (220kV Hà
Đông) , MC275 (T500TT).
	10/11
	8.00
	10/11
	22.00
	
	x

	3928
	Tách ĐD 271, 272 (220kV Vũng Áng) – 275 NĐ Vũng
Áng 1 (A18.10)
	11/11
	7.00
	11/11
	15.00
	
	x

	3929
	Tách ĐD 276 T500 Thường Tín - 275 E1.4 (220kV Hà
Đông) , MC276 (T500TT).
	11/11
	8.00
	11/11
	22.00
	
	x

	3930
	Tách MC 274 E1.4 (220kV Hà Đông) và ĐD 275 T500
Thường Tín - 274 E1.4 (220kV Hà Đông)
	13/11
	8.00
	13/11
	20.00
	
	x

	3931
	Tách MBA AT3; MC 233; MC 133 T500 Nho Quan
	14/11
	0.00
	14/11
	04h00
	
	x

	3932
	Tách ĐD 181 E1.6 (220kV Chèm) - 171 E1.21 (Nhật Tân), tách MC 181, TC C19 E1.6 (220kV Chèm)
	14/11
	22.00
	16/11
	6.00
	
	x

	3933
	Tách MBA AT1, MC231, 131, MC200, MC 100 E15.40
(220kV Tương Dương); tách lần lượt C21, C22 E15.40 (220kV Tương Dương)
	18/11
	6.00
	18/11
	17.00
	
	x


	3934
	Tách ĐD 176 E9.2 (220kV Ba Chè) - 171 E9.27 (T110
Tây Thành phố), MC 176 E9.2 (220kV Ba Chè)
	18/11
	7.00
	18/11
	16.00
	
	x

	3935
	Tách ĐD 175 E9.50 (220kV Nông Cống) - 174 E9.10
(220kV Nghi Sơn), MC 175 E9.50 (220kV Nông Cống)
	19/11
	7.00
	19/11
	16.00
	
	x

	3936
	Tách ĐD 171E15.40 - 173 NMTĐ XoongCon, MC171,
100 E15.40 (220kV Tương Dương)
	20/11
	6.00
	21/11
	17.00
	
	x

	3937
	Tách ĐD 172E15.40 - 171 NMTĐ Khe Thơi, MC172, 100
E15.40 (220kV Tương Dương)
	20/11
	6.00
	20/11
	17.00
	
	x

	3938
	Tách ĐD 176 T500 Hà Tĩnh - 172 E18.9 (Cẩm Xuyên),
MC 176 T500 HT
	21/11
	6.00
	21/11
	19.00
	
	x

	3939
	Tách ĐD 274 T500 Hà Tĩnh - 273 NMNĐ Formosa, MC
274 T500 Hà Tĩnh
	22/11
	6.00
	23/11
	20.00
	
	x

	3940
	Tách ĐD 171 E27.6 (220kV Bắc Ninh) - 172 E27.14 (Quế
Võ 2), MC 171 E27.6 (220kV Bắc Ninh)
	22/11
	6.30
	25/11
	6.30
	
	x

	3941
	Tách ĐD 179 E23.1 (220kV Ninh Bình) - 172 E23.14 (Gián Khẩu) - 172 - 7 E23.10 (XM Vissai) - 172-7 E23.7 (XM Vinakanxai) - 172-7 E23.13 (KCN X-18)
	22/11
	7.30
	22/11
	16.30
	
	x

	3942
	Tách MBA AT2, MC232, MC132, MC432 E24.4 (220kV
Phủ Lý)
	22/11
	22.00
	24/11
	6.00
	
	x

	3943
	Tách ĐD 274 T500 Thường Tín - 273 E1.3 (220kV Mai
Động)
	24/11
	8.30
	24/11
	18.00
	
	x

	3944
	Tách ĐD 273 T500 Thường Tín - 274 E1.3 (220kV Mai
Động)
	25/11
	8.30
	25/11
	18.00
	
	x

	3945
	Tách ĐD 172 E27.6 (220kV Bắc Ninh) - 171 E27.4 (Bình
Định) , MC 172 E27.6 (220kV Bắc Ninh)
	26/11
	6.30
	29/11
	6.30
	
	x

	3946
	Tách ĐD 173 E11.1 (Thái Bình) - 171 E11.4 (Hưng Hà); tách MC173, MC100, TC C19 E11.1 (220kV Thái Bình)
- Tách bảo vệ so lệch thanh cái 110kV E11.1 (220kV Thái Bình)
	27/11
	6.00
	28/11
	6.00
	
	x

	3947
	Tách ĐD 274 T500 Đông Anh - 274 E1.45 (220kV Long Biên) ; MC 274 T500 Đông Anh, 274 E1.45 Long Biên.
	27/11
	7.00
	27/11
	22.00
	
	x

	3948
	Tách ĐD 181 E1.6 (220kV Chèm) - 171 E1.21 Nhật
Tân,MC 181, TC C19 E1.6 (220kV Chèm)
	28/11
	22.00
	30/11
	6.00
	
	x

	3949
	Tách ĐD 175 E3.7 (220kV Nam Định) - 171 E3.9 (Mỹ Xá)
, MC 175 E3.7 (220kV Nam Định)
	28/11
	8,00
	28/11
	15,00
	
	x

	3950
	Tách MBA AT2, MC232, MC132, MC432 E24.4 (220kV
Phủ Lý)
	29/11
	21.00
	30/11
	15.00
	
	x

	3951
	Tách ĐD 574 T500ĐA - 585 T500HH; MC 573, 574, TC C54 T500 Đông Anh; MC 584, 585 T500 Hiệp Hòa
	14/12
	6.00
	17/12
	8.00
	x
	

	3952
	Tách MBA AT2, MC 572, 573, 232, TC C53 T500 Đông
Anh
	27/12
	6.00
	27/12
	19.00
	x
	

	3953
	Tách: MBA AT1, MC530, MC231 (T500TT).
	18/12
	5.00
	18/12
	18.00
	x
	

	3954
	Tách: MBA AT1, MC530, MC231 (T500TT). Tách bảo
vệ AT1 gồm F87T2, F87S cho đến khi kiểm tra mang tải xong. Tách SLTC C51 từ 22h-24h ngày 08/11 để kiểm tra mang tải.
	20/12
	5.00
	22/12
	23.00
	x
	


	3955
	Tách ĐD 581, 582 Nho Quan (T500NQ) - 573 Thường Tín (T500TT); MC 581, 579, 582 T500NQ; 573 T500TT
	11/12
	9.00
	12/12
	9.00
	x
	

	3956
	Tách ĐD 581, 582 Nho Quan (T500NQ) - 573 Thường Tín (T500TT); MC 581, 579, 582 T500NQ; 573 T500TT
	14/12
	10.00
	15/12
	10.00
	x
	

	3957
	Tách ĐD 574, 564 Nghi Sơn (T500NS) - 573, 574 Nho Quan (T500NQ); MC 573, 574, TBD504 T500NQ;

MC574 T500NS
	02/12
	0.00
	03/12
	23.59
	x
	

	3958
	Tách ĐD 584, 564 Nghi Sơn (T500NS) - 571, 572 Nho
Quan (T500NQ); MC 571, 572, TBD501 T500NQ; MC 584 T500NS
	04/12
	0.00
	05/12
	23.59
	x
	

	3959
	Tách ĐD 571 Hòa Bình (T500HB) - 577, 578 Nho Quan
(T500NQ); MC 577, 578 T500NQ
	29/12
	6.00
	29/12
	20.00
	x
	

	3960
	Tách ĐD 574 Vũng Áng - 575 Đà Nẵng; MC 574, 564,
K504, T504 T500 Vũng Áng
	10/12
	6.00
	16/12
	18.00
	x
	

	3961
	Tách ĐD 571 T500 Hà Tĩnh - 571 T500 Vũng Áng; MC 571, 572 T500 Hà Tĩnh; MC 561, 571 T500 Vũng Áng
	05/12
	6.00
	07/12
	8.00
	x
	

	3962
	Tách ĐD 585 Phố Nối - 571 Thanh Hóa; MC 585, 565, K595, KH595 T500 Phố Nối; MC 561; 571 T500THO
	01/12
	0.00
	01/12
	17.00
	x
	

	3963
	Tách ĐD 586 Phố Nối - 572 Thanh Hóa; MC 586, 566, K596, KH596 T500 Phố Nối; MC 562 T500THO
	02/12
	0.00
	02/12
	17.00
	x
	

	3964
	Tách ĐD 576 Sơn La - 571 Hiệp Hoà; MC 571, 572, K501 T500 Hiệp Hòa; MC 576, 577, K506 T500 Sơn La
	10/12
	6.00
	13/12
	6.00
	x
	

	3965
	Tách ĐD 585 Hiệp Hòa – 574 Đông Anh; MC 584, 585
T500 Hiệp Hòa; MC 573, 574 T500 Đông Anh
	14/12
	6.00
	17/12
	6.00
	x
	

	3966
	Tách ĐD 573 Quảng Ninh - 586 Hiệp Hòa; MC 573, 563, K503 T500 Quảng Ninh; MC 585, 586, K506 T500 Hiệp
Hòa
	14/12
	6.00
	17/12
	6.00
	x
	

	3967
	Tách MBA AT1; MC 530, 531, 231, 341 T500 Sơn La
	01/12
	20.00
	02/12
	8.00
	x
	

	3968
	Tách MBA AT2; MC 530, 532, 232, 342 T500 Sơn La
	02/12
	20.00
	03/12
	8.00
	x
	

	3969
	Cắt điện MBA AT2; MC572; 573; TC C53 T500 Lai Châu
	03/12
	20.00
	04/12
	8.00
	x
	

	3970
	Cắt điện MBA AT2; MC572; 573; TC C53 T500 Lai Châu
	04/12
	20.00
	05/12
	8.00
	x
	

	3971
	Cắt điện MBA AT1 T500 Lai Châu
	05/12
	20.00
	06/12
	8.00
	x
	

	3972
	Cắt điện MBA AT1 T500 Lai Châu
	06/12
	20.00
	07/12
	8.00
	x
	

	3973
	Tách ĐD 580 Sơn La - 574 Hoà Bình; MC 573; 574; K504;

TC C54 T500HB; MC 580; 581 T500 Sơn La
	01/12
	6.00
	04/12
	8.00
	x
	

	3974
	Tách ĐD 580 Sơn La - 574 Hoà Bình; MC 573; 574; K504;

TC C54 T500HB; MC 580; 581 T500 Sơn La
	01/12
	6.00
	04/12
	22.00
	x
	

	3975
	Tách ĐD 570 Sơn La - 573 TĐ Lai Châu (Sáng tách chiều

trả)
	06/12
	6.00
	07/12
	17.00
	x
	

	3976
	Tách ĐD 577, 578 T500SL - 571 NMTĐ Sơn La

(Sáng cắt; chiều trả)
	14/12
	5.00
	15/12
	17.00
	x
	

	3977
	Tách ĐD 572 Sơn La - 575 Việt Trì; MC 572, 573, K502 T500 Sơn La; MC 573, 574, K505 T500 Việt Trì
	19/12
	6.00
	22/12
	8.00
	x
	


	3978
	Tách ĐD 573 TĐ Sơn La - 579 Sơn La; MC 579, 580 T500
Sơn La
	24/12
	6.00
	27/12
	8.00
	x
	

	3979
	Tách ĐD 574 Lai Châu - 575 TĐ Lai châu; MC 573, 574
T500 Lai Châu và C54 T500 Lai châu.
	28/12
	5.00
	28/12
	17.00
	x
	

	3980
	Tách ĐD 571 Sơn La - 572 Lai Châu; MC 571; 572, K502, KH502 T500 Lai Châu; MC 571, 572, KH501 T500 Sơn La
	30/12
	5.00
	30/12
	17.00
	x
	

	3981
	Cắt điện thanh cái C53; MC 572 T500HB (Tách liên tục 03
ngày)
	08/12
	6.00
	11/12
	6.00
	x
	

	3982
	Cắt điện thanh cái C52; MC 572 T500HB (Tách liên tục 03
ngày)
	12/12
	6.00
	15/12
	6.00
	x
	

	3983
	Tách MBA AT1; MC 231 T500 Lai Châu
	02/12
	5.00
	14/12
	23.00
	x
	

	3984
	Tách MC571; MC574 T500 Lai Châu
	02/12
	5.00
	02/12
	14.00
	x
	

	3985
	Tách MC 571; 574 T500 Lai Châu
	11/12
	23.00
	14/12
	23.00
	x
	

	3986
	Tách MBA AT2; MC 232 T500 Lai Châu
	17/12
	5.00
	29/12
	23.00
	x
	

	3987
	Tách MC 572; 573 T500 Lai Châu
	17/12
	5.00
	17/12
	14.00
	x
	

	3988
	Tách MC 572; 573 T500 Lai Châu
	26/12
	23.00
	29/12
	23.00
	x
	

	3989
	Tách ĐD 572 Sơn La - 575 Việt Trì; MC 572; 573 T500
Sơn La; MC 573; 574; K505 T500 Việt Trì
	19/12
	6.00
	22/12
	8.00
	x
	

	3990
	Tách ĐD 173 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.11 (110kV Quán Triều); MC 173 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	18/12
	22.00
	19/12
	7.00
	x
	

	3991
	Tách ĐD 172 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 A6.15 (NĐ.An Khánh); MC172 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	18/12
	22.00
	19/12
	9.00
	x
	

	3992
	Tách ĐD 173 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.11 (110kV Quán Triều); MC 173 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	19/12
	22.00
	20/12
	7.00
	x
	

	3993
	Tách ĐD 174 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.16 (110kV Phú Lương); MC 174 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	19/12
	22.00
	21/12
	9.00
	x
	

	3994
	Tách ĐD 272 E26.5 (220kV Bắc Kạn) - 275 E6.2 (Thái
Nguyên); TC C22 E26.5 (220kV Bắc Kạn), ngăn lộ 2 đầu TBA
	29/12
	5.00
	29/12
	15.00
	x
	

	3995
	Tách ĐD 293 Maluthang - 272 E22.4 (220kV Hà Giang); MC 272 E22.4 (220kV Hà Giang) (Cắt liên tục)
	18/12
	0.00
	23/12
	23.00
	x
	

	3996
	Tách MBA AT2; ngăn lộ 232; 132; 432; SVC E6.2
(220kV Thái Nguyên)
	18/12
	1.00
	20/12
	8.00
	x
	

	3997
	Tách ĐD 220kV 273 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 E6.2
(220kV Thái Nguyên); MC 2 đầu trạm (Sáng cắt chiều trả)
	18/12
	5.00
	19/12
	17.00
	x
	

	3998
	Tách ĐD 274 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 (274) A22.33 (TĐ Bắc Mê); MC 274 E22.4 (220kV Hà Giang)
	20/12
	5.00
	20/12
	17.00
	x
	

	3999
	Tách ĐD 271 (273) A22.33 (TĐ Bắc Mê)- 274 E6.2
(220kV Thái Nguyên); MC 274 E6.2 (220kV Thái Nguyên) (Sáng cắt chiều trả )
	21/12
	5.00
	22/12
	17.00
	x
	

	4000
	Tách MBA AT1; ngăn lộ 231; 131; 931 E6.2 (220kV Thái
Nguyên)
	21/12
	5.00
	21/12
	17.00
	x
	

	4001
	Tách ĐD 171 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 172 E6.4 (110kV Thịnh Đán); ngăn lộ 171 E6.2 (220kV Thái

Nguyên)
	22/12
	5.00
	22/12
	17.00
	x
	


	4002
	Tách ĐD 177 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.8
(XM.Thái Nguyên); ngăn lộ 177 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	23/12
	5.00
	23/12
	17.00
	x
	

	4003
	Tách ĐD 273 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 271 E6.25
(220kV Phú Bình 2); MC 2 đầu ĐD
	20/12
	22.00
	23/12
	8.00
	x
	

	4004
	Tách ĐD 271 E20.3 (220kV Lào Cai) - 251 Guman, MC
271 E20.3
	18/12
	5.00
	23/12
	17.00
	x
	

	4005
	Tách ĐD 272 E20.3 (220kV Lào Cai) - 252 Guman, MC
272 E20.3 (tách liên tục)
	18/12
	5.00
	23/12
	17.00
	x
	

	4006
	Tách ĐD 271 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273 E20.3 (220kV
Lào Cai); MC 2 đầu trạm (Tách liên tục)
	18/12
	5.00
	19/12
	17.00
	x
	

	4007
	Tách ĐD 272 E12.3 (220kV Yên Bái) - 274 E20.3 (220kV
Lào Cai); MC 2 đầu trạm
	20/12
	5.00
	21/12
	17.00
	x
	

	4008
	Tách ĐD 275 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 275 E20.3
(220kV Lào Cai); MC 2 đầu
	23/12
	5.00
	23/12
	17.00
	x
	

	4009
	Tách MBA AT1; 231; 131; 431 E20.23 (220kV Bảo
Thắng)
	18/12
	5.00
	18/12
	17.00
	x
	

	4010
	Tách ĐD 271 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 285 T500 Lào
Cai; MC 2 đầu ĐD
	20/12
	5.00
	20/12
	19.00
	x
	

	4011
	Tách ĐD 272 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 281 T500 Lào
Cai; MC 2 đầu ĐD
	21/12
	5.00
	21/12
	19.00
	x
	

	4012
	Tách ĐD 273 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273 E4.15 (220kV
Phú Thọ); Tách MC 2 đầu trạm
	06/12
	1.00
	08/12
	23.00
	x
	

	4013
	Tách ĐD 274 E12.3 (220kV Yên Bái) - 272 E4.15 (220kV
Phú Thọ); MC 2 đầu trạm
	13/12
	1.00
	15/12
	23.00
	x
	

	4014
	Tách C11 và tách MBA AT2; 232; 132; 432 E12.3 (220kV
Yên Bái)
	18/12
	8.00
	18/12
	18.00
	x
	

	4015
	Tách MBA AT1; 231; 131; 431 E12.3 (220kV Yên Bái)
(Tách liên tục)
	19/12
	5.00
	21/12
	23.00
	x
	

	4016
	Tách ĐD 277 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273 E22.40
(220kV Bắc Quang); MC 2 đầu ĐD
	28/12
	5.00
	28/12
	17.00
	x
	

	4017
	Tách ĐD 271 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 275 E12.3
(220kV Yên Bái)
	18/12
	1.00
	18/12
	5.00
	x
	

	4018
	Tách ĐD 272 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 276 E12.3
(220kV Yên Bái)
	19/12
	1.00
	19/12
	5.00
	x
	

	4019
	Tách ĐD 273 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 271 A14.0
TĐ Tuyên Quang; MC 273 E14.6
	20/12
	1.00
	20/12
	5.00
	x
	

	4020
	Tách ĐD 271 E4.4 (220kV Việt Trì) - 273 E4.20 (220kV
Phú Thọ 2); MC 2 đầu trạm
	20/12
	1.00
	20/12
	23.00
	x
	

	4021
	Tách MBA AT1; tách MC 271; 273; 131; TC C21 E8.9
(220kV Hải Dương)
	17/12
	5.00
	17/12
	20.00
	x
	

	4022
	Tách đ/d 173 E8.9 (220kV Hải Dương) - 171 E8.14
(Thanh Miện); MC 173 E8.9
	21/12
	5.00
	21/12
	20.00
	x
	

	4023
	Tách đ/d 176 E2.1 (220kV Đồng Hoà) - 174 E2.2 (An
Lạc); MC 176 E2.1
	20/12
	5.00
	20/12
	20.00
	x
	

	4024
	Tách ĐD 220kV 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6
(220kV Bắc Giang); ngăn lộ 273 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	01/12
	0.00
	01/12
	5.00
	x
	

	4025
	Tách ĐD 171 E22.4 (220kV Hà Giang) - 171 A22.32 (TĐ.
Sông Lô 2); ngăn lộ 171 E22.4 (220kV Hà Giang)
	04/12
	0.00
	04/12
	5.00
	x
	

	4026
	Tách ĐD 172 E22.4 (220kV Hà Giang) - 173 A22.21 (TĐ
Nậm Mạ 1); ngăn lộ 172 E22.4 (220kV Hà Giang)
	05/12
	0.00
	05/12
	5.00
	x
	


	4027
	Tách ĐD 173 E22.4 (220kV Hà Giang) - 174 E22.1
(110kV Hà Giang); ngăn lộ 173 E22.4 (220kV Hà Giang)
	06/12
	0.00
	07/12
	23.00
	x
	

	4028
	Tách MBA AT1; ngăn lộ 231; 131; 431 E22.4 (220kV Hà
Giang)
	07/12
	0.00
	07/12
	5.00
	x
	

	4029
	Tách ĐD 220kV 271 E6.20 (220kV Lưu Xá) - 273 E6.16
(220kV Phú Bình); ngăn lộ 2 đầu TBA
	07/12
	5.00
	07/12
	17.00
	x
	

	4030
	Tách MBA AT2; ngăn lộ 232; 132; 432 E6.16 (220kV Phú
Bình)
	12/12
	5.00
	12/12
	17.00
	x
	

	4031
	Tách ngăn lộ MBA AT1; ngăn lộ 231; 131 E1.19 (220kV
Sóc Sơn)
	13/12
	0.00
	13/12
	23.50
	x
	

	4032
	Tách ĐD 220kV 275 Sóc Sơn (E1.19) - 271; 272 Vĩnh Yên (E25.2); ngăn lộ 275 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	14/12
	0.00
	14/12
	23.50
	x
	

	4033
	Tách ngăn lộ MBA AT2; ngăn lộ 232; 132 E1.19 (220kV
Sóc Sơn)
	15/12
	0.00
	15/12
	23.50
	x
	

	4034
	Tách ĐD 220kV 272 A14.0 (TĐ.Tuyên Quang) - 273 E26.5 (220kV Bắc Kạn); Ngăn lộ 273; thanh cái C21
E26.5 (220kV Bắc Kạn)- Cắt liên tục
	15/12
	5.00
	16/12
	17.00
	x
	

	4035
	Tách ĐD 220kV 273 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 275
T500HH (500kV Hiệp Hòa); ngăn lộ 2 đầu TBA.
	16/12
	0.00
	16/12
	23.00
	x
	

	4036
	Tách ĐD 174 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 171 E6.24 (110kV
Đa Phúc); ngăn lộ 174 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	17/12
	0.00
	19/12
	23.00
	x
	

	4037
	Tách ĐD 173 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.11 (110kV Quán Triều); ngăn lộ 173 E6.2 (220kV Thái

Nguyên)
	18/12
	22.00
	19/12
	7.00
	x
	

	4038
	Tách ĐD 172 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 A6.15 (NĐ.An Khánh); ngăn lộ 172 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	18/12
	22.00
	19/12
	9.00
	x
	

	4039
	Tách ĐD 173 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.11 (110kV Quán Triều); ngăn lộ 173 E6.2 (220kV Thái

Nguyên)
	19/12
	22.00
	20/12
	7.00
	x
	

	4040
	Tách ĐD 174 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.16 (110kV Phú Lương); ngăn lộ 174 E6.2 (220kV Thái

Nguyên)
	19/12
	22.00
	21/12
	9.00
	x
	

	4041
	Tách ĐD 171 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 172 E1.78 (110kV
Sóc Sơn 2); ngăn lộ 171 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	27/12
	5.00
	28/12
	23.00
	x
	

	4042
	Tách ĐD 172 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 172 E6.7 (110kV
Sông Công); ngăn lộ 172 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	27/12
	5.00
	28/12
	23.00
	x
	

	4043
	Tách đường dây 272 E26.5 (220kV Bắc Kạn) - 275 E6.2 (Thái Nguyên); thanh cái C22 E26.5 (220kV Bắc Kạn);
ngăn lộ 2 đầu TBA
	29/12
	5.00
	29/12
	15.00
	x
	

	4044
	Tách ĐD 293 Maluthang - 272 E22.4 (220kV Hà Giang); ngăn lộ 272 E22.4 (220kV Hà Giang) (Cắt liên tục )
	18/12
	0.00
	23/12
	23.00
	x
	

	4045
	Tách MBA AT2; ngăn lộ 232; 132; 432; SVC E6.2
(220kV Thái Nguyên)
	18/12
	1.00
	20/12
	8.00
	x
	

	4046
	Tách ĐD 220kV 273 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 E6.2
(220kV Thái Nguyên); MC 2 đầu trạm (Sáng cắt chiều trả)
	18/12
	5.00
	19/12
	17.00
	x
	


	4047
	Tách ĐD 274 E22.4 (220kV Hà Giang) - 272 (274) A22.33
(TĐ Bắc Mê); ngăn lộ 274 E22.4 (220kV Hà Giang)
	20/12
	5.00
	20/12
	17.00
	x
	

	4048
	Tách ĐD 271 (273) A22.33 (TĐ Bắc Mê)- 274 E6.2
(220kV Thái Nguyên); ngăn lộ 274 E6.2 (220kV Thái Nguyên) (Sáng cắt chiều trả)
	21/12
	5.00
	22/12
	17.00
	x
	

	4049
	Tách MBA AT1; ngăn lộ 231; 131; 931 E6.2 (220kV Thái
Nguyên)
	21/12
	5.00
	21/12
	17.00
	x
	

	4050
	Tách ĐD 171 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 172 E6.4
(110kV Thịnh Đán); ngăn lộ 171 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	22/12
	5.00
	22/12
	17.00
	x
	

	4051
	Tách ĐD 177 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 171 E6.8
(XM.Thái Nguyên); ngăn lộ 177 E6.2 (220kV Thái Nguyên)
	23/12
	5.00
	23/12
	17.00
	x
	

	4052
	Tách ĐD 220kV 273 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 271
E6.16 (220kV Phú Bình); ngăn lộ 2 đầu TBA
	10/12
	5.00
	24/12
	20.00
	x
	

	4053
	Tách đồng thời ĐD 174 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 171 E7.21 (110kV Hợp Thịnh) và ĐD 175 T500HH (500kV

Hiệp Hòa) - 172 E7.21 (110kV Hợp Thịnh); MC 2 đầu
TBA
	12/12
	5.00
	14/12
	20.00
	x
	

	4054
	Tách ĐD 220kV 274 T500HH (500kV Hiệp Hòa) - 272
E6.16 (220kV Phú Bình); ngăn lộ 2 đầu TBA
	17/12
	5.00
	19/12
	20.00
	x
	

	4055
	Tách đồng thời ĐD 175 E6.16 (220kV Phú Bình) - 172 E6.24 (110kV Đa Phúc) và ĐD 176 E6.16 (220kV Phú Bình) - 176 E1.19 (220kV Sóc Sơn); MC 2 đầu TBA
	17/12
	5.00
	19/12
	20.00
	x
	

	4056
	Tách ĐD 172 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 172 E6.7 (110kV
Sông Công); MC 2 đầu TBA
	19/12
	5.00
	21/12
	20.00
	x
	

	4057
	Tách MC 273 (dùng MC 200 thay) (Còn F85; F21 và
F67/67N) E7.6 (220kV Bắc Giang)
	04/12
	22.00
	06/12
	22.00
	x
	

	4058
	Tách ĐD 220kV 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6
(220kV Bắc Giang); ngăn lộ 273 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	06/12
	22.00
	07/12
	16.00
	x
	

	4059
	Tách ĐD 220kV 272 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 272 E6.25
(220kV Phú Bình 2); Ngăn lộ 2 đầu TBA
	11/12
	22.00
	13/12
	6.00
	x
	

	4060
	Tách Đ/d 273 E6.2 (220kV Thái Nguyên) - 271 E6.25
(220kV Phú Bình 2); MC 2 đầu ĐD
	20/12
	22.00
	23/12
	8.00
	x
	

	4061
	Tách ĐD 220kV 272 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 272 E6.25
(220kV Phú Bình 2); ngăn lộ 2 đầu TBA
	11/12
	22.00
	13/12
	6.00
	x
	

	4062
	Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La;
MC 2 đầu ĐD (Sáng tách chiều trả)
	04/12
	5.00
	05/12
	17.00
	x
	

	4063
	Tách ĐD 271 T500 Lai Châu – 271 E29.20 (220kV Mường Tè); MC 2 đầu ĐD; tách lần lượt TC C21; C22 T500LC
	07/12
	5.00
	07/12
	17.00
	x
	

	4064
	Tách thanh cái MBA AT1; C21; MC 271; 273 E17.50
(220kV Mường La)
	06/12
	5.00
	06/12
	17.00
	x
	

	4065
	Tách thanh cái MBA AT2; C22; MC 272; 274 E17.50
(220kV Mường La)
	07/12
	5.00
	07/12
	17.00
	x
	

	4066
	Tách ĐD 272 T500 Lai Châu – 272 E29.20 (220kV Mường
Tè); MC 2 đầu ĐD; tách lần lượt TC C21, C22 T500 Lai Châu
	14/12
	5.00
	14/12
	17.00
	x
	

	4067
	Tách MBA AT2; MC232; 132; 432 E17.6 (220kV Sơn La)
	15/12
	22.00
	16/12
	8.00
	x
	


	4068
	Tách ĐD 275 T500 Sơn La - 271, 272 E17.50 (220kV
Mường La); MC 2 đầu ĐD; tách lần lượt TC C21, C22; C29 T500 Sơn La
	17/12
	5.00
	17/12
	18.00
	x
	

	4069
	Tách ĐD 273 E17.6 (220kV Sơn La) - 276 T500 Sơn La;
MC 2 đầu ĐD; tách TC C29 T500 Sơn La
	18/12
	7.00
	18/12
	17.00
	x
	

	4070
	Tách ĐD 271 E17.6 (220kV Sơn La) – 272, 273 A17.55
(TĐ Suối Sập 2A); MC 271 E17.6; tách lần lượt TC C21; C22; MC212 E17.6 (220kV Sơn La)
	20/12
	22.00
	21/12
	8.00
	x
	

	4071
	Tách MBA AT3; MC 233; 133; 433 T500 Lai Châu, tách
lần lượt TC C21; C22 T500 Lai Châu
	20/12
	5.00
	20/12
	22.00
	x
	

	4072
	Tách MBA AT4; MC 234; 134; 434 T500 Lai Châu; tách
lần lượt TC C21; C22 T500 Lai Châu
	21/12
	5.00
	21/12
	22.00
	x
	

	4073
	Tách 272 E17.6 (220kV Sơn La) - 273, 274 E17.50
(220kV Mường La); MC 2 đầu ĐD (Sáng tách chiều trả)
	27/12
	5.00
	28/11
	17.00
	x
	

	4074
	Tách ĐD 173 Xuân Mai E10.5 - 175 Sơn Tây E1.35; tách
thanh cái C11; C19 E10.5 (220kV Xuân Mai)
	16/12
	6.00
	18/12
	18.00
	x
	

	4075
	Tách ĐD 176 Xuân Mai E10.5 - 172 Phú Nghĩa E1.51;
tách thanh cái C12 E10.5 (220kV Xuân Mai)
	19/12
	6.00
	19/12
	20.00
	x
	

	4076
	Tách ĐD 172 Sơn Tây E1.35 - 172 Sơn Tây E1.7; MC172;
TC C11 E1.35 (220kV Sơn Tây)
	16/12
	6.00
	16/12
	17.00
	x
	

	4077
	Tách ĐD 182 Sơn Tây E1.35 - 171 Ba Vì E1.53; MC182;
TC C19 E1.35 (220kV Sơn Tây)
	17/12
	6.00
	17/12
	17.00
	x
	

	4078
	Tách MBA AT1; MC231; 131; 431 E1.35 (220kV Sơn
Tây). Tách lần lượt TC C21; C22; MC 212 E1.35 (220kV Sơn Tây). Tách lần lượt TC C11; C12; MC 112 E1.35 (220kV Sơn Tây)
	16/12
	5.00
	16/12
	17.00
	x
	

	4079
	Tách MBA AT2; MC232; 132; 432 E1.35 (220kV Sơn
Tây). Tách lần lượt TC C21; C22; MC 212 E1.35 (220kV Sơn Tây). Tách lần lượt TC C11; C12; MC 112 E1.35 (220kV Sơn Tây)
	19/12
	5.00
	19/12
	17.00
	x
	

	4080
	Tách ĐD 272 T500 Việt Trì - 272 E4.4 (220kV Việt Trì);
MC 2 đầu trạm
	10/12
	5.00
	10/12
	17.00
	x
	

	4081
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16
(220kV Phú Bình); MC 2 đầu trạm;
	21/12
	1.00
	21/12
	5.00
	x
	

	4082
	Tách ĐD 273 T500 Việt Trì - 272 E25.10 (220kV Vĩnh
Tường); MC 2 đầu trạm
	11/12
	1.00
	11/12
	5.00
	x
	

	4083
	Tách MBA AT1; ngăn lộ 231; 131; 431 E4.4 (220kV Việt
Trì) (Tách liên tục)
	19/12
	1.00
	22/12
	23.00
	x
	

	4084
	Tách ĐD 271 E4.4 (220kV Việt Trì) - 273 E4.20 (220kV
Phú Thọ 2); MC 2 đầu trạm
	20/12
	1.00
	20/12
	23.00
	x
	

	4085
	Tách ĐD 273; 274 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 274 T500
Việt Trì; MC 2 đầu trạm.
	09/12
	5.30
	11/12
	7.00
	x
	

	4086
	Tách MBA AT1 và ngăn lộ 131 E25.2 (220kV Vĩnh Yên)
	19/12
	19.00
	22/12
	6.00
	x
	

	4087
	Tách MBA AT2 và ngăn lộ 132 E25.2 (220kV Vĩnh Yên)
	26/12
	19.00
	29/12
	6.00
	x
	

	4088
	Tách ĐD 176 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 171 E25.6 Hội
Hợp; MC 176 E25.2
	30/12
	5.30
	30/12
	19.00
	x
	

	4089
	Tách MBA AT2, MC 272, 274, 132 và thanh cái C22
E29.5 (220kV Than Uyên)
	27/12
	22.00
	28/12
	22.00
	x
	

	4090
	Tách MBA AT2 và tách ngăn lộ 132, 432 E25.2 (220kV
Vĩnh Yên)
	08/12
	0.00
	08/12
	4.00
	
	x


	4091
	Tách ĐD 272 A7.10 (NĐ Sơn Động) - 271, 274 E7.20
(220kV Sơn Động); MC 271; 274 E7.20
	08/12
	6.00
	08/12
	17.00
	
	x

	4092
	Tách ĐD 273 E28.10 (220kV Kim Động) - 277 T500
Thường Tín; Tách MC 273 E28.10; TC C21 E28.10
	08/12
	22.00
	09/12
	7.00
	
	x

	4093
	Tách MBA AT1; MC 131, TC C21 E22.40 (220kV Bắc
Quang)
	09/12
	6.00
	09/12
	18.00
	
	x

	4094
	Tách ĐD 279 T500 Hiệp Hoà - 271 E7.15 (220kV Quang
Châu); MC 2 đầu ĐD
	09/12
	22.00
	10/12
	6.00
	
	x

	4095
	Tách Đ/d 174 E1.19 (Sóc Sơn 220kV) - 171 E6.24 (Đa
Phúc); MC 174 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	10/12
	0.00
	12/12
	23.00
	
	x

	4096
	Tách MBA T3, MC133, MC 433 E1.19 (220kV Sóc Sơn)
	10/12
	5.00
	10/12
	15.00
	
	x

	4097
	Tách ĐD 274 E5.9 (220kV Tràng Bạch) - 273 E5.8 (220kV
Hoành Bồ); MC 2 đầu ĐD; MC 200 E5.8 (220kV Hoành Bồ)
	10/12
	6.00
	12/12
	6.00
	
	x

	4098
	Tách đ/d 271 (220kV Vật Cách) – 271 E2.1 (220kV Đồng
Hòa); MC 271 E2.9
	10/12
	6.00
	12/12
	6.00
	
	x

	4099
	Tách MBA AT1, ngăn lộ 231, 131, 431 E13.10 (220kV
Lạng Sơn)
	10/12
	8.00
	10/12
	17.00
	
	x

	4100
	Tách ĐD 280 T500 Hiệp Hoà - 272 E7.15 (220kV Quang
Châu); MC 2 đầu ĐD
	10/12
	22.00
	11/12
	6.00
	
	x

	4101
	Tách đ/d 176 E1.19 (220kV Sóc Sơn) - 176 E6.16 (220kV
Phú Bình); MC 176 E6.16; MC 176 E1.19
	11/12
	22.00
	12/12
	8.00
	
	x

	4102
	Tách MBA AT2 E28.10 (220kV Kim Động); Tách MC
232 E28.10; TC C21 E28.10
	11/12
	22.00
	12/12
	7.00
	
	x

	4103
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16
(220kV Phú Bình); MC 2 đầu ĐD
	12/12
	22.00
	13/12
	8.00
	
	x

	4104
	Tách ĐD 172 E2.9 (220kV Vật Cách) - 171 E2.18 (Thép
Cửu Long); MC 172 E2.9
	12/12
	22.00
	15/12
	6.00
	
	x

	4105
	Tách MBA AT2 E28.10 (220kV Kim Động); MC 232
E28.10; TC C22 E28.10
	12/12
	22.00
	13/12
	7.00
	
	x

	4106
	Tách ĐD 172 E25.10 (220kV Vĩnh Tường) - 172 E25.6
(Hội Hợp); MC 172 E25.10
	13/12
	1.00
	13/12
	5.00
	
	x

	4107
	Tách ĐD 177 E17.6 (220kV Sơn La) - 171 E17.50 (220kV
Mường La); MC 177 E17.6; MC 171 E17.50
	13/12
	5.00
	13/12
	17.00
	
	x

	4108
	Tách ĐD 273 Quảng Ninh – 272 E5.8 (220kV Hoành Bồ);
MC 2 đầu ĐD; MC 200 T500QN.
	13/12
	6.00
	14/12
	17.00
	
	x

	4109
	Tách ĐD 274 T500 Việt Trì – 273, 274 E25.2 (220kV Vĩnh Yên); MC 273, 274 E25.2; MC 274 T500 Việt Trì
	13/12
	22.00
	15/12
	8.00
	
	x

	4110
	Tách ĐD 173 E2.35 (220kV Thủy Nguyên) - 171 E2.11
(Thuỷ Nguyên 2); MC 173 E2.35
	13/12
	22.00
	14/12
	6.00
	
	x

	4111
	Tách MBA AT2 E28.10 (220kV Kim Động); MC 232, 132
E28.10
	13/12
	22.00
	14/12
	7.00
	
	x

	4112
	Tách ĐD 272 T500 Lai Châu – 272 E29.20 (220kV Mường Tè); MC 2 đầu ĐD ; tách lần lượt TC C21, C22 T500 Lai

Châu
	14/12
	5.00
	14/12
	17.00
	
	x

	4113
	Tách ĐD 271 E17.6 (220kV Sơn La) – 272, 273 A17.55
(TĐ Suối Sập 2A); MC 271 E17.6. Tách lần lượt TC C21, C22, tách MC 212 E17.6 (220kV Sơn La)
	14/12
	5.00
	14/12
	20.00
	
	x

	4114
	Tách ĐD 276 A100 (TĐ Hoà Bình) - 279 E1.4 (220kV Hà
Đông); MC 279 E1.4
	14/12
	5.00
	14/12
	17.00
	
	x


	4115
	Tách MBA AT4; MC 234; 134; 434 T500 Lai Châu, tách
lần lượt TC C21, C22 T500 Lai Châu
	14/12
	6.00
	14/12
	22.00
	
	x

	4116
	Tách MBA AT1, ngăn lộ 231, 131, 431 E7.15 (220kV
Quang Châu)
	14/12
	8.00
	14/12
	15.00
	
	x

	4117
	Tách ĐD 280 A100 (TĐ Hoà Bình) - 271 E1.35 (220kV
Sơn Tây); MC 271 E1.35
	20/12
	5.00
	20/12
	17.00
	
	x

	4118
	Tách ĐD 240 (260) A100 (TĐ Hoà Bình) - 277 T500 Tây
Hà Nội; MC 277 T500THN
	22/12
	5.00
	22/12
	17.00
	
	x

	4119
	Tách ĐD 275 A100 (TĐ Hoà Bình) - 278 E1.4 (220kV Hà
Đông); MC 278 E1.4
	28/12
	5.00
	28/12
	17.00
	
	x

	4120
	Tách 02 ĐD 232(252) A100 (TĐ Hoà Bình) - 276 T500
Tây Hà Nội và ĐD 240(260) A100 (TĐ Hoà Bình) - 277 T500 Tây Hà Nội; MC 276; 277 T500 Tây Hà Nội (Khi trả điện thành ĐD mới ngă 276, 277 T500 Tây Hà Nội đưa ra DP);
	14/12
	22.00
	21/12
	20.00
	
	x

	4121
	Tách ĐD 178 E8.35 (220kV Gia Lộc) – 171 E8.31 (110kV
Tứ Kỳ); MC 178, 180, 100, TC C19 E8.35
	15/12
	5.00
	17/12
	14.00
	
	x

	4122
	Tách ĐD 273, 274 A17.25 (TĐ Nậm Chiến 1) – 273 T500
Sơn La; MC 273; TC C29 T500 Sơn La
	15/12
	7.00
	15/12
	17.00
	
	x

	4123
	Tách MBA AT1 E28.10 (220kV Kim Động); MC 231,
131, 431 E28.10; TC C19 E28.10
	15/12
	22.00
	16/12
	10.00
	
	x

	4124
	Tách MBA AT1 E28.10 (220kV Kim Động); Tách MC
231 E28.10; TC C21 E28.10
	16/12
	22.00
	17/12
	7.00
	
	x

	4125
	Tách ĐD 178 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 172 E7.14 (Lục
Nam); MC 178 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	17/12
	5.00
	17/12
	23.59
	
	x

	4126
	Tách MBA AT1 E28.10 (220kV Kim Động); MC 231
E28.10; TC C22 E28.10
	17/12
	22.00
	18/12
	7.00
	
	x

	4127
	Tách đ/d 271 (220kV Vật Cách) – 271 E2.1 (220kV Đồng
Hòa); MC 271 E2.9
	18/12
	1.00
	20/12
	4.00
	
	x

	4128
	Tách ĐD 172 E6.16 (220kV Phú Bình) - 172 E6.3 (110kV
Gò Đầm), MC 172 E6.16 (220kV Phú Bình)
	18/12
	5.00
	18/12
	11.00
	
	x

	4129
	Tách Đ/d 177 E8.35 (220V Gia Lộc) – 172 E8.31 (110kV
Tứ Kỳ); MC 177, 181, 100, TC C19 E8.35
	18/12
	5.00
	20/12
	14.00
	
	x

	4130
	Tách MBA AT1 E28.10 (220kV Kim Động); MC 231,
131, 431 E28.10
	18/12
	22.00
	19/12
	7.00
	
	x

	4131
	Tách 02 ĐD 271 A22.33 (TĐ Bắc Mê) - 274 E6.2 (220kV
Thái Nguyên) và ĐD 272 E26.5 (220kV Bắc Kạn) – 275 E6.2 (220kV Thái Nguyên); MC 274; 275 E6.2; MC 272 E26.5
	19/12
	5.00
	26/12
	17.00
	
	x

	4132
	Tách ĐD 172 E2.9 (220kV Vật Cách) – 171 E2.18 (Cửu
Long); MC 172 E2.9
	20/12
	6.00
	22/12
	6.00
	
	x

	4133
	Tách MBA AT2, TC C22, MC 272, 274 E17.50 (220kV
Mường La)
	21/12
	6.00
	21/12
	18.00
	
	x

	4134
	Tách MBA AT2 E28.10 (220kV Kim Động); MC 232
E28.10
	22/12
	22.00
	23/12
	7.00
	
	x

	4135
	Tách đ/d 174 E28.1 (220kV Phố Nối) - 172 E28.13 (Minh Hải); MC 174, 100 E28.1; tách mạch sa thải phụ tải S27.1,
S85.1 tại E28.1
	23/12
	12.00
	23/12
	18.00
	
	x

	4136
	Tách ĐD 175 E28.1 (220kV Phố Nối) - 172 E28.12 (Minh
Đức); MC 175, 100 E28.1
	24/12
	0.00
	24/12
	6.00
	
	x

	4137
	Tách ĐD 271 E2.9 (220kV Vật Cách) - 271 E2.1 (220kV
Đồng Hoà); MC 2 đầu ĐD
	25/12
	1.00
	27/12
	6.00
	
	x

	4138
	Tách ĐD 272 E5.30 (220kV KCN Hải Hà) - 275 A5.20
(NĐ Cẩm Phả); 272 E5.30
	25/12
	5.00
	25/12
	17.00
	
	x


	4139
	Tách MBA AT2; MC 272, 274, 132, 100 E28.1 (220kV
Phố Nối)
	25/12
	12.00
	25/12
	16.00
	
	x

	4140
	Tách ĐD 177 E4.4 (TBA 220kV Việt Trì) - 171 E4.6 (TBA
110kV Bắc Việt Trì) và ngăn lộ 177, 100 E4.4 (220kV Việt Trì)
	25/12
	22.00
	26/12
	10.00
	
	x

	4141
	Tách 02 ĐD 271 E20.3 (220kV Lào Cai) - 251 Guman và 272 E20.3 (220kV Lào Cai) - 252 Guman; MC 271, 272

E20.3
	26/12
	0.00
	31/12
	22.00
	
	x

	4142
	Tách MBA AT1, 231, 131, 431 E20.23 (220kV Bảo Thắng)
	26/12
	5.00
	26/12
	17.00
	
	x

	4143
	Tách ĐD 271 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273 E20.3 (220kV
Lào Cai); MC 2 đầu ĐD
	26/12
	5.00
	27/12
	17.00
	
	x

	4144
	Tách ĐD 273 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 271 A14.0
TĐ Tuyên Quang, MC 273 E14.6
	26/12
	5.00
	28/12
	23.55
	
	x

	4145
	Tách MBA AT1; MC 271, 273, 131, 100, TC C19 E28.1
(220kV Phố Nối)
	26/12
	6.00
	26/12
	10.00
	
	x

	4146
	Tách MBA AT1, 231, 131, 431 E12.3 (220kV Yên Bái)
	26/12
	8.00
	29/12
	8.00
	
	x

	4147
	Tách ĐD 174 E4.4 (220kV Việt Trì) - 171 E4.17 (Thụy
Vân)
	26/12
	8.00
	26/12
	18.00
	
	x

	4148
	Tách ĐD 178 E4.4 (TBA 220kV Việt Trì) – 172 E4.11
(TBA 110kV Trung Hà) và ngăn lộ 178, 100 E4.4 (220kV Việt Trì)
	26/12
	12.00
	26/12
	23.00
	
	x

	4149
	Tách ĐD 274 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 274 E6.16
(220kV Phú Bình); MC 2 đầu ĐD
	26/12
	22.00
	27/12
	8.00
	
	x

	4150
	Tách ĐD 171 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 172 E25.1 Phú
Yên); MC 171 E25.2
	26/12
	23.00
	29/12
	7.00
	
	x

	4151
	Tách ĐD 174 E4.4 (TBA 220kV Việt Trì) – 171 E4.17
(TBA 110kV Thụy Vân) và ngăn lộ 174, 100 E4.4 (220kV Việt Trì)
	27/12
	1.00
	27/12
	10.00
	
	x

	4152
	Tách MBA AT2, 232, 132 E20.23 (220kV Bảo Thắng) và
tách lần lượt TC C21, C22 E20.23 (220kV Bảo Thắng)
	27/12
	5.00
	27/12
	17.00
	
	x

	4153
	Tách ĐD 173 E22.4 (220kV Hà Giang) - 174 E22.1 (Hà
Giang); MC 173 E22.4
	27/12
	5.00
	27/12
	16.30
	
	x

	4154
	Tách ĐD 274 Quảng Ninh – 273 NĐ A5.20 (NĐ Cẩm
Phả); MC 200, 274 T500QN
	27/12
	7.00
	28/12
	17.00
	
	x

	4155
	Tách ĐD 172 E2.9 (220kV Vật Cách) – 171 E2.18 (Cửu
Long); MC 172 E2.9
	27/12
	7.00
	29/12
	7.00
	
	x

	4156
	Tách ĐD 271 E14.6 (220kV Tuyên Quang) - 275 E12.3
(220kV Yên Bái); MC 2 đầu trạm
	27/12
	7.00
	27/12
	17.00
	
	x

	4157
	Tách ĐD 173 E8.9 (220kV Hải Dương) - 171 E8.14
(Thanh Miện); MC 173 E8.9
	28/12
	5.00
	28/12
	20.00
	
	x

	4158
	Tách đ/d 173 E17.50 (220kV Mường La) - 174 E17.3 (Mường La); MC 173; TC C19 E17.50 (220kV Mường La)
	28/12
	5.00
	28/12
	17.00
	
	x

	4159
	Tách ĐD 272 E12.3 (220kV Yên Bái) - 274 E20.3 (220kV
Lào Cai); MC 2 đầu ĐD
	28/12
	5.00
	29/12
	17.00
	
	x

	4160
	Tách ĐD 271 E17.6 (220kV Sơn La) – 272, 273 A17.55
(TĐ Suối Sập 2A); MC 271 E17.6. Tách lần lượt TC C21, C22 E17.6 (220kV Sơn La)
	28/12
	5.00
	28/12
	20.00
	
	x

	4161
	Tách MBA AT1, 231, 131 E14.6 (220kV Tuyên Quang)
	28/12
	5.00
	28/12
	20.00
	
	x


	4162
	Tách ĐD 271 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 285, 265 T500
Lào Cai; MC 2 đầu ĐD
	28/12
	5.00
	28/12
	19.00
	
	x

	4163
	Tách ĐD 172 E4.4 (TBA 220kV Việt Trì) – 172 E25.17
(TBA 110kV Sông Lô) và ngăn lộ 172, 100 E4.4 (220kV Việt Trì)
	28/12
	12.00
	28/12
	23.00
	
	x

	4164
	Tách ĐD 272 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 281, 261 T500
Lào Cai; MC 2 đầu ĐD
	29/12
	5.00
	29/12
	19.00
	
	x

	4165
	Tách ĐD 174 E2023 (220kV Bảo Thắng) - 172 E20.37 (Tà
Loỏng 2)
	29/12
	8.00
	29/12
	18.00
	
	x

	4166
	Tách ĐD 171 E.4.4 (TBA 220kV Việt Trì) – 171 E4.18
(TBA 110kV Việt Trì 2) và ngăn lộ 171, 100 E4.4 (220kV Việt Trì)
	29/12
	12.00
	29/12
	23.00
	
	x

	4167
	Tách MBA AT1, ngăn 231, 131, 431 và ngăn lộ 100 E4.4
(220kV Việt Trì)
	30/12
	1.00
	30/12
	23.00
	
	x

	4168
	Tách ĐD 276 E20.3 (220kV Lào Cai) – 274 E20.23
(220kV Bảo Thắng); ngăn lộ 276, 431, TD41 E20.3 (220kV Lào Cai); ngăn lộ 274 E20.23 (220kV Bảo Thắng)
	30/12
	7.00
	30/12
	17.00
	
	x

	4169
	Tách ĐD 175 E12.3 (220k Yên Bái) - 171 E12.9 (Yên Bái
2)
	30/12
	8.00
	30/12
	18.00
	
	x

	4170
	Tách ĐD 176 E12.3 (220k Yên Bái) - 172 E12.9 (Yên Bái
2)
	30/12
	20.00
	31/12
	8.00
	
	x

	4171
	Tách ĐD 174 E2.9 (220kV Vật Cách) – 171 A2.0 (Nhật
Bản); MC 174 E2.9
	31/12
	1.00
	02/01
	6.00
	
	x

	4172
	Tách MBA AT2, ngăn 232, 132, 432 và ngăn lộ 100 E4.4
(220kV Việt Trì)
	31/12
	1.00
	31/12
	21.00
	
	x

	4173
	Tách ĐD 275 E20.23 (220kV Bảo Thắng) - 275 E20.3
(220kV Lào Cai); MC 2 đầu trạm
	31/12
	7.00
	31/12
	17.00
	
	x

	4174
	Tách ĐD 272 A29.10 (TĐ Huội Quảng) - 271 T500 Sơn
La; MC 271 T500SL
	26/12
	5.00
	26/12
	22.00
	
	x

	4175
	Tách ĐD 271 A29.10 (TĐ Huội Quảng) - 272 T500 Sơn La
; MC 272 T500SL
	25/12
	5.00
	25/12
	22.00
	
	x

	4176
	Tách ĐD 273 A29.10 (TĐ Huội Quảng) - 271, 272 E29.5 (220kV Than Uyên); MC 271; 272 E29.5 (220kV Than

Uyên)
	27/12
	5.00
	27/12
	22.00
	
	x

	4177
	Tách ĐD 272 A29.0 (TĐ Bản Chát) - 273 E29.5 (220kV
Than Uyên); MC 273; 274 E29.5 (220kV Than Uyên)
	28/12
	5.00
	28/12
	22.00
	
	x

	4178
	Tách ĐD 271 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 271 E13.10
(220kV Lạng Sơn); MC 2 đầu ĐD
	24/12
	16.00
	04/01
	16.00
	
	x

	4179
	Tách ĐD 272 E7.6 (220kV Bắc Giang) - 272 E6.25
(220kV Phú Bình 2); MC 272 E7.6
	23/12
	0.00
	25/12
	23.00
	
	x

	4180
	Tách ĐD 285 A80II (NĐ Phả Lại) - 273 E7.6 (220kV Bắc
Giang); MC 273 E7.6 (220kV Bắc Giang)
	26/12
	2.00
	04/01
	16.00
	
	x

	4181
	Tách 02 ĐD 232(252) A100 (TĐ Hoà Bình) - 276 T500
Tây Hà Nội và ĐD 240(260) A100 (TĐ Hoà Bình) - 277 T500 Tây Hà Nội; MC 276; 277 T500 Tây Hà Nội (Khi trả điện thành ĐD mới ngă 276; 277 T500 Tây Hà Nội đưa ra DP);
	14/12
	22.00
	21/12
	20.00
	
	x

	4182
	Tách ĐD 270 A100 (TĐ Hoà Bình) – 271 A9.36 (TĐ
Trung Sơn) và ĐD 271 A100 (TĐ Hoà Bình) – 274, 273 E19.10 (220kV Yên Thủy)
	28/12
	0.00
	28/12
	5.00
	
	x


	4183
	Tách ĐD 172 E28.1 (220kV Phố Nối) - 171 E28.22 (Dị
Sử); Tách MC 172, 100 E28.1; Tách mạch sa thải phụ tải S27.2 và S85.2 tại E28.1
	29/12
	8.00
	29/12
	14.00
	
	x

	4184
	Tách ĐD 171 T500 Phố Nối - 171 E28.5 (Giai Phạm);
Tách MC 171 T500 Phố Nối
	03/01
	8.00
	03/01
	17.00
	
	x

	4185
	Tách ĐD 271,272 E25.2 (220kV Vĩnh Yên) - 275 E1.19 (220kV Sóc Sơn); MC 271, 272 E25.2; MC 275 E1.19
	03/01
	22.00
	05/01
	8.00
	
	x

	4186
	Tách ĐD 272 (220kV Vật Cách) – 272 E2.1 (220kV Đồng
Hòa); MC 272 E2.9; MC 272 E2.1
	04/01
	1.00
	06/01
	6.00
	
	x

	4187
	Tách ĐD 177 E4.4 (220kV Việt Trì) - 171 E4.6 (Bắc Việt
Trì); MC 177; MC 100 E4.4 (220kV Việt Trì)
	05/01
	22.00
	06/01
	10.00
	
	x

	4188
	Tách MC 177 (dùng MC 100 thay) E4.4 (220kV Việt Trì)
(còn BV F21, F67)
	06/01
	10.00
	06/01
	12.00
	
	x

	4189
	Tách đ/d 178 E4.4 (220kV Việt Trì) - 172 E4.11 (Trung
Hà); MC 178, MC 100 E4.4 (220kV Việt Trì)
	06/01
	12.00
	06/01
	23.00
	
	x

	4190
	Tách MC 178 (dùng MC 100 thay) E4.4 (220kV Việt Trì)
(còn BV F21, F67)
	06/01
	23.00
	07/01
	1.00
	
	x

	4191
	Tách ĐD 273 E12.3 (220kV Yên Bái) - 273 E4.15 (220kV
Phú Thọ); MC 2 đầu trạm
	28/12
	22.00
	29/12
	16.00
	
	x

	4192
	Tách ĐD 274 E12.3 (220kV Yên Bái) - 272 E4.15 (220kV
Phú Thọ); MC 2 đầu trạm
	29/12
	22.00
	31/12
	16.00
	
	x

	4193
	Tách ĐD 274 E11.1 (220kV Thái Bình) - 271 A11.0 (NĐ
Thái Bình) ; MC 274 E11.1 (220kV Thái Bình)
	01/12
	6.00
	04/12
	18.00
	
	x

	4194
	Tách MBA AT1, MC231, 131, MC200, MC 100 E15.40
(220kV Tương Dương). Tách lần lượt C21, C22 E15.40 (220kV Tương Dương)
	02/12
	6.00
	02/12
	17.00
	
	x

	4195
	Tách ĐD 178 E1.6 220kV Chèm - 171 E1.56 Phùng, MC 178 E1.6 220kV Chèm. Tách TC C19 E1.6 220kV Chèm
	2/12
	22.00
	4/12
	6.00
	
	x

	4196
	Tách ĐD 172E15.40 - 171 NMTĐ Khe Thơi, MC 172, 100
E15.40 Tương Dương
	03/12
	12.00
	03/12
	22.00
	
	x

	4197
	Tách MC 173 và ĐD 173 E1.4 (220kV Hà Đông) - 171
E1.61 Dương Nội. Tách TC C19 E1.4 (220kV Hà Đông)
	04/12
	7.00
	04/12
	20.00
	
	x

	4198
	Tách ĐD 179 E23.1 (220kV Ninh Bình) - 172 E23.14 (Gián Khẩu) - 172 - 7 E23.10 (XM Vissai) - 172-7 E23.7 (XM Vinakanxai) - 172-7 E23.13 (KCN X-18)
	04/12
	7.30
	04/12
	16.30
	
	x

	4199
	Tách ĐD 275 E11.1 (220kV Thái Bình) - 272 A11.0 (NĐ
Thái Bình) ; MC 275 E11.1 (220kV Thái Bình)
	05/12
	6.00
	07/12
	18.00
	
	x

	4200
	Tách ĐD 272 T500 Nho Quan – 271, 274 E19.10 (220kV
Yên Thủy), MC 272 T500NQ
	06/12
	8.00
	06/12
	12.00
	
	x

	4201
	Tách ĐD 173 E27.6 (220kV Bắc Ninh) - 171 E27.17 (Quế
Võ 4); MC173 E27.6 (220kV Bắc Ninh)
	07/12
	22.00
	09/12
	6.00
	
	x

	4202
	Tách ĐD 271 E15.40 (220kV Tương Dương) - 275 E15.10 (220kV Đô Lương), ĐD 272 E15.40 (220kV Tương

Dương) - 276 E15.10 (220kV Đô Lương) và MC 271, 272 Tương Dương, MC 275, 276 Đô Lương
	08/12
	6.00
	14/12
	18.00
	
	x

	4203
	Tách ĐD 280 E15.10 (220kV Đô Lương) - 274 E15.50
(220kV Nam Cấm), và ĐD 281 E15.10 (220kV Đô Lương)
- 273 E15.50 (220kV Nam Cấm)
	08/12
	6.00
	09/12
	18.00
	
	x


	4204
	Tách ĐD 273 E9.10 (220kV Nghi Sơn) -272 E15.30
(220kV Quỳnh Lưu)
	09/12
	7.00
	09/12
	16.00
	
	x

	4205
	Tách MBA AT3, MC233, MC133 E1.4 (220kV Hà Đông)
	09/12
	22.00
	10/12
	6.00
	
	x

	4206
	Tách ĐD 171 E15.40 - 173 NMTĐ XoongCon, MC171,
100 E15.40 Tương Dương
	10/12
	6.00
	10/12
	18.00
	
	x

	4207
	Tách ĐD 274 E9.10 (220kV Nghi Sơn) - 272 E15.50
(220kV Nam Cấm)
	10/12
	7.00
	10/12
	16.00
	
	x

	4208
	Tách ĐD 272 Tây Hà Nội (T500THN) - 271 Chèm (E1.6)
	10/12
	20.00
	11/12
	16.00
	
	x

	4209
	Tách MBA AT1, MC231, 131, 100, C19 E15.40 (220kV
Tương Dương).
	11/12
	6.00
	11/12
	15.00
	
	x

	4210
	Tách ĐD 172E15.40 - 171 NMTĐ Khe Thơi, MC172, 100,
C19 E15.40 Tương Dương
	13/12
	6.00
	13/12
	15.00
	
	x

	4211
	Tách ĐD 271 E1.6 (220kV Chèm) - 272 T500 Tây Hà Nội và 275 T500 Tây Hà Nội - 272 E1.6 (220kV Chèm)
	13/12
	22.00
	14/12
	8.00
	
	x

	4212
	Tách ĐD 172 E1.6 220kV Chèm - 172 E1.33 Cầu Diễn,
MC 172 E1.6 220kV Chèm
	13/12
	22.00
	14/12
	9.00
	
	x

	4213
	Tách ĐD 174 E27.6 (220kV Bắc Ninh) - 171 E27.17 (Quế
Võ 4), MC 174 E27.6 (220kV Bắc Ninh)
	13/12
	22.00
	15/12
	6.00
	
	x

	4214
	Tách MC 133, MBA AT3 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3)
	13/12
	22.00
	15/12
	6.00
	
	x

	4215
	Tách MBA AT2, MC232, MC132, MC432 E24.4 (220kV
Phủ Lý)
	13/12
	23.00
	14/12
	7.00
	
	x

	4216
	Tách MC 171 và ĐD 171 E1.4 (220kV Hà Đông) - 174
E1.39 (Thanh Oai). Tách TC C19 E1.4 (220kV Hà Đông)
	14/12
	8.00
	14/12
	20.00
	
	x

	4217
	Tách MBA AT3 E1.3 (220kV Mai Động)
	15/12
	8.00
	18/12
	16.00
	
	x

	4218
	Tách ĐD 173 E27.15 (220kV Bắc Ninh 3) - 172 E27.7
(Yên Phong) và MC 173, TC C11 E27.15
	20/12
	7h00
	20/12
	17h00
	
	x

	4219
	Tách MC 181 và ĐD 181 E1.4 (220kV Hà Đông) - 171
E1.30 Văn Quán. Tách TC C19 E1.4 (220kV Hà Đông)
	22/12
	8.00
	22/12
	20.00
	
	x

	4220
	Tách MC 171 và ĐD 171 E1.4 (220kV Hà Đông) - 174
E1.39 Thanh Oai. Tách TC C19 E1.4 (220kV Hà Đông)
	23/12
	8.00
	23/12
	22.00
	
	x

	4221
	Tách ĐD 174 T500 Đông Anh - 171 E27.3 Châu Khê, MC 174 T500 Đông Anh (Trạm biến áp 500kV Đông Anh).

Gián đoạn SCADA A0, A1 02 lần mỗi lần 30 phút trong thời gian cập nhật hệ thống SICAMPAS
	24/12
	7.00
	24/12
	17.00
	
	x

	4222
	Tách ĐD 172 E11.1 (Thái Bình) - 173 E3.3 (Long Bối);
MC 172 E11.1 (220kV Thái Bình)
	25/12
	6.00
	25/12
	18.00
	
	x

	4223
	Tách ĐD 171E9.2 (220kV Ba Chè) - 172E9.48 (T110
Đông Sơn), MC 171 E9.2 (220kV Ba Chè)
	25/12
	7.00
	25/12
	16.00
	
	x

	4224
	Tách MBA AT1 E11.15 (220kV Thái Thụy)
	25/12
	23.00
	26/12
	6.00
	
	x

	4225
	Cắt điện ĐD 277 T500 Thường Tín - 273 E28.10 (220kV Kim Động) và ĐD 275 T500 Nho Quan - 272 E24.4

(220kV Phủ Lý)
	27/12
	4.00
	29/12
	4.00
	
	x

	4226
	Tách ĐD 220kV 274E9.50 (220kV Nông Cống) -
274T500THO (500kV Thanh Hóa)
	27/12
	5.00
	28/12
	18.00
	
	x

	4227
	Tách ĐD 220kV 273E9.50 (220kV Nông Cống) -
273T500THO (500kV Thanh Hóa)
	27/12
	5.00
	28/12
	18.00
	
	x


	4228
	Tách MBA AT2, MC232, MC132, MC432 E24.4 (220kV
Phủ Lý)
	27/12
	23.00
	28/12
	7.00
	
	x

	4229
	Tách MC 181 và ĐD 181 E1.4 (220kV Hà Đông) - 171
E1.30 Văn Quán. Tách TC C19 E1.4 (220kV Hà Đông)
	26/12
	22.00
	27/12
	7.00
	
	x

	4230
	Tách ĐD 275 T500 Nho Quan - 272 E24.4 (220kV Phủ
Lý), MC 272, MC 200 E24.4 (220kV Phủ Lý)
	27/12
	4.00
	29/12
	4.00
	
	x

	4231
	Tách MBA T3, MC 133 333 433 C19 E1.6 ( 220kV Chèm).
	27/12
	22.00
	29/12
	7.00
	
	x

	4232
	Tách MBA AT2, MC232, MC132, MC432 E24.4
	28/12
	7.00
	29/12
	4.00
	
	x

	4233
	Tách MC 171 và ĐD 171 E1.4 (220kV Hà Đông) - 174
E1.39 Thanh Oai. Tách TC C19 E1.4 (220kV Hà Đông)
	28/12
	22.00
	29/12
	7.00
	
	x


b. PTC2

TBA:
	STT
	ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN
	THỜI GIAN
	Theo kế hoạch
	Không theo kế hoạch 

	
	
	bắt đầu
	kết thúc
	
	

	
	
	ngày
	giờ
	ngày
	giờ
	
	

	1
	Cô lập MBA AT2 - Trạm 500kV Dốc Sỏi 
	06/01/25
	09:16
	06/01/25
	17:45
	X
	

	2
	Cô lập MBA AT3 - Trạm 500kV Đà Nẵng 
	08/01/25
	12:54
	08/01/25
	15:20
	X
	

	3
	Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Huế.
	09/01/25
	06:52
	09/01/25
	11:50
	X
	

	4
	Cô lập MBA T2 - Trạm 220kV Huế 
	10/01/25
	07:24
	10/01/25
	14:48
	X
	

	5
	Cô lập MBA T1 - Trạm 220kV Hòa Khánh 
	12/01/25
	08:53
	12/01/25
	14:25
	X
	

	6
	Cô lập MBA AT2 - Trạm 500kV Đà Nẵng 
	15/01/25
	07:40
	15/01/25
	12:15
	X
	

	7
	Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Sông Tranh 2 để TNĐK Đo điện trở 1 chiều ở tất cả các cuộn dây ở tất cả các nấc MBA AT1.
	11/02/25
	08:42
	11/02/25
	12:12
	X
	

	8
	Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Kon Tum để Cải tạo móng MBA AT2; Thay MBA 125 MVA bằng MBA 250MVA; Lắp đặt giàn phun sương; Cải tạo mạch nhị thứ, cấu hình máy tính, SCADA liên quan MBA AT2; Thí nghiệm MBA AT2 và mạch nhị thứ liên quan; Di dời CS1AT2 đến vị trí mới. Nghiệm thu đóng điện MBA AT2.
	15/02/25
	06:28
	21/02/25
	16:55
	X
	

	9
	Cô lập MBA AT2 - Trạm 220kV Quảng Ngãi để sửa chữa, thay thế khóa chế độ Local Remote Disconnect MC 232
	17/02/25
	08:18
	17/02/25
	15:07
	X
	

	10
	Cô lập MBA T4 - Trạm 220kV Sơn Hà để TNĐK 2025: Cáp lực từ MBA T4 đến MC 434. Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị Trạm.
	17/02/25
	12:53
	17/02/25
	15:08
	X
	

	11
	Cô lập MBA AT1 - Trạm 220kV Đồng Hới để xử lý phát nhiệt tại đầu cốt DCL 131-1, pha C, về phía thanh cái C11 (Nhiệt độ đầu cốt dây dẫn: 43,73 21 độ C), kết hợp vệ sinh bảo dưỡng MBA AT1, Thí nghiệm Cáp lực 10kV từ MBA AT1 đến MC 931.
	18/02/25
	06:37
	18/02/25
	10:42
	X
	

	12
	Cô lập MBA AT4 - Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn để TNĐK 2025: DCL 132-2; CS2AT4, CS1AT4; kết hợp VSBD MBA AT4, MC 134, TI134, 134-3, 134-2, 112-2, 172-2, 174-2, 176-2.
	20/02/25
	13:19
	20/02/25
	17:14
	X
	

	13
	Cô lập MBA AT1, AT2 Trạm 220kV Tam Kỳ để Thí nghiệm, nghiệm thu đưa vào vận hành mạch điều áp song song MBA AT1 và AT2
	22/02/25
	01:10
	22/02/25
	14:15
	X
	

	14
	Cô lập MBA AT1 Trạm 220kV Dung Quất để TNĐK 2025: MBA AT1; CS2AT1; CS1AT1; MC 231; MC 131, DCL 231-3, 231-9, 231-1, 131-1, 131-3; 131-9; TI 231; TI 131, TUC21, TU C29; Nhị thứ, rơle bảo vệ liên quan. Đo tgδ TI200.
	23/02/25
	08:31
	23/02/25
	18:57
	X
	

	15
	MBA AT1 Trạm 220kV Lao Bảo
	03/03/25
	07:30
	03/03/25
	17:58
	X
	

	16
	MBA AT2 Trạm 220kV Lao Bảo
	04/03/25
	07:01
	04/03/25
	18:15
	X
	

	
	MBA AT2 Trạm 220kV Đông Hà
	07/03/25
	06:39
	07/03/25
	11:30
	X
	

	17
	MBA AT1 Trạm 500kV Đà Nẵng
	10/03/25
	13:32
	10/03/25
	18:05
	X
	

	18
	MBA AT2 Trạm 220kV Đồng Hới
	13/03/25
	06:46
	13/03/25
	09:38
	X
	

	19
	MBA T4 Trạm 220kV Dung Quất
	16/03/25
	06:46
	16/03/25
	11:52
	X
	

	20
	MBA T5 Trạm 220kV Dung Quất
	16/03/25
	13:22
	16/03/25
	17:17
	X
	

	21
	MBA T2 Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn
	18/03/25
	20:32
	19/03/25
	12:13
	X
	

	22
	MBA AT2 Trạm 220kV Dung Quất
	19/03/25
	06:27
	19/03/25
	15:14
	X
	

	23
	MBA AT2 Trạm 500kV Đà Nẵng
	20/03/25
	06:15
	20/03/25
	19:02
	X
	

	24
	MBA AT3 Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn
	21/03/25
	06:34
	21/03/25
	16:40
	X
	

	25
	MBA AT1 Trạm 220kV Phong Điền
	26/03/25
	09:10
	26/03/25
	12:05
	X
	

	26
	MBA AT4 Trạm 220kV Hòa Khánh
	26/03/25
	08:58
	26/03/25
	17:05
	X
	

	27
	MBA AT2 Trạm 500kV Thạnh Mỹ
	30/03/25
	07:48
	30/03/25
	14:31
	X
	

	28
	MBA AT4 Trạm 500kV Dốc Sỏi
	30/03/25
	07:24
	30/03/25
	12:01
	X
	

	29
	MBA AT1 Trạm 220kV Sông Tranh 2
	31/03/25
	13:34
	31/03/25
	16:41
	X
	

	30
	MBA T1 Trạm 220kV Hòa Khánh
	05/04/25
	07:39
	05/04/25
	11:36
	X
	

	31
	MBA AT3 Trạm 220kV Hòa Khánh
	06/04/25
	07:39
	06/04/25
	11:08
	X
	

	
	MBA AT1 Trạm 220kV Tam Kỳ
	09/04/25
	07:21
	09/04/25
	23:04
	X
	

	32
	MBA AT3 Trạm 500kV Dốc Sỏi
	11/04/25
	07:18
	11/04/25
	11:12
	X
	

	33
	MBA AT1 Trạm 220kV KonTum
	14/04/25
	08:02
	25/04/25
	17:44
	X
	

	34
	MBA AT1 Trạm 220kV Quảng Ngãi
	16/04/25
	06:45
	18/04/25
	11:03
	X
	

	35
	MBA AT2 Trạm 220kV Quảng Ngãi
	21/04/25
	06:45
	22/04/25
	18:21
	X
	

	36
	MBA T1 Trạm 220kV Thạnh Mỹ
	26/04/25
	06:45
	26/04/25
	16:41
	X
	

	37
	MBA T3 Trạm 220kV Tam Kỳ
	27/04/25
	08:11
	28/04/25
	09:30
	X
	

	38
	MBA AT1 Trạm 220kV Đồng Hới
	06/05/25
	08:53
	06/05/25
	16:42
	X
	

	39
	MBA AT4 Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn
	06/05/25
	06:31
	06/05/25
	16:41
	X
	

	40
	MBA AT2 Trạm 500kV Dốc Sỏi
	07/05/25
	08:19
	07/05/25
	15:46
	X
	

	41
	MBA AT1 Trạm 220kV Phong Điền
	07/05/25
	06:50
	07/05/25
	12:51
	X
	

	42
	MBA T2 Trạm 220kV Hòa Khánh
	10/05/25
	07:26
	10/05/25
	10:44
	X
	

	43
	MBA AT2 Trạm 220kV Sông Tranh 2
	11/05/25
	08:10
	11/05/25
	15:54
	X
	

	44
	MBA AT1 Trạm 500kV Đà Nẵng
	12/05/25
	06:22
	12/05/25
	09:42
	X
	

	45
	MBA AT2 Trạm 500kV Đà Nẵng
	12/05/25
	10:58
	12/05/25
	13:45
	X
	

	46
	MBA AT1 Trạm 220kV Duy Xuyên
	12/05/25
	06:37
	12/05/25
	13:55
	X
	

	47
	MBA AT1 Trạm 500kV Dốc Sỏi
	13/05/25
	06:22
	13/05/25
	09:40
	X
	

	48
	MBA AT1 Trạm 500kV Thạnh Mỹ
	14/05/25
	07:43
	14/05/25
	09:57
	X
	

	49
	MBA AT2 Trạm 500kV Thạnh Mỹ
	14/05/25
	10:56
	14/05/25
	12:22
	X
	

	50
	MBA AT1 Trạm 220kV Hải Châu
	16/05/25
	08:39
	16/05/25
	15:38
	X
	

	51
	MBA AT1 Trạm 220kV Sơn Hà
	18/05/25
	08:38
	18/05/25
	15:10
	X
	

	52
	MBA T1 Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn
	20/05/25
	09:00
	20/05/25
	14:25
	X
	

	53
	MBA T2 Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn
	22/05/25
	09:25
	22/05/25
	12:59
	X
	

	54
	MBA T4 Trạm 220kV Sơn Hà
	25/05/25
	07:58
	25/05/25
	15:42
	X
	

	55
	MBA AT1 Trạm 220kV Đồng Hới
	28/05/25
	07:34
	28/05/25
	17:00
	X
	

	56
	MBA AT2 Trạm 220kV Đồng Hới
	29/05/25
	07:59
	29/05/25
	16:37
	X
	

	57
	MBA AT2 Sơn Hà 220
	01/06/25
	07:56
	01/06/25
	11:21
	X
	

	58
	MBA AT3 Dốc Sỏi 500
	08/06/25
	09:18
	08/06/25
	14:47
	X
	

	59
	MBA AT4 Dốc Sỏi 500
	09/06/25
	08:10
	09/06/25
	14:32
	X
	

	60
	MBA T5  Dung Quất220
	05/06/25
	17:22
	06/06/25
	17:54
	X
	

	61
	MBA AT1 Sông Tranh 2 220
	21/06/25
	11:00
	23/06/25
	17:38
	X
	

	62
	MBA T2 Ngũ Hành Sơn 220
	24/06/25
	05:39
	24/06/25
	16:19
	X
	

	63
	MBA AT3 Hòa Khánh 220
	26/06/25
	06:25
	26/06/25
	17:00
	X
	

	64
	MBA T3  Sơn Hà220
	29/06/25
	08:19
	29/06/25
	13:26
	X
	

	65
	MBA AT4  Huế220
	30/06/25
	06:24
	30/06/25
	13:42
	X
	

	66
	MBA AT3 Đà Nẵng 500
	01/07/25
	08:46
	01/07/25
	12:45
	X
	

	67
	MBA AT3 Ngũ Hành Sơn 220
	01/07/25
	14:00
	03/07/25
	17:31
	X
	

	68
	MBA AT2 Dung Quất 220
	03/07/25
	07:34
	03/07/25
	15:44
	X
	

	69
	MBA AT2 Dốc Sỏi 500
	03/07/25
	08:07
	03/07/25
	15:55
	X
	

	70
	MBA AT1  KonTum  220
	08/07/25
	08:55
	08/07/25
	15:32
	X
	

	71
	MBA AT2  KonTum  220
	09/07/25
	08:38
	09/07/25
	12:41
	X
	

	72
	MBA AT1  Tam Kỳ 220
	10/07/25
	07:22
	13/07/25
	22:38
	X
	

	73
	MBA AT2 Đà Nẵng500
	14/07/25
	06:09
	14/07/25
	16:55
	X
	

	74
	MBA T2 Hòa Khánh 220
	19/07/25
	07:57
	19/07/25
	15:28
	X
	

	75
	MBA T1 Hòa Khánh 220
	20/07/25
	08:20
	20/07/25
	15:36
	X
	

	76
	MBA AT3 Đà Nẵng500
	22/07/25
	06:42
	29/07/25
	20:29
	X
	

	77
	MBA T4 Dung Quất 220
	26/07/25
	09:55
	27/07/25
	11:08
	X
	

	78
	MBA AT2  Tam Kỳ 220
	29/07/25
	07:35
	02/08/25
	16:46
	X
	

	79
	MBA T5 Dung Quất 220
	03/08/25
	07:46
	03/08/25
	14:45
	X
	

	80
	MBA AT2 Đông Hà 220
	05/08/25
	08:10
	05/08/25
	17:40
	X
	

	81
	MBA AT1 Đà Nẵng500
	11/08/25
	07:28
	13/08/25
	12:06
	X
	

	82
	MBA AT4 Đà Nẵng500
	12/08/25
	07:25
	18/08/25
	20:00
	X
	

	83
	MBA AT2 Đà Nẵng500
	14/08/25
	08:05 
	15/08/25
	17:59
	X
	

	84
	MBA T1 Thạnh Mỹ 220
	17/08/25
	08:34
	17/08/25
	17:15
	X
	

	85
	MBA AT2 Thạnh Mỹ 500
	18/08/25
	09:57
	18/08/25
	12:27
	X
	

	86
	MBA AT2 Tam Kỳ220
	21/08/25
	09:44
	21/08/25
	16:14
	X
	

	87
	MBA AT1 Sông Tranh 220
	24/08/25
	08:11
	26/08/25
	16:05
	X
	

	88
	MBA AT1 Dung Quất220
	29/08/25
	07:00
	29/08/25
	14:20
	X
	

	89
	MBA AT3 Đà Nẵng500
	26/08/25
	08:25
	26/08/25
	13:05
	X
	

	90
	MBA AT4 Đà Nẵng500
	26/08/25
	13:45
	26/08/25
	17:06
	X
	

	91
	MBA AT1 Đồng Hới 220
	04/09/25
	07:06
	04/09/25
	17:30
	X
	

	92
	MBA AT2 Đồng Hới 220
	05/09/25
	06:16
	05/09/25
	20:12
	X
	

	93
	MBA AT2 Đông Hà220
	06/09/25
	08:05
	07/09/25
	17:06
	X
	

	94
	MBA T2 Hòa Khánh 220
	11/09/25
	06:29
	12/09/25
	11:27
	X
	

	95
	MBA T1 Huế 220
	13/09/25
	06:08
	13/09/25
	13:48
	X
	

	96
	MBA T2 Huế 220
	14/09/25
	07:10
	14/09/25
	14:10
	X
	

	97
	MBA AT3 Dốc Sỏi500
	14/09/25
	07:15
	14/09/25
	16:25
	X
	

	98
	MBA AT1 Dốc Sỏi500
	15/09/25
	07:54
	17/09/25
	18:28
	X
	

	99
	MBA AT3 Hòa Khánh220
	16/09/25
	06:53
	16/09/25
	13:57
	X
	

	100
	MBA T1 Hòa Khánh 220
	17/09/25
	07:30
	17/09/25
	11:09
	X
	

	101
	MBA AT1 Tam Kỳ220
	18/09/25
	07:57
	18/09/25
	16:42
	X
	

	102
	MBA AT1 Ba Đồn 220
	19/09/25
	08:18
	19/09/25
	15:56
	X
	

	103
	MBA T2 Ngũ Hành Sơn220
	19/09/25
	08:47
	19/09/25
	15:26
	X
	

	104
	MBA AT2 Ba Đồn 220
	20/09/25
	08:18
	20/09/25
	20:22
	X
	

	105
	MBA T4 Sơn Hà220
	21/09/25
	08:06
	21/09/25
	15:58
	X
	

	106
	MBA AT3 Thạnh Mỹ 220
	21/09/25
	07:56
	21/09/25
	21:22
	X
	

	107
	MBA T1 Ngũ Hành Sơn220
	22/09/25
	09:02
	22/09/25
	16:47
	X
	

	108
	MBA AT1 Đà Nẵng500
	02/10/25
	07:41
	03/10/25
	14:18
	X
	

	109
	MBA AT2 KonTum220
	04/10/25
	08:26
	04/10/25
	12:34
	X
	

	110
	MBA AT4 Ngũ Hành Sơn 220
	11/10/25
	06:34
	11/10/25
	15:18
	X
	

	111
	MBA AT1 Sông Tranh 220
	11/10/25
	12:28
	11/10/25
	17:19
	X
	

	112
	MBA T4 Sơn Hà220
	11/10/25
	09:38
	11/10/25
	19:15
	X
	

	113
	MBA AT2 Đà Nẵng500
	12/10/25
	08:45
	12/10/25
	15:30
	X
	

	114
	MBA AT2 Sông Tranh 220
	12/10/25
	08:18
	12/10/25
	17:06
	X
	

	115
	MBA AT2 Sơn Hà220
	12/10/25
	06:40
	12/10/25
	17:24
	X
	

	116
	MBA AT1 Sơn Hà220
	13/10/25
	06:41
	13/10/25
	17:25
	X
	

	117
	MBA T3 Sơn Hà220
	14/10/25
	07:25
	14/10/25
	17:25
	X
	

	118
	MBA AT2 Quảng Ngãi220
	16/10/25
	07:08
	16/10/25
	18:45
	X
	

	119
	MBA AT1 Quảng Ngãi220
	17/10/25
	07:30
	17/10/25
	22:30
	X
	

	120
	MBA AT4 Dốc Sỏi500
	18/10/25
	11:37
	18/10/25
	20:20
	X
	

	121
	MBA T3 Tam Kỳ220
	21/10/25
	09:20
	21/10/25
	22:25
	X
	

	122
	MBA T1 Thạnh Mỹ220
	25/10/25
	08:15
	25/10/25
	18:04
	X
	

	123
	MBA T3 Sơn Hà220
	30/10/25
	07:05
	30/10/25
	19:00
	X
	

	124
	MBA T4 Sơn Hà220
	31/10/25
	07:20
	31/10/25
	19:05
	X
	

	125
	MBA AT4 Ngũ Hành Sơn 220
	04/11/25
	07:58
	04/11/25
	15:41
	X
	

	126
	MBA AT1 Phong Điền220
	10/11/25
	08:06
	14/11/25
	20:03
	X
	

	127
	MBA AT4 Huế 220
	15/11/25
	09:06
	15/11/25
	16:58
	
	

	128
	MBA T5 Dung Quất 220
	15/11/25
	08:26
	16/11/25
	18:00
	X
	

	129
	MBA T1 Ngũ Hành Sơn 220
	18/11/25
	09:45
	18/11/25
	17:45
	X
	

	130
	MBA T1 Hòa Khánh 220
	18/11/25
	08:25
	18/11/25
	17:45
	X
	

	131
	MBA T4 Dung Quất 220
	18/11/25
	15:08
	18/11/25
	17:20
	X
	

	132
	MBA T2 Ngũ Hành Sơn 220
	19/11/25
	09:02
	19/11/25
	15:50
	X
	

	133
	MBA AT3 Ngũ Hành Sơn 220
	20/11/25
	09:10
	20/11/25
	18:21
	X
	

	134
	MBA AT4 Ngũ Hành Sơn 220
	21/11/25
	08:48
	21/11/25
	17:20
	X
	

	135
	MBA AT2 Đông Hà 220
	24/11/25
	06:41
	25/11/25
	20:25
	X
	

	136
	MBA T1 Hòa Khánh 220
	24/11/25
	08:00
	24/11/25
	15:27
	X
	

	137
	MBA T2 Hòa Khánh 220
	25/11/25
	09:06
	25/11/25
	15:05
	X
	

	138
	MBA AT3 Dốc Sỏi500
	26/11/25
	11:32
	26/11/25
	17:25
	X
	

	139
	MBA AT1 Đông Hà 220
	26/11/25
	08:45
	27/11/25
	17:22
	X
	

	140
	MBA AT4 Dốc Sỏi500
	27/11/25
	08:59
	27/11/25
	14:55
	X
	

	141
	MBA AT2 Quảng Ngãi220
	30/11/25
	07:26
	30/11/25
	 20:41
	X
	

	142
	MBA AT4 Hòa Khánh 220
	01/12/25
	08:27
	01/12/25
	17:36
	X
	

	143
	MBA AT1 Quảng Ngãi220
	01/12/25
	08:08
	01/12/25
	17:38
	X
	

	144
	MBA AT1 Đà Nẵng500
	04/12/25
	06:56
	04/12/25
	15:20
	X
	

	145
	MBA AT3 Hòa Khánh 220
	07/12/25
	08:20
	07/12/25
	16:48
	X
	

	146
	MBA AT4 Hòa Khánh 220
	10/12/25
	07:45
	10/12/25
	15:10
	X
	

	147
	MBA AT2 Đà Nẵng500
	11/12/25
	08:08
	22/12/25
	17:00
	X
	

	148
	MBA AT4 Huế 220
	16/12/25
	08:15
	18/12/25
	10:45
	X
	

	149
	MBA AT2 Dốc Sỏi500
	20/12/25
	08:25
	20/12/25
	21:57
	X
	

	150
	MBA AT2 Thạnh Mỹ220
	22/12/25
	09:18
	22/12/25
	18:22
	X
	

	151
	MBA AT2 Lao Bảo220
	24/12/25
	08:12
	24/12/25
	16:52
	X
	

	152
	MBA AT2 Thạnh Mỹ500
	25/12/25
	06:46
	25/12/25
	17:32
	X
	

	153
	MBA AT1 Thạnh Mỹ500
	26/12/25
	06:14
	26/12/25
	17:40
	X
	

	154
	MBA AT4 Dốc Sỏi 500
	26/12/25
	07:58
	27/12/25
	17:22
	X
	

	155
	MBA T3 Tam Kỳ 220
	28/12/25
	09:23
	28/12/25
	16:27
	X
	

	156
	MBA T2  Ngũ Hành Sơn220
	29/12/25
	05:16
	29/12/25
	11:47
	X
	

	157
	MBA AT1 Tam Kỳ
	30/12/25
	09:47
	31/12/25
	17:39
	X
	


* ĐD:

	STT
	ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN
	THỜI GIAN
	Theo kế hoạch
	Không theo kế hoạch 

	
	
	bắt đầu
	kết thúc
	
	

	
	
	ngày
	giờ
	ngày
	giờ
	
	

	1
	Cô lập ĐD 220kV 271 Đà Nẵng - 271 Ngũ Hành Sơn 
	03/01/25
	08:34
	04/01/25
	00:39
	X
	

	2
	Cô lập ĐD 220kV 275 Đông Hà - 275, 276 Đồng Hới 
	04/01/25
	09:12
	04/01/25
	11:38
	X
	

	3
	Cô lập ĐD 500kV 576 Đà Nẵng - 582 Dốc Sỏi 
	06/01/25
	05:18
	06/01/25
	17:45
	X
	

	4
	Cô lập ĐD 500kV 572 Thạnh Mỹ - 583 Pleiku 2 
	08/01/25
	17:27
	08/01/25
	17:57
	X
	

	5
	Cô lập ĐD 220kV 271 T500 Thạnh Mỹ - 274 T220 Đăk Ooc 
	12/01/25
	09:13
	12/01/25
	15:38
	X
	

	6
	Cô lập ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ 
	14/01/25
	16:47
	14/01/25
	23:28
	X
	

	7
	Cô lập ĐD 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi 
	14/01/25
	07:58
	14/01/25
	18:20
	X
	

	8
	Cô lập ĐD 500kV 571 Quảng Trạch - 585 Vũng Áng 
	14/01/25
	06:18
	14/01/25
	17:16
	X
	

	9
	Cô lập ĐD 500kV 572 Quảng Trạch - 575 Vũng Áng 
	15/01/25
	06:09
	15/01/25
	17:40
	X
	

	10
	Cô lập ĐD 220kV 272 T500 Thạnh Mỹ - 273 T220 Đăk Ooc 
	15/01/25
	08:23
	15/01/25
	13:08
	X
	

	11
	Cô lập ĐD 220kV 273 Thạnh Mỹ 500 - 272 Thạnh Mỹ 220 
	15/01/25
	13:46
	15/01/25
	16:59
	X
	

	12
	Cô lập ĐD 220kV 273 Quảng Ngãi - 271 Nước Long 
	16/01/25
	06:22
	16/01/25
	16:41
	X
	

	13
	Cô lập ĐD 220kV 274 Thạnh Mỹ 500 - 271 Thạnh Mỹ 220
	16/01/25
	06:47
	16/01/25
	10:48
	X
	

	14
	Cô lập ĐD 220kV 274 Quảng Ngãi - 274 Thượng KonTum 
	17/01/25
	07:12
	17/01/25
	15:59
	X
	

	15
	Cô lập ĐD 220kV 272 A Vương - 274 Thạnh Mỹ 220 
	20/01/25
	10:13
	20/01/25
	16:48
	X
	

	16
	Cô lập ĐD 220kV 275 Hòa Khánh - 273 Huế 
	22/01/25
	08:48
	22/01/25
	22:57
	X
	

	17
	Cô lập ĐD 220kV 271 Đà Nẵng - 271 Ngũ Hành Sơn 
	03/01/25
	08:34
	04/01/25
	00:39
	X
	

	18
	Kết hợp công tác PTC3 , Cô lập ĐD 500kV 576 Đà Nẵng - 582 Dốc Sỏi để vệ sinh bảo dưỡng ĐD
	15/02/25
	06:34
	15/02/25
	16:09
	X
	

	19
	Cô lập ĐD 220kV 274 Đông Hà - 272 BT1 để SCL thay bulong cột bị rỉ (gần phần mang điện) tại 02 VT 177, 179; kết hợp vệ sinh bảo dưỡng đường dây.
	16/02/25
	05:57
	17/02/25
	02:13
	X
	

	20
	Cô lập ĐD 500kV 576 Quảng Trạch - 585 Thanh Hóa để vệ sinh bảo dưỡng ĐD
	19/02/25
	07:40
	26/02/25
	20:00
	X
	

	21
	Cô lập ĐD 220kV 272-7 NMTĐ Sông Bồ - 271 Huế để vệ sinh bảo dưỡng ĐD
	19/02/25
	06:56
	19/02/25
	16:58
	X
	

	22
	Cô lập ĐD 220kV 271 Phong Điền - 271, 272 NMTĐ A Lưới để Thay sứ vỡ, vệ sinh cách điện, kiểm tra siết phụ kiện
	20/02/25
	07:01
	20/02/25
	17:57
	X
	

	23
	Cô lập ĐD 220kV 271 Dốc Sỏi -271 Dung Quất để thực hiện sửa chữa, ép vá dây dẫn bị tổn thương sợi nhôm đoạn đấu nối từ VT 01 vào xà pooctich TBA 500kV Dốc Sỏi. Vệ sinh cách điện, kiểm tra siết phụ kiện tại vị trí 01.
	20/02/25
	08:06
	20/02/25
	13:42
	X
	

	24
	Kết hợp PTC3 Cô lập ĐD 500kV 575 Dốc Sỏi - 581 Pleiku 2 để vệ sinh cách điện, kiểm tra siết phụ kiện
	21/02/25
	06:59
	21/02/25
	16:57
	X
	

	25
	Cô lập ĐD 220kV 272 Dốc Sỏi - 272 Dung Quất để vệ sinh cách điện, kiểm tra siết phụ kiện
	21/02/25
	07:54
	21/02/25
	16:17
	X
	

	26
	Cô lập ĐD 220kV 274 Đà Nẵng - 274 Duy Xuyên để vệ sinh cách điện, kiểm tra siết phụ kiện
	22/02/25
	08:46
	22/02/25
	16:18
	X
	

	27
	Cô lập ĐD 220kV 271 Duy Xuyên - 276 Tam Kỳ để Vá ép dây dẫn tưa đứt sợi nhôm (22 điểm)
	24/02/25
	06:31
	24/02/25
	16:15
	X
	

	28
	Cô lập ĐD 220kV 272 Duy Xuyên - 275 Tam Kỳ để Vá ép dây dẫn tưa đứt sợi nhôm, quấn bảo dưỡng không đúng quy định
	25/02/25
	05:49
	25/02/25
	15:47
	X
	

	29
	Cô lập ĐD 220kV 277 Đông Hà - 273 Lao Bảo để thay cách điện vỡ tại các VT: 13A, 49, 62, 79, 91, 94, 111, 112, kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị đường dây, chỉnh lại chóng rung bị trôi tại VT 62.
	25/02/25
	08:53
	25/02/25
	17:36
	X
	

	30
	Cô lập ĐD 220kV 272 A Vương - 274 Thạnh Mỹ 220 để Chuyển mối quấn dây dẫn bằng thép ly sang mối vá ép các khoảng cột
	26/02/25
	06:41
	26/02/25
	16:55
	X
	

	31
	Cô lập ĐD 220kV 273 A Vương - 273 Thạnh Mỹ 220 để Chuyển mối quấn dây dẫn bằng thép ly sang mối vá ép các khoảng cột
	27/02/25
	06:36
	27/02/25
	16:29
	X
	

	32
	Cô lập ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Bung 2 - 277 Thạnh Mỹ 500 để Vá ép dây dẫn tưa đứt sợi nhôm, quấn bảo dưỡng không đúng quy định
	28/02/25
	06:38
	28/02/25
	16:05
	X
	

	33
	ĐD 220kV 272 Hải Châu - 271 Hòa Khánh
	04/03/25
	06:21
	04/03/25
	18:35
	X
	

	34
	ĐD 220kV 271 Hải Châu - 272 Đà Nẵng
	04/03/25
	07:54
	04/03/25
	18:36
	X
	

	35
	ĐD 220kV 276 Đông Hà - 274 Lao Bảo  
	06/03/25
	08:19
	06/03/25
	14:11
	X
	

	36
	ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ
	06/03/25
	20:47
	06/03/25
	22:55
	X
	

	37
	ĐD 500kV 572 Thạnh Mỹ 500 - 583 Pleiku 2
	09/03/25
	07:20
	09/03/25
	17:41
	X
	

	38
	ĐD 220kV 271 Duy Xuyên - 276 Tam Kỳ
	13/03/25
	06:00
	13/03/25
	17:10
	X
	

	39
	ĐD 220kV 275 Thạnh Mỹ - 273 Hòa Khánh
	14/03/25
	07:01
	14/03/25
	17:39
	X
	

	40
	ĐD 220kV 274 NMTĐ A Lưới - 271-7 NMTĐ Sông Bồ
	15/03/25
	06:27
	15/03/25
	16:00
	X
	

	41
	ĐD 220kV 274 Dốc Sỏi - 272 Quảng Ngãi
	15/03/25
	16:20
	15/03/25
	21:17
	X
	

	42
	ĐD 220kV 272 Đông Hà - 274 Huế
	16/03/25
	08:30
	16/03/25
	16:36
	X
	

	43
	ĐD 220kV 273 Dốc Sỏi - 271 Quảng Ngãi
	16/03/25
	15:45
	16/03/25
	22:14
	X
	

	44
	ĐD 220kV 271 Đăk Ooc – 271 Xekaman 3
	17/03/25
	08:17
	31/03/25
	17:00
	X
	

	45
	ĐD 220kV 274 Đà Nẵng - 274 Duy Xuyên; ĐD 220kV 271 Đà Nẵng-271 Ngũ Hành Sơn. 
	18/03/25
	07:12
	20/03/25
	17:16
	X
	

	46
	ĐD 220kV 276 Thạnh Mỹ 220 - 274 Hòa Khánh; 
	18/03/25
	06:09
	18/03/25
	17:52
	X
	

	47
	ĐD 500kV 575 Đà Nẵng- 574 Vũng Áng
	22/03/25
	07:16
	22/03/25
	18:25
	X
	

	48
	ĐD 220kV 273 Đăk Ooc – 272 Thạnh Mỹ 500
	22/03/25
	07:58
	22/03/25
	17:42
	X
	

	49
	ĐD 220kV 274 Đăk Ooc – 271 Thạnh Mỹ 500
	23/03/25
	08:11
	23/03/25
	17:46
	X
	

	50
	ĐD 220kV 273 Đông Hà - 272 Phong Điền
	23/03/25
	08:06
	23/03/25
	17:31
	X
	

	51
	ĐD 500kV 574 Đà Nẵng - 574 Hà Tĩnh
	23/03/25
	09:30
	23/03/25
	21:02
	X
	

	52
	ĐD 500kV 573 Quảng Trạch - 573 Dốc Sỏi
	24/03/25
	07:09
	24/03/25
	18:08
	X
	

	53
	ĐD 220kV 275 Đăk Ooc – 271 NMTĐ Nam Emoon
	24/03/25
	08:53
	24/03/25
	17:15
	X
	

	54
	ĐD 220kV 276 Hòa Khánh - 272 Huế
	27/03/25
	08:46
	27/03/25
	17:28
	X
	

	55
	ĐD 500kV 576 Đà Nẵng - 582 Dốc Sỏi
	09/04/25
	07:18
	09/04/25
	17:36
	X
	

	56
	ĐD 500kV 572 Đà Nẵng - 581 Thạnh Mỹ 500
	19/04/25
	06:20
	19/04/25
	18:03
	X
	

	57
	ĐD 220kV 272 Đăk Ooc – 272 Xekaman 3
	01/04/25
	06:36
	18/04/25
	15:55
	X
	

	58
	ĐD 220kV 271 Tam Kỳ - 277 Dốc Sỏi
	05/04/25
	08:08
	05/04/25
	17:30
	X
	

	59
	ĐD 220kV 273 Vũng Áng - 271 Đồng Hới
	05/04/25
	06:22
	05/04/25
	17:29
	X
	

	60
	ĐD 220kV 273 Vũng Áng - 271 Đồng Hới
	06/04/25
	06:09
	06/04/25
	15:47
	X
	

	61
	ĐD 220kV 276 Hòa Khánh - 272 Huế
	11/04/25
	05:51
	11/04/25
	16:58
	X
	

	62
	ĐD 220kV 275 Hòa Khánh - 273 Huế
	12/04/25
	06:03
	12/04/25
	16:58
	X
	

	63
	ĐD 220kV 273 Dốc Sỏi - 271 Quảng Ngãi
	12/04/25
	15:08
	12/04/25
	22:35
	X
	

	64
	ĐD 220kV 271/T220 Sơn Hà – 278/T500 Dốc Sỏi
	13/04/25
	08:09
	13/04/25
	16:50
	X
	

	65
	ĐD 220kV 276 Thạnh Mỹ 220 - 274 Hòa Khánh
	14/04/25
	06:16
	14/04/25
	17:09
	X
	

	66
	ĐD 220kV 271 Hải Châu - 272 Đà Nẵng
	15/04/25
	09:40
	15/04/25
	16h:7
	X
	

	67
	ĐD 220kV 272 A Vương - 274 Thạnh Mỹ 220
	17/04/25
	05:31
	17/04/25
	16:27
	X
	

	68
	ĐD 220KV 274/Ngũ Hành Sơn - 273/Duy Xuyên
	17/04/25
	06:29
	17/04/25
	17:22
	X
	

	69
	ĐD 220KV 274/Ngũ Hành Sơn - 273/Duy Xuyên
	18/04/25
	06:44
	18/04/25
	17:36
	X
	

	70
	ĐD 220kV 273 Dốc Sỏi - 271 Quảng Ngãi
	19/04/25
	14:54
	19/04/25
	22:43
	X
	

	71
	ĐD 220kV 271 Sơn Hà - 278 Dốc Sỏi
	20/04/25
	08:00
	20/04/25
	17:11
	X
	

	72
	ĐD 220kV 272 NMTĐ Sông Tranh 2 - 274 Tam Kỳ
	20/04/25
	08:05
	20/04/25
	17:20
	X
	

	73
	ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ
	24/04/25
	16:16
	25/04/25
	00:07
	X
	

	74
	ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi- 273 Phù Mỹ
	05/05/25
	06:02
	10/05/25
	19:00
	X
	

	75
	ĐD 220kV 274 Quảng Ngãi - 274 Thượng KonTum
	07/05/25
	07:57
	07/05/25
	16:00
	X
	

	76
	ĐD 500kV 573 Quảng Trạch - 573 Dốc Sỏi
	11/05/25
	08:19
	11/05/25
	18:49
	X
	

	77
	ĐD 500kV 574 Đà Nẵng - 574 Hà Tĩnh
	12/05/25
	05:41
	14/05/25
	17:28
	X
	

	78
	ĐD 500kV 574 Vũng Áng - 575 Đà Nẵng
	15/05/25
	05:51
	17/05/25
	17:44
	X
	

	79
	ĐD 500kV 576 Đà Nẵng -582 Dốc Sỏi  
	18/05/25
	09:41
	18/05/25
	21:32
	X
	

	80
	ĐD 500kV 576 Dốc Sỏi - 582 Pleiku 2
	19/05/25
	08:09
	19/05/25
	12:11
	X
	

	81
	ĐD 220kV 273 A Vương - 273 Thạnh Mỹ 220
	20/05/25
	06:50
	20/05/25
	16:25
	X
	

	82
	ĐD 220kV 273 Thạnh Mỹ 500 - 272 Thạnh Mỹ 220
	22/05/25
	06:49
	22/05/25
	16;40
	X
	

	83
	ĐD 220kV 274 Thạnh Mỹ 500 - 271 Thạnh Mỹ 220
	23/05/25
	06:53
	23/05/25
	16:08
	X
	

	84
	ĐD 220kV 271 Dốc Sỏi - 271 Dung Quất
	23/05/25
	07:53
	23/05/25
	17:13
	X
	

	85
	ĐD 220kV 277 Đông Hà - 273 Lao Bảo
	02/06/25
	06:31
	02/06/25
	16:02
	X
	

	86
	ĐD 220kV 274 Đà Nẵng - 274 Duy Xuyên.
	03/06/25
	05:33
	03/06/25
	22:48
	X
	

	87
	ĐD 220kV 272 Xekaman 3 - 272 T220 Đăk Ooc
	03/06/25
	08:22
	03/06/25
	17:05
	X
	

	88
	ĐD 220kV 273 Pleiku 2 - 271 Xekaman 1
	04/06/25
	09:06
	07/06/25
	16:36
	X
	

	89
	ĐD 220kV 272 Xekaman 1 - 274 Trạm cắt Bờ Y
	05/06/25
	07:59
	07/06/25
	16:36
	X
	

	90
	ĐD 500kV 576 Dốc Sỏi - 582 Pleiku 2
	05/06/25
	14:08
	05/06/25
	19:06
	X
	

	91
	ĐD 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi
	08/06/25
	08:16
	08/06/25
	20:35
	X
	

	92
	ĐD 220kV 274 Đăk Ooc - 271 Thạnh Mỹ 500
	10/06/25
	06:34
	10/06/25
	16:27
	X
	

	93
	ĐD 220kV 273 Đăk Ooc - 272 Thạnh Mỹ 500
	11/06/25
	06:27
	11/06/25
	16:06
	X
	

	94
	ĐD 220kV 272 Nước Long - 272 Thượng KonTum
	14/06/25
	07:44
	19/06/25
	20:00
	X
	

	95
	ĐD 500kV 573 Quảng Trạch - 573 Dốc Sỏi
	22/06/25
	06:02
	22/06/25
	19:44
	X
	

	96
	ĐD 500kV 576 Đà Nẵng - 582 Dốc Sỏi
	05/07/25
	06:05
	06/07/25
	10:48
	X
	

	97
	ĐD 220kV 276 Hòa Khánh - 272 Huế
	08/07/25
	07:43
	13/07/25
	19:14
	X
	

	98
	ĐD 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi
	13/07/25
	10:34
	14/07/25
	00:43
	X
	

	99
	ĐD 500kV 575 Dốc Sỏi - 581 Pleiku 2
	13/07/25
	06:46
	13/07/25
	17:35
	X
	

	100
	ĐD 220kV 271 Sông Bung 4A - 275 A Vương
	13/07/25
	06:50
	13/07/25
	15:01
	X
	

	101
	ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Bung 2 - 277 Thạnh Mỹ 500
	14/07/25
	06:03
	14/07/25
	18:51
	X
	

	102
	ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Bung 4 - 278 Thạnh Mỹ
	15/07/25
	06:08
	15/07/25
	17:22
	X
	

	103
	ĐD 500kV 571 Dốc Sỏi - 578 Pleiku
	15/07/25
	07:48
	20/07/25
	00:02
	X
	

	104
	ĐD 220kV 274 NMTĐ Sông Bung 2 - 274 NMTĐ Sông Bung 4
	16/07/25
	05:55
	16/07/25
	18:42
	X
	

	105
	ĐD 500kV 575 Vũng Áng - 572 Quảng Trạch
	16/07/25
	02:00
	16/07/25
	18:09
	X
	

	106
	ĐD 220kV 272 Duy Xuyên - 275 Tam Kỳ
	16/07/25
	06:31
	16/07/25
	17:14
	X
	

	107
	ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ
	16/07/25
	16:19
	16/07/25
	22:34
	X
	

	108
	ĐD 220kV 271 T500 Thạnh Mỹ - 274 T220 Đăk Ooc
	17/07/25
	06:36
	17/07/25
	16:49
	X
	

	109
	ĐD 220kV 271 Xekaman 3 - 271 T220 Đăk Ooc
	18/07/25
	06:25
	18/07/25
	16:14
	X
	

	110
	ĐD 500kV 572 Đà Nẵng - 581 Thạnh Mỹ 500
	20/07/25
	06:08
	20/07/25
	18:25
	X
	

	111
	ĐD 220kV 272 Xekaman 3 - 272 T220 Đăk Ooc
	20/07/25
	06:09
	20/07/25
	16:13
	X
	

	112
	ĐD 500kV 576 Dốc Sỏi - 582 Pleiku 2
	27/07/25
	06:27
	27/07/25
	17:14
	X
	

	113
	ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Bung 4 - 278 Thạnh Mỹ 500
	28/07/25
	09:04
	28/07/25
	15:55
	X
	

	114
	ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Bung 2 - 277 Thạnh Mỹ 500
	29/07/25
	06:34
	29/07/25
	17:44
	X
	

	115
	ĐD 500kV 576 Quảng Trạch - 585 Thanh Hóa
	02/08/25
	20:48
	03/08/25
	02:42
	X
	

	116
	ĐD 220kV 273 Quảng Ngãi - 271 Nước Long
	03/08/25
	06:41
	03/08/25
	16:48
	X
	

	117
	ĐD 220kV 274 Quảng Ngãi - 274 Thượng KonTum
	04/08/25
	06:37
	04/08/25
	17:06
	X
	

	118
	ĐD 220kV 274 Dốc Sỏi - 272 Quảng Ngãi
	05/08/25
	08:25
	05/08/25
	16:42
	X
	

	119
	ĐD 220kV 273 Dốc Sỏi - 271 Quảng Ngãi
	06/08/25
	08:09
	06/08/25
	17:29
	X
	

	120
	ĐD 220kV 277 Pleiku - 272 KonTum
	09/08/25
	08:03
	09/08/25
	15:39
	X
	

	121
	ĐD 220kV 271 Dốc Sỏi - 271 Dung Quất
	10/08/25
	06:58
	10/08/25
	19:10
	X
	

	122
	ĐD 500kV 572 Thạnh Mỹ 500 - 583 Pleiku 2
	13/08/25
	07:46
	13/08/25
	19:54
	X
	

	123
	ĐD 220kV 271 Hải Châu - 272 Đà Nẵng
	14/08/25
	05:37
	14/08/25
	16:46
	X
	

	124
	ĐD 500kV 575 Dốc Sỏi - 581 Pleiku 2
	15/08/25
	06:55
	15/08/25
	16:23
	X
	

	125
	ĐD 220kV 274 Đà Nẵng - 274 Duy Xuyên
	15/08/25
	06:32
	15/08/25
	16:37
	X
	

	126
	ĐD 220kV 272 Nước Long - 272 Thượng KonTum
	15/08/25
	08:45
	15/08/25
	17:41
	X
	

	127
	ĐD 220kV 273 Quảng Ngãi - 271 Nước Long
	15/08/25
	08:45
	15/08/25
	17:41
	X
	

	128
	- ĐD 220kV 275 Bờ Y - 272 NamKong 3
	16/08/25
	07:02
	16/08/25
	15:33
	X
	

	129
	ĐD 500kV 576 Đà Nẵng - 582 Dốc Sỏi
	16/08/25
	07:25
	17/08/25
	15:39
	X
	

	130
	ĐD 220kV 276 Thạnh Mỹ 220 - 274 Hòa Khánh
	17/08/25
	06:23
	17/08/25
	16:26
	X
	

	131
	ĐD 220kV 272 Dốc Sỏi - 272 Dung Quất
	17/08/25
	07:09
	17/08/25
	17:31
	X
	

	132
	ĐD 500kV 575 Đà Nẵng- 574 Vũng Áng
	18/08/25
	09:27
	18/08/25
	21:20
	X
	

	133
	ĐD 220kV 271 Sơn Hà - 278 Dốc Sỏi
	18/08/25
	05:45
	18/08/25
	17:34
	X
	

	134
	ĐD 220kV 271 Phong Điền - 271, 272 NMTĐ A Lưới
	18/08/25
	06:50
	18/08/25
	15:58
	X
	

	135
	ĐD 220kV 271 Sơn Hà - 278 Dốc Sỏi
	19/08/25
	06:16
	19/08/25
	17:57
	X
	

	136
	ĐD 220kV 271 Sơn Hà - 278 Dốc Sỏi
	20/08/25
	05:44
	20/08/25
	17:38
	X
	

	137
	ĐD 220kV 271 Sơn Hà - 278 Dốc Sỏi
	21/08/25
	05:48
	21/08/25
	17:49
	X
	

	138
	ĐD 220kV 273 Đông Hà - 272 Phong Điền
	21/08/25
	06:45
	21/08/25
	18:47
	X
	

	139
	ĐD 500kV 573 Quảng Trạch - 573 Dốc Sỏi
	22/08/25
	07:42 
	22/08/25
	18:42
	X
	

	140
	ĐD 500kV 576 Dốc Sỏi - 582 Pleiku 2
	22/08/25
	06:28 
	22/08/25
	16:20
	X
	

	141
	ĐD 220kV 271 Duy Xuyên - 276 Tam Kỳ
	22/08/25
	05:48
	22/08/25
	17:04
	X
	

	142
	ĐD 220kV 274 NMTĐ Sông Bung 2 - 274 NMTĐ Sông Bung 4
	22/08/25
	08:53
	22/08/25
	17:54
	X
	

	143
	ĐD 220kV 273 Thạnh Mỹ 500 - 272 Thạnh Mỹ 220
	23/08/25
	07:16
	23/08/25
	18:52
	X
	

	144
	ĐD 220kV 278 Pleiku - 271 KonTum
	23/08/25
	06:49
	23/08/25
	17:30
	X
	

	145
	ĐD 220kV 278 Pleiku - 271 KonTum
	24/08/25
	07:07
	24/08/25
	16:41
	X
	

	146
	ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Bung 2 - 277 Thạnh Mỹ 500
	23/08/25
	07:56 
	23/08/25
	16:53
	X
	

	147
	ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ
	24/08/25
	06:31
	24/08/25
	18:19
	X
	

	148
	ĐD 220kV 273 Thạnh Mỹ 500 - 272 Thạnh Mỹ 220
	26/08/25
	06:25
	26/08/25
	18:14
	X
	

	149
	ĐD 220kV 273 Thạnh Mỹ 500 - 272 Thạnh Mỹ 220
	27/08/25
	05:59
	27/08/25
	17:32
	X
	

	150
	ĐD 220kV mạch kép 271, 272 T500 Thạnh Mỹ - 274, 273 T220 Đăk Ooc
	27/08/25
	10:35
	28/08/25
	09:43
	X
	

	151
	ĐD 220kV 272 NMTĐ Sông Tranh 2 - 274 Tam Kỳ
	27/08/25
	08:54
	27/08/25
	13:37
	X
	

	152
	ĐD 220kV 273 Thạnh Mỹ 500 - 272 Thạnh Mỹ 220
	28/08/25
	06:10
	28/08/25
	16:28
	X
	

	153
	ĐD 220kV 275 Lao Bảo - 275 Amaccao
	03/09/25
	08:33
	03/09/25
	17:35
	X
	

	154
	ĐD 220kV 271 Hải Châu - 272 Đà Nẵng
	04/09/25
	06:59
	09/09/25
	11:56
	X
	

	155
	ĐD 220kV 272 NMTĐ Sông Bồ - 271 Huế
	04/09/25
	06:28
	04/09/25
	17:33
	X
	

	156
	ĐD 220kV 272 NMTĐ Sông Bồ - 271 Huế
	05/09/25
	06:01
	05/09/25
	16:56
	X
	

	157
	ĐD 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi 
	06/09/25
	13:12
	06/09/25
	16:00
	X
	

	158
	ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Bung 2 - 277 Thạnh Mỹ 500
	06/09/25
	06:34
	06/09/25
	16:22
	X
	

	159
	ĐD 220kV 274 NMTĐ Sông Bung 2 - 274 NMTĐ Sông Bung 4
	07/09/25
	06:32
	07/09/25
	16:51
	
	

	160
	ĐD 220kV 273 Đà Nẵng - 272 Hòa Khánh
	09/09/25
	13:57
	13/09/25
	15:19
	
	

	161
	ĐD 220kV 271 Duy Xuyên - 276 Tam Kỳ
	09/09/25
	06:34
	10/09/25
	 13:50
	
	

	162
	ĐD 220kV 274 Quảng Ngãi - 274 Thượng KonTum
	09/09/25
	06:44
	09/09/25
	10:22
	
	

	163
	ĐD 220kV 276 Đông Hà - 274 Lao Bảo
	11/09/25
	07:08
	11/09/25
	17:04
	X
	

	164
	ĐD 220kV 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà
	11/09/25
	06:26
	11/09/25
	 19:05
	X
	

	
	ĐD 220kV 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà
	12/09/25
	06:17
	12/09/25
	16:46
	
	

	165
	ĐD 220kV 272 Ba Đồn - 275 Đồng Hới
	13/09/25
	08:18
	13/09/25
	18:10
	X
	

	166
	ĐD 220kV 274 Đà Nẵng - 274 Duy Xuyên
	15/09/25
	06:40
	19/09/25
	16:23
	
	

	167
	ĐD 220kV 273, 274 Đồng Hới - 273 BT1
	16/09/25
	08:53
	16/09/25
	16:20
	X
	

	168
	ĐD 220kV 275 Thạnh Mỹ - 273 Hòa Khánh
	17/09/25
	08:09
	17/09/25
	16:51
	X
	

	169
	ĐD 220kV 271 Dốc Sỏi – 271 Dung Quất
	18/09/25
	06:13
	18/09/25
	17:26
	X
	

	170
	ĐD 220kV 276 Thạnh Mỹ - 274 Hoà Khánh
	19/09/25
	06:11
	19/09/25
	17:45
	X
	

	171
	ĐD 500kV 571 Quảng Trạch - 585 Vũng Áng
	19/09/25
	09:45
	19/09/25
	16:58
	X
	

	172
	ĐD 220kV 276 Thạnh Mỹ - 274 Hoà Khánh
	20/09/25
	06:17
	20/09/25
	17:02
	X
	

	173
	ĐD 220kV 271 Đà Nẵng - 271 Ngũ Hành Sơn
	20/09/25
	07:46
	24/09/25
	16:54
	X
	

	174
	ĐD 220kV 271 Ba Đồn - 271 Formosa
	21/09/25
	09:51
	21/09/25
	22:15
	X
	

	175
	ĐD 500kV 571 Dốc Sỏi-578 Pleiku
	22/09/25
	08:02
	22/09/25
	18:21
	X
	

	176
	ĐD 500kV 573 Quảng Trạch - 573 Dốc Sỏi
	24/09/25
	13:28
	24/09/25
	15:05
	X
	

	177
	ĐD 500kV 572 Đà Nẵng - 581 Thạnh Mỹ 500
	25/09/25
	06:32
	26/09/25
	20:15
	X
	

	178
	ĐD 220kV 276 Lao Bảo - 271 Tài Tâm
	25/09/25
	16:27
	25/09/25
	17:37
	X
	

	179
	ĐD 220kV 271 Sơn Hà - 278 Dốc Sỏi
	26/09/25
	06:20
	26/09/25
	17:54
	X
	

	180
	ĐD 220kV 271 Sơn Hà - 278 Dốc Sỏi
	27/09/25
	06:21
	27/09/25
	15:48
	X
	

	181
	ĐD 220kV 273 Quảng Ngãi - 271 Nước Long
	27/09/25
	06:25
	27/09/25
	15:20
	X
	

	182
	ĐD 500kV 575, 576 Quảng Trạch- 584, 585 Thanh Hóa
	29/09/25
	09:22
	29/09/25
	18:13
	X
	

	183
	ĐD 500kV mạch kép 573 Quảng Trạch - 573 Dốc Sỏi
	29/09/25
	12:08
	01/10/25
	16:33
	X
	

	184
	ĐD 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi
	29/09/25
	12:08
	05/10/25
	19:00
	
	

	185
	ĐD 500kV 571 Quảng Trạch- 585 Vũng Áng
	29/09/25
	20:02
	30/09/25
	10:55
	X
	

	186
	ĐD 500kV 572 Quảng Trạch- 575 Vũng Áng
	30/09/25
	00:57
	30/09/25
	10:55
	X
	

	187
	ĐD 220kV 273 Thạnh Mỹ500 – 272 Thạnh Mỹ220
	30/09/25
	06:24
	30/09/25
	18:06
	X
	

	188
	ĐD 220kV 273 Thạnh Mỹ 500 - 272 Thạnh Mỹ 220
	01/10/25
	07:52
	01/10/25
	17:48
	X
	

	189
	ĐD 220kV 278 Pleiku - 271 KonTum
	01/10/25
	06:22
	01/10/25
	17:23
	X
	

	190
	ĐD 220kV 272 Đông Hà - 274 Huế
	01/10/25
	06:54
	05/10/25
	18:00
	X
	

	191
	ĐD 220kV 273 Thạnh Mỹ 500 - 272 Thạnh Mỹ 220
	02/10/25
	06:29
	02/10/25
	17:41
	X
	

	192
	ĐD 220kV 278 Pleiku - 271 KonTum
	02/10/25
	06:31
	02/10/25
	17:12
	X
	

	193
	ĐD 220kV 278 Pleiku - 271 KonTum
	03/10/25
	06:11
	03/10/25
	16:54
	X
	

	194
	ĐD 220kV 273 Quảng Ngãi - 271 Nước Long
	03/10/25
	06:31
	03/10/25
	20:03
	X
	

	195
	ĐD 500kV 573 Quảng Trạch - 573 Dốc Sỏi
	04/10/25
	03:28
	04/10/25
	14:02
	x
	

	196
	ĐD 220kV 272 Sơn Hà - 279 Dốc Sỏi
	04/10/25
	08:28
	04/10/25
	18:26
	X
	

	197
	ĐD 500kV 573 Quảng Trạch - 573 Dốc Sỏi
	05/10/25
	04:15
	05/10/25
	15:31
	X
	

	198
	ĐD 220kV 272 Nước Long - 272 Thượng KonTum
	05/10/25
	05:54
	05/10/25
	12:26
	X
	

	199
	ĐD 220kV 274 Quảng Ngãi - 274 Thượng KonTum
	06/10/25
	06:52
	07/10/25
	18:32
	X
	

	200
	ĐD 220kV 275 Hòa Khánh - 273 Huế
	06/10/25
	06:28
	07/10/25
	18:05
	X
	

	201
	ĐD 220kV 273 Đông Hà - 272 Phong Điền
	07/10/25
	06:25
	11/10/25
	10:56
	X
	

	202
	ĐD 220kV 276 Hòa Khánh - 272 Huế.
	08/10/25
	06:19
	09/10/25
	19:00
	X
	

	203
	ĐD 220kV 276 Đông Hà – 274 Lao Bảo.
	08/10/25
	09:29
	09/10/25
	19:39
	X
	

	204
	ĐD 220kV 277 Pleiku - 272 KonTum
	10/10/25
	08:41
	10/10/25
	20:06
	X
	

	205
	ĐD 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi
	11/10/25
	06:45
	11/10/25
	12:37
	X
	

	206
	ĐD 110kV 172 Sông Tranh 2-171 NMTĐ Sông Tranh 3.

ĐD 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi
	12/10/25
	09:20
	12/10/25
	14:39
	X
	

	
	
	13/10/25
	14:36
	13/10/25
	17:54
	X
	

	207
	ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Tranh 2 - 272 Sông Tranh 2
	13/10/25
	08:15
	13/10/25
	17:37
	X
	

	208
	ĐD 220kV 273 Vũng Áng - 271, 272 Đồng Hới
	13/10/25
	06:52
	15/10/25
	16:51
	X
	

	209
	ĐD 110kV 171 NHSơn - 171 Liên Trì
	14/10/25
	08:01
	14/10/25
	15:27
	X
	

	210
	ĐD 220kV 274 Sông Tranh 2 - 273 Tam Kỳ
	14/10/25
	06:44
	14/10/25
	17:33
	X
	

	211
	ĐD 220kV 274 Sông Tranh 2 - 273 Tam Kỳ
	15/10/25
	06:38
	15/10/25
	17:25
	X
	

	212
	ĐD 220kV 277 Đông Hà- 273 Lao Bảo.
	15/10/25
	08:42
	16/10/25
	18:18
	x
	

	213
	ĐD 220kV 274 Sông Tranh 2 - 273 Tam Kỳ
	16/10/25
	07:06
	16/10/25
	17:17
	X
	

	214
	ĐD 220kV 271 NMTĐ Sông Bung 2 - 277 Thạnh Mỹ 500
	16/10/25
	09:20
	16/10/25
	15:43
	X
	

	215
	ĐD 220kV 271 Ba Đồn - 271 Formosa Hà Tĩnh.
	24/10/25
	06:57
	28/10/25
	13:41
	X
	

	216
	ĐD 500kV 575 Vũng Áng - 572 Quảng Trạch
	27/10/25
	06:25
	27/10/25
	17:08
	X
	

	217
	ĐD 220kV 274 Dốc Sỏi - 272 Quảng Ngãi
	28/10/25
	16:57
	29/10/25
	15:16
	X
	

	218
	ĐD 500kV 575 Đà Nẵng - 574 Vũng Áng
	01/11/25
	05:28
	03/11/25
	17:07
	X
	

	219
	ĐD 220kV 271, 272 Ngũ Hành Sơn – 271 Đà Nẵng
	01/11/25
	07:36
	01/11/25
	17:29
	X
	

	220
	 ĐD 220kV 273 Duy Xuyên - 273, 274 Ngũ Hành Sơn
	02/11/25
	08:34
	02/11/25
	16:54
	X
	

	221
	ĐD 220kV 271 Xekaman 3 - 271 T220 Đăk Ooc
	04/11/25
	06:51
	04/11/25
	16:04
	X
	

	222
	ĐD 220kV 271 Sơn Hà - 278 Dốc Sỏi
	04/11/25
	06:42
	04/11/25
	17:44
	X
	

	223
	ĐD 500kV 574 Đà Nẵng - 574 Hà Tĩnh
	05/11/25
	10:07
	05/11/25
	14:50
	X
	

	224
	ĐD 220kV 273 Thạnh Mỹ - 273 A Vương
	08/11/25
	08:40
	08/11/25
	17:09
	X
	

	225
	ĐD 220kV 273 Thạnh Mỹ 500 - 272 Thạnh Mỹ 220
	08/11/25
	06:12
	08/11/25
	17:53
	X
	

	226
	ĐD 220kV 273 Thạnh Mỹ 500 - 272 Thạnh Mỹ 220
	09/11/25
	06:46
	09/11/25
	17:52
	X
	

	227
	ĐD 220kV 274 Thạnh Mỹ - 272 A Vương
	09/11/25
	08:50
	09/11/25
	16:31
	X
	

	228
	ĐD 500kV 575 Dốc Sỏi - 581 Pleiku 2 
	13/11/25
	09:09
	13/11/25
	17:30
	X
	

	229
	ĐD 110kV 171 Bình Nguyên - 182 Dốc Sỏi
	13/11/25
	11:41
	13/11/25
	14:44
	X
	

	230
	ĐD 220kV 275 Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ
	13/11/25
	18:18
	14/11/25
	08:10
	X
	

	231
	ĐD 500kV 576 Dốc Sỏi - 582 Pleiku 2
	14/11/25
	08:47
	14/11/25
	16:52
	X
	

	232
	ĐD 220kV 271 Sơn Hà - 278 Dốc Sỏi
	17/11/25
	06:26
	18/11/25
	15:48
	X
	

	233
	ĐD 110kV 172 Ngũ Hành Sơn - 171 Hòa Xuân
	17/11/25
	20:47
	17/11/25
	22:10
	X
	

	234
	ĐD 500kV 575 Thạnh Mỹ - 581 MonSoon
	18/11/25
	07:17
	18/11/25
	17:32
	X
	

	235
	ĐD 220kV 274 Quảng Ngãi - 274 Thượng KonTum
	18/11/25
	09:56
	18/11/25
	18:32
	X
	

	236
	ĐD 500kV 576 Thạnh Mỹ - 582 MonSoon
	19/11/25
	08:09
	19/11/25
	16:55
	X
	

	237
	ĐD 220kV 274 NMTĐ Sông Bung 2 - 274 NMTĐ Sông Bung 4
	19/11/25
	06:42
	19/11/25
	16:34
	X
	

	238
	ĐD 220kV 273 Quảng Ngãi - 271 Nước Long
	20/11/25
	07:52
	20/11/25
	16:56
	X
	

	239
	ĐD 220kV 271 Sơn Hà - 278 Dốc Sỏi
	23/11/25
	06:41
	23/11/25
	17:40
	X
	

	240
	ĐD 500kV 572 Thạnh Mỹ 500 - 583 Pleiku 2
	24/11/25
	07:45
	24/11/25
	16:25
	X
	

	241
	ĐD 220kV 273 Vũng Áng - 271, 272 Đồng Hới
	26/11/25
	08:56
	28/11/25
	15:19
	X
	

	242
	ĐD 220kV 272 Ba Đồn - 275 Đồng Hới
	29/11/25
	06:32
	30/11/25
	15:24
	X
	

	243
	ĐD 220kV 271 Đà Nẵng - 271 Ngũ Hành Sơn
	29/11/25
	07:05
	29/11/25
	16:12
	X
	

	244
	ĐD 220kV 274 Ngũ Hành Sơn - 273 Duy Xuyên
	30/11/25
	08:33
	30/11/25
	17:04
	X
	

	245
	ĐD 500kV 571 Quảng Trạch - 585 Vũng Áng
	01/12/25
	08:48
	01/12/25
	11:39
	X
	

	246
	ĐD 500kV 572 Quảng Trạch - 575 Vũng Áng
	01/12/25
	14:19
	01/12/25
	18:10
	X
	

	247
	ĐD 220kV 273 Quảng Ngãi - 271 Nước Long
	01/12/25
	09:09
	01/12/25
	16:24
	X
	

	248
	 ĐD 220kV 276 Đông Hà – 274 Lao Bảo
	02/12/25
	08:03
	03/12/25
	17:56
	X
	

	249
	ĐD 220kV 272 Nước Long - 272 Thượng KonTum
	02/12/25
	06:11
	02/12/25
	16:58
	X
	

	250
	ĐD 220kV 273, 274 Đồng Hới- 273 BT1
	02/12/25
	06:39
	02/12/25
	14:10
	X
	

	251
	ĐD 220kV 274 Quảng Ngãi - 274 Thượng Kon Tum
	03/12/25
	08:41
	03/12/25
	18:55
	X
	

	252
	ĐD 220kV 277 Đông Hà - 273 Lao Bảo
	06/12/25
	07:48
	06/12/25
	16:41
	X
	

	253
	ĐD 220kV 271 Xekaman 3 - 271 Đăk Ooc
	07/12/25
	06:25
	07/12/25
	15:27
	X
	

	254
	ĐD 220kV 277 Pleiku - 272 KonTum
	08/12/25
	06:53
	08/12/25
	16:03
	X
	

	255
	ĐD 220kV 278 Pleiku - 271 KonTum
	09/12/25
	06:40
	09/12/25
	16:02
	X
	

	256
	ĐD 220kV 271 Sơn Hà - 278 Dốc Sỏi
	10/12/25
	06:46
	10/12/25
	21:28
	X
	

	257
	ĐD 500kV 575 Đà Nẵng - 574 Vũng Áng
	10/12/25
	06:50
	16/12/25
	14:55
	X
	

	258
	ĐD 500kV 574 Đà Nẵng - 574 Hà Tĩnh
	17/12/25
	21:52
	23/12/25
	21:30
	X
	

	259
	ĐD 220kV 274 Sông Tranh 2 - 273 Tam Kỳ
	17/12/25
	07:39
	18/12/25
	19:38
	X
	

	260
	ĐD 220kV 272 Duy Xuyên - 275 Tam Kỳ
	18/12/25
	07:07
	18/12/25
	18:28
	X
	

	261
	ĐD 220kV 273 Đông Hà - 272 Phong Điền
	18/12/25
	08:06
	19/12/25
	22:08
	X
	

	262
	ĐD 220kV 274 Thạnh Mỹ 500 - 271 Thạnh Mỹ 220
	19/12/25
	06:43
	19/12/25
	16:56
	X
	

	263
	ĐD 500kV 576 Đà Nẵng - 582 Dốc Sỏi
	20/12/25
	08:25
	20/12/25
	21:57
	X
	

	264
	ĐD 220kV 272 Đông Hà - 274 Huế
	20/12/25
	02:21
	21/12/25
	22:06
	X
	

	265
	ĐD 220kV 274 Thạnh Mỹ 500 - 271 Thạnh Mỹ 220
	20/12/25
	06:25
	20/12/25
	16:10
	X
	

	266
	ĐD 220kV 272 Xekaman 1 - 274 Trạm cắt Bờ Y
	20/12/25
	09:16
	21/12/25
	15:35
	X
	

	267
	ĐD 500kV 581 Thạnh Mỹ - 572 Đà Nẵng 
	21/12/25
	06:37
	21/12/25
	18:52
	X
	

	268
	ĐD 220kV 271,272 Xekaman 3 – 271,272 Đăk Ooc
	21/12/25
	06:44
	21/12/25
	21:04
	X
	

	269
	ĐD 220kV 272 Thạnh Mỹ 220 - 273 Thạnh Mỹ 500
	21/12/25
	07:00
	21/12/25
	16:42
	X
	

	270
	ĐD  500kV 571 Dốc Sỏi - 578 Pleiku
	23/12/25
	15:27
	25/12/25
	11:32
	X
	

	271
	ĐD 220kV 271 Phong Điền - 271, 272 NMTĐ A Lưới
	24/12/25
	08:30
	25/12/25
	17:17
	X
	

	272
	ĐD 500kV 572 Quảng Trạch - 575 Vũng Áng
	25/12/25
	14:36
	25/12/25
	23:02
	X
	

	273
	ĐD 500kV 572 Đà Nẵng - 581 Thạnh Mỹ
	26/12/25
	07:05
	26/12/25
	11:18
	X
	

	274
	ĐD 220kV 272-7 NMTĐ Sông Bồ - 271 Huế
	26/12/25
	06:35
	27/12/25
	16:17
	X
	

	275
	ĐD 220kV 276 Thạnh Mỹ - 274 Hoà Khánh
	27/12/25
	06:39
	27/12/25
	16:30
	X
	

	276
	ĐD 220kV 276 Thạnh Mỹ - 274 Hoà Khánh
	28/12/25
	06:14
	28/12/25
	15:54
	X
	

	277
	ĐD 220kV 271 Sông Bồ - 274 A Lưới
	28/12/25
	07:37
	28/12/25
	15:44
	X
	

	278
	ĐD 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi
	28/12/25
	08:31
	28/12/25
	17:37
	X
	

	279
	ĐD 500kV 573 Quảng Trạch - 573 Dốc Sỏi
	29/12/25
	08:38
	29/12/25
	17:42
	X
	

	280
	ĐD 220kV 271 Formosa Hà Tĩnh - 271 Ba Đồn
	29/12/25
	07:57
	29/12/25
	12:14
	X
	

	281
	ĐD 220kV 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà
	29/12/25
	15:38
	29/12/25
	21:20
	X
	

	282
	ĐD 500kV 581 Thạnh Mỹ - 572 Đà Nẵng
	30/12/25
	19:15
	30/12/25
	20:14
	X
	


c.  PTC3
	STT
	Đối tượng cắt điện
	Thời gian
	Theo kế hoạch
	Không theo kế hoạch

	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	

	
	
	Ngày
	Giờ
	Ngày
	Giờ
	
	

	1 
	Cô lập lần lượt TC C29, C21, C22 trạm 220kV Quy Nhơn.
	02/01/2025
	07h22
	02/01/2025
	14h22
	x
	

	2 
	Cô lập đường dây 220kV 274 Bảo Lộc - 274 Sông Mây, cáp quang đường dây 220kV 274 Bảo Lộc - 274 Sông Mây, Cô lập kênh truyền F87L F85 của Đường dây 220kV 274 Bảo Lộc - 274 Sông Mây; 
	02/01/2025
	06h30
	20/01/2025
	18h00
	x
	

	3 
	Cô lập MC 100, thanh cái C19, C29 trạm 220kV Quy Nhơn.
	03/01/2025
	08h50
	10/01/2025
	07h00
	x
	

	4 
	Cô lập MBA AT2, MC 232, MC 132, TC C12, C22; Cô lập MC 100, thanh cái C19, C29 trạm 220kV Quy Nhơn.
	03/01/2025
	08h50
	10/01/2025
	07h00
	x
	

	5 
	Cô lập ĐD 220kV 272 NMĐMT Thiên Tân Solar Ninh Thuận - 271 Cam Ranh. 
	03/01/2025
	07h38
	03/01/2025
	16h41
	x
	

	6 
	Cô lập Cô lập MBA AT1 trạm 500kV Vĩnh Tân
	03/01/2025
	17h00
	03/01/2025
	20h00
	x
	

	7 
	Cô lập MC 174 (dùng MC 100 thay thế) trạm 220kV Krông Búk.
	04/01/2025
	12h02
	04/01/2025
	15h40
	x
	

	8 
	Cô lập ĐD 220kV 272 Ia Le 1 - 271 Cư Né 1.
	04/01/2025
	14h30
	05/01/2025
	23h15
	x
	

	9 
	Cô lập MC 173 (dùng MC 100 thay thế) trạm 220kV Krông Búk.
	04/01/2025
	07h34
	04/01/2025
	10h43
	x
	

	10 
	ĐD 220kV 274 Cam Ranh – 274 Nha Trang.
	04/01/2025
	06h20
	04/01/2025
	13h32
	x
	

	11 
	Cô lập MC 577 567 Trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐD 577 Vĩnh Tân – 584 Thuận Nam
	04/01/2025
	07h34
	05/01/2025
	14h20
	x
	

	12 
	Cô lập TC C51, MC 571, 573, 535, 531, 575, 577, các DCL 571-1, 571-6, 573-1, 573-6, 535-1, 535-6, 531-1, 531-6, 575-1, 575-6, 577-1, 577-6 trạm 500kV Pleiku.
	05/01/2025
	06h56
	05/01/2025
	16h10
	x
	

	13 
	Cô lập MBA AT3, MC 233, 133, thanh cái C29, C11, C12; Lần lượt thanh cái C21, C22 TBA 220kV Phước Thái.
	06/01/2025
	06h58
	06/01/2025
	22h18
	x
	

	14 
	Cô lập MC 100 trạm 220kV Krông Ana.
	06/01/2025
	08h00
	06/01/2025
	11h30
	x
	

	15 
	Cô lập MC 171 (dùng MC 100 thay thế) trạm 220kV Krông Ana.
	06/01/2025
	14h10
	06/01/2025
	17h15
	x
	

	16 
	Cô lập MC 172 (dùng MC 100 thay thế) trạm 220kV Krông Ana.
	07/01/2025
	07h00
	07/01/2025
	11h16
	x
	

	17 
	Cô lập TC C52, MC 572, 574, 564, 578, 565, K592, các DCL 572-2, 572-8, 574-2, 574-8, 576-2, 564-6, 564-8, 578-2, 578-8, 565-6, 565-8, 592-2 

trạm 500kV Pleiku.
	07/01/2025
	06h44
	07/01/2025
	17h23
	x
	

	18 
	Cô lập MC 173 (dùng MC 100 thay thế) trạm 220kV Krông Ana.
	07/01/2025
	13h35
	07/01/2025
	17h00
	x
	

	19 
	Cô lập TU171, TU172; MC 171, MC 172, MC 112; thanh cái C11, C12 TBA 220kV Phước Thái.
	07/01/2025
	06h52
	07/01/2025
	16h09
	x
	

	20 
	Cô lập ĐD 220kV 274 Thiên Tân 1.4 - 272 Cam Ranh, 271 Cam Ranh - 272 Thiên Tân Solar Ninh Thuận (hàng ngày từ 16h00)
	07/01/2025
	17h04
	10/01/2025
	07h00
	x
	

	21 
	Cô lập ĐD 220kV 277 Nha Trang - 273 Cam Ranh, 275 Nha Trang - 277 Tháp Chàm
	07/01/2025
	05h37
	11/01/2025
	19h30
	x
	

	22 
	Cô lập MBA AT2, MC 274, 271, 132 trạm 220kV Chư Sê.
	07/01/2025
	16h18
	07/01/2025
	19h56
	x
	

	23 
	Cô lập MC 175 (dùng MC 100 thay thế) trạm 220kV Krông Ana.
	08/01/2025
	13h42
	08/01/2025
	17h25
	x
	

	24 
	Cô lập MBA AT2, MC 232, 442.
	08/01/2025
	19h20
	10/01/2025
	18h53
	x
	

	25 
	Cô lập MC 174 (dùng MC 100 thay thế) trạm 220kV Krông Ana.
	08/01/2025
	07h27
	08/01/2025
	11h03
	x
	

	26 
	Cô lập 271 Thiên Tân - 273 Xuân Thiện
	08/01/2025
	17h54
	08/01/2025
	20h20
	x
	

	27 
	Cô lập MBA AT2, MC 572, 573, 232, 442, thanh cái C53 TBA 500kV Đắk Nông.
	08/01/2025
	07h10
	08/01/2025
	19h20
	x
	

	28 
	Cô lập KH503, MC K503 TBA 500kV Đắk Nông.
	08/01/2025
	07h10
	08/01/2025
	19h20
	x
	

	29 
	Cô lập MC 931
trạm 220kV Đắk Nông.
	09/01/2025
	08h30
	09/01/2025
	15h35
	x
	

	30 
	Cô lập C51; DCL 531-1 571-1 572-1 573-1 574-1 575-1 576-1 Trạm 500kV Vĩnh Tân.
	09/01/2025
	18h30
	10/01/2025
	2h06
	x
	

	31 
	Cô lập MC 172
T220 Phước Thái
	09/01/2025
	08h35
	09/01/2025
	21h34
	x
	

	32 
	Cô lập ĐD 220kV 271 Krông Ana – 274 Krông Búk. MC 271, 272 Trạm 220kV Krông Ana
	09/01/2025
	16h34
	09/01/2025
	22h40
	x
	

	33 
	Cô lập ĐD 220kV 273 Krông Ana – 272 Buôn Kuốp. MC 273 trạm Krông Ana
	10/01/2025
	16h11
	10/01/2025
	20h35
	x
	

	34 
	Cô lập TBD 504 TBA 500kV Đắk Nông.
	10/01/2025
	06h51
	10/01/2025
	18h08
	x
	

	35 
	Cô lập ĐD 220kV 272 Vân Phong - 271 Long Sơn
	10/01/2025
	06h58
	12/01/2025
	18h49
	x
	

	36 
	Cô lập TC C51, MC 531, 532, 573, 574, các DCL 531-1, 531-6, 532-1, 532-6, 573-1, 573-6, 574-1, 574-6 trạm 500kV Pleiku 2.
	11/01/2025
	06h41
	11/01/2025
	17h01
	x
	

	37 
	Cô lập MC 271 (dùng MC 200 thay thế MC 271, Cô lập chức năng F87L F85 DTT ngăn 271 trạm 220kV Krông Búk
	11/01/2025
	13h07
	11/01/2025
	16h00
	x
	

	38 
	Cô lập MC274 MC 200A thanh cái C29

T500 Pleiku; ĐD 220kV 274 Pleiku - 272 Sê San 3 (11/01/2025 06:00 - 11/01/2025 18:00 (Liên tục))

 TC C21 (11/01/2025 06:00 - 11/01/2025 08:30 (Liên tục))

 TC C22 (11/01/2025 08:30 - 11/01/2025 11:00 (Liên tục))

Đường dây:

 274_Pleiku-272_SeSan3 (11/01/2025 06:00 - 11/01/2025 18:00 (Liên tục)).
	11/01/2025
	07h11
	11/01/2025
	17h59
	x
	

	39 
	Cô lập thiết bị nhất thứ ngăn 274: MC 274 DCL274-1 DCL 274-2 DCL274-7 TI274 T500 Pleiku
	11/01/2025
	07h11
	17/01/2025
	06h00
	x
	

	40 
	Cô lập TBD 502 TBA 500kV Đắk Nông.
	11/01/2025
	06h45
	11/01/2025
	17h56
	x
	

	41 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, MC 131; thanh cái C12, C22 trạm 220kV Quy Nhơn.
	11/01/2025
	09h11
	18/01/2025
	07h00
	x
	

	42 
	Cô lập TC C52, MC 581, 582, 583, 584, các DCL 581-2, 581-8, 582-2, 582-8, 583-2, 583-8, 584-2, 584-8 trạm 500kV Pleiku 2.
	12/01/2025
	07h04
	12/01/2025
	17h10
	x
	

	43 
	Cô lập MBA AT1, MC 272, 273, 131, 931 trạm 220kV Chư Sê.
	12/01/2025
	16h13
	12/01/2025
	20h46
	x
	

	44 
	Cô lập KH 502, MC K502 TBA 500kV Đắk Nông.
	12/01/2025
	06h51
	12/01/2025
	17h55
	x
	

	45 
	Cô lập ĐD 220kV 271 Vân Phong - 272 Long Sơn
	13/01/2025
	14h55
	14/01/2025
	22h00
	x
	

	46 
	Cô lập MBA AT4, MC 134, 234, 434 T500 Pleiku.
	13/01/2025
	08h36
	13/01/2025
	17h31
	x
	

	47 
	Cô lập MC 172 TBA 220kV Phước Thái
	13/01/2025
	16h00
	14/01/2025
	06h30
	x
	

	48 
	Cô lập đường dây 272 Đa Nhim - 275 Tháp Chàm
	14/01/2025
	07h37
	14/01/2025
	11h59
	x
	

	49 
	Cô lập MC 176 trạm 220kV Chư Sê.
	14/01/2025
	09h09
	14/01/2025
	14h04
	x
	

	50 
	Cô lập MC 100, TUC19, C19 trạm 220kV Phù Mỹ.
	15/01/2025
	10h22
	15/01/2025
	12h18
	x
	

	51 
	Cô lập MBA AT2, MC 232, 132, lần lượt các cặp thanh cái C21 & C11; C22 & C12 Trạm 220kV Đức Trọng 2.
	15/01/2025
	07h00
	15/01/2025
	16h00
	x
	

	52 
	Cô lập MBA AT5, MC 535, 565, 235 trạm 500kV Pleiku.
	15/01/2025
	06h22
	15/01/2025
	19h00
	x
	

	53 
	Cô lập ĐD 273 Krông Búk - 271 Nha Trang
	15/01/2025
	16h00
	15/01/2025
	23h00
	x
	

	54 
	Cô lập MBA AT1, MC 531, 563, 231 

trạm 500kV Pleiku.
	16/01/2025
	06h00
	16/01/2025
	19h00
	x
	

	55 
	Cô lập MC 174, 175 180, 100, C19 trạm 220kV Phan Rí
	16/01/2025
	19h00
	16/01/2025
	21h00
	x
	

	56 
	Cô lập MC 173 trạm 220kV Phan Thiết
	16/01/2025
	17h00
	16/01/2025
	21h00
	x
	

	57 
	Cô lập MC274, MC200A, DCL274-9, DCL200A-9, TU274, thanh cái C29 (17/01/2025 06:00 - 17/01/2025 18:00 (Liên tục))
 Cô lập chức năng F87B 50BF hiện hữu và chức năng F87B 50BF tạm của hệ thống 220kV. (16/01/2025 16:00 - 17/01/2025 16:00 (Liên tục))
Đường dây:
 274_Pleiku-272_SeSan3 (17/01/2025 06:00 - 17/01/2025 18:00
	17/01/2025
	06h00
	17/01/2025
	19h00
	x
	

	58 
	Cô lập MBA AT2, MC 532, 571, 232,  342 trạm 500kV Pleiku.
	17/01/2025
	06h00
	17/01/2025
	19h00
	x
	

	59 
	 Cô lập TC C21 (17/01/2025 12:00 - 17/01/2025 15:00 (Liên tục))

 TC C22 (17/01/2025 15:15 - 17/01/2025 18:00)
trạm 500kV Pleiku.
	17/01/2025
	12h00
	17/01/2025
	18h00
	x
	

	60 
	Cô lập ĐD 220kV T500 Đắk Nông - 272/Đắk N'Drung 1, 282/T500 Đắk Nông - 271/Đắk N'Drung 1
	17/01/2025
	08h00
	17/01/2025
	18h00
	x
	

	61 
	Cô lập thanh cái C29 DCL 274-9 trạm 500kV Pleiku

(17/01/2025 18:00 - 19/01/2025 16:00 (Liên tục))

 Cô lập MC274 DCL274-7 DCL274-9 (19/01/2025 16:00 - 19/01/2025 20:00 (Liên tục))

Đường dây:

 274_Pleiku-272_SeSan3 (19/01/2025 16:00 - 19/01/2025 20:00)
	17/01/2025
	18h00
	19/01/2025
	20h00
	x
	

	62 
	Cô lập MBA AT1 MC 231 531 561 trạm 500kV Pleiku 2.
	18/01/2025
	05h00
	18/01/2025
	17h00
	x
	

	63 
	Cô lập MC 200A, DCL 274-1, 274-2 trạm 500kV Pleiku.
	19/01/2025
	21h00
	19/01/2025
	23h00
	x
	

	64 
	Cô lập ĐD 220kV 273 Srepok 4 - 271 Srepok 4A
	19/01/2025
	08h00
	19/01/2025
	14h00
	x
	

	65 
	Cô lập MC 576 MC 566 Trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐD 500kV 576 Vĩnh Tân - 572 Tân Uyên.
	19/01/2025
	06h00
	19/01/2025
	19h00
	x
	

	66 
	Cô lập MC 431, TI431     trạm220kV Krong Ana.
	21/01/2025
	08h00
	21/01/2025
	17h00
	x
	

	67 
	Cô lập MBA AT2 MC 232, 132, 432 trạm 220kV Tuy Hòa.
	23/01/2025
	06h00
	23/01/2025
	16h00
	x
	

	68 
	Cô lập MC 200; TC C29 trạm 500kV Di Linh.
	04/02/2025
	06h31
	04/02/2025
	10h17
	x
	

	69 
	Cô lập MBA AT1, MC 531, 530, 231, 230 và MC 341T500 Vĩnh Tân.


	05/02/2025
	18h07
	05/02/2025
	23h00
	x
	

	70 
	Cô lập MC 275 Phan Thiết, MC 272 Phan Rí 2; ĐD 275 Phan Thiết - 272 Phan Rí.
	06/02/2025
	18h39
	07/02/2025
	01h18
	x
	

	71 
	Cô lập MC 276 212 và lần lượt TC C21 C22 trạm 220kV Phan Thiết; ĐD 276 Phan Thiết - 272 Hồng Phong.
	07/02/2025
	19h01
	08/02/2025
	05h08
	x
	

	72 
	Cô lập TBD508 T500 Pleiku.


	07/02/2025
	15h42
	07/02/2025
	18h35
	x
	

	73 
	Cô lập TC C22 

T500 Pleiku.


	08/02/2025
	10h59
	08/02/2025
	14h32
	x
	

	74 
	Cô lập TC C21.
	08/02/2025
	07h41
	08/02/2025
	10h00
	x
	

	75 
	Cô lập MC 273, DCL 273-1, DCL 273-2, DCL 273-7, TI273 trạm 500kV Pleiku.
	08/02/2025
	06h41
	14/02/2025
	06h00
	x
	

	76 
	Cô lập MBA AT2, MC 232, MC 132, MC 442.
	08/02/2025
	08h29
	08/02/2025
	19h53
	x
	

	77 
	Cô lập MC 273, 200A DCL 273-7, 273-9, TC C29 trạm 500kV Pleiku; ĐD 273 Pleiku - 274 Sê San 3A .
	08/02/2025
	06h41
	08/02/2025
	17h05
	x
	

	78 
	Cô lập MC 574, 564, K504, KH504 Trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐD 500kV 574 Vĩnh Tân - 574 Sông Mây
	09/02/2025
	07h21
	09/02/2025
	17h36
	x
	

	79 
	Cô lập MC 564 MC 575 K505 KH505 trạm 500kV Pleiku; ĐD 575 Pleiku - 572 Ea Nam.
	09/02/2025
	06h05
	09/02/2025
	16h16
	x
	

	80 
	Cô lập MC 283 253

T500 Vĩnh Tân


	10/02/2025
	07h56
	10/02/2025
	14h50
	x
	

	81 
	Cô lập MC 271; ĐD 271 Phan Rí 2 - 273 Thái Hòa.
	11/02/2025
	07h58
	11/02/2025
	16h48
	x
	

	82 
	Cô lập MC 212 trạm 220kV Phan Rí


	11/02/2025
	07h58
	11/02/2025
	16h48
	x
	

	83 
	Cô lập MC 568, MC 577 trạm 500kV Pleiku; ĐD 577 Pleiku - 574 Pleiku 3
	11/02/2025
	06h31
	11/02/2025
	17h00
	x
	

	84 
	Cô lập ĐD 220kV 275 Krông Búk - 271 Srepok 4 
	12/02/2025
	06h24
	12/02/2025
	15h35
	x
	

	85 
	Cô lập KH 505 Trạm 500kV Vân Phong; ĐD 575 Vân Phong - 573 Thuận Nam
	13/02/2025
	06h48
	13/02/2025
	16h58
	x
	

	86 
	Cô lập TC C22 trạm 500kV Pleiku


	14/02/2025
	16h13
	14/02/2025
	18h00
	x
	

	87 
	Cô lập DCL 131-1 131-2 trạm 220kV Vĩnh Hảo


	14/02/2025
	19h02
	14/02/2025
	23h23
	x
	

	88 
	Cô lập MC 562 MC 573 trạm 500kV Pleiku; ĐD 573_Pleiku-574_IaLy.
	14/02/2025
	05h55
	14/02/2025
	16h32
	x
	

	89 
	Cô lập MC 273, 200A, DCL 273-9, 200A-9, TU 273, thanh cái C29 trạm 500kV Pleiku; ĐD 273 Pleiku - 274 Sê San 3A.
	14/02/2025
	06h52
	14/02/2025
	18h07
	x
	

	90 
	Cô lập TC C21
trạm 500kV Pleiku


	14/02/2025
	12h35
	14/02/2025
	14h24
	x
	

	91 
	Cô lập TC C29, DCL 273-9 trạm 500kV Pleiku.
	14/02/2025
	18h00
	16/02/2025
	12h00
	x
	

	92 
	Cô lập MC 177, 178 180, 181 trạm 220kV Hàm Tân

 
	15/02/2025
	18h00
	15/02/2025
	18h46
	x
	

	93 
	Cô lập ĐD 271/NMTĐ Buôn Kuốp - 273 274/NMTĐ Srêpốk 3
	15/02/2025
	07h03
	15/02/2025
	13h04
	x
	

	94 
	Cô lập MC 562, MC 582, KH592, Trạm 500kV Pleiku 2; ĐD 582 Pleiku 2 - 576 Dốc Sỏi.
	15/02/2025
	06h37
	15/02/2025
	16h19
	x
	

	95 
	Cô lập MC 278, TI278, TC C29; TC C21 (07:00 - 12:00); TC C22(12:00 - 17:00); ĐD 278_DakNong-274_DongNai4.
	15/02/2025
	08h26
	15/02/2025
	17h01
	x
	

	96 
	Cô lập ĐD 574 Pleiku 2 – 572 Chơn Thành; MC 564, 574, TU 574, DCL 574-6, 564-6, 574-7 trạm 500kV Pleiku 2. 
	15/02/2025
	07h50
	15/02/2025
	17h47
	x
	

	97 
	Cô lập MC 575 565 K505 và KH505 KT505; ĐD 575 Vĩnh Tân - 584 Sông Mây.
	15/02/2025
	08h10
	15/02/2025
	17h35
	x
	

	98 
	Cô lập MC 573, 574 KH504, TBD504 trạm 500kV Di Linh; ĐD 574 Di Linh - 571 Ea Nam. 
	16/02/2025
	07h07
	16/02/2025
	16h07
	x
	

	99 
	Cô lập MC 273, DCL 273-7, 273-9 trạm 500kV Pleiku; ĐD 273 Pleiku - 274 Sê San 3A.
	16/02/2025
	12h43
	16/02/2025
	15h18
	x
	

	100 
	 Cô lập MC 200A, DCL 273-1, 273-2 trạm 500kV Pleiku. 
	16/02/2025
	16h00
	16/02/2025
	17h00
	x
	

	101 
	Cô lập MC 200A, thanh cái C29 trạm 500kV Pleiku; ĐD 271 Pleiku - 274 SK An Khê.
	18/02/2025
	17h00
	19/02/2025
	05h35
	x
	

	102 
	Cô lập TC C22

trạm 500kV Pleiku


	18/02/2025
	19h55
	18/02/2025
	23h00
	x
	

	103 
	Cô lập MC 271, DCL 271-1, 271-2, TI271 trạm 500kV Pleiku.
	18/02/2025
	17h00
	23/02/2025
	16h00
	x
	

	104 
	 Cô lập TC C21

trạm 500kV Pleiku


	18/02/2025
	17h32
	18/02/2025
	18h55
	x
	

	105 
	Cô lập MC 175, TI 175, lần lượt TC C11, C12 trạm 220kV Đức Trọng.
	18/02/2025
	06h34
	18/02/2025
	16h31
	x
	

	106 
	 Cô lập MC K594 KH594 trạm 500KV Pleiku 2


	19/02/2025
	06h37
	19/02/2025
	16h00
	x
	

	107 
	Cô lập ĐD 220kV 271 T500 Đắk Nông - 274 Phước Long; MC 271, TI 271, TC C29; Lần lượt TC C21, C22 Trạm 500kV Đắk Nông.
	19/02/2025
	07h07
	19/02/2025
	17h14
	x
	

	108 
	Cô lập MC 171
trạm 220kV Vân Phong.


	19/02/2025
	05h54
	19/02/2025
	11h45
	x
	

	109 
	Cô lập ĐD 220kV 277 Nha Trang - 273 Cam Ranh
	19/02/2025
	15h47
	19/02/2025
	17h42
	
	x

	110 
	Cô lập MC 200, 100, TC C19, TC C29 trạm 220kV Đắk Nông


	20/02/2025
	13h00
	20/02/2025
	15h00
	x
	

	111 
	Cô lập 272/Cam Ranh - 274/Thiên Tân 1.4
	20/02/2025
	18h00
	21/02/2025
	04h00
	x
	

	112 
	Cô lập thanh cái C22; MC 271 (Dùng MC 200 thay thế); Bảo vệ so lệch dọc F87L ngăn 271 trạm 220kV Quy Nhơn.
	20/02/2025
	09h06
	24/02/2025
	07h00
	x
	

	113 
	Cô lập ĐD 220kV 273 Nhơn Hoà 1 – 271 Ia Le 1.
	20/02/2025
	14h30
	20/02/2025
	19h30
	x
	

	114 
	 Cô lập MC 561, MC 581 Trạm 500kV Pleiku 2; ĐD 581 Pleiku 2 - 575 Dốc Sỏi.
	21/02/2025
	06h00
	21/02/2025
	16h00
	x
	

	115 
	Cô lập MC 275

trạm 220kV Nha Trang.


	21/02/2025
	17h00
	22/02/2025
	05h00
	x
	

	116 
	Cô lập MC K591 KH591
	21/02/2025
	06h00
	21/02/2025
	16h00
	x
	

	117 
	 Cô lập Cáp quang đường dây 274/Bảo Lộc - 274/Sông Mây, Kênh truyền F87L F85 của đường dây 274/Bảo Lộc - 274/Sông Mây; ĐD 274_/BảoLộc-274_/Sông Mây.
	22/02/2025
	06h00
	19/03/2025
	18h00
	x
	

	118 
	Cô lập MC 277 trạm 220kV Nha Trang.


	22/02/2025
	17h00
	23/02/2025
	05h00
	x
	

	119 
	Cô lập MC 275 trạm 500kV Di Linh; ĐD 272-NM thủy điện Đồng Nai 2 - 275/T500 Di Linh.
	22/02/2025
	007h00
	22/02/2025
	18h00
	x
	

	120 
	Cô lập MC 277 trạm 500kV Pleiku 2; ĐD 220kV 277 Pleiku 2 – 271 Yang Trung.
	22/02/2025
	06h00
	22/02/2025
	15h00
	x
	

	121 
	Cô lập TC C22 

trạm 500kV Pleiku


	23/02/2025
	18h30
	23/02/2025
	21h00
	x
	

	122 
	Cô lập MC 573, 563, K503 và KH503, KT503; ĐD 573 Vĩnh Tân - 573 Sông Mây.
	23/02/2025
	07h00
	23/02/2025
	18h00
	x
	

	123 
	Cô lập ĐD 220kV 272 Đắk Nông - 273 Bình Long; MC 272, TI 272, TU 272, MC 200, 212, TC C29; Lần lượt TC C21, C22 Trạm 220kV Đắk Nông
	23/02/2025
	06h00
	23/02/2025
	17h00
	x
	

	124 
	 Cô lập MC 271 200A TC C29 DCL 200A-9 271-9 TU271 trạm 500kV Pleiku; ĐD 271 Pleiku - 274 NMĐSK An Khê.
	23/02/2025
	16h00
	24/02/2025
	06h00
	x
	

	125 
	Cô lập TC C21
trạm 500kV Pleiku


	23/02/2025
	16h00
	23/02/2025
	18h30
	x
	

	126 
	Cô lập TC C29 DCL 271-9 trạm 500kV Pleiku.
	24/02/2025
	06h00
	25/02/2025
	14h00
	x
	

	127 
	Cô lập MC 564 584 DCL 584-7 TU 584

trạm 500kV Pleiku 2. 


	24/02/2025
	06h00
	24/02/2025
	16h00
	x
	

	128 
	 Cô lập MC 271; Thanh cái C22 trạm 220kV Quy Nhơn; Chuyển khóa phân quyền SCADA trạm 220kV Quy Nhơn về điều khiển tại trạm; Đường dây 271 Quy Nhơn – 271 Tuy Hòa. 
	24/02/2025
	15h00
	26/02/2025
	10h00
	x
	

	129 
	Cô lập MBA AT1 C51 trạm 500kV Đăk Nông.


	25/02/2025
	06h00
	25/02/2025
	16h00
	x
	

	130 
	Cô lập ĐD 274/Nhị Hà - 275/Ninh Phước.
	25/02/2025
	17h30
	26/02/2025
	05h00
	x
	

	131 
	Cô lập ĐD 275/Thuận Nam - 275/Nhị Hà
	26/02/2025
	17h30
	27/02/2025
	05h00
	x
	

	132 
	Cô lập MC 176, DCL 176-2, TC C12 trạm 220kV Quy Nhơn


	26/02/2025
	14h30
	26/02/2025
	18h30
	x
	

	133 
	Cô lập MC 271, DCL 271-7, 271-9 trạm 500kV Pleiku; ĐD 271 Pleiku - 274 NMĐSK An Khê.
	26/02/2025
	16h00
	26/02/2025
	20h00
	x
	

	134 
	Cô lập MC 200A, DCL 271-1, 271-2 trạm 500kV Pleiku.
	26/02/2025
	20h00
	26/02/2025
	22h00
	x
	

	135 
	Cô lập MC 181 DCL 181-7 TU 181; lần lượt thanh cái C11 C12 trạm 220kV Ninh Phước


	26/02/2025
	17h00
	27/02/2025
	06h00
	x
	

	136 
	Cô lập MC 272, MC 200, C29; lần lượt thanh cái C21, C22 trạm 220kV Phước Thái; ĐD 272 Phước Thái - 273 Ninh Phước.
	27/02/2025
	18h00
	28/02/2025
	06h00
	x
	

	137 
	 Cô lập KH 502 MC K502 Trạm 500kV Di Linh.
	27/02/2025
	06h00
	27/02/2025
	16h00
	x
	

	138 
	 Cô lập MC 578 568 T500 Vĩnh Tân; ĐD 500kV 587_Thuận Nam - 578_Vĩnh Tân (Cắt điện hàng ngày)
	01/03/2025
	7:40
	02/03/2025
	17:50
	X
	

	139 
	Cô lập đường dây 220kV 272 Phù Mỹ – 280 Phước An
	01/03/2025
	6:56
	16/03/2025
	17:00
	X
	

	140 
	 Cô lập TC C21 và các MC 270 ,271, 273, 274 T500 Vĩnh Tân
	01/03/2025
	6:37
	01/03/2025
	15:19
	X
	

	141 
	 Cô lập MC 571 572 K502 TBD502 KH502 TC C52 Trạm 500kV Đắk Nông; ĐD 500kV 572 Đắc Nông - 574 Cầu Bông
	02/03/2025
	7:14
	02/03/2025
	17:22
	X
	

	142 
	Cô lập MC 231, 232

T500 Vĩnh Tân
	02/03/2025
	7:14
	02/03/2025
	12:55
	X
	

	143 
	Cô lập TC C22 và các MC 281, 283, 284

T500 Vĩnh Tân
	02/03/2025
	7:26
	02/03/2025
	12:55
	X
	

	144 
	ĐD 277/T500 Đắk Nông - 274/Đắk R’tih, TBA 500kV Đắk Nông.


	03/03/2025
	6:50
	10/03/2025
	16:23
	X
	

	145 
	Cô lập MBA AT1, 231, 131 trạm 220kV Krông Búk.
	03/03/2025
	6:36
	03/03/2025
	16:54
	x
	

	146 
	Cô lập MBA AT5, MC 535, 565, 235, DCL 535-3, 235-3 trạm 500kV Pleiku.
	04/03/2025
	6:27
	04/03/2025
	16:25
	x
	

	147 
	Cô lập MC 273 trạm 220kV Phan Thiết 2, MC 275 trạm Hàm Tân 2; ĐD 273 Phan Thiết - 275 Hàm Tân.
	04/03/2025
	18:51
	05/03/2025
	6:00
	x
	

	148 
	Cô lập MBA AT1 MC 231 131 941

Trạm 220kV Bảo Lộc
	04/03/2025
	6:35
	04/03/2025
	15:35
	x
	

	149 
	Cô lập MC 171 (dùng 100 thay 171) trạm 220kV Krông Búk.
	04/03/2025
	7:10
	04/03/2025
	12:31
	x
	

	150 
	Cô lập MC 172 DCL 172-1 172-7 172-9 TC C19 TC C11 trạm 220kV Krông Búk.
	04/03/2025
	13:29
	04/03/2025
	17:21
	x
	

	151 
	Cô lập ĐD 220kV 272 Đa Mi - 274 Xuân Lộc
	04/03/2025
	7:50
	04/03/2025
	14:35
	x
	

	152 
	Cô lập DCL 575-7 Trạm 500kV Vĩnh Tân.
	04/03/2025
	23:59
	05/03/2025
	5:00
	
	x

	153 
	Cô lập MBA TD41, CC-TD41

Trạm 220KV KrongBuk
	05/03/2025
	14:30
	05/03/2025
	16:30
	x
	

	154 
	Cô lập ĐD 272/NMĐ Hàm Thuận - 273 Xuân Lộc 2 
	05/03/2025
	6:23
	05/03/2025
	14:08
	x
	

	155 
	Cô lập MC 173 DCL 173-2 173-7 173-9 TC C19 TC C12 trạm 220kV Krông Búk.
	05/03/2025
	9:03
	05/03/2025
	16:44
	x
	

	156 
	Cô lập Thanh cái C29, MC 200, DCL 200-9 TBA 500kV Pleiku.
	05/03/2025
	6:29
	05/03/2025
	19:45
	x
	

	157 
	Cô lập Đường dây 220kV 273 Hạ Sông Ba – 271 Hòa Hội.
	06/03/2025
	6:17
	06/03/2025
	16:00
	x
	

	158 
	Cô lập Thanh cái C21, MC 212, DCL 212-1 TBA 500kV Pleiku; Bảo vệ so lệch thanh cái 220kV (03 rơ le F87_A; F87_B; F87_C).
	06/03/2025
	22:22
	07/03/2025
	10:56
	x
	

	159 
	Cô lập MC 174 (dùng 100 thay 174) DCL 174-1; Thanh cái C11 trạm 220kV Krông Búk.
	06/03/2025
	8:55
	06/03/2025
	14:00
	x
	

	160 
	Cô lập MBA AT1 và các MC 231 131 441 MBA TD41

Trạm 220kV Phan Rí
	06/03/2025
	18:56
	07/03/2025
	6:00
	x
	

	161 
	Cô lập ngăn MBA AT1 MC 531 530 231 230 341

Trạm 500kV Vĩnh Tân
	06/03/2025
	17:08
	07/03/2025
	0:06
	x
	

	162 
	Cô lập MBA TD44, CC-TD44

Trạm 220KV KrongBuk
	06/03/2025
	14:00
	06/03/2025
	16:00
	x
	

	163 
	Cô lập MC 175 DCL 175-2 175-7 175-9 TC C19 TC C12 trạm 220kV Krông Búk.
	07/03/2025
	17:02
	07/03/2025
	21:11
	x
	

	164 
	Cô lập Thanh cái C22, MC 212, DCL 212-2 TBA 500kV Pleiku.
	07/03/2025
	14:13
	07/03/2025
	18:15
	x
	

	165 
	Cô lập TC C22, DCL 231-2, 232-2, 281-2, 283-2, 284-2

Trạm 500kV Vĩnh Tân
	07/03/2025
	16:56
	07/03/2025
	22:32
	x
	

	166 
	Cô lập Đường dây 220kV 272 Hạ Sông Ba – 272 Tuy Hòa.
	07/03/2025
	5:42
	07/03/2025
	16:57
	x
	

	167 
	 Cô lập MC 577 567 T500 Vĩnh Tân; ĐD 500kV 577 Vĩnh Tân - 574 Thuận Nam (hàng ngày từ 07h00)
	08/03/2025
	8:02
	09/03/2025
	15:04
	x
	

	168 
	Cô lập MC271 (dùng 200 thay 271), DCL 271-1; Thanh cái C21 trạm 220kV Krông Búk.
	08/03/2025
	7:03
	08/03/2025
	11:00
	x
	

	169 
	Cô lập C11 (08/03/2025 08:00 - 08/03/2025 13:00 (Liên tục); C12 (08/03/2025 13:00 - 08/03/2025 18:00 (Liên tục)); MC 173 (08/03/2025 08:00 - 10/03/2025 21:00 (Liên tục)), 

Trạm 220kV Bảo Lộc
	08/03/2025
	9:24
	10/03/2025
	21:00
	x
	

	170 
	 Cô lập MC 571 572 KH503 TBD503 Trạm 500kV Di Linh; ĐD 500kV 573 Di Linh - 574 Tân Định
	08/03/2025
	7:06
	09/03/2025
	15:22
	x
	

	171 
	Cô lập MC 271 (dùng 200 thay 271) DCL 271-2; Thanh cái C22 trạm 220kV Krông Búk.
	08/03/2025
	11:50
	08/03/2025
	14:12
	x
	

	172 
	Cô lập thanh cái C22

MC 273 (Dùng MC 200 thay thế) trạm 220kV Quy Nhơn; Bảo vệ so lệch dọc F87L đường dây 273 Quy Nhơn – 271 NMTĐ An Khê.
	09/03/2025
	7:00
	12/03/2025
	7:00
	x
	

	173 
	Cô lập MC 583 563 TBD593 KH593 Trạm 500kV Pleiku 2; ĐD 500kV 583 Pleiku 2 - 572 Thạnh Mỹ
	09/03/2025
	7:23
	09/03/2025
	16:55
	x
	

	174 
	Cô lập Lần lượt TC C21, C22

Trạm 500kV Đắk Nông
	09/03/2025
	6:27
	10/03/2025
	16:23
	x
	

	175 
	Cô lập Bảo vệ so lệch thanh cái 220kV TBA 500kV Đắk Nông
	09/03/2025
	14:59
	09/03/2025
	20:16
	x
	

	176 
	Cô lập MC 271 trạm 220kV Phan Thiết 2, MC 276 trạm Hàm Tân 2; ĐD 271 Phan Thiết - 276 Hàm Tân.
	10/03/2025
	18:26
	11/03/2025
	4:16
	x
	

	177 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 931, 200, 100, TD91; thanh cái C29, C19 TBA 220kV Đắk Nông.
	10/03/2025
	7:00
	10/03/2025
	18:09
	x
	

	178 
	Cô lập MC 275 (dùng 200 thay 275) trạm 220kV Krông Búk.
	10/03/2025
	6:29
	11/03/2025
	19:47
	x
	

	179 
	Cô lập thanh cái C51 và các MC 571, 573,535, 531, 575, 577. Cô lập hệ thống so lệch thanh cái F87B
50BF thanh cái C51

trạm 500kV Pleiku.
	10/03/2025
	6:45
	12/03/2025
	18:00
	
	x

	180 
	 Cô lập KH508

Trạm 220KV KrongBuk
	10/03/2025
	7:56
	10/03/2025
	16:00
	x
	

	181 
	Cô lập MBA AT2, MC 232, 255, DCL 232-3, 232-8, DCL 255-6, trạm 500kV Vĩnh Tân
	11/03/2025
	16:41
	11/03/2025
	23:26
	x
	

	182 
	Cô lập MBA T3 MC 133 MC 433 trạm 220kV Krông Búk
	11/03/2025
	4:13
	11/03/2025
	10:49
	x
	

	183 
	Cô lập MBA AT2, MC 232, 132, 100, 200; thanh cái C29, C19 TBA 220kV Đắk Nông.
	11/03/2025
	6:35
	11/03/2025
	16:30
	x
	

	184 
	Cô lập TBD504 
T500 Pleiku 2
	11/03/2025
	6:28
	11/03/2025
	17:18
	x
	

	185 
	Cô lập MC 476

Trạm 220KV KrongBuk
	11/03/2025
	13:11
	11/03/2025
	16:35
	x
	

	186 
	Đóng điện MC 174 TI 174 TU 174 DCL 174-2 DCL 174-7

T220 Tuy Hòa
	11/03/2025
	8:00
	11/03/2025
	9:50
	x
	

	187 
	Cô lập MC 474, 471
Trạm 220KV KrongBuk
	11/03/2025
	4:43
	11/03/2025
	10:19
	x
	

	188 
	 Cô lập MBA T4 MC 134 MC 434 trạm 220kV Krông Búk
	11/03/2025
	12:57
	11/03/2025
	16:35
	x
	

	189 
	Cô lập MC 475

Trạm 220KV KrongBuk
	12/03/2025
	14:10
	12/03/2025
	16:00
	x
	

	190 
	Cô lập MC 472

Trạm 220KV KrongBuk
	12/03/2025
	6:45
	12/03/2025
	9:26
	x
	

	191 
	Cô lập MC 477

Trạm 220KV KrongBuk
	12/03/2025
	11:31
	12/03/2025
	14:10
	x
	

	192 
	Cô lập ĐD 271/T220 Đắk Nông - 272/T500 Đắk Nông, MC 271, 200, TI271, TU271, thanh cái C29; MC212, lần lượt thanh cái C21, C22 TBA 220kV Đắk Nông
	12/03/2025
	7:07
	12/03/2025
	16:00
	x
	

	193 
	Cô lập MC 473

Trạm 220KV KrongBuk
	12/03/2025
	9:52
	12/03/2025
	11:16
	x
	

	194 
	Cô lập MC 185 (13/03/2025 07:30 - 13/03/2025 21:00 (Liên tục))

 C11 (13/03/2025 18:00 - 13/03/2025 21:00 (Liên tục)) 

trạm 220kV Ninh Phước 2.
	13/03/2025
	8:08
	13/03/2025
	21:00
	x
	

	195 
	Cô lập thanh cái C52 và các MC 532 572 565 574 564 578 K592., Cô lập hệ thống so lệch thanh cái F87B 50BF thanh cái C52 (13/03/2025 06:00 - 15/03/2025 18:00 (Liên tục))
 Cô lập KH592 MC K592 TI 592 CSKH 592 (13/03/2025 06:00 - 17/03/2025 18:00 (Liên tục))

T500 Pleiku
	13/03/2025
	6:29
	17/03/2025
	18:00
	x
	

	196 
	Cô lập MC 232

Trạm 500kV Vĩnh Tân 
	14/03/2025
	20:00
	16/03/2025
	23:00
	x
	

	197 
	Cô lập MC 185

trạm 220kV Ninh Phước 2.
	14/03/2025
	8:17
	14/03/2025
	8:21
	x
	

	198 
	 Cô lập MC 176

Trạm 220kV Chư Sê
	14/03/2025
	8:41
	15/03/2025
	19:00
	x
	

	199 
	Cô lập TC C22 và các MC 283 253 

Trạm 500kV Vĩnh Tân
	15/03/2025
	0:00
	16/03/2025
	23:00
	x
	

	200 
	Cô lập ĐD 220kV 272 Đắk Hòa – 274 Buôn Kuốp.
	15/03/2025
	6:00
	16/03/2025
	15:00
	x
	

	201 
	Cô lập thanh cái C22; MC 272 (Dùng MC 200 thay thế) trạm 220kV Quy Nhơn; Cô lập bảo vệ so lệch dọc F87L đường dây 272 Quy Nhơn – 272 Phước An.
	15/03/2025
	7:00
	18/03/2025
	7:00
	x
	

	202 
	Cô lập ĐD 500kV 572 Pleiku – 574 Đắk Nông; MC 562, 572, TU 572, DCL 572-8, 562-8, 572-7 trạm 500kV Pleiku.  MC 573 574 K504 TBD504 KH504 TC C54 TBA 500kV Đắk Nông
	15/03/2025
	6:00
	15/03/2025
	17:00
	x
	

	203 
	Cô lập TBD502

Trạm 500kV Đăk Nông.
	15/03/2025
	7:00
	15/03/2025
	12:00
	x
	

	204 
	Cô lập MBA AT2

Trạm 220kV Phước Thái
	16/03/2025
	7:00
	22/03/2025
	18:00
	x
	

	205 
	Cô lập ĐD271 Sê San 4 - 271 Sê San 4A
	16/03/2025
	8:00
	16/03/2025
	16:00
	x
	

	206 
	Cô lập MC 171, 100 TI171, TU171, thanh cái C19; MC112, lần lượt thanh cái C11, C12 TBA 220kV Đắk Nông.
	17/03/2025
	6:00
	17/03/2025
	17:00
	x
	

	207 
	Cô lập MC 172, 100, TI172, TU172, thanh cái C19; MC112, lần lượt thanh cái C11, C12 TBA 220kV Đắk Nông.
	18/03/2025
	6:00
	18/03/2025
	17:00
	x
	

	208 
	Cô lập MBA AT3

Trạm 220kV Phước Thái
	18/03/2025
	7:00
	22/03/2025
	18:00
	x
	

	209 
	Cô lập MC 173, 100, TI173, TU173, thanh cái C19; MC112, lần lượt thanh cái C11, C12 TBA 220kV Đắk Nông.
	19/03/2025
	16:00
	20/03/2025
	4:00
	x
	

	210 
	Cô lập MC 174, 100, TI174, TU174, thanh cái C19; MC112, lần lượt thanh cái C11, C12 

TBA 220kV Đắk Nông.
	20/03/2025
	6:00
	20/03/2025
	17:00
	x
	

	211 
	Cô lập TC C21 (20/03/2025 06:00 - 20/03/2025 09:00 (Liên tục))

 TC C22 C29 (20/03/2025 10:00 - 20/03/2025 16:00 (Liên tục)) 

trạm 500kV Pleiku.
	20/03/2025
	6:00
	20/03/2025
	16:00
	x
	

	212 
	Cô lập MC 272 thanh cái C22; C29 trạm 220kV Quy Nhơn; MC 272 trạm 220kV Phước An., - Chuyển khóa phân quyền SCADA trạm 220kV Quy Nhơn về điều khiển tại trạm; - Cô lập bảo vệ F85 đường dây 272 Quy Nhơn – 272 Phước An; ĐD 220kV 272 Phước An - 272 Quy Nhơn
	21/03/2025
	7:30
	23/03/2025
	7:00
	x
	

	213 
	Cô lập ĐD 272 Pleiku – 275 Pleiku 2; MC 272, TU 272, DCL 272-7 Trạm 500kV Pleiku; MC 275, TU 275, DCL 275-7 Trạm 500kV Pleiku 2.
	21/03/2025
	6:00
	21/03/2025
	17:00
	x
	

	214 
	Cô lập Cô lập ngăn MC100, TI100, thanh cái C19, lần lượt thanh cái C11, C12

TBA 220kV Đắk Nông 
	21/03/2025
	6:00
	21/03/2025
	17:00
	x
	

	215 
	MC 272 TU 272 DCL 272-7 Trạm 500kV Pleiku; MC 275 TU 275 DCL 275-7 Trạm 500kV Pleiku 2. ĐD 220kV 272 Pleiku - 275 Pleiku 2
	21/03/2025
	6:00
	21/03/2025
	17:00
	x
	

	216 
	Cô lập MC 171 (dùng MC 100 thay thế), thanh cái C11 trạm 220kV Quy Nhơn.
	22/03/2025
	6:00
	22/03/2025
	12:00
	x
	

	217 
	Cô lập ĐD 272 NMĐSK An Khê – 274 NMTĐ An Khê.
	22/03/2025
	6:00
	22/03/2025
	17:00
	x
	

	218 
	Cô lập MBA T4, MC 134, 434, 334 trạm 220kV Quy Nhơn.
	23/03/2025
	6:00
	23/03/2025
	16:00
	x
	

	219 
	Cô lập ĐD 574 Pleiku 2 – 572 Chơn Thành; MC 564, 574, TU 574, DCL 574-6, 564-6, 574-7 trạm 500kV Pleiku 2. 
	23/03/2025
	6:00
	23/03/2025
	17:00
	x
	

	220 
	Cô lập MC 273 (dùng MC 200 thay thế) trạm 220kV Phù Mỹ.
	24/03/2025
	6:00
	24/03/2025
	16:00
	x
	

	221 
	Cô lập KH505, K505, KT505 Trạm 500kV Pleiku
	24/03/2025
	6:00
	24/03/2025
	18:00
	x
	

	222 
	Cô lập MC 100, thanh cái C19, thanh cái C11 trạm 220kV Phù Mỹ.
	25/03/2025
	6:00
	25/03/2025
	16:00
	x
	

	223 
	Cô lập MC 112 trạm 220kV Krông Ana.
	25/03/2025
	6:00
	25/03/2025
	12:00
	x
	

	224 
	Cô lập ĐD 272/T500 Đắk Nông - 271/T220 Đắk Nông, MC272, TI272, TC C29, lần lượt TC C21, C22 TBA 500kV Đắk Nông.
	25/03/2025
	6:00
	25/03/2025
	16:00
	x
	

	225 
	Cô lập MC 131 (dùng 100 thay thế) trạm 220kV Krông Ana.
	25/03/2025
	13:00
	25/03/2025
	17:00
	x
	

	226 
	Cô lập ĐD 273/T500 Đắk Nông - 271/Đắk Hòa, MC273, TI273, TC C29, lần lượt TC C21, C22 TBA 500kV Đắk Nông.
	26/03/2025
	16:00
	27/03/2025
	2:00
	x
	

	227 
	Cô lập MC 112, thanh cái C11 trạm 220kV Phù Mỹ.
	26/03/2025
	6:00
	26/03/2025
	17:00
	x
	

	228 
	Cô lập ĐD 274/T500 Đắk Nông - 272/Buôn Tua Srah, MC 274, TI274, TC C29, lần lượt TC C21, C22 TBA 500kV Đắk Nông
	27/03/2025
	16:00
	28/03/2025
	2:00
	x
	

	229 
	Cô lập ĐDK 220kV 273 Krông Ana – 272 Buôn Kuốp.
	28/03/2025
	6:00
	28/03/2025
	15:00
	x
	

	230 
	Cô lập ĐD 275/T500 Đắk Nông - 274/Đồng Nai 3, MC 275, TI275, TC C29, lần lượt TC C21, C22 TBA 500kV Đắk Nông.
	28/03/2025
	6:00
	28/03/2025
	16:00
	x
	

	231 
	Cô lập ĐDK 220kV 271 Krông Ana - 274 Krông Búk; MC 274, DCL 274-7, TU 274 trạm 220kV Krông Búk.
	29/03/2025
	6:00
	29/03/2025
	17:00
	x
	

	232 
	Cô lập ĐD 276/T500 Đắk Nông - 273/Đồng Nai 3, MC 276, TI276, TC C29, lần lượt TC C21, C22 TBA 500kV Đắk Nông.
	29/03/2025
	6:00
	29/03/2025
	16:00
	x
	

	233 
	Cô lập ĐD 279/T500 Đắk Nông - 273/Đồng Nai 4, MC 279, TI279, TC C29, lần lượt TC C21, C22 TBA 500kV Đắk Nông.
	30/03/2025
	6:00
	30/03/2025
	16:00
	x
	

	234 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, TU1AT1 TBA 220kV Tuy Hòa.
	31/03/2025
	6:00
	31/03/2025
	16:00
	x
	

	235 
	Cô lập ĐD 280/T500 Đắk Nông - 271/Đồng Nai 5, MC 280, TI280, TC C29, lần lượt TC C21, C22 TBA 500kV Đắk Nông.
	31/03/2025
	6:00
	31/03/2025
	16:00
	x
	

	236 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, MC 131, MC 431 trạm 220kV Cam Ranh.
	01/04/2025
	07h02
	01/04/2025
	15h09
	x
	

	237 
	Cô lập MBA AT2, MC 232, MC 132 trạm 220kV Cam Ranh.
	02/04/2025
	06h31
	02/04/2025
	14h24
	x
	

	238 
	Cô lập MC 573 trạm 500kV Vĩnh Tân.
	02/04/2025
	17h40
	02/04/2025
	20h10
	x
	

	239 
	 Cô lập MC 532 trạm 500kV Vĩnh Tân.
	02/04/2025
	20h47
	02/04/2025
	23h32
	x
	

	240 
	Cô lập MBA T3, MC 133, MC 433 trạm 220kV Cam Ranh.
	03/04/2025
	06h17
	03/04/2025
	11h00
	x
	

	241 
	Cô lập MBA AT1, MC 131, 431, TC C11 trạm 220kV Krông Ana.
	03/04/2025
	06h58
	03/04/2025
	11h10
	x
	

	242 
	Cô lập ngăn MC100, TI100, 100-2, 100-9, thanh cái C12, C19, TU C12, TU C19 (chuyển các ngăn lộ 110kV về vận hành trên thanh cái C11) 

trạm 500kV Pleiku.
	03/04/2025
	06h32
	03/04/2025
	15h47
	x
	

	243 
	Cô lập MC 272 (Dùng MC 200 thay thế) trạm 220kV Cam Ranh.
	04/04/2025
	14h29
	04/04/2025
	17h01
	x
	

	244 
	Cô lập C21, MC 276 (Dùng MC 200 thay thế) trạm 220kV Ninh Phước
	04/04/2025
	17h45
	04/04/2025
	21h46
	x
	

	245 
	Cô lập MC 171, thanh cái C11, C19 trạm 220kV Quy Nhơn.
	04/04/2025
	06h48
	04/04/2025
	10h24
	x
	

	246 
	Cô lập bảo vệ so lệch thanh cái 110kV (OFF chức năng F87B và F50BF); MC 171, 100, thanh cái C19 trạm 220kV Chư Sê.
	04/04/2025
	06h48
	04/04/2025
	21h24
	x
	

	247 
	Cô lập MC 173, thanh cái C11, C19 trạm 220kV Quy Nhơn.
	04/04/2025
	14h52
	04/04/2025
	17h43
	x
	

	248 
	Cô lập ĐD 273 XT ThuanBac-271 TTSolar NinhThuận.
	04/04/2025
	18h45
	04/04/2025
	23h18
	x
	

	249 
	Cô lập MC 271 (Dùng MC 200 thay thế) TC C22 trạm 220kV Cam Ranh.
	04/04/2025
	07h19
	04/04/2025
	11h42
	x
	

	250 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 441 trạm 220kV Vĩnh Hảo. 
	05/04/2025
	18h01
	05/04/2025
	23h02
	x
	

	251 
	Cô lập MC 174 (Dùng MC 100 thay thế) trạm 220kV Quy Nhơn.
	05/04/2025
	07h28
	05/04/2025
	10h22
	x
	

	252 
	MC 271, DCL 271-7, TU 271; ĐD 271 Cam Ranh - 272 Thiên Tân Solar Ninh Thuận
	05/04/2025
	18h43
	06/04/2025
	0h21
	x
	

	253 
	Cô lập MC 574, 564 và DCL 574-7 trạm 500kV Vĩnh Tân
	05/04/2025
	17h54
	05/04/2025
	23h30
	x
	

	254 
	Cô lập MC 176, thanh cái C11, C19 trạm 220kV Quy Nhơn.
	05/04/2025
	14h59
	05/04/2025
	17h15
	x
	

	255 
	Cô lập MBA T3, MC 133, 433, TC C19 trạm 220kV Quy Nhơn.
	06/04/2025
	06h28
	06/04/2025
	14h24
	x
	

	256 
	Cô lập ĐD 274 Sê San 3 – 272 Sê San 3A.
	06/04/2025
	07h47
	06/04/2025
	10h12
	x
	

	257 
	Cô lập MC 200A, TC C29 trạm 500kV Pleiku.
	07/04/2025
	8h38
	07/04/2025
	16h42
	x
	

	258 
	Cô lập DCL 173-1, TC C11 trạm 220kV Nha Trang.
	08/04/2025
	09h52
	08/04/2025
	10h35
	x
	

	259 
	 Cô lập DCL 171-1, Thanh cái C11 trạm 220kV Nha Trang.
	08/04/2025
	13h25
	08/04/2025
	15h52
	x
	

	260 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 441 trạm 220kV Ninh Phước.
	08/04/2025
	17h24
	09/04/2025
	5h04
	x
	

	261 
	Cô lập TC C52 và các MC 532, 572, 565, 574, 564, 578, K592., F87B, 50BF TC C52 trạm 500kV Pleiku.
	08/04/2025
	18h46
	08/04/2025
	20h25
	x
	

	262 
	Cô lập TC C51 và các MC 571 573 535 531 575 577., F87B 50BF TC C51 trạm 500kV Pleiku
	08/04/2025
	14h55
	08/04/2025
	17h16
	x
	

	263 
	Cô lập MC 200 trạm 220kV Cam Ranh.
	08/04/2025
	13h39
	08/04/2025
	16h10
	x
	

	264 
	Cô lập MC 274 (dùng MC 200 thay thế) trạm 220kV Cam Ranh.
	08/04/2025
	06h46
	08/04/2025
	11h33
	x
	

	265 
	Cô lập MC 112 trạm 220kV Quy Nhơn.
	08/04/2025
	06h35
	08/04/2025
	11h20
	x
	

	266 
	Cô lập TC C22; MC 273 

trạm 220KV Quy Nhơn(Dùng MC 200 thay thế 273) (09/04/2025 07:00 - 12/04/2025 07:00 (Liên tục)); BVSL dọc F87L đường dây 273 Quy Nhơn - 271 An Khê (09/04/2025 07:00 - 14/04/2025 07:00 (Liên tục)).
	09/04/2025
	09h06
	14/04/2025
	07h00
	x
	

	267 
	 Cô lập MBA AT2, MC 232, 132; MBA AT3, MC 233, 133 trạm 220kV Phước Thái.
	09/04/2025
	07h28
	10/04/2025
	15h52
	x
	

	268 
	Cô lập TC C21 trạm 500kVPleiku 08/04/2025 12:00 - 08/04/2025 14:00 (Liên tục)); Cô lập TC C22 & C29 trạm 500kV Pleiku. (08/04/2025 14:00 - 08/04/2025 18:00 (Liên tục)).
	09/04/2025
	13h49
	09/04/2025
	18h00
	x
	

	269 
	Cô lập MC 173 TU173 trạm 220kV Cam Ranh
	09/04/2025
	09h05
	09/04/2025
	13h55
	x
	

	270 
	Cô lập MC 174 TU174 trạm 220kV Cam Ranh.
	09/04/2025
	09h05
	09/04/2025
	13h55
	x
	

	271 
	Cô lập MC 172, TI172, TU172 trạm 220kV Đăk Nông.
	09/04/2025
	08h48
	09/04/2025
	13h37
	x
	

	272 
	Cô lập Đường dây 220kV 273/Xuân Thiện - 271/ Thiên Tân; 276/Tháp Chàm - 274/Xuân Thiện; ngăn 276 Trạm 220kV Tháp Chàm (Cắt điện hàng đêm)
	09/04/2025
	18h00
	11/04/2025
	03h00
	x
	

	273 
	Cô lập ĐD 272 Srepốk 3 - 272 SrePốk 4 
	10/04/2025
	06h47
	10/04/2025
	14h15
	x
	

	274 
	Cô lập MC 176 TU176 trạm 220kV Cam Ranh.
	10/04/2025
	08h14
	10/04/2025
	14h52
	x
	

	275 
	Cô lập MC 175 TU175 trạm 220kV Cam Ranh.
	10/04/2025
	08h14
	10/04/2025
	14h52
	x
	

	276 
	Cô lập MC 575, 565 Trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐD 575 Vĩnh Tân-584 Sông Mây.
	10/04/2025
	20h49
	11/04/2025
	04h26
	x
	

	277 
	 Cô lập MC 582, 562 Vĩnh Tân.
	11/04/2025
	22h00
	12/04/2025
	02h35
	x
	

	278 
	Cô lập MC 100, 112, TC C11, C19 trạm 220kV Cam Ranh.
	11/04/2025
	06h50
	11/04/2025
	14h51
	x
	

	279 
	Cô lập MC 532, 561, 563, 585, TC C52 Vĩnh Tân.
	11/04/2025
	22h00
	12/04/2025
	02h35
	x
	

	280 
	Cô lập MC 173 100; TU173 và thanh cái C19 TBA 220kV Tháp Chàm
	11/04/2025
	17h58
	12/04/2025
	05h55
	x
	

	281 
	Cô lập MBA AT2, MC 132, DCL 132-3 T220 Tháp Chàm.
	11/04/2025
	17h58
	11/04/2025
	21h50
	x
	

	282 
	 Cô lập MC 273 thanh cái C22; C29 trạm 220kV Quy Nhơn; Chuyển khóa phân quyền SCADA trạm 220kV Quy Nhơn về điều khiển tại trạm; Cô lập bảo vệ F85 đường dây 273 Quy Nhơn – 271 NMTĐ An Khê.; ĐD 273 Quy Nhơn – 271 NMTĐ An Khê.
	12/04/2025
	08h50
	14/04/2025
	17h00
	x
	

	283 
	Cô lập TC C12, TU C12

trạm 220kV Cam Ranh.
	12/04/2025
	09h05
	12/04/2025
	10h06
	x
	

	284 
	Cô lập Đường dây 574 Di Linh- 571 EaNam
	13/04/2025
	20h17
	13/04/2025
	22h00
	
	x

	285 
	Cô lập ĐD 572 EaSup – Chơn Thành
	13/04/2025
	07h29
	13/04/2025
	18h03
	x
	

	286 
	Cô lập MC 574, MC 563 trạm 500kV Pleiku; ĐD 574 Pleiku - 572 Yaly.
	13/04/2025
	06h35
	18/04/2025
	18h00
	x
	

	287 
	Cô lập MC 171 DCL 171-7 TU 171 thanh cái C11 TBA 220kV Tuy Hòa
	14/04/2025
	15h44
	14/04/2025
	19h35
	x
	

	288 
	Cô lập MBA AT2, MC 342, 232, 532, 562 trạm 500kV Pleiku2
	14/04/2025
	07h49
	14/04/2025
	17h16
	x
	

	289 
	Cô lập TI 273 Trạm 500kV Pleiku2
	14/04/2025
	05h33
	17/04/2025
	16h26
	x
	

	290 
	Cô lập thanh cái C22, C29, MC 200 trạm 220kV Quy Nhơn.
	15/04/2025
	07h59
	22/04/2025
	19h41
	x
	

	291 
	Cô lập TC C21, MC 212, TU C21, DCL 212-1 (15/04/2025 06:00 - 15/04/2025 12:00 (Liên tục)); TC C22, MC 212, TU C22, DCL 212-2 (15/04/2025 12:00 - 15/04/2025 18:00 (Liên tục) trạm 500kV Pleiku2.
	15/04/2025
	08h02
	15/04/2025
	17h35
	x
	

	292 
	Cô lập MBA AT1, MC 531, 563, 23,1 DCL 531-3, 231-3 Trạm 500kV Pleiku.
	16/04/2025
	06h22
	28/04/2025
	18h00
	x
	

	293 
	Cô lập TC C21 trạm 500kV Pleiku. (16/04/2025 06:00 - 16/04/2025 09:00 (Liên tục)); Cô lập TC C22 C29 trạm 500kV Pleiku. (16/04/2025 10:00 - 16/04/2025 16:00 (Liên tục))
	16/04/2025
	06h57
	16/04/2025
	13h38
	x
	

	294 
	Cô lập TC C52 và các MC 532, 572, 565, 574, 564, 578, K592, F87B, 50BF TC C52 trạm 500kV Pleiku.
	17/04/2025
	15h27
	17/04/2025
	19h10
	x
	

	295 
	Cô lập MC 277, TU 277, DCL 277-7 TBA 500kV Pleiku; ĐD 277 Pleiku - 272 KonTum.
	18/04/2025
	06h35
	18/04/2025
	14h50
	x
	

	296 
	Cô lập TC C29 trạm 500kV Đăk Nông.
	18/04/2025
	08h13
	18/04/2025
	16h50
	x
	

	297 
	Cô lập MC MC K503 T500 Đắk Nông
	18/04/2025
	14h42
	18/04/2025
	22h15
	x
	

	298 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, 531, 561 trạm 500kV Pleiku2.
	20/04/2025
	05h21
	20/04/2025
	11h03
	x
	

	299 
	Cô lập MC 278, TU 278, DCL 278-7 TBA 500kV Pleiku; ĐD 278 Pleiku - 271 KonTum.
	19/04/2025
	06h38
	19/04/2025
	13h58
	x
	

	300 
	Cô lập MC 175, TI175, DCL 175-1 trạm 500kV Pleiku.
	20/04/2025
	11h08
	20/04/2025
	17h42
	x
	

	301 
	Cô lập MC 563, 573, KH503 trạm 500kV Pleiku2; ĐD 573PK2-571EaSup.
	20/04/2025
	06h40
	20/04/2025
	17h32
	x
	

	302 
	Cô lập MC 100, TI100

trạm 500kV Pleiku.
	20/04/2025
	09h01
	20/04/2025
	10h38
	x
	

	303 
	Cô lập ĐD 273 Pleiku 2 - 271 Xekaman 1 
	20/04/2025
	15h50
	20/04/2025
	17h32
	x
	

	304 
	Cô lập MC 531 530 231 230 341 AT1 trạm 500kV Vĩnh Tân
	21/04/2025
	18h28
	22/04/2025
	0h55
	x
	

	305 
	Cô lập MBA AT2, MC 232, 132 trạm 220KV Quy Nhơn
	21/04/2025
	11h47
	21/04/2025
	17h39
	x
	

	306 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, 131trạm 220KV Quy Nhơn
	22/04/2025
	08h05
	22/04/2025
	17h00
	x
	

	307 
	Cô lập MC 273 (dùng MC 200 thay thế), 212, TC C21 trạm 220kV Cam Ranh.
	22/04/2025
	07h15
	22/04/2025
	14h00
	x
	

	308 
	 Cô lập KH594, K594

trạm 500kV Pleiku2.
	22/04/2025
	07h57
	22/04/2025
	16h16
	x
	

	309 
	Cô lập KH591, K591

trạm 500kV Pleiku2
	23/04/2025
	06h48
	23/04/2025
	14h00
	x
	

	310 
	Cô lập MC 178 thanh cái C11 C19 trạm 220kV Quy Nhơn.
	24/04/2025
	10h30
	24/04/2025
	17h00
	x
	

	311 
	Cô lập KH592, K592

trạm 500kV Pleiku2
	24/04/2025
	06h39
	24/04/2025
	13h40
	x
	

	312 
	Cô lập TU C11 trạm 220kV Nha Trang. 
	24/04/2025
	15h50
	24/04/2025
	17h22
	
	x

	313 
	Cô lập MC 177 thanh cái C11 C19 trạm 220kV Quy Nhơn.
	24/04/2025
	06h43
	24/04/2025
	09h48
	x
	

	314 
	Cô lập MC 273 (dùng MC 200 thay thế) T220 Tháp Chàm
	24/04/2025
	17h12
	24/04/2025
	17h40
	
	x

	315 
	Cô lập ĐD 273 KrongBuk - 271 Nha Trang
	25/04/2025
	17h42
	25/04/2025
	20h05
	x
	

	316 
	Cô lập MC 200A và TC C29 trạm 500kV Pleiku
	27/04/2025
	08h21
	27/04/2025
	17h18
	x
	

	317 
	 Cô lập KH502 trạm 500kV Đắk Nông
	27/04/2025
	21h00
	27/04/2025
	23h50
	x
	

	318 
	Cô lập MBA AT1trạm 500kV Di Linh
	27/04/2025
	04h18
	27/04/2025
	06h55
	x
	

	319 
	Cô lập MBA AT2 AT1 trạm 500kV Di Linh
	27/04/2025
	00h29
	27/04/2025
	03h15
	x
	

	320 
	Cô lập kháng điện KH503 AT1 trạm 500kV Di Linh
	27/04/2025
	08h12
	27/04/2025
	11h06
	x
	

	321 
	Cô lập kháng điện KH504 AT1 trạm 500kV Di Linh
	27/04/2025
	12h31
	27/04/2025
	15h02
	x
	

	322 
	Cô lập KH502, MC K502

T500 Pleiku
	27/04/2025
	12h16
	27/04/2025
	14h07
	x
	

	323 
	Cô lập KH505, MC K505

T500 Pleiku
	27/04/2025
	14h39
	27/04/2025
	17h05
	x
	

	324 
	 Cô lập KH504 trạm 500kV Đắk Nông
	27/04/2025
	18h34
	27/04/2025
	21h30
	x
	

	325 
	Cô lập ĐD 574/Pleiku 2 - 572/Chơn Thành.
	27/04/2025
	09h24
	27/04/2025
	10h49
	x
	

	326 
	Cô lập TC C51 và các MC 571, 573, 535, 531, 575, 577; F87B, 50BF, TC C51 T500 Pleiku.
	27/04/2025
	18h25
	27/04/2025
	20h50
	x
	

	327 
	Cô lập TC C21 (28/04/2025 12:00 - 28/04/2025 14:00 (Liên tục))
 TC C22 (28/04/2025 14:00 - 28/04/2025 18:00 (Liên tục))
 T500 Pleiku.
	28/04/2025
	13h05
	28/04/2025
	19h50
	x
	

	328 
	Cô lập ĐD 280/T500 Đắk Nông - 271/Đồng Nai 5, MC 280, TI280, TC C29, lần lượt TC C21, C22 TBA 500kV Đắk Nông.
	31/03/2025
	6h00
	31/03/2025
	16h00
	x
	

	329 
	Cô lập MC 281 251, TC C22 trạm 500kV Vĩnh Tân
	04/05/2025
	17h42
	04/05/2025
	23h00
	x
	

	330 
	 Cô lập MC 532 trạm 500kV Vân Phong
	05/05/2025
	09h20
	06/05/2025
	17h00
	x
	

	331 
	Cô lập ĐD 273 Phù Mỹ - 275 Quãng Ngãi
	05/05/2025
	06h00
	10/05/2025
	18h56
	x
	

	332 
	Cô lập MC 271, 273, DCL 271-7, 271-3, 273-3; ĐD 220kV 271 Chư Sê - 274 Nhơn Hòa 1
	05/05/2025
	17h18
	05/05/2025
	22h28
	x
	

	333 
	Cô lập ĐD 220kV 272 Bảo Lộc - 274 Hàm Thuận.
	06/05/2025
	06h26
	06/05/2025
	16h14
	x
	

	334 
	Cô lập Cô lập KH508 MC K508 T500 Pleiku
	07/05/2025
	16h00
	07/05/2025
	19h00
	x
	

	335 
	Cô lập ĐD 220kV 273 Bảo Lộc - 274 Phan Thiết.
	07/05/2025
	07h27
	07/05/2025
	14h15
	x
	

	336 
	Cô lập KH593, MC K593

T500 Pleiku 2
	07/05/2025
	12h17
	07/05/2025
	15h00
	x
	

	337 
	Cô lập MBA 500kV AT5

T500 Pleiku 
	08/05/2025
	11h58
	08/05/2025
	14h30
	x
	

	338 
	Cô lập MBA 500kV AT2

T500 Pleiku 
	08/05/2025
	08h27
	08/05/2025
	11h10
	x
	

	339 
	Cô lập Thanh cái C12 trạm 220kV Phù Mỹ.
	09/05/2025
	06h49
	09/05/2025
	11h14
	x
	

	340 
	Cô lập MC 174 DCL 174-7 TU 174; MC 100 thanh cái C12 C19 TBA 220kV Tuy Hòa.
	09/05/2025
	06h57
	09/05/2025
	17h00
	x
	

	341 
	MC 275 TI 275 TBA 500kV Đắk Nông; ĐD 275 Đắk Nông - 274 Đồng Nai 3
	09/05/2025
	06h31
	09/05/2025
	15h33
	x
	

	342 
	 Cô lập MC 584, 564, DCL 564-8, 584-8, 584-7, TU584, CS584 trạm 500kV Pleiku2.
	09/05/2025
	06h45
	09/05/2025
	15h44
	x
	

	343 
	Cô lập MC 276, TI 276 500kV Đắk Nông; ĐD 276 Đắk Nông - 273 Đồng Nai 3.
	10/05/2025
	06h31
	10/05/2025
	14h52
	x
	

	344 
	Cô lập MBA AT2, 232, 132 trạm 220kV Krông Búk.
	10/05/2025
	06h20
	10/05/2025
	10h02
	x
	

	345 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 441 trạm 220kV Đức Trọng
	10/05/2025
	06h49
	10/05/2025
	13h42
	x
	

	346 
	Cô lập MC 577, 568, DCL 568-6, 577-6, 577-7, TU577, CS577 trạm 500kV Pleiku
	10/05/2025
	06h21
	10/05/2025
	16h45
	x
	

	347 
	 Cô lập Bảo vệ so lệch TC C51 87S1 (SEL487B) Bảo vệ so lệch TC C53 87S3 (SEL487B) TBA 500kV Đắk Nông
	11/05/2025
	08h37
	11/05/2025
	14h13
	x
	

	348 
	Cô lập MC 576, 566 và đường dây 576 Vĩnh Tân – 572 Tân Uyên
	11/05/2025
	21h38
	12/05/2025
	03h05
	
	x

	349 
	 Cô lập MBA T4, MC 134, 434, 334 trạm 220kV Quy Nhơn.
	11/05/2025
	7h05
	11/05/2025
	14h27
	x
	

	350 
	Cô lập MC 100, Thanh cái C11 TBA 220kV Tuy Hòa. 
	11/05/2025
	6h56
	11/05/2025
	14h53
	x
	

	351 
	Cô lập DCL 271-1 (dùng MC 200 thay thế 271) Thanh cái C21 TBA 220kV Tuy Hòa.
	12/05/2025
	17h06
	12/05/2025
	22h55
	x
	

	352 
	Cô lập MC 278, TU278 Trạm 220kV Tháp Chàm, ĐD 278 Tháp Chàm - 273 Thiên Tân 1.4.
	12/05/2025
	17h52
	13/05/2025
	5h05
	x
	

	353 
	Cô lập ĐD 273 T220 Krông Ana – 272 NMTĐ220 Buôn Kuốp; 271 T220 Krông Ana – 274 T220 Krông Buk.
	12/05/2025
	6h25
	14/05/2025
	15h54
	x
	

	354 
	Cô lập ĐD 273 Pleiku 2 - 271 Xekaman1
	13/05/2025
	6h34
	14/05/2025
	16h17
	x
	

	355 
	Cô lập MBA 220kV T1 và MC 231, 431, 433.
	13/05/2025
	18h36
	14/05/2025
	5h05
	x
	

	356 
	Cô lập MBA T1, MC 231, 431, 433 Trạm 220kV Phước Thái
	15/05/2025
	18h39
	15/05/2025
	19h11
	x
	

	357 
	Cô lập MBA AT1 MC 231 MC 131 DCL 231-2 TC C22 trạm 220kV Tuy Hòa
	15/05/2025
	6h27
	15/05/2025
	18h13
	x
	

	358 
	Cô lập MBA AT1 MC 231 131 931 TD91
trạm 220kV Đắk Nông
	15/05/2025
	16h53
	15/05/2025
	21h52
	x
	

	359 
	Cô lập MBA 220kV AT2; MC 232, 132; MBA 220kV AT3; MC 233, 133 trạm 220kV Phước Thái
	15/05/2025
	8h40
	30/05/2025
	18h00
	x
	

	360 
	Cô lập MBA AT2 MC 232 132 trạm 220kV Đắk Nông
	16/05/2025
	17h04
	16/05/2025
	20h42
	x
	

	361 
	Cô lập MBA 220kV T1; MC 231 431, 433 TBA 220kV Phước Thái
	16/05/2025
	18h32
	17/05/2025
	5h23
	x
	

	362 
	Cô lập Rơle bảo vệ so lệch thanh cái 220kV (F87B_A; F87B_B; F87B_C) trạm 500kV Pleiku2.
	19/05/2025
	10h16
	19/05/2025
	17h20
	x
	

	363 
	Cô lập MC 562 582 KH592 K592 Trạm 500kV Pleiku 2: ĐD 500kV 582 Pleiku 2 - 576 Dốc Sỏi
	19/05/2025
	8h10
	19/05/2025
	11h15
	x
	

	364 
	 Cô lập MC100, TI100 100-2, 100-9, TC C12, C19, TU C12, TU C19 (chuyển các ngăn lộ 110kV về vận hành trên thanh cái C11) trạm 500kV Pleiku
	19/05/2025
	7h50
	19/05/2025
	18h51
	x
	

	365 
	Cô lập MC 271 (dùng MC 200 thay thế) trạm 500kV Pleiku2
	19/05/2025
	9h25
	19/05/2025
	11h25
	x
	

	366 
	 Cô lập MC 272 (dùng MC 200 thay thế) trạm 500kV Pleiku2
	19/05/2025
	12h26
	19/05/2025
	16h14
	x
	

	367 
	 Cô lập MC 273 trạm 500kV Pleiku2
	19/05/2025
	16h14
	19/05/2025
	17h13
	x
	

	368 
	 Cô lập ĐD (270,230) Vĩnh Tân - 273 Quán Thẻ
	19/05/2025
	18h27
	19/05/2025
	23h34
	x
	

	369 
	Cô lập KH503 trạm 500kV Di Linh
	19/05/2025
	7h51
	19/05/2025
	21h04
	x
	

	370 
	Cô lập MC 274 thanh cái C21 Trạm 220kV Tuy Hòa; MC 277 T220 Vân Phong; ĐD 274 Tuy Hòa - 277 Vân Phong
	19/05/2025
	6h34
	19/05/2025
	16h45
	x
	

	371 
	Cô lập MC 275 thanh cái C21 C29 Trạm 220kV Tuy Hòa; MC 272 T500 Vân Phong; ĐD 275 Tuy Hòa - 272 T500 Vân Phong.
	20/05/2025
	6h39
	20/05/2025
	17h09
	x
	

	372 
	Cô lập Kháng điện KH504 TBA 500kV Đắk Nông.
	20/05/2025
	7h46
	20/05/2025
	11h52
	x
	

	373 
	Cô lập KH504 trạm 500kV Di Linh
	20/05/2025
	7h46
	20/05/2025
	16h00
	x
	

	374 
	 Cô lập MBA AT3, MC 233, MC133, DCL233-3, 133-3 trạm 500kV Pleiku
	20/05/2025
	6h11
	20/05/2025
	18h00
	x
	

	375 
	Cô lập MC 276 (dùng MC 200 thay thế)
trạm 500kV Pleiku 2
	20/05/2025
	14h23
	20/05/2025
	17h01
	x
	

	376 
	Cô lập MC 274 (dùng MC 200 thay thế) trạm 500kV Pleiku 2
	20/05/2025
	7h30
	20/05/2025
	10h10
	x
	

	377 
	Cô lập MC 275 Trạm 220kV Tháp Chàm; ĐD 220kV 275 Tháp Chàm - 272 Đa Nhim
	20/05/2025
	8h26
	26/05/2025
	23h59
	x
	

	378 
	 Cô lập MBA AT3, MC 233, MC133, DCL233-3, 133-3 trạm 500kV Pleiku
	20/05/2025
	14h25
	20/05/2025
	18h00
	x
	

	379 
	Cô lập MC 271, 272 ,273, 200, 212, 231, 431, 232, 132, 233, 133; MBA 220kV T1 MBA 220kV AT2 MBA 220kV AT3; thanh cái C21 C22 TBA 220kV Phước Thái (Hàng ngày)
	20/05/2025
	19h04
	25/05/2025
	04h50
	x
	

	380 
	Cô lập KH505, MC K505, CSKH505, CSKT505, KKT505, KT505- 0, KT505 T500 Pleiku
	20/05/2025
	08h36
	27/05/2025
	18h00
	x
	

	381 
	Cô lập MC 275 (dùng MC 200 thay thế)

trạm 500kV Pleiku 2
	20/05/2025
	10h10
	20/05/2025
	14h23
	x
	

	382 
	Cô lập Rơle bảo vệ so lệch thanh cái 220kV (F87B_A; F87B_B; F87B_C) trạm 500kV Pleiku 2
	20/05/2025
	09h18
	20/05/2025
	17h02
	x
	

	383 
	Cô lập Rơle bảo vệ so lệch thanh cái 220kV (F87B_A; F87B_B; F87B_C) trạm 500kV Pleiku 2
	21/05/2025
	09h18
	21/05/2025
	16h25
	x
	

	384 
	Cô lập MC 232 (dùng MC 200 thay thế)

Trạm 500kV Pleiku 2
	21/05/2025
	14h10
	21/05/2025
	15h09
	x
	

	385 
	Cô lập MC100, TC C19, MC200A, TC C29; Chuyển các ngăn lộ về vận hành trên TC11 Trạm 500kV Pleiku
	21/05/2025
	14h05
	21/05/2025
	18h02
	x
	

	386 
	 Cô lập MC 277 (dùng MC 200 thay thế)
trạm 500kV Pleiku 2
	21/05/2025
	07h59
	21/05/2025
	10h29
	x
	

	387 
	 Cô lập MC 231 (dùng MC 200 thay thế) trạm 500kV Pleiku 2
	21/05/2025
	11h02
	21/05/2025
	11h27
	x
	

	388 
	Cô lập MBA AT4, MC234, MC134, C43 DCL233-3, 133-3, 434-3 trạm 500kV Pleiku
	21/05/2025
	06h44
	21/05/2025
	18h02
	x
	

	389 
	Cô lập Rơle bảo vệ so lệch thanh cái 220kV (F87B_A; F87B_B; F87B_C) trạm 500kV Pleiku 2
	22/05/2025
	08h16
	22/05/2025
	14h40
	x
	

	390 
	Cô lập TC C22 và MC 212 DCL 212-2 trạm 500kV Pleiku 2
	22/05/2025
	11h32
	22/05/2025
	13h55
	x
	

	391 
	Cô lập MC 200 trạm 500kV Pleiku 2
	22/05/2025
	08h18
	22/05/2025
	9h17
	x
	

	392 
	Cô lập MC171, TU171, TI171, DCL 171-7, 171-9 trạm 500kV Pleiku 2
	22/05/2025
	06h19
	22/05/2025
	17h54
	x
	

	393 
	Cô lập MC100; TC C19; Chuyển các ngăn lộ về vận hành trên TC11 trạm 500kV Pleiku 2
	22/05/2025
	13h57
	22/05/2025
	17h15
	x
	

	394 
	 Cô lập MC 273 (dùng MC 200 thay thế MC 273) trạm 220kV Krông Búk
	22/05/2025
	17h16
	22/05/2025
	18h05
	x
	

	395 
	Cô lập MC 575, MC 564, TU 575, DCL 575-6, 564-6, 575-7 trạm 500kV Pleiku; ĐD 575PK-572EAN.
	23/05/2025
	06h41
	27/05/2025
	18h00
	x
	

	396 
	Cô lập MC173 TU173 TI173 DCL 173-7 173-9

trạm 500kV Pleiku
	24/05/2025
	06h27
	24/05/2025
	18h27
	x
	

	397 
	Cô lập MC100 TC C19; Chuyển các ngăn lộ về vận hành trên TC12 trạm 500kV Pleiku
	24/05/2025
	14h20
	24/05/2025
	18h02
	x
	

	398 
	 Cô lập MBA T3 MC 133 MC433 trạm 220kV Krông Búk.
	25/05/2025
	05h18
	25/05/2025
	20h27
	x
	

	399 
	Cô lập MC172 TI172

trạm 220kV An Khê
	26/05/2025
	06h12
	26/05/2025
	14h36
	x
	

	400 
	Cô lập thanh cái C51 và các MC 571 573 535 531 575 577, Cô lập F87B 50BF thanh cái C51

trạm 500kV Pleiku.
	27/05/2025
	13h59
	27/05/2025
	18h55
	x
	

	401 
	 Cô lập ĐD 272 Hàm Thuận - 273 Xuân Lộc
	27/05/2025
	07h49
	27/05/2025
	11h35
	x
	

	402 
	Cô lập MBA AT2, MBA TD42, MC 232, MC132, MC 432, DCL 232-1, DCL 232-9, DCL 132-1, TC C21, TC C29, TC C11 trạm 220kV Tuy Hòa
	27/05/2025
	08h29
	27/05/2025
	17h10
	x
	

	403 
	Thao tác đóng/cắt MC K505 có điện

trạm 500kV Pleiku.
	28/05/2025
	09h40
	28/05/2025
	10h09
	x
	

	404 
	Cô lập thanh cái C52 và các MC 532, 572, 565, 574, 564 ,578, K592. Cô lập F87B 50BF thanh cái C52 trạm 500kV Pleiku
	27/05/2025
	20h03
	27/05/2025
	21h14
	x
	

	405 
	Cô lập hệ thống bảo vệ so lệch thanh cái F87B của hệ thống 110kV trạm 500kV Pleiku.
	27/05/2025
	08h55
	27/05/2025
	17h12
	
	x

	406 
	Cô lập MC200, TI200. Chuyển các ngăn lộ về vận hành trên TC C21

T500 Pleiku
	28/05/2025
	06h36
	28/05/2025
	14h02
	x
	

	407 
	Cô lập: Bảo vệ so lệch thanh cái phía110kV

trạm 220kV Tuy Hòa 
	28/05/2025
	07h43
	28/05/2025
	15h25
	
	x

	408 
	 Cô lập Bảo vệ so lệch thanh cái phía 220kV trạm 220kV Tuy Hòa
	29/05/2025
	08h36
	29/05/2025
	13h12
	x
	

	409 
	Cô lập ĐD 220kV 271 Ia Le 1- 273 Nhơn Hòa 1; ĐD 220kV 271 Chư Sê - 274 Nhơn Hòa 1
	29/05/2025
	06h03
	04/06/2025
	22h00
	x
	

	410 
	Cô lập MC 274 trạm 220kV Tháp Chàm; ĐD 274 Tháp Chàm - 271 NMĐMT Mỹ Sơn HLV.
	28/05/2025
	22h18
	29/05/2025
	05h03
	x
	

	411 
	Cô lập ĐD 500kV 572 Pleiku – 574 Đắk Nông; TBD502, KH502, MC 572, MC 562 ,MC K502, MC T502, TU572, DCL 562-8, 572-8 ,572-7 T500 Pleiku, MC 573, 574, K504, TBD504, KH504, TC C54 TBA 500kV Đắk Nông
	29/05/2025
	06h37
	04/06/2025
	18h00
	x
	

	412 
	Cô lập máy cắt 176 TU 176 C19 - TBA 220kV Nha Trang
	31/05/2025
	07h54
	31/05/2025
	10h38
	x
	

	413 
	Cô lập MC 563, 573, KH503, K503 trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐD 573 Vĩnh Tân - 573 Sông Mây.
	01/06/2025
	21h02
	02/06/2025
	05h00
	x
	

	414 
	Cô lập DCL 176-1, thanh cái C11 (dùng MC 100 thay thế MC 176)

trạm 500kV Pleiku. 
	02/06/2025
	08h57
	02/06/2025
	16h55
	x
	

	415 
	Cô lập MC K504, KH504, KT504 trạm 500kV Vĩnh Tân.
	02/06/2025
	09h32
	02/06/2025
	19h18
	x
	

	416 
	Cô lập MC 573, MC 562, TU 573, DCL 573-6, 562-6, 573-7 trạm 500kV Pleiku; ĐD 574 YaLy - 573Pleiku .
	03/06/2025
	06h35
	07/06/2025
	23h15
	x
	

	417 
	Cô lập MC K506, KH506, KT506 trạm 500kV Vĩnh Tân.
	03/06/2025
	14h09
	03/06/2025
	18h55
	x
	

	418 
	Cô lập MC K505, KH505, KT505 trạm 500kV Vĩnh Tân.
	03/06/2025
	08h09
	03/06/2025
	12h45
	x
	

	419 
	Cô lập bảo vệ so lệch TC C52 C54 87S24 (SEL 487B) TBA 500kV Đắk Nông.
	03/06/2025
	07h30
	03/06/2025
	14h19
	x
	

	420 
	Cô lập thanh cái C52 và các MC 532 572 565 574 564 578 K592., Cô lập F87B 50BF thanh cái C52 T500 Pleiku.
	04/06/2025
	06h31
	04/06/2025
	13h46
	x
	

	421 
	Cô lập MC 274 (05/06/2025 06:00 - 15/06/2025 18:00 (Liên tục))

 MC200 TC C29 C22 (14/06/2025 06:00 - 15/06/2025 18:00 (Liên tục)) trạm 220kV Bảo Lộc
	05/06/2025
	06h00
	15/06/2025
	18h00
	x
	

	422 
	 Cô lập MC 272, TI 272 TBA 220kV An Khê. 
	06/06/2025
	06h12
	06/06/2025
	14h06
	x
	

	423 
	Cô lập MC 174, TU174, TC C19; lần lượt TC C11 C12 TBA 220kV Đắk Nông.
	06/06/2025
	08h26
	06/06/2025
	15h39
	x
	

	424 
	Cô lập BVSL TC 110kV TBA 220kV Đắk Nông.
	07/06/2025
	08h00
	07/06/2025
	12h00
	x
	

	425 
	ĐD 500kV 574 Vĩnh Tân - 574 Sông Mây
	07/06/2025
	20h25
	08/06/2025
	2h02
	x
	

	426 
	Cô lập thanh cái C51 và các MC 571, 573, 535, 531, 575, 577. Cô lập F87B 50BF thanh cái C51 trạm 500kV Pleiku
	07/06/2025
	12h30
	07/06/2025
	18h25
	x
	

	427 
	Cô lập ĐD 500kV 576 Vĩnh Tân - 572 Tân Uyên
	08/06/2025
	21h45
	09/06/2025
	5h35
	x
	

	428 
	Cô lập MC 278, TU 278 Trạm 220kV Ninh Phước; ĐD 220kV 278 Ninh  Phước - 272 Thuận Nam
	08/06/2025
	05h36
	08/06/2025
	18h00
	x
	

	429 
	Cô lập MC 571, 572, K502, TBD502, KH502, TC C52 Trạm 500kV Đăk Nông; ĐD 572 T500 Đắk Nông - 574 Cầu Bông.
	08/06/2025
	06h30
	08/06/2025
	17h15
	x
	

	430 
	Cô lập MC 274 Trạm 220kV Tháp Chàm; ĐD 274 Tháp Chàm 271 Mỹ Sơn HLV
	09/06/2025
	19h26
	09/06/2025
	21h46
	x
	

	431 
	Cô lập MC 271, 274, TCC21, MBA AT1, MC 431, 131 TBA 220kV An Khê.
	09/06/2025
	07h00
	10/06/2025
	14h37
	x
	

	432 
	Cô lập MC 271 trạm 500kV Pleiku 2; ĐD 271 Pleiku 2 - 275 Sê San 4.
	09/06/2025
	05h23
	09/06/2025
	17h48
	x
	

	433 
	Cô lập MC 177, 178, 180, 181 và TU 177, 178, 180, 181 trạm 220kV Hàm Tân 2.
	09/06/2025
	07h58
	09/06/2025
	15h30
	x
	

	434 
	Cô lập MC 175, 180, 100 và TU 175, 180 trạm Phan Rí 2.
	11/06/2025
	07h46
	11/06/2025
	18h39
	x
	

	435 
	 MC 272 trạm 500kV Pleiku 2; ĐD 272 Pleiku 2 - 274 Sê San 4
	11/06/2025
	05h30
	11/06/2025
	14h44
	x
	

	436 
	Cô lập MC 172, 173, 174, 175, 112, 131 và các TC C11, C12 TBA 220kV An Khê .
	11/06/2025
	06h45
	16/06/2025
	14h55
	x
	

	437 
	Cô lập MBA 220kV AT2 232 132 442 TBA 220kV Ninh Phước
	11/06/2025
	17h29
	12/06/2025
	5h00
	x
	

	438 
	Cô lập Cô lập MC100, TC C19
T500 Pleiku.
	12/06/2025
	14h39
	12/06/2025
	18h35
	x
	

	439 
	Cô lập MC 176, 179; TU 176 179 trạm Phan Rí 
	12/06/2025
	18h19
	12/06/2025
	21h52
	x
	

	440 
	Cô lập MC172 TU172 TI172 DCL 172-7 172-9
	12/06/2025
	06h22
	13/06/2025
	10h45
	x
	

	441 
	Cô lập ĐD 220kV 271 Đắk Nông - 274 Phước Long 2
	13/06/2025
	08h35
	13/06/2025
	16h20
	x
	

	442 
	Cô lập MC 177, 112, TU 177, TUC11 Trạm 220kV Phan Rí.
	13/06/2025
	17h38
	13/06/2025
	21h19
	x
	

	443 
	Cô lập đường dây 275/Thuận Nam-275/Nhị Hà
	13/06/2025
	17h38
	14/06/2025
	04h00
	x
	

	444 
	Cô lập đường dây 273/Thuận Nam - 272/Vĩnh Tân
	13/06/2025
	17h38
	14/06/2025
	04h00
	x
	

	445 
	Cô lập C22, C29, MC 200 T220 Bảo Lộc
	14/06/2025
	06h29
	15/06/2025
	15h42
	x
	

	446 
	Cô lập MC 578, 568, T500 Vĩnh Tân; ĐD 500kV 587_ThuanNam-578_VinhTan
	14/06/2025
	19h32
	15/06/2025
	08h55
	x
	

	447 
	Cô lập MC 178 MC112; TU178 và TC C12 trạm Phan Rí 2.
	14/06/2025
	17h52
	14/06/2025
	21h14
	x
	

	448 
	Cô lập MC100, TC C19

T500 Pleiku
	15/06/2025
	14h05
	15/06/2025
	17h35
	x
	

	449 
	Cô lập MC176, TU176, TI176, DCL 176-7, 176-9 T500 Pleiku.
	15/06/2025
	06h43
	15/06/2025
	18h00
	x
	

	450 
	Cô lập MC 577, 567, T500 Vĩnh Tân; ĐD 500kV 577 Vĩnh Tân - 584 Thuận Nam
	15/06/2025
	20h14
	16/06/2025
	05h45
	x
	

	451 
	Cô lập MC 277 TU277 Trạm 220kV Ninh Phước; ĐD 220kV 277 Ninh  Phước - 271 Thuận Nam
	15/06/2025
	05h25
	15/06/2025
	18h55
	x
	

	452 
	 Cô lập MC 177, MC 100
trạm 220kV Quy Nhơn.
	15/06/2025
	08h25
	15/06/2025
	19h35
	x
	

	453 
	Cô lập MBA 220kV AT2; MC 232 132; MBA 220kV AT3; MC 233 133 TBA 220kV Phước Thái
	16/06/2025
	08h33
	30/06/2025
	18h00
	x
	

	454 
	Cô lập MC 271 TBA 220kV Đức Trọng 2.  ĐD 220kV 271 Đức Trọng - 271 Đa Nhim
	18/06/2025
	17h21
	18/06/2025
	22h57
	x
	

	455 
	Cô lập đường dây 274/Thuận Nam - 274/Quán Thẻ
	19/06/2025
	17h55
	20/06/2025
	4h00
	x
	

	456 
	Cô lập Ngăn lộ 276 trạm Ninh Phước 2,Đường dây 276 Ninh Phước - 276 Thuận Nam
	19/06/2025
	17h55
	19/06/2025
	23h37
	x
	

	457 
	Cô lập MC 532 trạm 500kV Vân Phong
	19/06/2025
	09h14
	21/06/2025
	17h00
	x
	

	458 
	Cô lập ĐD 220kV 275 Nha Trang - 277 Tháp Chàm; MC 275 Nha Trang , 277 Tháp Chàm
	20/06/2025
	06h52
	20/06/2025
	18h37
	x
	

	459 
	Cô lập MC 177 MC 100 TU 177 TI 177 DCL 177-7 DCL 177-9 thanh cái C11 thanh cái C19/T220 Tuy Hòa
	20/06/2025
	19h27
	21/06/2025
	05h00
	x
	

	460 
	Cô lập: MC 176 MC 100 TU 176 TI 176 DCL 176-2 DCL 176-7 DCL 176-9 thanh cái C12 thanh cái C19/T220 Tuy Hòa 
	21/06/2025
	19h19
	21/06/2025
	05h02
	x
	

	461 
	Cô lập MC 564, 574, KH504, TBD504 trạm 500kV Pleiku 2; ĐD 574 Pleiku 2 - 572 Chơn Thành.
	22/06/2025
	06h37
	22/06/2025
	17h00
	x
	

	462 
	Cô lập MBA AT1, MC 272, 273, 131, 931, DCL 231-3, 131-3, 931-3 TBA 220kV Chư Sê.
	24/06/2025
	08h30
	24/06/2025
	15h44
	x
	

	463 
	Cô lập MC 171 trạm 220kV Phù Mỹ.
	25/06/2025
	18h00
	26/06/2025
	05h00
	x
	

	464 
	 MC 274 trạm 500kV Pleiku; ĐD  274 Pleiku - 272 Sê San 3.
	25/06/2025
	06h35
	25/06/2025
	17h00
	x
	

	465 
	Cô lập MC 100 TUC19 thanh cái C19, Cô lập MC 112 thanh cái C11

trạm 220KV Quy Nhơn.
	25/06/2025
	05h49
	26/06/2025
	08h00
	x
	

	466 
	Cô lập MC 274 254 Trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐD 220kV 274 Vĩnh Tân - 272 Vĩnh Hảo.
	26/06/2025
	06h00
	26/06/2025
	20h00
	x
	

	467 
	Cô lập MC 273 trạm 500kV Pleiku; ĐD 273 Pleiku - 274 Sê San 3A.
	26/06/2025
	06h00
	26/06/2025
	17h00
	x
	

	468 
	Cô lập ĐD 572 Xuân Thiện - 571 Chơn Thành.
	29/06/2025
	06h00
	29/06/2025
	15h00
	x
	

	469 
	Cô lập ĐD 220kV 273 Krông Búk - 271 Nha Trang; MC 273 trạm 220kV Krông Búk; MC 271, TC C21 trạm 220kV Nha Trang.
	01/07/2025
	16h59
	01/07/2025
	22h00
	x
	

	470 
	Cô lập MC 275 Trạm 220kV Tháp Chàm; ĐD 275 Tháp Chàm 272 Đa Nhim
	01/07/2025
	08h26
	01/07/2025
	16h33
	x
	

	471 
	Cô lập DCL 275-1,TC C21, MC 200, DCL 200-1A, 200-1B, TI 200 trạm 500kV Pleiku
	01/07/2025
	06h31
	05/07/2025
	18h00
	x
	

	472 
	Cô lập MC 274 (dùng MC 200 thay thế), TC C21 trạm 220kV Nha Trang.
	01/07/2025
	07h36
	01/07/2025
	11h12
	x
	

	473 
	Cô lập MBA AT2 trạm 220kV Phù Mỹ
	01/07/2025
	07h47
	02/07/2025
	15h54
	x
	

	474 
	Cô lập ĐDK 220kV 273 Nha Trang – 274 T220 Vân Phong; Cô lập MC 273, TC C21 trạm 220kV Nha Trang.
	02/07/2025
	06h38
	02/07/2025
	14h42
	x
	

	475 
	Cô lập DCL 275-9, TC C29, MC 200A, DCL 200A-1, 200-9, TI200A trạm 500kV Pleiku
	03/07/2025
	06h30
	05/07/2025
	18h00
	x
	

	476 
	Cô lập TU C19,  thanh cái C19 T220 Tuy Hòa
	03/07/2025
	06h10
	12/07/2025
	22h00
	x
	

	477 
	Cô lập MC 180, Thanh cái C19 trạm 220kV Phù Mỹ.
	03/07/2025
	08h19
	03/07/2025
	14h22
	x
	

	478 
	Cô lập MBA T1; MC 231 431 TBA 220kV Phước Thái
	03/07/2025
	18h40
	03/07/2025
	23h58
	x
	

	479 
	Cô lập DCL 178-2 (dùng MC 100 thay thế), Thanh cái C12 Trạm 220kV Quy Nhơn.
	04/07/2025
	07h30
	04/07/2025
	10h56
	x
	

	480 
	Cô lập ĐDK 220kV 271 Buôn Kuốp - 274 Srêpốk 3.
	04/07/2025
	18h09
	04/07/2025
	21h18
	x
	

	481 
	Cô lập ĐD 220kV 278 Tháp Chàm - 273 Thiên Tân 1.4
	04/07/2025
	07h53
	04/07/2025
	15h50
	x
	

	482 
	Cô lập MC 175 TU 175 DCL 175-7 175-9 trạm 500kV Pleiku.
	05/07/2025
	16h30
	07/07/2025
	6h00
	x
	

	483 
	Cô lập BVSL F87B, 50BF phía 220kV trạm 500kV Pleiku.
	05/07/2025
	09h04
	05/07/2025
	21h32
	x
	

	484 
	Cô lập MBA AT2, MC 232, MC 132, MC 432, MC 171, 172, DCL 232-3, 132-3, 132-9, 171-7, 171-9, 172-7, 172-9, TU 171, TU 172 T220 Tuy Hòa.
	05/07/2025
	17h19
	06/07/2025
	5h54
	x
	

	485 
	Cô lập MC 200, DCL 200-2 (theo sơ đồ đánh số thiết bị mới) trạm 500kV Pleiku.
	06/07/2025
	13h09
	07/07/2025
	18h00
	x
	

	486 
	Cô lập DCL 275-2, TC C22, MC 212, DCL 212-2 (theo sơ đồ đánh số thiết bị mới) trạm 500kV Pleiku.
	06/07/2025
	13h09
	07/07/2025
	18h02
	x
	

	487 
	Cô lập MC 100, TC C19 (chuyển các ngăn lộ về vận hành trên TC C12)  Trạm 500kV Pleiku.
	06/07/2025
	14h00
	06/07/2025
	18h00
	x
	

	488 
	Cô lập ĐD 220kV 272 Đắk Nông – 271 T220 Đắk Nông, MC 272, TI 272 TBA 500kV Đắk Nông.
	07/07/2025
	15h02
	07/07/2025
	21h07
	x
	

	489 
	Cô lập MC 100, DCL 100-1, 100-9, TI 100 T220 Tuy Hòa.
	07/07/2025
	07h55
	12/07/2025
	22h00
	x
	

	490 
	Cô lập ĐD 220kV 271 Đắk Nông – 274 Phước Long, MC 271, TI 271 TBA 500kV Đắk Nông.
	07/07/2025
	07h46
	07/07/2025
	14h20
	x
	

	491 
	Cô lập ĐD 220kV 273 Phan Thiết 2 – 275 Hàm Tân; MC 273, 212, TC C22 TBA 220kV Phan Thiết 2.
	07/07/2025
	18h54
	08/07/2025
	01h05
	x
	

	492 
	Cô lập MC 173, 174, DCL 173-7, 173-9, 174-7, 174-9, TU 173, TU 174 T220 Tuy Hòa.
	07/07/2025
	16h24
	08/07/2025
	07h00
	x
	

	493 
	Cô lập MBA T3 433; MBA T4 434 trạm T220kV KrongBuk
	07/07/2025
	06h49
	07/07/2025
	14h52
	x
	

	494 
	Cô lập MBA T3 433; MBA T4 434 T220kV KrongBuk
	08/07/2025
	07h08
	09/07/2025
	11h35
	x
	

	495 
	Cô lập MC 272 trạm 220kV Cam Ranh. ĐD 220kV 274 Thiên Tân 1.4 - 272 Cam Ranh
	08/07/2025
	18h16
	08/07/2025
	20h43
	x
	

	496 
	Cô lập ĐD 220kV 274 Đắk Nông – 272 Buôn Tua Srah; MC 274, TI 274 TBA 500kV Đắk Nông.
	09/07/2025
	17h20
	09/07/2025
	22h48
	x
	

	497 
	Cô lập KH508 MC K508 KKT508 CSKH508 CSKT508 KT508- 0 KT508 trạm 500kV Pleiku
	09/07/2025
	06h37
	19/07/2025
	22h00
	x
	

	498 
	Cô lập MBA T3 433; MBA T4 434 T220kV KrongBuk
	09/07/2025
	06h34
	09/07/2025
	11h35
	x
	

	499 
	Cô lập MBA AT1; MC 231, 131, 441, TC C11 TBA 220kV Ninh Phước2.
	10/07/2025
	18h00
	11/07/2025
	05h04
	x
	

	500 
	Cô lập MC 280 TI 280 Trạm 500kV Đăk Nông; ĐD 280 Đắk Nông - 271 Đồng Nai 5
	10/07/2025
	06h50
	10/07/2025
	13h32
	x
	

	501 
	Cô lập đường dây 220kV 272 Đức Trọng – 276 Di Linh; Ngăn MC 272 TBA 220kV Đức Trọng 2, ngăn MC 276 TBA 500kV Di Linh.
	10/07/2025
	18h42
	10/07/2025
	23h30
	x
	

	502 
	Cô lập MC 174, DCL 174-7, TU 174 trạm 220kV Nha Trang.
	10/07/2025
	06h00
	10/07/2025
	09h53
	x
	

	503 
	Cô lập MC 175, DCL 175-7, TU 175 trạm 220kV Nha Trang.
	11/07/2025
	06h30
	11/07/2025
	13h06
	x
	

	504 
	Cô lập MBA AT2; MC 232, 132, 442 

TBA 220kV Ninh Phước 2.
	11/07/2025
	18h15
	11/07/2025
	23h46
	x
	

	505 
	Cô lập MC 100, TC C11, DCL 100-1A, 100-1B trạm 220kV Nha Trang.
	11/07/2025
	06h30
	11/07/2025
	13h06
	x
	

	506 
	Cô lập MBA AT3 233 133 443 và TC C12

trạm 220kV Hàm Tân
	12/07/2025
	08h01
	12/07/2025
	22h43
	x
	

	507 
	Kiểm định định kỳ thiết bị TI181 TU181; Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TBA 220kV Ninh Phước
	12/07/2025
	19h07
	12/07/2025
	21h34
	x
	

	508 
	Cắt điện lần lượt các MC 131, 171, 172, 173, 176, 177, 132, 174, 175 TBA 220kV Tuy Hòa
	12/07/2025
	01h57
	12/07/2025
	05h40
	x
	

	509 
	Cô lập ĐD 220kV 274 Tuy Hòa – 277 Vân Phong; MC 274 T220 Tuy Hòa, 277 T220 Vân Phong.
	12/07/2025
	05h25
	12/07/2025
	16h07
	x
	

	510 
	Cô lập TBD508 T508

trạm 500kV Pleiku
	12/07/2025
	06h17
	19/07/2025
	22h00
	x
	

	511 
	Cô lập TU C12, Thanh cái C12 T220 Tuy Hòa.
	12/07/2025
	05h52
	12/07/2025
	20h48
	x
	

	512 
	Cô lập MBA AT2, TD42, MC 232, 132, 432, DCL 232-3, 132-3 T220 Tuy Hòa.
	13/07/2025
	06h52
	27/07/2025
	20h00
	x
	

	513 
	Cô lập DCL 272-2 (dùng MC 200 thay thế), Thanh cái C22 Trạm 220kV Quy Nhơn.
	14/07/2025
	08h08
	14/07/2025
	11h15
	x
	

	514 
	Cô lập DCL 200-2A, 200-2B, TC C22 

Trạm 220kV Quy Nhơn.
	14/07/2025
	14h06
	14/07/2025
	16h08
	x
	

	515 
	Cô lập TU C22, thanh cái C22 T220 Tuy Hòa.
	14/07/2025
	06h10
	14/07/2025
	13h16
	x
	

	516 
	Cô lập DCL 232-2 (dùng MC 200 thay thế), Thanh cái C22 Trạm 220kV Quy Nhơn.
	14/07/2025
	12h00
	14/07/2025
	13h35
	x
	

	517 
	Cô lập DCL 271-1 (dùng MC 200 thay thế), Thanh cái C21 Trạm 220kV Quy Nhơn.
	15/07/2025
	08h33
	15/07/2025
	11h00
	x
	

	518 
	Cô lập DCL 200-1, TC C21 Trạm 220kV Quy Nhơn.
	15/07/2025
	13h53
	15/07/2025
	16h00
	x
	

	519 
	Cô lập DCL 231-1 (dùng MC 200 thay thế), Thanh cái C21 Trạm 220kV Quy Nhơn.
	15/07/2025
	12h02
	15/07/2025
	13h23
	x
	

	520 
	Cô lập: TU C12, thanh cái C12/T220 Tuy Hòa
	15/07/2025
	06h47
	15/07/2025
	21h06
	x
	

	521 
	Cô lập: MC 171 (Dùng MC 100 thay thế)/T220 Tuy Hòa
	15/07/2025
	17h45
	15/07/2025
	21h06
	x
	

	522 
	MC 578 MC 568 TU 578 DCL 578-8 568-8 578-7
trạm 500kV Pleiku
	15/07/2025
	08h20
	19/07/2025
	22h00
	x
	

	523 
	Cô lập MC 171, DCL 171-7 T220 Tuy Hòa.
	16/07/2025
	17h28
	16/07/2025
	20h36
	x
	

	524 
	Cô lập TU C11, C19, thanh cái C11, C19 T220 Tuy Hòa.
	16/07/2025
	06h44
	19/07/2025
	18h54
	x
	

	525 
	MC 273 Trạm 220kV Phù Mỹ; ĐD 220kV 273 Phù Mỹ - 275 Quảng Ngãi
	16/07/2025
	16h18
	16/07/2025
	17h57
	x
	

	526 
	MC 275 trạm 220kV Krông Búk. ĐD 275 Krong Búk - 271 Srepok4
	17/07/2025
	17h21
	17/07/2025
	21h51
	x
	

	527 
	Cô lập MBA AT2 MC232 132
	17/07/2025
	06h38
	17/07/2025
	14h22
	x
	

	528 
	Cô lập MBA AT2 232 132 trạm 220kV Krông Búk
	18/07/2025
	06h20
	18/07/2025
	14h08
	x
	

	529 
	Cô lập MBA AT2 trạm 500kV Đắk Nông
	18/07/2025
	16h36
	20/07/2025
	20h55
	x
	

	530 
	Cô lập MBA AT2 MC 232 132 TC C21 C11 C29 trạm 220kV Nha Trang.
	19/07/2025
	06h01
	19/07/2025
	15h03
	x
	

	531 
	Cô lập thanh cái C52 và các MC 532 572 565 574 564 578 K592., Cô lập F87B 50BF thanh cái C52 trạm 500kV Pleiku
	19/07/2025
	06h44
	19/07/2025
	18h40
	x
	

	532 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, TC C21, C11, C19 trạm 220kV Nha Trang.
	20/07/2025
	05h40
	20/07/2025
	13h00
	x
	

	533 
	Cô lập MC K506 kháng điện KH506 

trạm 500kV Vĩnh Tân
	20/07/2025
	08h24
	20/07/2025
	17h25
	x
	

	534 
	Cô lập MC 200 TC C29 (21/07/2025 05:00 - 22/07/2025 18:00 (Liên tục))
 TC C21 (22/07/2025 05:00 - 22/07/2025 12:00 (Liên tục))
 TC C22 (22/07/2025 12:10 - 22/07/2025 18:00 (Liên tục)

trạm 500kV Đắk Nông
	21/07/2025
	06h28
	22/07/2025
	20h14
	x
	

	535 
	Cô lập MBA AT1 MC 571 574 231 DCL 571-1571-2 574-1 574-4 531-3 231-3TBA 500kV Đắk Nông.
	21/07/2025
	06h16
	22/07/2025
	20h14
	x
	

	536 
	Cô lập MC 200, TU C29, thanh cái C29 T220 Tuy Hòa.
	22/07/2025
	06h09
	22/07/2025
	17h46
	x
	

	537 
	MC 577 MC 568 DCL 577-6 568-6 577-7 Trạm 500kV Pleiku; ĐD 500kV 577 Pleiku - 574 Pleiku 3
	22/07/2025
	06h08
	27/07/2025
	1h35
	x
	

	538 
	Cô lập MC 171 100 DCL 171-7 TU 171 TC C19

trạm 220kV Chư Sê.
	22/07/2025
	08h12
	15/08/2025
	17h00
	x
	

	539 
	 Cô lập MC 173 DCL 173-7 TU 173; MC 100 TC C19 trạm 220kV Chư Sê.
	22/07/2025
	08h12
	29/07/2025
	16h59
	x
	

	540 
	Cô lập MC 172 DCL 172-7 TU 172; MC 100 TC C19 trạm 220kV Chư Sê.
	22/07/2025
	08h12
	29/07/2025
	16h59
	x
	

	541 
	Cô lập MBA AT2, MC 232, 132 trạm 220kV Tháp Chàm
	23/07/2025
	17h05
	23/07/2025
	23h24
	x
	

	542 
	 Cô lập MBA AT1 T220 Nha Trang
	23/07/2025
	05h23
	23/07/2025
	07h25
	x
	

	543 
	Cô lập: MC 100, TU C19, thanh cái C19 T220 Tuy Hòa.
	23/07/2025
	06h34
	26/07/2025
	00h35
	x
	

	544 
	Cô lập MC 251, 281
trạm 500kV Vĩnh Tân
	24/07/2025
	06h11
	24/07/2025
	19h24
	x
	

	545 
	Cô lập ĐD 220kV271 Cam Ranh - 272 Thiên Tân
	24/07/2025
	17h02
	24/07/2025
	22h10
	x
	

	546 
	Cô lập MBA AT2 MC 232 132 432 trạm 220kV Phan Thiết
	25/07/2025
	07h05
	25/07/2025
	20h33
	x
	

	547 
	Cô lập KH503 trạm 500kV Di Linh
	26/07/2025
	08h05
	26/07/2025
	11h25
	x
	

	548 
	Cô lập KH504 trạm 500kV Di Linh.
	26/07/2025
	11h41
	26/07/2025
	14h45
	x
	

	549 
	Cô lập Bảo vệ SLTC phía 110kV T220 Tuy Hòa.
	26/07/2025
	06h37
	26/07/2025
	22h10
	x
	

	550 
	Cô lập thanh cái C51 và các MC 571 573 535 531 575 577, Cô lập F87B 50BF thanh cái C51
trạm 500kV Pleiku
	26/07/2025
	06h43
	26/07/2025
	18h12
	x
	

	551 
	Cô lập MC 582 562 K592 KH592 trạm 500kV Pleiku2; ĐD 582 Pleiku 2 – 576 Dốc Sỏi
	27/07/2025
	06h44
	27/07/2025
	17h40
	x
	

	552 
	Cô lập MBA AT2
trạm 500kV Di Linh
	27/07/2025
	16h20
	27/07/2025
	18h12
	x
	

	553 
	Cô lập MBA AT1 trạm 500kV Di Linh
	27/07/2025
	08h37
	27/07/2025
	14h55
	x
	

	554 
	 Cô lập MC 575 565 K505 KH505 Trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐD 500kV 575 Vĩnh Tân - 584 Sông Mây.
	27/07/2025
	06h07
	27/07/2025
	17h58
	x
	

	555 
	Cô lập MC 586 566 Trạm 500kV Vĩnh Tân; ĐD 500kV 586 Vĩnh Tân - T2 NMĐ Vĩnh Tân 1
	28/07/2025
	06h06
	28/07/2025
	19h55
	x
	

	556 
	Cô lập MC 231 232
Trạm 500kV Vĩnh Tân
	28/07/2025
	07h05
	31/07/2025
	22h00
	x
	

	557 
	Cắt điện lần lượt các MC 273 274 275 276 277 278 279 212 trạm 220kV Tháp Chàm 2.
	28/07/2025
	21h12
	29/07/2025
	03h37
	x
	

	558 
	Cô lập TC C22 và các ngăn MC 281 283 284, Bảo vệ 87B thanh cái C22 tại TBA 500kV Vĩnh Tân 
	28/07/2025
	07h22
	31/07/2025
	22h00
	x
	

	559 
	Cắt điện lần lượt các ngăn lộ 172 173 174 175 176 177 178 112 100 171
trạm 220kV Tháp Chàm 2.
	29/07/2025
	21h05
	30/07/2025
	02h10
	x
	

	560 
	Cô lập MBA AT2, MC 232, 132 trạm 220kV Krông Búk.
	29/07/2025
	05h25
	31/07/2025
	05h00
	x
	

	561 
	Cô lập MC 100 TI100 thanh cái C19
trạm 220kV Quy Nhơn.
	29/07/2025
	07h58
	05/08/2025
	08h00
	x
	

	562 
	Cô lập TC C11; DCL100-1 trạm 220kV Tháp Chàm 2.
	30/07/2025
	17h00
	30/07/2025
	22h00
	
	x

	563 
	Cô lập thanh cái C21, MC 274, 275 TBA 220kV Phù Mỹ; đường dây mạch kép TBA 220kV Phù Mỹ - NMĐMT Phù Mỹ.
	30/07/2025
	17h30
	31/07/2025
	05h30
	x
	

	564 
	Cắt MC 255; DCL 255-8; DCL 232-3; Đóng DTĐ 232-34 T500 Vĩnh Tân.
	30/07/2025
	18h00
	31/07/2025
	06h00
	x
	

	565 
	Cô lập MBA AT1 trạm 500kV Di Linh.
	30/07/2025
	09h30
	30/07/2025
	11h05
	x
	

	566 
	Cô lập C22, DCL 271-2 (dùng MC 200 thay thế) TBA 220kV Nha Trang.
	01/08/2025
	06:41
	01/08/2025
	09:36
	x
	

	567 
	 Cắt điện lần lượt ngăn lộ 181, 185 trạm 220kV Ninh Phước
	01/08/2025
	02:50
	01/08/2025
	06:21
	x
	

	568 
	Cắt điện ngăn lộ 231 131 441 (01/08/2025 01:00 - 01/08/2025 01:30 (Liên tục))

 Cắt điện ngăn lộ 232 132 442 (01/08/2025 01:30 - 01/08/2025 02:00 (Liên tục))

 Cắt điện ngăn lộ 200 (01/08/2025 02:00 - 01/08/2025 02:30 (Liên tục) trạm 220kV Ninh Phước
	01/08/2025
	01:25
	01/08/2025
	02:40
	x
	

	569 
	Cô lập MC 561
trạm 500kV Pleiku 2.
	01/08/2025
	08:02
	01/08/2025
	17:47
	x
	

	570 
	Cô lập MC 578
trạm 500kV Pleiku.
	01/08/2025
	08:28
	01/08/2025
	18:10
	x
	

	571 
	Cô lập C22, DCL 273-2 (dùng MC 200 thay thế) TBA 220kV Nha Trang.
	01/08/2025
	13:21
	01/08/2025
	15:23
	x
	

	572 
	Cắt điện ngăn lộ 232 132, Cắt điện ngăn lộ 233 133 trạm 220kV Phước Thái
	01/08/2025
	17:54
	01/08/2025
	18:54
	x
	

	573 
	Cắt điện lần lượt ngăn lộ 171 172 112 trạm 220kV Phước Thái
	01/08/2025
	17:54
	01/08/2025
	18:54
	x
	

	574 
	Cô lập MC 562
trạm 500kV Pleiku 2
	02/08/2025
	06:31
	02/08/2025
	15:37
	x
	

	575 
	Cô lập C22, DCL 274-2 (dùng MC 200 thay thế) TBA 220kV Nha Trang.
	02/08/2025
	07:00
	02/08/2025
	08:31
	x
	

	576 
	Cô lập C22, DCL 231-2 (dùng MC 200 thay thế) TBA 220kV Nha Trang.
	02/08/2025
	09:41
	02/08/2025
	10:50
	x
	

	577 
	Cô lập MC 581 trạm 500kV Pleiku 2
	03/08/2025
	06:32
	03/08/2025
	15:42
	x
	

	578 
	Cô lập MC 274 254 T500 Vĩnh Tân, 272 Vĩnh Hảo; ĐD 220kV 274 Vĩnh Tân - 272 Vĩnh Hảo
	03/08/2025
	07:52
	03/08/2025
	17:45
	x
	

	579 
	Cô lập thanh cái C21 C23 và các ngăn MC 213 270 271 273 274 255, Bảo vệ 87B thanh cái C21&C23 tại TBA 500kV Vĩnh Tân
	03/08/2025
	07:52
	03/08/2025
	19:23
	x
	

	580 
	Cô lập MC 200, TC C29, MC 272 Lưu ý: Trong thời gian công tác má ngoài DCL 272-7 đường dây vẫn còn điện
	03/08/2025
	15:04
	03/08/2025
	18:00
	x
	

	581 
	Cô lập C22, DCL 232-2 (dùng MC 200 thay thế) TBA 220kV Nha Trang.
	04/08/2025
	06:35
	04/08/2025
	10:27
	x
	

	582 
	Cô lập MC 100, TC C19 Trạm 220kV Cam Ranh
	04/08/2025
	06:04
	05/08/2025
	18:00
	x
	

	583 
	 Cô lập thanh cái C11 Trạm 220kV Cam Ranh.
	04/08/2025
	08:06
	04/08/2025
	20:00
	x
	

	584 
	Cô lập MC 582 trạm 500kV Pleiku 2.
	04/08/2025
	06:42
	04/08/2025
	16:19
	x
	

	585 
	Cô lập MC 275 (dùng MC 200 thay thế) TBA 220kV Nha Trang.
	05/08/2025
	07:45
	05/08/2025
	9:24
	x
	

	586 
	Cô lập MC 277 (dùng MC 200 thay thế) TBA 220kV Nha Trang.
	05/08/2025
	11:33
	05/08/2025
	15:10
	x
	

	587 
	"Cô lập thanh cái C12 Trạm 220kV Cam Ranh
	05/08/2025
	08:32
	06/08/2025
	18:00
	x
	

	588 
	Cô lập MC 133, (dùng MC 100 thay thế) trạm 500kV Pleiku.
	06/08/2025
	13:10
	06/08/2025
	17:09
	x
	

	589 
	Cô lập MC 571, TI571 đi kèm trạm 500kV Vĩnh Tân.
	06/08/2025
	07:59
	06/08/2025
	12:45
	x
	

	590 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 431; Lần lượt từng cặp TC C21, C11 và TC C22, C12 TBA 220kV Phan Thiết 2.
	06/08/2025
	18:55
	07/08/2025
	6:32
	x
	

	591 
	Cô lập MC 200 TC C21, C29 TBA 220kV Nha Trang.
	06/08/2025
	06:59
	06/08/2025
	12:22
	x
	

	592 
	Cô lập MC 100, TI100, thanh cái C19 (chuyển tất cả các ngăn lộ 110kV về vận hành trên thanh cái C12) trạm 500kV Pleiku.
	06/08/2025
	06:00
	06/08/2025
	12:09
	x
	

	593 
	Cô lập K504, KKT504, KH504, KT504 trạm 500kV Vĩnh Tân.
	06/08/2025
	06:28
	06/08/2025
	12:40
	x
	

	594 
	Cô lập ĐD 220kV 273 Xuân Lộc - 272 Hàm Thuận
	06/08/2025
	06:38
	06/08/2025
	16:21
	x
	

	595 
	Cô lập TC C22 DCL 276-2 (Dùng MC 200 thay thế MC 276) trạm 500kV Di Linh
	06/08/2025
	16:08
	06/08/2025
	19:02
	x
	

	596 
	Cô lập MBA AT1, DCL 531-3 trạm 500kV Vĩnh Tân
	07/08/2025
	18:55
	07/08/2025
	23:33
	x
	

	597 
	Cô lập ĐD 574 Pleiku – 572 Yaly; MC 563, 574 trạm 500kV Pleiku.
	07/08/2025
	07:12
	07/08/2025
	11:00
	x
	

	598 
	Cô lập Đường dây 220kV 272 Sông Ba Hạ – 272 Tuy Hòa; MC 272 T220 Tuy Hòa; Đăng ký tái lập ca trực và chuyển phân quyền điều khiển về trạm 220kV Tuy Hòa.
	07/08/2025
	06:46
	07/08/2025
	16:28
	x
	

	599 
	Cô lập MC 200 TC C22 TBA 220kV Nha Trang.
	07/08/2025
	06:39
	07/08/2025
	11:10
	x
	

	600 
	Cô lập Lần lượt MC 171, 172, 173 (dùng MC 100 thay thế) trạm 500kV Pleiku.
	07/08/2025
	06:44
	07/08/2025
	15:30
	x
	

	601 
	Cô lập Đường dây 220kV 272 Hòa Hội – 273 Tuy Hòa; MC 273 T220 Tuy Hòa; Đăng ký tái lập ca trực và chuyển phân quyền điều khiển về trạm 220kV Tuy Hòa.
	08/08/2025
	06:11
	08/08/2025
	15:35
	x
	

	602 
	Cô lập MBA AT1

trạm 500kV Pleiku.
	09/08/2025
	09:30
	09/08/2025
	12:08
	x
	

	603 
	Cắt điện MBA AT2

TBA 220kV Đắk Nông.
	09/08/2025
	16:30
	09/08/2025
	16:57
	x
	

	604 
	Cô lập MC 177; TU177; thanh cái C19; Lần lượt TC C11, C12 trạm 220kV Tháp Chàm
	09/08/2025
	19:17
	10/08/2025
	06:00
	x
	

	605 
	Cô lập Đường dây 500kV 575 Vân Phong – 573 Thuận Nam; MC 575, KH 505, MC K505 trạm 500kV Vân Phong (cắt điện hàng ngày)
	09/08/2025
	06:10
	10/08/2025
	17:50
	x
	

	606 
	Cô lập Đường dây 220kV 272 T500 Vân Phong – 275 Tuy Hòa; MC 275 T220 Tuy Hòa; MC 272 T500 Vân Phong; Đăng ký tái lập ca trực và chuyển phân quyền điều khiển về trạm 220kV Tuy Hòa (10/8/2025).
	09/08/2025
	14:37
	15/08/2025
	08:00
	x
	

	607 
	Cô lập MBA AT5 trạm 500kV Pleiku.
	09/08/2025
	13:48
	09/08/2025
	18:36
	x
	

	608 
	Cô lập Đường dây 220kV 277 T220 Vân Phong – 274 Tuy Hòa; MC 274 T220 Tuy Hòa; MC 277 T220 Vân Phong; Đăng ký tái lập ca trực và chuyển phân quyền điều khiển về trạm 220kV Tuy Hòa (09/8/2025).
	09/08/2025
	14:37
	15/08/2025
	08:00
	x
	

	609 
	Cô lập MC 178; TU178; thanh cái C19; Lần lượt TC C11, C12
	10/08/2025
	18:00
	11/08/2025
	05:32
	x
	

	610 
	Cô lập MBA AT2, MC 532, 571, 232, 342 trạm 500kV Pleiku.
	10/08/2025
	06:45
	10/08/2025
	16:00
	x
	

	611 
	 Cô lập ĐD 500kV 574 Di Linh - 571 Ea Nam (Không tiếp địa ĐD)
	10/08/2025
	09:20
	10/08/2025
	10:33
	x
	

	612 
	Cô lập MBA T4 MC 134 434 trạm 220kV Bảo Lộc.
	10/08/2025
	07:01
	10/08/2025
	12:30
	x
	

	613 
	Cô lập các ngăn lộ 173 174 175 176; TC C19/Cam Ranh 220 và các thiết bị liên quan.
	10/08/2025
	09:17
	12/08/2025
	17:41
	x
	

	614 
	Cô lập ĐD 500kV 574 Di Linh - 571 Ea Nam
	10/08/2025
	11:43
	10/08/2025
	15:00
	x
	

	615 
	Cô lập KH502 

trạm 500kV Đắk Nông
	11/08/2025
	08:42
	11/08/2025
	11:15
	x
	

	616 
	Cô lập KH 504 trạm 500kV Đắk Nông
	11/08/2025
	12:19
	11/08/2025
	15:04
	x
	

	617 
	Cô lập ngăn 173 174 175 176 thanh cái C19 TBA 220kV Cam Ranh (kết hợp PC Khánh Hòa)
	10/08/2025
	09:17
	12/08/2025
	17:41
	x
	

	618 
	KH508 trạm 500kV Pleiku.
	12/08/2025
	15:01
	12/08/2025
	17:25
	x
	

	619 
	KH502 trạm 500kV Pleiku.
	12/08/2025
	08:00
	12/08/2025
	11:00
	x
	

	620 
	Cô lập TC C12, DCL 131-2 (dùng MC 100 thay thế) TBA 220kV Nha Trang.
	12/08/2025
	07:44
	12/08/2025
	11:00
	x
	

	621 
	Cô lập TC C12, DCL 132-2 (dùng MC 100 thay thế) TBA 220kV Nha Trang.
	12/08/2025
	11:48
	12/08/2025
	15:31
	x
	

	622 
	Cô lập KH505 trạm 500kV Pleiku.
	12/08/2025
	11:00
	12/08/2025
	13:46
	x
	

	623 
	Cô lập ĐD 583 Pleiku 2 – 572 Thạnh Mỹ; MC 563, 583, KH593, TBD593 trạm 500kV Pleiku 2.
	13/08/2025
	07:47
	13/08/2025
	18:58
	x
	

	624 
	Cô lập MC 172, TU 172, TC C19, TBA 220kV Phước An.
	14/08/2025
	06:53
	14/08/2025
	14:25
	x
	

	625 
	Cô lập MC 174, TU 174, TC C19, TBA 220kV Phước An.
	15/08/2025
	06:07
	15/08/2025
	14:53
	x
	

	626 
	Cô lập ĐD 220kV 274 Xuân Lộc - 272 Đa Mi
	15/08/2025
	06:40
	15/08/2025
	14:30
	x
	

	627 
	Cô lập ĐD 220kV 272 Đắk Nông - 273 Bình Long
	15/08/2025
	06:27
	15/08/2025
	16:30
	x
	

	628 
	Cô lập ĐD 581 Pleiku 2 – 575 Dốc Sỏi; MC 561, 581, KH591 trạm 500kV Pleiku 2.
	15/08/2025
	06:56
	15/08/2025
	16:02
	x
	

	629 
	Cô lập Đường dây 500kV 574 Vân Phong – 577 Thuận Nam; MC 574, KH 504, MC K504 Trạm 500kV Vân Phong. (Cắt điện hàng ngày)
	15/08/2025
	07:04
	17/08/2025
	17:37
	x
	

	630 
	Cô lập ĐD 220kV 271 Đa Nhim - 271 Đức Trọng
	16/08/2025
	16:52
	16/08/2025
	19:43
	x
	

	631 
	Cô lập ĐD 220kV 274 Vân Phong - 273 Nha Trang; ĐD 220kV 273 Vân Phong - 272 Nha Trang; MC 272 273 TBA 220kV Nha Trang; MC 273 274 TBA 220kV Vân Phong.
	16/08/2025
	21:52
	22/08/2025
	22:00
	x
	

	632 
	Cô lập MC 171, TU 171 TBA 220kV Nha Trang.
	16/08/2025
	06:55
	16/08/2025
	10:34
	x
	

	633 
	Cô lập thanh cái C52, MC 572 DCL 572-2 trạm 500kV Di Linh
	17/08/2025
	14:17
	17/08/2025
	16:25
	x
	

	634 
	Cô lập MC 171, TU 171, TC C19 TBA 220kV Phước An.
	17/08/2025
	07:00
	17/08/2025
	16:12
	x
	

	635 
	Cô lập MC 100, TC C11, C19 TBA 220kV Phước An.
	18/08/2025
	07:00
	18/08/2025
	16:24
	x
	

	636 
	Cô lập ngăn 275 trạm 500kV Đắk Nông; ĐD 220kV 275 Đắk Nông - 274 Đồng Nai 3
	18/08/2025
	07:22
	18/08/2025
	13:07
	x
	

	637 
	Cô lập ĐD 220kV 276 Đắk Nông - 273 Đồng Nai 3; MC 276 TI 276 Trạm 500kV Đăk Nông 
	18/08/2025
	13:50
	18/08/2025
	16:30
	x
	

	638 
	Cô lập MC 278 TI 278 Trạm 500kV Đắk Nông; ĐD 220kV 278 Đắk Nông - 274 Đồng Nai 4
	19/08/2025
	06:42
	19/08/2025
	11:23
	x
	

	639 
	Cô lập ĐD 279/T500 Đắk Nông - 273/Đồng Nai 4, MC279, TI279 TBA 500kV Đắk Nông
	19/08/2025
	12:13
	19/08/2025
	16:24
	x
	

	640 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 431 TBA 220kV Phước An.
	20/08/2025
	07:17
	28/08/2025
	16:07
	x
	

	641 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 441 TBA 220kV Đức Trọng 2.
	20/08/2025
	06:37
	20/08/2025
	17:52
	x
	

	642 
	Cô lập MC 112, TC C12 TBA 220kV Phước An.
	21/08/2025
	06:22
	21/08/2025
	15:34
	x
	

	643 
	Cô lập ĐD 582 Pleiku 2 – 576 Dốc Sỏi; MC 562, 582, KH592, K592 trạm 500kV Pleiku 2.
	22/08/2025
	06:30
	22/08/2025
	16:05
	x
	

	644 
	Cô lập MBA T4, MC 434 trạm 220kV Krông Búk.
	22/08/2025
	08:13
	22/08/2025
	13:52
	x
	

	645 
	Cô lập MBA T3 MC 133 433 TBA 220kV Nha Trang
	23/08/2025
	05:41
	23/08/2025
	16:45
	x
	

	646 
	Cô lập MC 173, TU173, TC C19 TBA 220kV Phước An.
	23/08/2025
	07:36
	23/08/2025
	16:00
	x
	

	647 
	 Cô lập MC 564, 584 trạm 500kV Pleiku 2.
	23/08/2025
	06:10
	23/08/2025
	16:06
	x
	

	648 
	Cô lập MC K591 KH591 (23/08/2025 06:00 - 23/08/2025 15:00 (Liên tục))

 Thao tác đóng cắt có điện MC K591 (03 lần) (23/08/2025 15:30 - 23/08/2025 17:00 (Liên tục)) T500 Pleiku 2
	23/08/2025
	06:30
	23/08/2025
	14:39
	x
	

	649 
	Cô lập MC 172 DCL 172-7 TU 172 trạm 220kV Krông Ana.
	25/08/2025
	11:02
	25/08/2025
	14:53
	x
	

	650 
	Cô lập MC 433 TBA 220kV Phước Thái
	25/08/2025
	18:53
	28/08/2025
	05:00
	x
	

	651 
	Cô lập MC 271 trạm Nha Trang, MC 273 Trạm Krong buk; ĐD 220kV 273 Krong buk - 271 Nha Trang
	25/08/2025
	05:34
	29/08/2025
	22:00
	x
	

	652 
	Cô lập MBA 220kV AT2; MC 232 132; MBA 220kV AT3; MC 233 133 TBA 220kV Phước Thái
	25/08/2025
	08:41
	28/08/2025
	05:00
	x
	

	653 
	Cô lập MC 566 586 
trạm 500kV Vĩnh Tân
	25/08/2025
	07:54
	27/08/2025
	17:10
	x
	

	654 
	Cô lập MBA AT1 MC 272 131 431 trạm 220kV Krông Ana
	25/08/2025
	07:58
	25/08/2025
	16:33
	x
	

	655 
	Cô lập MC 177 178 179; DCL 177-7 178-7 179-7 TU 177 178 179
trạm 220kV Vạn Ninh
	26/08/2025
	05:49
	29/08/2025
	19:00
	x
	

	656 
	Cô lập MBA 220kV T1; MC 231 431 TBA 220kV Phước Thái (hàng ngày). Tái lập ca trực, chuyển quyền điều khiển về Trạm biến áp 220kV Phước Thái từ 21h00 ngày 27/08 đến 05h00 ngày 28/8.
	26/08/2025
	18:31
	28/08/2025
	05:52
	x
	

	657 
	Cô lập MBA AT1
T220 Vạn Ninh.
	29/08/2025
	08:51
	29/08/2025
	15:36
	x
	

	658 
	Cô lập MC 174 DCL 174-7 TU 174 trạm 220kV Krông Ana.
	29/08/2025
	09:07
	29/08/2025
	12:11
	x
	

	659 
	Cô lập MC 171, MC 172 TBA 220kV Tháp Chàm.
	03/09/2025
	18h13
	04/09/2025
	05h41
	x
	

	660 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 431, TC C21 trạm 220kV Vân Phong.
	04/09/2025
	08h35
	04/09/2025
	16h04
	x
	

	661 
	Cô lập MBA AT4, MC 234, 134, 434, TC C29 trạm 500kV Pleiku.
	04/09/2025
	06h56
	04/09/2025
	18h10
	x
	

	662 
	Cô lập MBA AT2, MC 232, MC 132, MC 200, MC 100 TBA 220kV Tháp Chàm.
	05/09/2025
	18h33
	05/09/2025
	06h38
	x
	

	663 
	Cô lập MC 275 (dùng MC 200 thay thế) trạm 220kV Vân Phong.
	05/09/2025
	07h32
	05/09/2025
	11h42
	x
	

	664 
	Cô lập AT1, các MC 273, 272, 131, 931, MC 100, TC C19 trạm 220kV Chư Sê.
	05/09/2025
	06h33
	05/09/2025
	14h46
	x
	

	665 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, MC 131, MC 441, MC 200, MC 100 TBA 220kV Tháp Chàm.
	05/09/2025
	19h09
	06/09/2025
	05h21
	x
	

	666 
	Cô lập MC 276 (dùng MC 200 thay thế) trạm 220kV Vân Phong.
	05/09/2025
	12h40
	05/09/2025
	16h13
	x
	

	667 
	MC 174, TU 174 trạm 220kV Tháp Chàm
	05/09/2025
	17h14
	06/09/2025
	05h20
	x
	

	668 
	Cô lập MC 278 (dùng MC 200 thay thế) trạm 220kV Vân Phong.
	06/09/2025
	07h11
	06/09/2025
	11h13
	x
	

	669 
	Cô lập AT2, các MC 274, 271, 132, 100, TC C12, C22, C19 trạm 220kV Chư Sê.
	06/09/2025
	7h18
	06/09/2025
	17h25
	x
	

	670 
	Cô lập MC 200 trạm 220kV Vân Phong.
	06/09/2025
	12h56
	06/09/2025
	15h00
	x
	

	671 
	Cô lập MC 175, TU175 TBA 220kV Tháp Chàm.
	06/09/2025
	18h56
	07/09/2025
	1h30
	x
	

	672 
	Cô lập MC 100, 176 TC C12, C19 trạm 220kV Chư Sê.
	07/09/2025
	8h29
	07/09/2025
	15h38
	x
	

	673 
	Cô lập MC 176, TU176 TBA 220kV Tháp Chàm.
	07/09/2025
	18h30
	07/09/2025
	23h21
	x
	

	674 
	Cô lập MBA AT1, MC 571, 574, 231 TBA 500kV Di Linh.
	07/09/2025
	6h52
	07/09/2025
	16h10
	x
	

	675 
	MC 172, DCL 172-7, TU 172, TC C19 
trạm 220kV Nha Trang.
	07/09/2025
	3h42
	07/09/2025
	16h07
	x
	

	676 
	MC 578 trạm 500kV Pleiku
	08/09/2025
	8h07
	09/09/2025
	14h31
	x
	

	677 
	Cô lập MC 273, TU273 TBA 220kV Tháp Chàm; MC 271, TU271 TBA 220kV Phước Thái. Đường dây 220V 271 Phước Thái – 273 Tháp Chàm.
	08/09/2025
	18h38
	09/09/2025
	0h03
	x
	

	678 
	Cô lập ĐD 274 NMTĐ An Khê – 272 NMĐ SK An Khê.
	08/09/2025
	14h26
	08/09/2025
	21h32
	x
	

	679 
	Cô lập MC 212, TC C22, C29 trạm 220kV Vân Phong.
	08/09/2025
	8h58
	08/09/2025
	15h08
	x
	

	680 
	Cô lập MC 171, TI 171 trạm 220kV Vân Phong.
	09/09/2025
	8h17
	09/09/2025
	16h25
	x
	

	681 
	Cô lập MC 100, 177 TC C12, C19 trạm 220kV Chư Sê.
	09/09/2025
	6h37
	09/09/2025
	15h30
	x
	

	682 
	Cô lập MC 271 (dùng MC 200 thay thế MC 271, Cô lập chức năng F87L, F85 DTT ngăn 271 trạm 220kV Krông Búk
	09/09/2025
	13h38
	09/09/2025
	23h22
	x
	

	683 
	Cô lập MC 180, TI 180 trạm 220kV Vân Phong.
	09/09/2025
	8h17
	09/09/2025
	16h25
	x
	

	684 
	Cô lập MC 173, TU173 TBA 220kV Tháp Chàm.
	09/09/2025
	19h04
	10/09/2025
	5h09
	x
	

	685 
	Cô lập ĐD 220kV 272 Hàm Thuận - 273 Xuân Lộc
	09/09/2025
	7h32
	09/09/2025
	14h21
	x
	

	686 
	Cô lập MC 175, DCL 175-7, TU 175, TC C19 trạm 220kV Krông Buk
	09/09/2025
	16h26
	09/09/2025
	21h35
	x
	

	687 
	TC C51, DCL 573-1, DCL 576-1 T500 Vĩnh Tân
	09/09/2025
	16h52
	09/09/2025
	23h50
	x
	

	688 
	Cô lập ĐDK 220kV 271 Krông Búk - 272 NMĐG Cư Né 1 và MC 271 trạm 220kV Krông Búk.
	09/09/2025
	17h10
	09/09/2025
	23h22
	x
	

	689 
	Cô lập MC 272 Trạm 220kV Phan Thiết; ĐD 220kV 272 Phan Thiết- 273 Hàm Thuận
	10/09/2025
	08h33
	10/09/2025
	16h18
	x
	

	690 
	Cô lập ngăn 271 Trạm 220kV Vĩnh Hảo; ĐD 271 Vĩnh Hảo - 274 Phan Rí
	10/09/2025
	18h12
	11/09/2025
	00h07
	x
	

	691 
	Cô lập MC 173, DCL 173-7, TU 173 trạm 220kV Krông Búk.
	10/09/2025
	06h34
	10/09/2025
	14h24
	x
	

	692 
	Cô lập MC 172, (dùng MC 100 thay thế) trạm 220kV Vân Phong.
	10/09/2025
	07h25
	10/09/2025
	11h01
	x
	

	693 
	Cô lập MC 173, (dùng MC 100 thay thế) trạm 220kV Vân Phong.
	10/09/2025
	11h59
	10/09/2025
	16h30
	x
	

	694 
	Cô lập MC 174, (dùng MC 100 thay thế) trạm 220kV Vân Phong.
	11/09/2025
	07h13
	11/09/2025
	12h03
	x
	

	695 
	Cô lập MC 176, TI 176 (dùng MC 100 thay thế) trạm 500kV Pleiku.
	11/09/2025
	06h00
	11/09/2025
	11h25
	x
	

	696 
	Cô lập MC 181, (dùng MC 100 thay thế) trạm 220kV Vân Phong.
	11/09/2025
	14h15
	11/09/2025
	16h26
	x
	

	697 
	Cô lập ĐD 220kV 272 Vĩnh Hảo - 274 Vĩnh Tân; ngăn 272 Trạm Vĩnh Hảo
	11/09/2025
	00h40
	11/09/2025
	04h00
	x
	

	698 
	Cô lập ĐD 271 Hàm Tân - 273 Châu Đức; Ngăn 271 Hàm Tân
	11/09/2025
	19h12
	11/09/2025
	23h07
	x
	

	699 
	Cô lập MC 272 Trạm 220kV Bảo Lộc; ĐD 220kV 272 Bảo Lộc - 274 Hàm Thuận
	11/09/2025
	08h29
	11/09/2025
	15h15
	x
	

	700 
	Cô lập ĐD 220kV 275 Tháp Chàm – 272 Đa Nhim; MC 275, TU275 TBA 220kV Tháp Chàm.
	11/09/2025
	18h31
	12/09/2025
	06h00
	x
	

	701 
	Cô lập MC 171, T1171 (dùng MC 100 thay thế) trạm 220kV Krông Búk.
	12/09/2025
	06h33
	12/09/2025
	13h03
	x
	

	702 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 431, TD41 TBA 220kV Phù Mỹ.
	12/09/2025
	07h03
	12/09/2025
	16h30
	x
	

	703 
	Cô lập MC 112, TC C12, C19 trạm 220kV Vân Phong.
	12/09/2025
	08h30
	12/09/2025
	15h31
	x
	

	704 
	Cô lập MC 100, TC C12, C19 trạm 220kV Vân Phong.
	12/09/2025
	08h30
	12/09/2025
	15h28
	x
	

	705 
	Cô lập ĐD 220kV 271 Đa Mi - 271 Hàm Thuận 
	12/09/2025
	08h47
	12/09/2025
	16h00
	x
	

	706 
	Cô lập MC 180 và TI 180 trạm 220kV Vạn Ninh
	12/09/2025
	08h05
	14/09/2025
	12h19
	x
	

	707 
	Cô lập MBA AT2, MC 232, 132 TBA 220kV Phù Mỹ.
	13/09/2025
	06h46
	13/09/2025
	16h03
	x
	

	708 
	Cô lập MC 172, TC C19, C12 TBA 220kV Phù Mỹ.
	14/09/2025
	06h55
	14/09/2025
	14h10
	x
	

	709 
	Cô lập ĐD 220kV 272 Đa Mi - 274 Xuân Lộc
	14/09/2025
	07h02
	14/09/2025
	16h45
	x
	

	710 
	Cô lập MBA AT2, MC 572, 573, 232, 442 TBA 500kV Di Linh.
	14/09/2025
	06h49
	14/09/2025
	17h12
	x
	

	711 
	Cô lập Đường dây 220kV 271 Quy Nhơn – 271 Tuy Hòa; MC 271 T220 Tuy Hòa; MC 271 T220 Quy Nhơn; Đăng ký tái lập ca trực và chuyển phân quyền điều khiển về trạm 220kV Tuy Hòa.
	14/09/2025
	16h24
	14/09/2025
	23h14
	x
	

	712 
	Cô lập MC 112 177 178 180 181 và C11
	14/09/2025
	08h05
	14/09/2025
	20h00
	x
	

	713 
	Cô lập MC 174 (Kết hợp công tác của Công ty Điện lực Lâm Đồng từ ngày 11/9 đến ngày 18/9/2025)
	15/09/2025
	10h23
	15/09/2025
	18h42
	x
	

	714 
	Cô lập MBA AT1, MC 561, 531, 231 TBA 500kV Vân Phong.
	15/09/2025
	06h57
	15/09/2025
	16h45
	x
	

	715 
	Cô lập MC 172 TBA 220kV Phan Thiết 2.
	15/09/2025
	08h13
	15/09/2025
	13h48
	x
	

	716 
	Cô lập MC 173 TBA 220kV Phan Thiết 2.
	15/09/2025
	14h35
	15/09/2025
	18h00
	x
	

	717 
	Cô lập ĐD 276 Tuy Hòa - 273 Hòa Hội; MC 276 Tuy Hòa
	16/09/2025
	06h55
	17/09/2025
	17h00
	x
	

	718 
	Cô lập MC 179, TC C19, C12 TBA 220kV Phù Mỹ.
	16/09/2025
	06h45
	16/09/2025
	14h04
	x
	

	719 
	Cô lập MC 174, 176 (176 đang cắt) TBA 220kV Phan Thiết 2.
	16/09/2025
	06h40
	16/09/2025
	01h49
	x
	

	720 
	Cô lập MC 180, TC C19, C12 TBA 220kV Phù Mỹ.
	16/09/2025
	06h45
	16/09/2025
	14h04
	x
	

	721 
	Cô lập MBA AT2, TD32, MC 562, 532, 232, 342 TBA 500kV Vân Phong.
	17/09/2025
	07h07
	18/09/2025
	17h53
	x
	

	722 
	Cô lập MC 177 TI 177 TU 177 trạm 220kV Phan Thiết
	17/09/2025
	18h39
	17/09/2025
	22h17
	x
	

	723 
	Cô lập ĐD 272 An Khê – 277 Phước An; MC 277 TBA 220kV Phước An; MC 272, 274 An Khê
	17/09/2025
	15h17
	17/09/2025
	21h15
	x
	

	724 
	Cô lập MBA 220kV AT1; các MC 231 131 441 TBA 220kV Tháp Chàm
	17/09/2025
	18h50
	17/09/2025
	22h23
	x
	

	725 
	Cô lập KH503 trạm 500kV Đăk Nông
	18/09/2025
	08h16
	18/09/2025
	12h03
	x
	

	726 
	 Cô lập MBA T3 133 433 trạm 220kV Krông Buk
	18/09/2025
	07h58
	18/09/2025
	14h23
	x
	

	727 
	Cô lập đường dây 276 Phan Thiết - 272 Hồng Phong 1A; MC 276 TBA 220kV Phan Thiết.
	18/09/2025
	18h09
	18/09/2025
	0h04
	x
	

	728 
	Cô lập MC 271 (dùng MC 200 thay thế) trạm 500kV Vân Phong.
	19/09/2025
	09h00
	19/09/2025
	16h00
	x
	

	729 
	Cô lập đường dây 275 Phan Thiết - 272 Phan Rí; MC 275 TBA 220kV Phan Thiết; MC 272 Phan Rí.
	19/09/2025
	17h32
	19/09/2025
	23h00
	x
	

	730 
	Cô lập MBA AT1 272 131 431 trạm 220kV Krông Ana
	19/09/2025
	7h05
	19/09/2025
	15h12
	x
	

	731 
	Dùng MC 200 thay thế lần lượt các MC 274, 275, 276 trạm 220kV Tuy Hòa (04 giờ/ 1 máy cắt).
	20/09/2025
	06h00
	20/09/2025
	16h43
	x
	

	732 
	Cô lập MC 273 (dùng MC 200 thay thế) trạm 500kV Vân Phong.
	20/09/2025
	08h57
	20/09/2025
	14h25
	x
	

	733 
	Cô lập MBA AT2, 232, 132, 432 trạm 220kV Tuy Hòa.
	21/09/2025
	14h31
	21/09/2025
	17h27
	x
	

	734 
	Cô lập MBA AT1, 231, 131 trạm 220kV Tuy Hòa.
	21/09/2025
	10h23
	21/09/2025
	13h14
	x
	

	735 
	Cô lập MC 200 trạm 220kV Tuy Hòa.
	21/09/2025
	06h40
	21/09/2025
	09h29
	x
	

	736 
	Cô lập MC 274 (dùng MC 200 thay thế) trạm 500kV Vân Phong.
	22/09/2025
	08h45
	22/09/2025
	15h11
	x
	

	737 
	MC 174 DCL 174-7 TU 174 TBA 220kV Tháp Chàm 
	22/09/2025
	17h49
	22/09/2025
	22h29
	x
	

	738 
	Cô lập KH504 K504 KTT504 trạm 500kV Đăk Nông.
	22/09/2025
	07h32
	22/09/2025
	15h54
	x
	

	739 
	Cô lập MC578 MC568 TBD508 KH508 DCL 578-7
trạm 500kV Pleiku
	22/09/2025
	08h00
	22/09/2025
	17h02
	x
	

	740 
	Cô lập đường dây 274 Phan Thiết – 273 Bảo Lộc; MC 274, 212; Lần lượt TC C21, C22 TBA 220kV Phan Thiết; MC 273 Bảo Lộc.
	24/09/2025
	15h30
	24/09/2025
	03h15
	x
	

	741 
	Cô lập MC 212, TC C21 trạm 500kV Vân Phongtrạm 500kV Vân Phong.
	23/09/2025
	08h42
	23/09/2025
	15h15
	x
	

	742 
	MC 100, TC C19 trạm 220kV Krong Ana
	23/09/2025
	14h32
	23/09/2025
	15h17
	x
	

	743 
	Cô lập MC 175 112; Lần lượt TC C11 C12 TBA 220kV Phan Thiết.
	24/09/2025
	17h35
	25/09/2025
	05h00
	x
	

	744 
	Cô lập MC 171, TU171, TI171
Trạm 220kV Phù Mỹ
	24/09/2025
	18h44
	24/09/2025
	23h32
	x
	

	745 
	Cô lập ĐD 572 Vĩnh Tân – 572 Vĩnh Tân 4; MC 562, 572 trạm 500kV Vĩnh Tân.
	24/09/2025
	06h49
	24/09/2025
	18h26
	x
	

	746 
	Cô lập MC 212, 200, TC C22, C29 trạm 500kV Vân Phong.
	24/09/2025
	08h44
	24/09/2025
	15h12
	x
	

	747 
	Cô lập lần lượt TC C12, C11 trạm 220kV Tuy Hòa.
	25/09/2025
	06h32
	25/09/2025
	18h29
	x
	

	748 
	Cô lập MBA AT1 MC 231 131 941; MC 171 TU171 MC 112 và lần lượt thanh cái C11 C12 Trạm 220kV Bảo Lộc.
	25/09/2025
	18h02
	26/09/2025
	2h01
	x
	

	749 
	Cô lập ĐD 220kV 274 - Tháp Chàm - 271 Mỹ Sơn HLV; MC 274, TU274 TBA 220kV Tháp Chàm.
	25/09/2025
	18h34
	25/09/2025
	23h50
	x
	

	750 
	Cô lập ĐD 220kV 276 - Tháp Chàm - 274 Xuân Thiện; MC 276, TU276 TBA 220kV Tháp Chàm.
	26/09/2025
	19h32
	27/09/2025
	05h29
	x
	

	751 
	Cô lập MC 100 (E08), TC C19, MBA AT1, MC 131 (E10), MC 175, DCL 175-7, TU 175 trạm 220kV Tuy Hòa.
	28/09/2025
	08h09
	28/09/2025
	18h39
	x
	

	752 
	Cô lập MC 176, DCL 176-7, TU 176 trạm 220kV Tuy Hòa.
	28/09/2025
	17h47
	28/09/2025
	18h39
	x
	

	753 
	Cô lập ĐD 220kV 277 Tháp Chàm – 275 Nha Trang; MC 277, lần lượt TC C21, C22 trạm Tháp Chàm, MC trạm 275 Nha Trang.
	30/09/2025
	18h44
	01/10/2025
	05h55
	x
	

	754 
	Cô lập ĐD 220kV 271 Buôn Kuốp - 274 Srêpốk 3.
	01/10/2025
	17:08
	01/10/2025
	23:55
	x
	

	755 
	Cô lập đường dây 220kV 272 Đại Ninh – 274 Di Linh; MC 274 Trạm 500kV Di Linh.
	01/10/2025
	06:39
	02/10/2025
	15:19
	x
	

	756 
	Cô lập MC 176 DCL 176-7 TU 176 TC C19

rạm 220kV Phước An
	01/10/2025
	07:46
	05/10/2025
	16:00
	x
	

	757 
	Cô lập ngăn lộ 278
trạm 500kV Pleiku.
	03/10/2025
	06:12
	03/10/2025
	16:22
	x
	

	758 
	Cô lập ĐD 220kV 273 Nhơn Hòa 1 - 271 IaLe1
	03/10/2025
	06:41
	03/10/2025
	22:11
	x
	

	759 
	Cô lập MC 174, TI 174, TU174, DCL 174-7
	03/10/2025
	07:00
	03/10/2025
	18:23
	x
	

	760 
	Cô lập ĐD 220kV 274 Bảo Lộc – 274 Định Quán; MC 274 Trạm 220kV Bảo Lộc.
	03/10/2025
	06:26
	03/10/2025
	15:54
	x
	

	761 
	Cô lập DCL 272-1 (Dùng MC 200 thay thế) trạm 220kV Quy Nhơn.
	03/10/2025
	7:25
	03/10/2025
	10:49
	x
	

	762 
	Cô lập MC 271 273 DCL 271-7 trạm Chư sê; ĐD 274 Nhơn Hòa 1 - 271 Chư Sê
	03/10/2025
	06:41
	03/10/2025
	22:11
	x
	

	763 
	Cô lập TC C12, MC 172, 171 (dùng 100 thay thế 171) trạm 220kV Krông Ana.
	03/10/2025
	07:51
	03/10/2025
	11:02
	x
	

	764 
	Cô lập đường dây 220kV 271 Đại Ninh – 273 Di Linh; MC 273 Trạm 500kV Di Linh.
	03/10/2025
	7:10
	04/10/2025
	17:00
	x
	

	765 
	Cô lập đường dây 220V 273 Ninh Phước – 272 Phước Thái; MC 273 trạm Ninh Phước; MC 272 trạm Phước Thái.
	03/10/2025
	18:16
	04/10/2025
	0:07
	x
	

	766 
	Cô lập ĐD 220kV 275 Bảo Lộc – 272 Di Linh; MC 275 T220 Bảo Lộc; MC 272 T500 Di Linh.
	04/10/2025
	06:00
	04/10/2025
	15:16
	x
	

	767 
	Cô lập ĐDK 220kV 271 Krông Ana - 274 Krông Búk. MC 274 trạm Krông Búk. 
	04/10/2025
	07:01
	04/10/2025
	15:07
	x
	

	768 
	Cô lâp ĐD 274 Thái Hòa – 273 NMĐ MT Hồng Phong 1A
	04/10/2025
	16:42
	05/10/2025
	00:05
	x
	

	769 
	Cô lập MC 271 Phan Rí; ĐD 271 Phan Rí 2 – 273 Thái Hòa 
	04/10/2025
	16:42
	05/10/2025
	0:05
	x
	

	770 
	Cô lập MC 200, TC C29; Lần lượt TC C21, C22 Trạm 220kV Bảo Lộc.
	05/10/2025
	06:29
	05/10/2025
	19:01
	x
	

	771 
	Cô lập TBD504 trạm 500kV Di Linh.
	05/10/2025
	08:45
	05/10/2025
	16:26
	x
	

	772 
	Cô lập MBA AT2, MC 532, 530, 232, 255, DCL 255-6 trạm 500kV Vĩnh Tân.
	06/10/2025
	17:28
	07/10/2025
	06:13
	x
	

	773 
	Cô lập đường dây 220kV 272 Hàm Tân – 272 Đá Bạc; MC 272 T220 Hàm Tân. Cô lập MC 212 và chuyển vận hành các ngăn lộ sang TC C21; Chuyển quyền điều khiển về mức trạm; Chuyển khóa điều khiển Emer/BCU tại tủ ĐKBV các sang vị trí Emer.
	06/10/2025
	18:55
	07/10/2025
	05:46
	x
	

	774 
	Cô lập DCL 134-2, TC C12 trạm 220kV Krông Buk
	07/10/2025
	15:59
	07/10/2025
	18:35
	x
	

	775 
	Cô lập đường dây 220kV 271 Hàm Tân – 273 Châu Đức; MC 271 T220 Hàm Tân. Cô lập MC 212 và chuyển vận hành các ngăn lộ sang TC C22; Chuyển quyền điều khiển về mức trạm; Chuyển khóa điều khiển Emer/BCU tại tủ ĐKBV sang vị trí Emer.
	07/10/2025
	19:17
	08/10/2025
	4:12
	x
	

	776 
	Cô lập ĐD 220kV 274 Đắk Nông - 272 Buôn Tua Sarh
	07/10/2025
	18:47
	07/10/2025
	19:20
	x
	

	777 
	Cô lập lần lượt TC C11, TC C12, ngăn 100 trạm 220kV Krông Ana.
	08/10/2025
	12:03
	08/10/2025
	18:03
	x
	

	778 
	Cô lập MBA AT1, 272, 131, 431, TD41 trạm 220kV Krông Ana.
	08/10/2025
	06:46
	08/10/2025
	10:38
	x
	

	779 
	Cô lập MC 172, TU 172 trạm 220kV Krông Ana.
	09/10/2025
	13:45
	09/10/2025
	16:56
	x
	

	780 
	Cô lập ĐDK 220kV 271 Srêpốk 4 - 275 Krông Búk. MC 275 Krong Búk
	09/10/2025
	17:26
	09/10/2025
	23:25
	x
	

	781 
	Cô lập đường dây 220kV 277 T220 Vân Phong – 274 Vạn Ninh; MC 277, TU 277 TBA 220kV Vân Phong.
	09/10/2025
	06:26
	09/10/2025
	15:08
	x
	

	782 
	Cô lập MC 174 TU 174 trạm 220kV Krông Ana.
	09/10/2025
	06:16
	09/10/2025
	10:36
	x
	

	783 
	Cô lập ĐD 220kV 272 Ia Le 1 - 271 Cư Né 1
	10/10/2025
	17:16
	10/10/2025
	20:42
	x
	

	784 
	Cô lập MC 179, TU 179 TBA 220kV Vân Phong. (Cắt điện hàng ngày từ 17h30)
	10/10/2025
	18:29
	12/10/2025
	5:30
	x
	

	785 
	Cô lập MBA AT2; MC 232, 132, 432; C12 TBA 220kV Nha Trang.
	10/10/2025
	07:14
	10/10/2025
	16:05
	x
	

	786 
	Cô lập MC 173, TU 173 trạm 220kV Krông Ana.
	10/10/2025
	07:56
	10/10/2025
	10:51
	x
	

	787 
	Cô lập MC 171, TU 171 trạm 220kV Krông Ana.
	10/10/2025
	14:46
	10/10/2025
	14:58
	x
	

	788 
	Cô lập đường dây 220kV 272 T220 Vân Phong – 271 Long Sơn; MC 272, TU 272 TBA 220kV Vân Phong.
	10/10/2025
	17:51
	13/10/2025
	05:00
	x
	

	789 
	Cô lập, MC 176, TU176
trạm 220kV Nha Trang.
	11/10/2025
	06:43
	12/10/2025
	15:20
	x
	

	790 
	Cô lập MC 175, TU 175 trạm 220kV Krông Ana.
	11/10/2025
	14:41
	11/10/2025
	17:41
	x
	

	791 
	Cô lập MC 172 TI 172 DCL 172-7 TBA 220kV Nha Trang.
	11/10/2025
	23:23
	12/10/2025
	15:24
	x
	

	792 
	MC 561, 571, DCL 571-6; ĐD 500kV 571 Vĩnh Tân - 571 Vĩnh Tân 4
	12/10/2025
	08:26
	12/10/2025
	12:50
	x
	

	793 
	Cô lập đường dây 500kV 573 Vĩnh Tân - 573 Sông Mây; MC 573, MC 563, MC K503, KH503, KTT503 TBA 500KV Vĩnh Tân. Thao tác đóng/ cắt MC K503 để canh chỉnh bộ lựa chọn thời điểm đóng cắt kháng.
	12/10/2025
	06:59
	13/10/2025
	01:10
	x
	

	794 
	Cô lập MC 271, TU 271 Trạm 220kV Vân Phong; ĐD 220kV 271 Vân Phong - 272 Long Sơn
	13/10/2025
	17:45
	16/10/2025
	06:37
	x
	

	795 
	Cô lập MC 232 132 432 MBA AT2 TD42
	16/10/2025
	18:00
	16/10/2025
	23:59
	x
	

	796 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, 131 trạm 220kV Quy Nhơn.
	16/10/2025
	06:32
	16/10/2025
	16:10
	x
	

	797 
	Cô lập ĐD 220kV 272 T220 Vân Phong – 271 Long Sơn; ĐD 220kV 271 T220 Vân Phong – 272 Long Sơn.
	16/10/2025
	18:06
	16/10/2025
	20:04
	x
	

	798 
	Cô lập ĐD 220kV 275 Hàm Tân - 273 Phan Thiết; Cô lập MC 275, 212 và lần lượt TC C21, C22 TBA 220kV Hàm Tân 2. Chuyển quyền điều khiển về mức trạm; Chuyển khóa Local/ Remote tại tủ ĐKBV sang vị trí Local.
	17/10/2025
	18:05
	18/10/2025
	10:49
	x
	

	799 
	Cô lập MBA AT2, MC 232, 132, TC C29, TU C29 trạm 220kV Quy Nhơn.
	17/10/2025
	07:15
	17/10/2025
	16:03
	x
	

	800 
	Cô lập ĐD 220kV 275 Đắk Nông - 274 Đồng Nai 3 
	17/10/2025
	06:32
	17/10/2025
	15:32
	x
	

	801 
	Cô lập ĐD 220kV 278 Đắk Nông - 274 Đồng Nai 4
	18/10/2025
	06:53
	18/10/2025
	14:20
	x
	

	802 
	Cô lập đường dây 500kV 574 Vĩnh Tân - 574 Sông Mây; MC 574, MC 564, MC K504, KH504, KTT504 TBA 500KV Vĩnh Tân. 
	18/10/2025
	06:25
	18/10/2025
	19:10
	x
	

	803 
	Cô lập ĐDK 220kV 275 Tuy Hòa - 276 Vạn Ninh.
	18/10/2025
	05:51
	18/10/2025
	16:59
	x
	

	804 
	Cô lập MBA T4, MC 134, TI 134, 434 trạm 220kV Quy Nhơn.
	18/10/2025
	06:41
	18/10/2025
	16:59
	x
	

	805 
	Cô lập MC 173, TU 173 TBA 220kV Nha Trang.
	18/10/2025
	23:51
	19/10/2025
	10:00
	x
	

	806 
	Cô lập đường dây 500kV 575 Vĩnh Tân - 584 Sông Mây; MC 575, MC 565, MC K505, KH505, KTT505 TBA 500KV Vĩnh Tân. 
	19/10/2025
	07:53
	19/10/2025
	19:21
	x
	

	807 
	Cô lập MBA T3, MC 133, TI 133, 433 trạm 220kV Quy Nhơn.
	19/10/2025
	17:42
	20/10/2025
	14:13
	x
	

	808 
	Cô lập ĐDK 220kV 271 Quy Nhơn - 271 Tuy Hòa; MC 271 Tuy Hòa, lần lượt TC C21, C22, MC 271 Quy Nhơn.
	20/10/2025
	16:27
	20/10/2025
	21:07
	x
	

	809 
	Cô lập MBA AT2
trạm 500kV Pleiku
	21/10/2025
	18:42
	21/10/2025
	22:00
	x
	

	810 
	Cô lập MC 212 và chuyển các ngăn lộ sang vận hành trên C21; Chuyển quyền điều khiển về mức trạm; Chuyển khóa Local/ Remote tại tủ ĐKBV sang vị trí Local 
 - Từ 14h00 – 20h00 chuyển quyền cho trạm thực hiện thao tác chuyển giàn online lần lược các ngăn lộ 212 271 272 273 274 231 232 (chuyển từ C21 sang C22 và ngược lại)

rạm 220kV Phan Rí
	21/10/2025
	11:29
	21/10/2025
	18:37
	x
	

	811 
	Cô lập MC  171, TU 171 trạm 220kV Quy Nhơn.
	21/10/2025
	06:18
	21/10/2025
	14:29
	x
	

	812 
	Cô lập ĐDK 220kV 273 Krông Búk - 271 Nha Trang.
	21/10/2025
	16:36
	21/10/2025
	22:33
	x
	

	813 
	Cô lập MC  172, TU 172, TI 172 trạm 220kV Quy Nhơn.
	22/10/2025
	05:47
	22/10/2025
	15:21
	x
	

	814 
	Cô lập MBA AT3, MC 233, 133, 443 lần lượt từng cặp TC C21, C11; C22, C12 TBA 220kV Hàm Tân 2. Chuyển quyền điều khiển về mức trạm; Chuyển khóa Local/ Remote tại tủ ĐKBV sang vị trí Local
	22/10/2025
	08:25
	22/10/2025
	21:04
	x
	

	815 
	Cô lập MC 185 TU185 TBA 220kV Ninh Phước
	22/10/2025
	08:41
	22/10/2025
	18:21
	x
	

	816 
	Cô lập MC 185 TU185 TBA 220kV Ninh Phước (23/10/2025 08:00 - 23/10/2025 21:00 (Liên tục))

 TC C11 (23/10/2025 19:00 - 23/10/2025 20:00 (Liên tục))

 TC C12 (23/10/2025 20:00 - 23/10/2025 21:00 (Liên tục))
	23/10/2025
	08:42
	23/10/2025
	00:42
	x
	

	817 
	Cô lập MC 232 132 MBA AT2 trạm 220kV Hàm Tân
	23/10/2025
	06:26
	23/10/2025
	16:48
	x
	

	818 
	Cô lập MC 173, TU 173 trạm 220kV Quy Nhơn.
	23/10/2025
	16:35
	23/10/2025
	22:45
	x
	

	819 
	Cô lập ĐD 220kV 276 Hàm Tân - 271 Phan Thiết; MC 276 và lần lượt TC C21, C22 TBA 220kV Hàm Tân 2. Chuyển quyền điều khiển về mức trạm; Chuyển khóa Local/ Remote tại tủ ĐKBV sang vị trí Local.
	23/10/2025
	18:21
	24/10/2025
	05:58
	x
	

	820 
	Cô lập MC  174, TU 174 trạm 220kV Quy Nhơn.
	24/10/2025
	06:11
	24/10/2025
	14:44
	x
	

	821 
	Cô lập ĐD 220V 275 Thuận Nam – 275 Nhị Hà; ĐD 276 Thuận Nam – 276 Ninh Phước; (để đảm bảo an toàn); MC 276 Ninh Phước.
	24/10/2025
	19:11
	25/10/2025
	04:34
	x
	

	822 
	Cô lập lần lượt MC 283, 253 trạm 500kV Vĩnh Tân.
	24/10/2025
	07:14
	24/10/2025
	17:11
	x
	

	823 
	Cô lập ngăn MC 100 trạm 220kV Krông Búk; Nối cứng 2 TC C11, C12 tại ngăn 131 (đóng DCL 131-1 và 131-2)
	24/10/2025
	08:08
	24/10/2025
	16:21
	x
	

	824 
	Cô lập MC 212 C22
trạm 220kV Vĩnh Hảo
	25/10/2025
	06:32
	25/10/2025
	16:42
	x
	

	825 
	Cô lập MC  175, TU 175 trạm 220kV Quy Nhơn.
	25/10/2025
	06:42
	25/10/2025
	13:45
	x
	

	826 
	Cô lập đường dây 500kV 576 Vĩnh Tân - 572 Tân Uyên; MC 576, MC 566, MC K506, KH504, KTT506 TBA 500KV Vĩnh Tân. 
	25/10/2025
	07:05
	25/10/2025
	20:25
	x
	

	827 
	Cô lập Đường dây 500kV 574 Vân Phong – 577 Thuận Nam; MC 574, 564 Trạm biến áp 500kV Vân Phong; MC 577, 567, K507, KH507 Trạm 500kV Thuận Nam.
	25/10/2025
	07:58
	29/10/2025
	18:00
	x
	

	828 
	Cô lập MBA AT2, TD42, MC 212, 232, 132, 442, TC C21 TBA 220kV Phan Rí2
	27/10/2025
	17:00
	27/10/2025
	23:30
	x
	

	829 
	Cô lập MC  177, TU 177 trạm 220kV Quy Nhơn.
	27/10/2025
	06:12
	27/10/2025
	15:00
	x
	

	830 
	Cô lập MBA 500kV AT5, MC235, MC535, 565 trạm 500kV Pleiku.
	28/10/2025
	06:00
	29/10/2025
	18:00
	x
	

	831 
	Cô lập thanh cái C21 MC212 (chuyển các ngăn lộ 220kV về vận hành trên thanh cái C22)
	28/10/2025
	06:00
	28/10/2025
	18:00
	x
	

	832 
	Cô lập MC  178, TU 178 trạm 220kV Quy Nhơn.
	28/10/2025
	06:00
	28/10/2025
	15:00
	x
	

	833 
	Cô lập MC 179 TBA 220kV Hàm Tân 2; Chuyển quyền điều khiển về mức trạm; Chuyển khóa Local/ Remote tại tủ ĐKBV sang vị trí Local.
	28/10/2025
	07:00
	28/10/2025
	17:00
	x
	

	834 
	Cô lập MC 173, TU 173 trạm 220kV Đắk Nông
	29/10/2025
	16:00
	30/10/2025
	05:00
	x
	

	835 
	Cô lập MC  100, TC C11, C19 trạm 220kV Quy Nhơn.
	29/10/2025
	06:00
	29/10/2025
	15:00
	x
	

	836 
	Cô lập MC 584, 564, TU584 Trạm biến áp 500kV Vân Phong.
	30/10/2025
	06:00
	11/11/2025
	18:00
	x
	

	837 
	Cô lập MC  112, Bảo vệ SLTC F87B, 50BF TC 110kV; Lần lượt TC C11, C12 trạm 220kV Quy Nhơn.
	30/10/2025
	06:00
	30/10/2025
	16:00
	x
	

	838 
	Cô lập MC 175, 100, TI 175 (dùng MC100 thay thế); Chuyển các ngăn lộ 110kV về vận hành TC C12); Từ 15h30 - 17h30 cô lập MC 175, 100 trạm 500kV Pleiku.
	30/10/2025
	07:15
	30/10/2025
	17:30
	x
	

	839 
	Cô lập thanh cái C21, MC 212, DCL 212-1 trạm 500kV Pleiku 2.
	02/11/2025
	07h14
	03/11/2025
	18h52
	x
	

	840 
	Cô lập MBA AT2, MC 232, 132 Trạm 220kV Đức Trọng 2.
	03/11/2025
	06h32
	03/11/2025
	16h26
	x
	

	841 
	Cô lập ngăn lộ 172 TBA 220kV Cam Ranh
	04/11/2025
	08h00
	07/11/2025
	17h00
	x
	

	842 
	Cô lập thanh cái C22, MC 212, DCL 212-2 trạm 500kV Pleiku 2.
	04/11/2025
	17h03
	05/11/2025
	18h11
	x
	

	843 
	Cô lập Đường dây 500kV 575 Vân Phong – 573 Thuận Nam; MC 565, 575 Trạm biến áp 500kV Vân Phong; MC 573, 563, K503, KH503 Trạm 500kV Thuận Nam. (cắt điện hàng ngày)
	04/11/2025
	07h24
	07/11/2025
	18h00
	x
	

	844 
	Cô lập Thanh cái C52, MC 532, 561, 584, 585 TBA 500kV Vĩnh Tân.
	05/11/2025
	17h25
	06/11/2025
	04h03
	x
	

	845 
	Cô lập MBA AT1, thanh cái C21, ngăn 231 trạm 500kV Di Linh
	05/11/2025
	22h24
	06/11/2025
	01h42
	x
	

	846 
	Cô lập KH503 và các thiết bị đi kèm gồm: KH503 MC K503 DCL K503-6 (kèm DTĐ) CSKH 503 CSKT503 KKT503 KT503-0 (kèm DTĐ); KT503 RT503 trạm 500kV Pleiku 2
	09/11/2025
	06h25
	16/11/2025
	18h00
	x
	

	847 
	Cô lập ĐD 500kV 573 Pleiku 2 - 571 Easup
	09/11/2025
	11h16
	09/11/2025
	13h03
	x
	

	848 
	Cô lập thanh cái C51 trạm 500kV Pleiku 2
	09/11/2025
	10h16
	09/11/2025
	13h23
	x
	

	849 
	Cô lập MC 272 DCL 272-7 TU 272 TCC29 (10/11/2025 08:00 - 10/11/2025 23:00 (Liên tục))

 TC C21 (10/11/2025 19:00 - 10/11/2025 21:00 (Liên tục))

 TC C22 (10/11/2025 21:00 - 10/11/2025 23:00 (Liên tục)) 

trạm 220kV Ninh Phước
	10/11/2025
	09h16
	11/11/2025
	00h18
	x
	

	850 
	Cô lập MC 200, thanh cái C29 trạm 500kV Di Linh.
	10/11/2025
	08h19
	10/11/2025
	10h42
	x
	

	851 
	Cô lập MC212 TI212 và thanh cái C21Đườngdây: Cat_nhaydienduongday272/Pleiku-275_/Pleiku2 (11/11/2025 17:00 - 11/11/2025 18:00 trạm 500kV Pleiku 2.
	10/11/2025
	06h50
	11/11/2025
	18h00
	x
	

	852 
	Cô lập ngăn lộ 272 trạm 220kV Ninh Phước
	11/11/2025
	08h43
	11/11/2025
	22h34
	x
	

	853 
	Cô lập đường dây 220V 274 Ninh Phước – 272 Mỹ Sơn HLV; MC 274, TU274 TBA 220kV Ninh Phước.
	11/11/2025
	18h17
	11/11/2025
	23h47
	x
	

	854 
	Cô lập ĐD 220kV 271 Di Linh - 276 Bảo Lộc; MC 271, Lần lượt TC C21, C22 TBA 500kV Di Linh; MC 276 TBA 220kV Bảo Lộc
	11/11/2025
	06h27
	11/11/2025
	15h31
	x
	

	855 
	Cô lập ĐD 274 Vạn Ninh - 277 T220 Vân Phong; Ngăn lộ 274 Trạm Vạn Ninh
	11/11/2025
	07h55
	12/11/2025
	15h08
	x
	

	856 
	Cô lập MC 276 T220 Tuy Hòa
	11/11/2025
	11h16
	11/11/2025
	16h04
	x
	

	857 
	Cô lập thanh cái C51 và các MC 531 MC532 MC573 MC574; Cô lập F87B thanh cái C51 T500 Pleiku 2
	12/11/2025
	09h03
	12/11/2025
	17h55
	x
	

	858 
	Cô lập MC 273 TU 273 trạm 220kV Quy Nhơn. ĐD 271 NMTĐ An Khê - 273 Quy Nhơn
	12/11/2025
	16h39
	13/11/2025
	05h57
	x
	

	859 
	Cô lập đường dây 220V 275 Ninh Phước – 274 Nhị Hà; MC 275, TU275 TBA 220kV Ninh Phước.
	12/11/2025
	18h42
	13/11/2025
	23h31
	x
	

	860 
	Cô lập ĐD 500kV 575 Dốc SỎi - 581 Pleiku 2 (kết hợp PTC2)
	13/11/2025
	09h11
	13/11/2025
	14h31
	x
	

	861 
	Cô lập MC 254 284 TBA 500kV Vĩnh Tân. ĐD 220 kV 284_VinhTan-TD21NMD VinhTan2
	13/11/2025
	08h30
	13/11/2025
	15h25
	x
	

	862 
	Cô lập đường dây 220V 273 Ninh Phước – 272 Phước Thái; MC 273, TU273 TBA 220kV Ninh Phước.
	13/11/2025
	18h20
	14/11/2025
	00h04
	x
	

	863 
	Cô lập ĐD 220kV 273 Phù Mỹ – 275 Quảng Ngãi
	13/11/2025
	18h19
	14/11/2025
	06h08
	x
	

	864 
	Cô lập MBA AT1, TD31, MC 341, 531, 530, 231, 230, 341 trạm 500kV Vĩnh Tân. (Hàng ngày)
	13/11/2025
	17h54
	15/11/2025
	05h33
	x
	

	865 
	Cô lập ĐD 500kV 576 Dốc Sỏi - 582 Pleiku 2 (kết hợp PTC2)
	14/11/2025
	08h50
	14/11/2025
	13h56
	x
	

	866 
	Cô lập MBA AT2 TD42
trạm 500kV Di Linh
	14/11/2025
	21h49
	14/11/2025
	23h33
	x
	

	867 
	Cô lập MBA AT2, MC 232, 132; Lần lượt từng cặp TC C22, C12; C21, C11 trạm 220kV Phước An.
	15/11/2025
	06h38
	15/11/2025
	17h41
	x
	

	868 
	Cô lập MC 176 TI176 TU176 DCL 176-7 trạm 500kV Pleiku
	16/11/2025
	09h00
	16/11/2025
	11h15
	x
	

	869 
	Cô lập MC 584 564 trạm 500kV Vĩnh Tân
	16/11/2025
	07h56
	16/11/2025
	13h38
	x
	

	870 
	Cô lập MBA AT2 trạm 500kV Di Linh.
	17/11/2025
	20h55
	17/11/2025
	23h05
	x
	

	871 
	Cô lập MC 574 563 TBA 500kV Pkeiku; ĐD 500kV 574 Pleiku - 572 IaLy
	17/11/2025
	06h35
	18/11/2025
	21h06
	x
	

	872 
	Cô lập MC 271, TI271 (dùng MC200 thay thế MC271) trạm 500kV Pleiku
	17/11/2025
	08h30
	17/11/2025
	13h48
	x
	

	873 
	Cô lập TC C22, MC 212, 274 (chuyển các ngăn lộ 220kV về vận hành trên TC C21, dùng MC 200 thay thế 274) TBA 500kV Pleiku.
	18/11/2025
	14h00
	18/11/2025
	17h16
	x
	

	874 
	Cô lập MC 172 173 174 175 112 131 và các thanh cái C11 C12 TBA 220kV An Khê.
	18/11/2025
	07h23
	21/11/2025
	14h22
	x
	

	875 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 431 trạm 220kV Phước An.
	18/11/2025
	15h03
	18/11/2025
	18h10
	x
	

	876 
	Cô lập MBA AT2 MC 532 530 232 255 342 trạm 500kV Vĩnh Tân. (Hàng ngày)
	18/11/2025
	17h08
	19/11/2025
	05h29
	x
	

	877 
	Cô lập MBA 220kV T1; MC 231, 431, 433 TBA 220kV Phước Thái.
	18/11/2025
	18h41
	18/11/2025
	23h13
	x
	

	878 
	Cô lập MC 573 562 TBA 500kV Pleiku. ĐD 500kV 573 Pleiku - 574 IaLy
	19/11/2025
	08h25
	20/11/2025
	19h17
	x
	

	879 
	Cô lập thanh cái C51 MC 531 574 575 trạm 500kV Vĩnh Tân
	21/11/2025
	17h23
	22/11/2025
	01h47
	x
	

	880 
	Cô lập MC 585 565 trạm 500kV Vĩnh Tân
	22/11/2025
	08h55
	24/11/2025
	16h35
	x
	

	881 
	Cô lập MC 174 DCL 174-7 TU174

trạm 220KV - Bảo Lộc
	23/11/2025
	07h12
	23/11/2025
	19h24
	x
	

	882 
	Cô lập MC 564 574 KH 504 TBD504 trạm 500kV Pleiku 2. ĐD 500kV 574 Pleiku 2 - 572 Chơn Thành
	23/11/2025
	06h30
	23/11/2025
	15h52
	x
	

	883 
	Cô lập TC C51 trạm 500kV Pleiku 2
	23/11/2025
	08h15
	23/11/2025
	13h12
	x
	

	884 
	Cô lập MC 281, MC 251 trạm 500kV Vĩnh Tân
	24/11/2025
	14h22
	24/11/2025
	18h11
	x
	

	885 
	Cô lập KH593 TBD593 MC 583 563 Trạm 500kV Pleiku 2; ĐD 500kV 583 Pleiku 2 - 572 Thạnh Mỹ
	24/11/2025
	08h14
	24/11/2025
	15h00
	x
	

	886 
	Cắt điện MC 212, Lần lượt TC C21, C22 trạm 500kV Pleiku 2
	24/11/2025
	09h02
	24/11/2025
	16h56
	x
	

	887 
	Cô lập MC 232 thanh cái C24 TBA 500kV Vĩnh Tân.
	24/11/2025
	17h22
	24/11/2025
	20h00
	x
	

	888 
	Cô lập MC 231 thanh cái C22 TBA 500kV Vĩnh Tân.
	25/11/2025
	16h35
	25/11/2025
	20h00
	x
	

	889 
	Cô lập MC 231 thanh cái C22 TBA 500kV Vĩnh Tân.
	25/11/2025
	06h40
	25/11/2025
	18h42
	x
	

	890 
	Cắt điện MC 271 200 thanh cái C29 và DCL 271-7 (25/11/2025 06:00 - 25/11/2025 16:00 (Liên tục)) TBA 220kV Phước Thái.
	25/11/2025
	18h45
	26/11/2025
	00h06
	x
	

	891 
	Cắt điện MC 272 200 thanh cái C29 và DCL 272-7 (26/11/2025 06:00 - 26/11/2025 16:00

Cắt điện C21, 272-1 (26/11/2025 06:30 - 26/11/2025 10:30 (Liên tục))

 Cắt điện C22, 272-2 (26/11/2025 11:00 - 26/11/2025 15:30 (Liên tục)) trạm 500kV Pleiku 2.
	26/11/2025
	06h52
	26/11/2025
	16h52
	x
	

	892 
	Cô lập MC K504 KH504 KT504 RT504 trạm 500kV Vĩnh Tân
	26/11/2025
	08h22
	27/11/2025
	22h30
	x
	

	893 
	Cô lập đường dây 220V 272 Thiên Tân – 271 Cam Ranh.
	27/11/2025
	06h33
	27/11/2025
	16h16
	x
	

	894 
	Cô lập MBA 220kV T1; MC 231, 431, 433 TBA 220kV Phước Thái (cắt điện hàng đêm)
	27/11/2025
	17h44
	28/11/2025
	23h35
	x
	

	895 
	Cô lập MC 174 và TU174 trạm 220kV Phan Rí
	27/11/2025
	07h48
	27/11/2025
	11h56
	x
	

	896 
	Cô lập ĐD 273 Pleiku 2 – 271 Xekaman 1;

T500PK2: Cắt điện MC 273, 200, thanh cái C29 và DCL 273-7; Lần lượt TC C21, C22.
	27/11/2025
	07h45
	27/11/2025
	16h22
	x
	

	897 
	Cô lập MBA AT1 MC 271 274 131 431 TC C21 TBA An Khê.
	28/11/2025
	06h06
	28/11/2025
	16h00
	x
	

	898 
	Cắt điện MC 275, 200, thanh cái C29 và DCL 275-7; Lần lượt TC C21, C22 trạm 500kV Pleiku 2.
	28/11/2025
	07h06
	28/11/2025
	16h00
	x
	

	899 
	Cắt điện MC 278 và DCL 278-7; Lần lượt TC C21, C22 trạm 500kV Pleiku 2.
	29/11/2025
	06h00
	29/11/2025
	16h00
	x
	

	900 
	Cắt điện MC 276, 200, thanh cái C29 và DCL 276-7; Lần lượt TC C21, C22 trạm 500kV Pleiku 2.
	30/11/2025
	16h00
	01/12/2025
	05h00
	x
	

	901 
	Cô lập ĐD 500kV 573 Pleiku 2 - 571 Ea súp; MC 563, 573 Trạm 500kV Pleiku 2
	30/11/2025
	06h00
	30/11/2025
	16h00
	x
	

	902 
	Cắt nháy đường dây 500kV 581 Pleiku 2 – 575 Dốc Sỏi.
	02/12/2025
	08h42
	02/12/2025
	11h23
	x
	

	903 
	Cắt nháy đường dây 500kV 582 Pleiku 2 – 576 Dốc Sỏi.
	02/12/2025
	11h39
	02/12/2025
	12h45
	x
	

	904 
	Cô lập MC 112, thanh cái C12 TBA 220kV Bảo Lộc 2.
	02/12/2025
	06h40
	02/12/2025
	14h54
	x
	

	905 
	Cô lập MC 273, thanh cái C21 C23 trạm Krông Ana.Đường dây 273_KrongAna - 272_BuônKuôp
	02/12/2025
	16h42
	02/12/2025
	23h59
	x
	

	906 
	Cô lập MC 274 TI 274 (dùng MC 200 thay thế) trạm 500kV Pleiku 2. (02/12/2025 06:00 - 02/12/2025 18:00 (Liên tục))

 Cô lập thanh cái C22 (02/12/2025 16:00 - 02/12/2025 18:00 (Liên tục)).
	02/12/2025
	06h45
	02/12/2025
	18h25
	x
	

	907 
	Cô lập MC 271 272 212 275 276 232 233 thanh cái C21 C22 trạm Hàm Tân; ĐD 220kV 271 Hàm Tân - 273 Châu Đức, 272 Hàm Tân - 272 Đá Bạc.
	03/12/2025
	16h47
	03/12/2025
	19h35
	x
	

	908 
	Cô lập MC 112 lần lượt thanh cái C11 C12 trạm Krông Ana.
	03/12/2025
	06h46
	03/12/2025
	16h10
	x
	

	909 
	Cắt nháy kháng điện KH501 trạm 500kV Pleiku 2.
	03/12/2025
	16h30
	03/12/2025
	16h43
	x
	

	910 
	Cắt nháy đường dây 500kV 584 Pleiku 2 – 571 Pleiku 3.
	04/12/2025
	15h09
	04/12/2025
	16h20
	x
	

	911 
	Cô lập đường dây 220kV 273/Phước Thái - 231/NM ĐMT Thiên Tân 1.3 (hàng ngày)
	04/12/2025
	18h45
	06/12/2025
	04h05
	x
	

	912 
	Cô lập TC C19; MC 174 100; DCL 174-7 174-9 100-9; TU174 trạm 220kV Tuy Hòa
	04/12/2025
	05h54
	07/12/2025
	12h00
	x
	

	913 
	Cô lập MC 173 trạm 220kV Tuy Hòa
	04/12/2025
	07h25
	04/12/2025
	17h00
	x
	

	914 
	Cô lập đường dây 220V 273 Buôn Kuop – 274 Buôn Tua Sarh.
	04/12/2025
	16h37
	05/12/2025
	04h05
	x
	

	915 
	Cô lập đường dây 220kV 272 Hòa Hội - 273 Tuy Hòa.
	05/12/2025
	06h22
	05/12/2025
	16h22
	x
	

	916 
	Cắt nháy kháng điện KH594 trạm 500kV Pleiku 2.
	05/12/2025
	10h00
	05/12/2025
	10h36
	x
	

	917 
	Cô lập MC 273; thanh cái C29; lần lượt thanh cái C21, C22 TBA 220kV Phước Thái
	05/12/2025
	19h04
	06/12/2025
	04h05
	x
	

	918 
	Cô lập MC 255, thanh cái C23, DCL 275-3 TBA 500kV Vĩnh Tân.
	06/12/2025
	17h07
	06/12/2025
	20h12
	x
	

	919 
	Cô lập ĐDK 500kV 575 Nhơn Hòa 1 – 572 Pleiku; MC 562, 572 Trạm 500kV Pleiku.
	06/12/2025
	06h10
	06/12/2025
	16h28
	x
	

	920 
	 Cô lập ĐD 220kV 273 Thuận Nam - 271 Vĩnh Tân, 274 Thuận Nam - 274 Quán Thẻ
	06/12/2025
	18h13
	07/12/2025
	04h37
	x
	

	921 
	Cô lập MC 212, TI212, lần lượt TC C21, C22 TBA 500kV Đắk Nông.
	06/12/2025
	07h00
	06/12/2025
	13h24
	x
	

	922 
	Cô lập thanh cái C51, MBA AT1 và các MC 571, 574, 231, KH502, K502; Cô lập F87B thanh cái C51 trạm 500kV Di Linh. (Cắt điện hàng đêm)
	06/12/2025
	15h53
	08/12/2025
	08h15
	x
	

	923 
	Cắt điện MC 271, 200, thanh cái C29 và DCL 271-7; Lần lượt TC C21, C22; ĐD 220kV 277 Pleiku 2 - 271 Yang Trung.
	07/12/2025
	16h47
	08/12/2025
	04h32
	x
	

	924 
	Cô lập ĐDK 500kV 576 Nhơn Hòa - 574 Đắk Nông; MC 573, 574, KH504, TBD504, TC C54 Trạm 500kV Đắk Nông.
	07/12/2025
	06h27
	07/12/2025
	17h37
	x
	

	925 
	Cô lập ĐDK 500kV 576 Vĩnh Tân – 572 Tân Uyên.
	07/12/2025
	06h41
	07/12/2025
	15h24
	x
	

	926 
	 Cô lập MC 200 trạm 500kV Di Linh.
	07/12/2025
	16h08
	07/12/2025
	18h40
	x
	

	927 
	Cô lập MC 575, TI575 trạm 500kV Pleiku.
	08/12/2025
	06h32
	15/12/2025
	20h21
	x
	

	928 
	Cô lập đường dây 220kV 277 Pleiku - 272 Kon Tum; MC 200, 277, thanh cái C29 trạm 500kV Pleiku.
	08/12/2025
	06h57
	08/12/2025
	16h59
	x
	

	929 
	Cô lập đường dây 220kV 271 Quy Nhơn - 271 Tuy Hòa; TC C21, MC 271 trạm 220kV Quy Nhơn
	08/12/2025
	17h10
	08/12/2025
	22h28
	x
	

	930 
	Cô lập MBA T4, TC C44 và các XT 434, 414, 472, 474, 476, CC-TD44 (Đặt TĐLĐ tại cột đầu XT 472, 474, 476) trạm 220kV Krông Búk. (MC XT 22kV Đội TTĐ Dak Lak đăng ký với PC Đắk Lắk)
	09/12/2025
	05h45
	19/12/2025
	15h00
	x
	

	931 
	Cô lập đường dây 220kV 278 Pleiku - 271 Kon Tum; MC 200, 278, thanh cái C29 trạm 500kV Pleiku.
	09/12/2025
	06h39
	09/12/2025
	16h50
	x
	

	932 
	Cô lập MC 112 trạm 220kV Vạn Ninh
	09/12/2025
	08h31
	09/12/2025
	16h00
	x
	

	933 
	Cắt nháy đường dây 500kV 574 Pleiku 2 – 572 Chơn Thành.
	10/12/2025
	08h55
	10/12/2025
	12h57
	x
	

	934 
	Cắt nháy đường dây 500kV 573 Pleiku 2 – 571 Ea Súp.
	11/12/2025
	15h50
	11/12/2025
	11h00
	x
	

	935 
	Cắt nháy đường dây 500kV 583 Pleiku 2 – 572 Thạnh Mỹ.
	11/12/2025
	09h17
	11/12/2025
	10h23
	x
	

	936 
	Cô lập TC C44, C41 trạm 220kV Krông Búk. (TC 22kV đăng ký với PC Đắk Lắk, CSO thao tác MC lộ tổng để cô lập)
	11/12/2025
	05h45
	11/12/2025
	13h05
	x
	

	937 
	Cô lập TBD593, MC T593 TBA 500kV Pleiku 2; Từ 17h00 - 18h00 ngày 13/12/2025 cắt nháy ĐD 500kV 572 Thạnh Mỹ - 583 Pleiku 2 để dóng nghiệm thu MC T593
	11/12/2025
	10h47
	13/12/2025
	18h00
	x
	

	938 
	Cô lập MC 112 trạm 220kV Phan Rí
	11/12/2025
	16h25
	11/12/2025
	18h25
	x
	

	939 
	Cô lập MC175 MC100 TC C19 trạm 500kV Pleiku
	11/12/2025
	08h27
	12/12/2025
	16h27
	x
	

	940 
	Cô lập MC 271 251 TC C21 trạm 500kV Vĩnh Tân
	12/12/2025
	18h00
	12/12/2025
	05h00
	x
	

	941 
	Cô lập ĐD 220kV 273 Thuận Nam - 271 Vĩnh Tân, 270 Vĩnh Tân - 273 Quán Thẻ (hàng ngày)
	11/12/2025
	17h53
	15/12/2025
	03h50
	x
	

	942 
	Cô lập MBA T4 MC 134 334 434 trạm 220kV Quy Nhơn.
	12/12/2025
	07h39
	14/12/2025
	17h00
	x
	

	943 
	 Cô lập MC 212 thanh cái C22;
	12/12/2025
	18h30
	12/12/2025
	23h00
	x
	

	944 
	Cô lập MBA AT2, MC hợp bộ 432
	12/12/2025
	06h26
	12/12/2025
	13h30
	x
	

	945 
	MC 230 270 TU 270
	12/12/2025
	19h20
	13/12/2025
	05h00
	x
	

	946 
	Cắt nháy đường dây 220kV 271/Pleiku 2 – 275/Sê San 4 và ngăn 200 trạm 500kV Pleiku 2
	12/12/2025
	08h35
	12/12/2025
	09h42
	x
	

	947 
	Cắt nháy đường dây 220kV 272/Pleiku 2 – 274/Sê San 4 và ngăn 200 trạm 500kV Pleiku 2
	12/12/2025
	09h42
	12/12/2025
	11h12
	x
	

	948 
	Cắt nháy ngăn MC 278 (chưa có đường dây đấu nối) và ngăn 200
	13/12/2025
	08h30
	13/12/2025
	09h47
	x
	

	949 
	Cắt nháy đường dây 220kV 273/Pleiku 2 – 271/Xekaman 1 và ngăn 200 trạm 500kV Pleiku 2
	13/12/2025
	09h50
	13/12/2025
	10h52
	x
	

	950 
	Cắt nháy đường dây 220kV 275/Pleiku 2 – 272/Pleiku và ngăn 200 trạm 500kV Pleiku 2
	13/12/2025
	16h50
	13/12/2025
	17h46
	x
	

	951 
	Cô lập MC 173 trạm 220kV Nha Trang
	13/12/2025
	10h11
	13/12/2025
	12h42
	x
	

	952 
	Cô lập ĐDK 500kV 575 Pleiku - 572 Ea Nam; KH505 trạm 500kV Pleiku.
	13/12/2025
	06h39
	13/12/2025
	17h12
	x
	

	953 
	Cô lập đường dây 220kV 271 An Khê - 272 Hưng Hải; MC 271, 272, TC C22. C24 TBA 220kV An Khê.
	13/12/2025
	16h31
	13/12/2025
	21h15
	x
	

	954 
	Cô lập TC C51 trạm 500kV Di Linh
	13/12/2025
	19h36
	14/12/2025
	05h10
	x
	

	955 
	Cô lập các ngăn MC 571 572; KH503 TBD503 T500 Di Linh; ĐD 500kV 573 Di Linh - 574 Tân Định
	14/12/2025
	07h02
	14/12/2025
	22h10
	x
	

	956 
	Cô lập ĐD 500kV 581 Pleiku 2 - 575 Dốc Sỏi; MC 561, 581, K591, KH591, KT591, DCL 561-8 Trạm Pleiku 2
	14/12/2025
	06h28
	14/12/2025
	16h00
	x
	

	957 
	Cắt nháy đường dây 220kV 276/Pleiku 2 – 272/Chư Sê và ngăn 200 trạm 500kV Pleiku 2.
	14/12/2025
	16h02
	14/12/2025
	18h35
	x
	

	958 
	Cắt nháy ngăn 212 và thanh cái C21 (chuyển toàn bộ các ngăn lộ sang vận hành trên C22) trạm 500kV Pleiku 2.
	14/12/2025
	08h55
	14/12/2025
	09h54
	x
	

	959 
	Cô lập MBA AT2, MC 232, 532, 562, 342 TBA 500kV Pleiku 2.
	14/12/2025
	23h17
	22/12/2025
	23h00
	x
	

	960 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 431, TD41 trạm 220kV Phù Mỹ.
	15/12/2025
	07h10
	17/12/2025
	15h27
	x
	

	961 
	Cô lập ĐD 220kV 272 Hàm Thuận - 273 Xuân lộc
	15/12/2025
	06h23
	15/12/2025
	16h35
	x
	

	962 
	Cô lập đường dây 220kV 272 An Khê - 277 Phước An; MC 277 TBA 220kV Phước An; MC 274, 272, TC C23 TBA 220kV An Khê.
	15/12/2025
	16h24
	15/12/2025
	22h19
	x
	

	963 
	Cô lập TC C51 các MC 575 571 573 577 531 535 trạm 500kV Pleiku
	15/12/2025
	07h12
	15/12/2025
	16h56
	x
	

	964 
	Cô lập ĐD 220kV 274 Đa Mi - 274 Xuân Lộc
	16/12/2025
	00h15
	19/12/2025
	23h59
	x
	

	965 
	Cô lập máy cắt 112, TC C11 TBA 220kV Đức Trọng 2.
	16/12/2025
	11h35
	16/12/2025
	16h10
	x
	

	966 
	Cắt nháy đường dây 220kV 277/Pleiku 2 – 271/Yang Trung và ngăn 200
	16/12/2025
	16h23
	16/12/2025
	17h27
	x
	

	967 
	Cô lập MC 212, TC C22 trạm 220kV Phan Rí
	16/12/2025
	17h41
	16/12/2025
	19h40
	x
	

	968 
	Cô lập TC C12, C19, MC 112 trạm 220kV Chư Sê.
	16/12/2025
	14h36
	16/12/2025
	15h36
	x
	

	969 
	Cô lập máy cắt 212, TC C21 TBA 220kV Đức Trọng 2.
	16/12/2025
	06h57
	16/12/2025
	10h52
	x
	

	970 
	Cô lập MBA AT1, MC 231, 131, 441 TBA 220kV Vĩnh Hảo 2.
	17/12/2025
	19h01
	18/12/2025
	03h38
	x
	

	971 
	 Cô lập MC 171 172 TU171 TU172 TBA 220kV Phước Thái
	18/12/2025
	08h00
	30/12/2025
	22h00
	x
	

	972 
	Cắt điện thanh cái C21 chuyển toàn bộ các ngăn lộ 220kV sang vận hành trên C22 trạm 500kV Pleiku2
	18/12/2025
	09h51
	18/12/2025
	10h26
	x
	

	973 
	 Cắt điện thanh cái C22 chuyển toàn bộ các ngăn lộ 220kV sang vận hành trên C21 trạm 500kV Pleiku2
	18/12/2025
	11h20
	18/12/2025
	13h15
	x
	

	974 
	Cô lập MC 274 dùng MC 200 thay thế trạm 500kV Pleiku 2
	18/12/2025
	09h52
	18/12/2025
	15h00
	x
	

	975 
	Cô lập TC C44, C41 trạm 220kV Krông Búk. (TC 22kV đăng ký với PC Đắk Lắk, CSO thao tác MC lộ tổng để cô lập)
	19/12/2025
	05h00
	19/12/2025
	15h00
	x
	

	976 
	 Cô lập MC 565 585 - TBA 500kV Vân Phong.
	19/12/2025
	05h00
	22/12/2025
	20h00
	x
	

	977 
	Cô lập MC 565 575 - TBA 500kV Vân Phong; ĐD 573_ThuanNam-575_VanPhong. (Cắt điện hàng ngày)
	20/12/2025
	06h00
	21/12/2025
	18h00
	x
	

	978 
	Cô lập ĐD 574 Di Linh – 571 Ea Nam; MC 573, 574; KH504, TBD504 trạm 500kV Di Linh.
	20/12/2025
	05h00
	20/12/2025
	16h00
	x
	

	979 
	Cô lập ĐDK 500kV 573 Vĩnh Tân – 573 Sông Mây.
	21/12/2025
	05h00
	21/12/2025
	16h00
	x
	

	980 
	Cô lập MC 571 572 K502 TBD502 KH502 TC C52 TBA 500kV Đắk Nông. ĐD 572 Đắk Nông - 574 Cầu Bông
	21/12/2025
	06h00
	21/12/2025
	16h00
	x
	

	981 
	Cô lập đường dây 200kV 274 Phan Thiết – 273 Bảo Lộc.
	22/12/2025
	06h00
	22/12/2025
	16h00
	x
	

	982 
	Cô lập Kháng KH502 TBA 500kV Đắk Nông
	22/12/2025
	06h00
	24/12/2025
	18h00
	x
	

	983 
	Cô lập ĐDK 220kV 271 NMTĐ Srêpốk 4 - 275 Krông Búk; MC 275 Trạm 220kV Krông Búk.
	23/12/2025
	06h00
	23/12/2025
	16h00
	x
	

	984 
	Cô lập DCL 173-1 TC C11 và dùng MC100 thay thế trạm 500kV Pleiku
	23/12/2025
	08h00
	23/12/2025
	18h00
	x
	

	985 
	Cô lập ĐD 578 Pleiku - 571 Dốc Sỏi
	23/12/2025
	16h00
	23/12/2025
	18h00
	x
	

	986 
	Cô lập ĐD 571 Vĩnh Tân – 571 Vĩnh Tân 4; MC 561, 571 trạm 500kV Vĩnh Tân.
	24/12/2025
	07h00
	24/12/2025
	17h00
	x
	

	987 
	Cắt nháy MBA 500kV AT2 và ngăn 200 trạm 500kV Pleiku 2.
	24/12/2025
	07h00
	24/12/2025
	10h00
	x
	

	988 
	Cắt nháy MBA 500kV AT1 và ngăn 200 trạm 500kV Pleiku 2.
	25/12/2025
	13h00
	25/12/2025
	16h00
	x
	

	989 
	Cô lập Kháng KH504 TBA 500kV Đắk Nông
	25/12/2025
	06h00
	27/12/2025
	18h00
	x
	


d. PTC4

TBA 
	STT
	Máy biến áp, thiết bị ngừng cấp điện
	Thời gian
	Nội dung công tác

	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Theo kế hoạch
	Không theo KH

	
	
	Ngày
	Giờ
	Ngày
	Giờ
	
	

	I
	Trạm biến áp
	Thiết bị cô lập
	
	
	
	
	
	

	1 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	R.87B TC110kV
	24-01
	08:24
	24-01
	14:30
	X
	 

	2 
	Trạm 220kV Vũng Tàu
	AT2 
	24-01
	07:51
	24-01
	17:00
	X
	 

	3 
	Trạm 500kV Chơn Thành
	AT1 
	31-01
	09:15:00
	31-01
	18:05
	X
	 

	4 
	Trạm 500kV Chơn Thành
	AT3 
	31-01
	09:15
	31-01
	18:05
	X
	 

	5 
	Trạm 220kV Long Thành
	C21-C22 
	28-01
	08:54
	28-01
	12:53
	X
	 

	6 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C29 
	28-01
	08:44
	28-01
	17:31
	X
	 

	7 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	C12 
	28-01
	08:37
	28-01
	14:41
	X
	 

	8 
	Trạm 220kV Đức Hòa
	C12 
	28-01
	08:36
	28-01
	22:00
	X
	 

	9 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	132
	28-01
	08:30
	28-01
	15:16
	X
	 

	10 
	Trạm 220kV Cát Lái
	131
	28-01
	08:28
	28-01
	18:11
	X
	 

	11 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	180
	28-01
	08:18
	28-01
	14:09
	X
	 

	12 
	Trạm 220kV Trảng Bàng
	C12 
	28-01
	08:17
	28-01
	15:43
	X
	 

	13 
	Trạm 220kV Long Xuyên 2
	175
	28-01
	07:49
	28-01
	14:40
	X
	 

	14 
	Trạm 500kV Tân Định
	C12 
	28-01
	07:40
	28-01
	14:24
	X
	 

	15 
	Trạm 500kV Tân Uyên
	532
	27-01
	08:11
	27-01
	14:15
	X
	 

	16 
	Trạm 220kV Long An
	C12 
	27-01
	08:05
	27-01
	15:55
	X
	 

	17 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	231
	27-01
	07:34
	27-01
	13:10
	X
	 

	18 
	Trạm 220kV Châu Đức
	231
	27-01
	07:25
	28-01
	14:22
	X
	 

	19 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	131
	27-01
	07:18
	27-01
	18:48
	X
	 

	20 
	Trạm 220kV Bình Long
	C12 
	27-01
	06:59
	27-01
	15:13
	X
	 

	21 
	Trạm 220kV Tân Thành
	131
	26-01
	08:35
	26-01
	18:17
	X
	 

	22 
	Trạm 220kV Sa Đéc
	C21 
	26-01
	08:27
	26-01
	13:35
	X
	 

	23 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	232
	26-01
	07:50
	26-01
	16:45
	X
	 

	24 
	Trạm 220kV Tân Thành
	C12 
	25-01
	08:26
	25-01
	18:00
	X
	 

	25 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	AT3 
	25-01
	08:10
	25-01
	15:03
	X
	 

	26 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	435
	25-01
	00:16
	25-01
	02:50
	X
	 

	27 
	Trạm 220kV Bạc Liêu
	C21 
	24-01
	08:51
	24-01
	12:42
	X
	 

	28 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	177
	24-01
	08:45
	25-01
	22:10
	X
	 

	29 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	173
	23-01
	08:53
	23-01
	14:39
	X
	 

	30 
	Trạm 220kV Mỏ Cày
	AT1 
	23-01
	08:39
	23-01
	17:45
	X
	 

	31 
	Trạm 220kV Tân Thành
	C12 
	23-01
	08:38
	23-01
	14:28
	X
	 

	32 
	Trạm 220kV Đức Hòa
	175
	21-01
	09:37
	21-01
	14:54
	X
	 

	33 
	Trạm 500kV Tân Uyên
	AT2 
	21-01
	08:39
	21-01
	17:57
	X
	 

	34 
	Trạm 220kV Bình Long
	432
	21-01
	08:31
	21-01
	17:44
	X
	 

	35 
	Trạm 220kV Bình Long
	275
	21-01
	08:30
	21-01
	17:49
	X
	 

	36 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	273
	21-01
	08:14
	21-01
	11:20
	X
	 

	37 
	Trạm 220kV Cát Lái
	132
	21-01
	08:14
	21-01
	16:52
	X
	 

	38 
	Trạm 220kV Long Thành
	C22 
	21-01
	08:11
	21-01
	15:09
	X
	 

	39 
	Trạm 500kV Chơn Thành
	574
	21-01
	06:55
	21-01
	15:28
	X
	 

	40 
	Trạm 220kV Long An
	131
	20-01
	08:23
	20-01
	16:00
	X
	 

	41 
	Trạm 220kV Thuận An
	435
	20-01
	06:00
	21-01
	23:00
	X
	 

	42 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	131
	20-01
	06:00
	20-01
	19:00
	X
	 

	43 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	C22 
	18-01
	23:40
	19-01
	03:40
	X
	 

	44 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	276
	18-01
	08:14
	18-01
	12:20
	X
	 

	45 
	Trạm 500kV Mỹ Tho
	532
	17-01
	07:34
	17-01
	17:17
	X
	 

	46 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	112
	17-01
	07:32
	17-01
	15:20
	X
	 

	47 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	171
	17-01
	07:32
	17-01
	15:20
	X
	 

	48 
	Trạm 500kV Đức Hòa
	AT2 
	16-01
	11:01
	19-01
	16:45
	X
	 

	49 
	Trạm 500kV Mỹ Tho
	574
	16-01
	09:19
	16-01
	10:35
	X
	 

	50 
	Trạm 220kV Bến Cát
	100
	16-01
	09:13
	16-01
	14:51
	X
	 

	51 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	C12 
	16-01
	08:34
	16-01
	16:38
	X
	 

	52 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	174
	16-01
	07:12
	17-01
	16:33
	X
	 

	53 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	274
	16-01
	06:37
	16-01
	14:24
	X
	 

	54 
	Trạm 220kV Sóc Trăng
	276
	16-01
	06:07
	22-01
	20:14
	X
	 

	55 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	233
	16-01
	05:00
	16-01
	17:00
	X
	 

	56 
	Trạm 220kV Bình Long
	C11 
	15-01
	22:04
	16-01
	02:11
	X
	 

	57 
	Trạm 220kV Bình Long
	C22 
	14-01
	14:00
	14-01
	16:00
	X
	 

	58 
	Trạm 220kV Tao Đàn
	433
	14-01
	09:30
	14-01
	15:28
	X
	 

	59 
	Trạm 220kV Trà Nóc
	AT1 
	14-01
	09:15
	14-01
	16:08
	X
	 

	60 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	C11 
	14-01
	08:40
	14-01
	14:55
	X
	 

	61 
	Trạm 220kV Sa Đéc
	C12 
	14-01
	08:36
	14-01
	13:43
	X
	 

	62 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	C12 
	14-01
	08:17
	14-01
	11:40
	X
	 

	63 
	Trạm 220kV Long Bình
	AT2 
	14-01
	08:17
	14-01
	15:00
	X
	 

	64 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	172
	14-01
	08:04
	14-01
	14:47
	X
	 

	65 
	Trạm 220kV Châu Đốc
	112
	14-01
	07:00
	14-01
	17:00
	X
	 

	66 
	Trạm 220kV Vĩnh Long
	C12 
	13-01
	09:05
	13-01
	16:19
	X
	 

	67 
	Trạm 220kV Bến Cát
	177
	13-01
	06:46
	14-01
	18:20
	X
	 

	68 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	232
	12-01
	09:15
	12-01
	15:08
	X
	 

	69 
	Trạm 220kV Trà Nóc
	171
	12-01
	08:16
	12-01
	11:35
	X
	 

	70 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	C22 
	11-01
	09:20
	11-01
	12:19
	X
	 

	71 
	Trạm 220kV Trà Nóc
	174
	11-01
	09:07
	11-01
	15:54
	X
	 

	72 
	Trạm 220kV Bến Cát
	112
	11-01
	08:40
	11-01
	14:38
	X
	 

	73 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	C11 
	11-01
	08:35
	11-01
	14:38
	X
	 

	74 
	Trạm 220kV Mỹ Xuân
	180
	10-01
	08:02
	10-01
	11:20
	X
	 

	75 
	Trạm 220kV Bạc Liêu
	C22 
	09-01
	09:54
	09-01
	13:00
	X
	 

	76 
	Trạm 220kV Tân Thành
	176
	09-01
	09:15
	09-01
	12:26
	X
	 

	77 
	Trạm 500kV Tân Uyên
	KH502 
	09-01
	09:12
	09-01
	11:55
	X
	 

	78 
	Trạm 220kV Mỹ Xuân
	179
	09-01
	08:55
	09-01
	11:55
	X
	 

	79 
	Trạm 220kV Bạc Liêu
	275
	08-01
	08:00
	09-01
	17:00
	X
	 

	80 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	177
	07-01
	09:17
	07-01
	14:50
	X
	 

	81 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	172
	07-01
	08:58
	07-01
	17:00
	X
	 

	82 
	Trạm 220kV Bạc Liêu
	172
	07-01
	08:42
	07-01
	12:40
	X
	 

	83 
	Trạm 220kV Thuận An
	132
	07-01
	08:40
	07-01
	17:30
	X
	 

	84 
	Trạm 220kV Bến Tre
	174
	07-01
	08:15
	07-01
	14:30
	 
	X

	85 
	Trạm 220kV Thuận An
	434
	07-01
	08:05
	07-01
	15:47
	X
	 

	86 
	Trạm 500kV Tân Định
	AT1 
	07-01
	07:15
	07-01
	12:14
	X
	 

	87 
	Trạm 500kV Tân Định
	182
	07-01
	07:05
	07-01
	12:14
	X
	 

	88 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	132
	07-01
	06:23
	07-01
	17:30
	X
	 

	89 
	Trạm 220kV Bàu Đồn
	232
	06-01
	08:48
	06-01
	12:20
	X
	 

	90 
	Trạm 220kV Bình Long
	C12 
	06-01
	08:35
	06-01
	12:14
	X
	 

	91 
	Trạm 220kV Bến Tre
	C12 
	06-01
	08:22
	06-01
	14:07
	X
	 

	92 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	131
	06-01
	07:10
	06-01
	17:49
	X
	 

	93 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	177
	06-01
	07:00
	20-01
	20:00
	X
	 

	94 
	Trạm 500kV Tân Định
	AT2 
	05-01
	22:45
	06-01
	02:31
	X
	 

	95 
	Trạm 220kV Bàu Đồn
	C12 
	05-01
	06:31
	05-01
	13:03
	X
	 

	96 
	Trạm 220kV Bàu Đồn
	174
	05-01
	05:48
	08-01
	16:00
	X
	 

	97 
	Trạm 500kV Tân Định
	112
	04-01
	09:26
	04-01
	12:57
	X
	 

	98 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	180
	04-01
	06:10
	04-01
	11:46
	X
	 

	99 
	Trạm 220kV Châu Đốc
	C22 
	03-01
	07:45
	03-01
	18:37
	X
	 

	100 
	Trạm 220kV Long Bình
	177
	01-01
	06:00
	01-01
	17:00
	X
	 

	101 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	562
	28-02
	16:50
	28-02
	19:33
	X
	 

	102 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	283
	28-02
	08:50
	28-02
	17:20
	X
	 

	103 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	582
	28-02
	07:47
	28-02
	16:34
	X
	 

	104 
	Trạm 220kV Tân Thành
	441
	27-02
	08:00
	27-02
	13:40
	X
	 

	105 
	Trạm 220kV Long Thành
	433
	25-02
	08:35
	25-02
	17:22
	X
	 

	106 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	563
	29-02
	10:48
	29-02
	12:24
	X
	 

	107 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	271
	29-02
	08:31
	29-02
	11:17
	X
	 

	108 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	583
	29-02
	07:50
	29-02
	10:22
	X
	 

	109 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	254
	28-02
	12:00
	28-02
	14:33
	X
	 

	110 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	274
	28-02
	08:58
	28-02
	11:17
	X
	 

	111 
	Trạm 220kV Vũng Tàu
	231
	28-02
	08:49
	28-02
	18:04
	X
	 

	112 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	255
	26-02
	08:40
	26-02
	12:10
	X
	 

	113 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	443
	25-02
	08:40
	25-02
	15:08
	X
	 

	114 
	Trạm 220kV Trà Nóc
	AT2 
	25-02
	08:26
	25-02
	16:01
	X
	 

	115 
	Trạm 220kV Long Bình
	C22 
	24-02
	08:56
	24-02
	11:02
	X
	 

	116 
	Trạm 500kV Chơn Thành
	C52 
	23-02
	09:59
	23-02
	15:38
	X
	 

	117 
	Trạm 220kV Vĩnh Long
	C22 
	23-02
	08:51
	23-02
	13:17
	X
	 

	118 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	C22 
	23-02
	08:10
	23-02
	18:12
	X
	 

	119 
	Trạm 220kV Bàu Đồn
	231
	21-02
	07:56
	21-02
	15:15
	X
	 

	120 
	Trạm 220kV Thốt Nốt
	942
	21-02
	06:10
	21-02
	16:30
	X
	 

	121 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	C29 
	20-02
	07:51
	20-02
	14:28
	X
	 

	122 
	Trạm 500kV Sông Mây
	583
	18-02
	09:35
	18-02
	18:43
	X
	 

	123 
	Trạm 500kV Nhà Bè
	237
	18-02
	08:50
	18-02
	18:50
	X
	 

	124 
	Trạm 500kV Tân Định
	180
	18-02
	08:43
	18-02
	11:09
	X
	 

	125 
	Trạm 220kV Long Thành
	132
	18-02
	08:38
	18-02
	15:06
	X
	 

	126 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	C22 
	18-02
	08:36
	18-02
	09:40
	X
	 

	127 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	276
	18-02
	08:03
	18-02
	16:33
	X
	 

	128 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	134
	18-02
	07:58
	18-02
	13:20
	X
	 

	129 
	Trạm 220kV Cát Lái
	C22 
	17-02
	12:13
	17-02
	20:00
	X
	 

	130 
	Trạm 500kV Chơn Thành
	573
	16-02
	09:22
	16-02
	15:20
	X
	 

	131 
	Trạm 220kV Mỹ Xuân
	178
	15-02
	00:28
	15-02
	12:08
	X
	 

	132 
	Trạm 220kV Long Thành
	183
	15-02
	00:28
	15-02
	14:32
	X
	 

	133 
	Trạm 220kV Cần Đước
	C11 
	06-02
	09:45
	06-02
	15:05
	X
	 

	134 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	255
	04-02
	18:50
	05-02
	00:22
	X
	 

	135 
	Trạm 220kV Sa Đéc
	231
	04-02
	09:45
	04-02
	16:29
	X
	 

	136 
	Trạm 220kV Bình Long
	C12 
	04-02
	09:45
	04-02
	16:13
	X
	 

	137 
	Trạm 220kV Bình Long
	C22 
	04-02
	09:40
	04-02
	16:51
	X
	 

	138 
	Trạm 500kV Tân Uyên
	AT2 
	04-02
	08:30
	04-02
	19:05
	X
	 

	139 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	C21 
	04-02
	08:16
	04-02
	18:47
	X
	 

	140 
	Trạm 220kV Xuân Lộc
	C12 
	04-02
	08:15
	04-02
	15:05
	X
	 

	141 
	Trạm 220kV Thuận An
	C22 
	04-02
	08:15
	04-02
	16:30
	X
	 

	142 
	Trạm 500kV Sông Mây
	584
	04-02
	08:05
	04-02
	16:46
	X
	 

	143 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C22 
	04-02
	00:49
	04-02
	07:50
	X
	 

	144 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	AT1 
	03-02
	08:25
	04-02
	18:16
	X
	 

	145 
	Trạm 220kV Long An
	C12 
	02-02
	10:10
	02-02
	16:57
	X
	 

	146 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	T101 
	02-02
	09:05
	02-02
	15:51
	X
	 

	147 
	Trạm 220kV Cao Lãnh
	173
	01-02
	08:50
	01-02
	14:30
	X
	 

	148 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	231
	31-03
	09:10
	31-03
	17:10
	X
	 

	149 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	C19 
	31-03
	00:25
	31-03
	11:30
	X
	 

	150 
	Trạm 500kV Tân Định
	K504
	30-03
	19:06
	31-03
	16:57
	X
	 

	151 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	431
	31-03
	23:46
	01-04
	05:16
	X
	 

	152 
	Trạm 500kV Tân Uyên
	562
	31-03
	19:35
	01-04
	01:54
	X
	 

	153 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	434
	31-03
	08:52
	31-03
	15:28
	X
	 

	154 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C22 
	31-03
	08:40
	31-03
	18:10
	X
	 

	155 
	Trạm 220kV Long Bình
	AT2 
	31-03
	08:16
	31-03
	17:34
	X
	 

	156 
	Trạm 220kV Trảng Bàng
	C12 
	31-03
	08:15
	31-03
	13:00
	X
	 

	157 
	Trạm 220kV Tân Thành
	C12 
	31-03
	07:58
	31-03
	12:40
	X
	 

	158 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	C12 
	31-03
	06:34
	31-03
	18:34
	X
	 

	159 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C29 
	30-03
	08:00
	07-04
	22:00
	X
	 

	160 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	AT1 
	29-03
	23:50
	30-03
	01:10
	X
	 

	161 
	Trạm 500kV Mỹ Tho
	573
	29-03
	07:51
	30-03
	18:00
	X
	 

	162 
	Trạm 220kV Tân Thành
	C22 
	29-03
	07:25
	29-03
	15:45
	X
	 

	163 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	C22 
	29-03
	06:00
	29-03
	18:32
	X
	 

	164 
	Trạm 500kV Sông Mây
	584
	28-03
	17:40
	29-03
	00:32
	X
	 

	165 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	C21 
	28-03
	08:02
	28-03
	13:16
	X
	 

	166 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	178
	28-03
	06:00
	28-03
	15:00
	X
	 

	167 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	131
	27-03
	20:25
	28-03
	00:30
	X
	 

	168 
	Trạm 500kV Mỹ Tho
	532
	27-03
	06:17
	28-03
	16:50
	X
	 

	169 
	Trạm 220kV Tân Thành
	AT3 
	26-03
	07:31
	26-03
	16:23
	X
	 

	170 
	Trạm 220kV Cà Mau
	172
	25-03
	08:11
	25-03
	10:27
	X
	 

	171 
	Trạm 220kV Tân Thành
	C12 
	25-03
	08:04
	25-03
	15:45
	X
	 

	172 
	Trạm 220kV Cát Lái
	412
	24-03
	09:10
	24-03
	16:50
	X
	 

	173 
	Trạm 220kV Cà Mau
	171
	24-03
	08:26
	24-03
	13:10
	X
	 

	174 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	175
	24-03
	08:20
	24-03
	13:20
	X
	 

	175 
	Trạm 220kV Tân Thành
	174
	24-03
	08:00
	24-03
	12:30
	X
	 

	176 
	Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch
	231
	24-03
	08:00
	24-03
	17:00
	X
	 

	177 
	Trạm 500kV Sông Mây
	176
	24-03
	05:40
	24-03
	15:25
	X
	 

	178 
	Trạm 220kV Tân Thành
	C12 
	23-03
	08:11
	23-03
	14:08
	X
	 

	179 
	Trạm 220kV Trảng Bàng
	442
	23-03
	06:40
	23-03
	19:00
	X
	 

	180 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	131
	20-03
	08:05
	20-03
	13:57
	X
	 

	181 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	C21 
	20-03
	07:42
	20-03
	17:24
	X
	 

	182 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	180
	20-03
	06:00
	21-03
	18:44
	X
	 

	183 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	431
	19-03
	23:00
	20-03
	04:34
	X
	 

	184 
	Trạm 220kV Cao Lãnh
	174
	19-03
	17:33
	19-03
	18:59
	X
	 

	185 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	C22 
	19-03
	07:41
	19-03
	17:30
	X
	 

	186 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	C22 
	18-03
	07:24
	18-03
	18:09
	X
	 

	187 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	C22 
	18-03
	00:12
	18-03
	05:31
	X
	 

	188 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	C12 
	17-03
	13:03
	17-03
	15:14
	X
	 

	189 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	C12 
	17-03
	10:37
	17-03
	15:51
	X
	 

	190 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	C21 
	17-03
	09:52
	17-03
	19:44
	X
	 

	191 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C12 
	17-03
	09:27
	17-03
	16:29
	X
	 

	192 
	Trạm 220kV Bình Chánh
	C22 
	17-03
	08:54
	17-03
	19:28
	X
	 

	193 
	Trạm 500kV Tân Uyên
	AT1 
	17-03
	07:45
	17-03
	18:00
	X
	 

	194 
	Trạm 220kV Bến Cát
	C21 
	16-03
	09:14
	16-03
	16:40
	X
	 

	195 
	Trạm 220kV Tân Thành
	C22 
	16-03
	08:45
	16-03
	14:20
	X
	 

	196 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	C12 
	16-03
	08:19
	16-03
	15:30
	X
	 

	197 
	Trạm 220kV Trảng Bàng
	442
	16-03
	06:56
	16-03
	15:40
	X
	 

	198 
	Trạm 220kV Châu Đốc
	C22 
	16-03
	06:38
	16-03
	15:50
	X
	 

	199 
	Trạm 220kV Châu Đốc
	175
	16-03
	05:00
	16-03
	10:05
	X
	 

	200 
	Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch
	112
	15-03
	09:05
	15-03
	13:10
	X
	 

	201 
	Trạm 220kV Vĩnh Long
	C12 
	15-03
	07:55
	15-03
	16:00
	X
	 

	202 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	132
	15-03
	07:31
	15-03
	16:30
	X
	 

	203 
	Trạm 220kV Trảng Bàng
	C22 
	15-03
	06:12
	15-03
	17:10
	X
	 

	204 
	Trạm 500kV Phú Mỹ
	C51 
	14-03
	10:30
	14-03
	17:00
	X
	 

	205 
	Trạm 220kV Thuận An
	274
	14-03
	08:29
	14-03
	14:05
	X
	 

	206 
	Trạm 220kV Xuân Lộc
	112
	14-03
	07:03
	14-03
	12:05
	X
	 

	207 
	Trạm 220kV Trảng Bàng
	C11 
	13-03
	08:57
	13-03
	15:42
	X
	 

	208 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	274
	13-03
	07:48
	13-03
	16:54
	X
	 

	209 
	Trạm 500kV Mỹ Tho
	C22 
	12-03
	10:06
	12-03
	17:59
	X
	 

	210 
	Trạm 500kV Tân Uyên
	C29 
	12-03
	09:11
	12-03
	13:38
	X
	 

	211 
	Trạm 220kV Long Bình
	179
	10-03
	13:47
	10-03
	17:04
	X
	 

	212 
	Trạm 500kV Ô Môn
	AT2 
	10-03
	06:24
	10-03
	16:41
	X
	 

	213 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	C12 
	10-03
	06:22
	10-03
	14:40
	X
	 

	214 
	Trạm 220kV Long Thành
	180
	10-03
	06:22
	10-03
	11:04
	X
	 

	215 
	Trạm 220kV Bàu Đồn
	C19 
	09-03
	09:27
	09-03
	12:21
	X
	 

	216 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	221
	09-03
	09:00
	09-03
	16:22
	X
	 

	217 
	Trạm 500kV Ô Môn
	530
	09-03
	09:00
	09-03
	16:22
	X
	 

	218 
	Trạm 500kV Đức Hòa
	572
	09-03
	08:54
	12-03
	09:00
	X
	 

	219 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	435
	08-03
	23:15
	09-03
	01:20
	X
	 

	220 
	Trạm 500kV Mỹ Tho
	232
	08-03
	08:01
	08-03
	17:40
	 
	X

	221 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	C12 
	07-03
	23:03
	08-03
	04:42
	X
	 

	222 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	C11 
	07-03
	09:55
	07-03
	14:25
	X
	 

	223 
	Trạm 500kV Mỹ Tho
	276
	07-03
	08:45
	07-03
	16:05
	X
	 

	224 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	C11 
	06-03
	23:53
	07-03
	05:20
	X
	 

	225 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	TBNT102
	06-03
	10:04
	06-03
	12:16
	X
	 

	226 
	Trạm 500kV Mỹ Tho
	232
	06-03
	09:12
	06-03
	17:14
	X
	 

	227 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	254
	06-03
	08:29
	06-03
	16:56
	X
	 

	228 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	582
	06-03
	08:05
	06-03
	18:52
	X
	 

	229 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	255
	05-03
	19:12
	05-03
	22:20
	X
	 

	230 
	Trạm 220kV Cao Lãnh
	174
	05-03
	16:54
	05-03
	18:30
	X
	 

	231 
	Trạm 220kV Trà Vinh
	C11 
	05-03
	09:30
	05-03
	21:30
	X
	 

	232 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	TD32 
	05-03
	07:45
	05-03
	15:32
	X
	 

	233 
	Trạm 220kV Bạc Liêu
	131
	05-03
	07:30
	05-03
	15:20
	X
	 

	234 
	Trạm 220kV Bình Long
	112
	04-03
	07:54
	04-03
	14:15
	X
	 

	235 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	443
	03-03
	09:15
	03-03
	16:38
	X
	 

	236 
	Trạm 220kV Long Bình
	AT1 
	03-03
	09:09
	03-03
	18:10
	X
	 

	237 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	AT3 
	03-03
	08:59
	03-03
	21:13
	X
	 

	238 
	Trạm 500kV Tân Định
	C22 
	03-03
	08:46
	03-03
	15:53
	X
	 

	239 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	136
	03-03
	08:41
	03-03
	15:43
	X
	 

	240 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	C12 
	03-03
	08:37
	03-03
	14:05
	X
	 

	241 
	Trạm 220kV Bình Long
	C22 
	03-03
	08:19
	03-03
	19:00
	X
	 

	242 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	T101 
	02-03
	09:00
	02-03
	17:28
	X
	 

	243 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	C12 
	02-03
	08:19
	02-03
	12:24
	X
	 

	244 
	Trạm 220kV Bàu Đồn
	C19 
	02-03
	08:04
	02-03
	15:35
	X
	 

	245 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	176
	02-03
	07:33
	02-03
	17:28
	X
	 

	246 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	C22 
	02-03
	06:58
	02-03
	16:33
	X
	 

	247 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	T101 
	01-03
	08:26
	01-03
	14:52
	X
	 

	248 
	Trạm 500kV Đức Hòa
	C22
	31-03
	09:10
	31-03
	17:10
	X
	 

	249 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	283
	31-03
	00:25
	31-03
	11:30
	X
	 

	250 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	C12
	30-03
	19:06
	31-03
	16:57
	X
	 

	251 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	C22
	31-03
	23:46
	01-04
	05:16
	X
	 

	252 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C22
	31-03
	19:35
	01-04
	01:54
	X
	 

	253 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	441
	31-03
	08:52
	31-03
	15:28
	X
	 

	254 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	C54
	31-03
	08:40
	31-03
	18:10
	X
	 

	255 
	Trạm 220kV Vũng Tàu
	231
	31-03
	08:16
	31-03
	17:34
	X
	 

	256 
	Trạm 220kV Long Bình
	C21
	31-03
	08:15
	31-03
	13:00
	X
	 

	257 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	271
	31-03
	07:58
	31-03
	12:40
	X
	 

	258 
	Trạm 220kV Bến Lức
	276
	31-03
	06:34
	31-03
	18:34
	X
	 

	259 
	Trạm 220kV Vũng Tàu
	AT2
	30-03
	08:00
	07-04
	22:00
	X
	 

	260 
	Trạm 220kV Long Bình
	200
	29-03
	23:50
	30-03
	01:10
	X
	 

	261 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	178
	29-03
	07:51
	30-03
	18:00
	X
	 

	262 
	Trạm 220kV Bến Lức
	182
	29-03
	07:25
	29-03
	15:45
	X
	 

	263 
	Trạm 500kV Chơn Thành
	AT3
	29-03
	06:00
	29-03
	18:32
	X
	 

	264 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	172
	28-03
	17:40
	29-03
	00:32
	X
	 

	265 
	Trạm 220kV Cát Lái
	C22
	28-03
	08:02
	28-03
	13:16
	X
	 

	266 
	Trạm 220kV Long Bình
	176
	28-03
	06:00
	28-03
	15:00
	X
	 

	267 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	342
	27-03
	20:25
	28-03
	00:30
	X
	 

	268 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	175
	27-03
	06:17
	28-03
	16:50
	X
	 

	269 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	C21
	26-03
	07:31
	26-03
	16:23
	X
	 

	270 
	Trạm 220kV Cần Đước
	175
	25-03
	08:11
	25-03
	10:27
	X
	 

	271 
	Trạm 220kV Châu Thành (Hậu Giang)
	AT2
	25-03
	08:04
	25-03
	15:45
	X
	 

	272 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	173
	24-03
	09:10
	24-03
	16:50
	X
	 

	273 
	Trạm 220kV Long Thành
	178
	24-03
	08:26
	24-03
	13:10
	X
	 

	274 
	Trạm 220kV Vĩnh Long
	132
	24-03
	08:20
	24-03
	13:20
	X
	 

	275 
	Trạm 220kV Long Thành
	175
	24-03
	08:00
	24-03
	12:30
	X
	 

	276 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	575-576
	24-03
	08:00
	24-03
	17:00
	X
	 

	277 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	AT1
	24-03
	05:40
	24-03
	15:25
	X
	 

	278 
	Trạm 220kV Long Bình
	435
	23-03
	08:11
	23-03
	14:08
	X
	 

	279 
	Trạm 500kV Sông Mây
	434
	23-03
	06:40
	23-03
	19:00
	X
	 

	280 
	Trạm 500kV Sông Mây
	433
	20-03
	08:05
	20-03
	13:57
	X
	 

	281 
	Trạm 220kV Long An
	C11
	20-03
	07:42
	20-03
	17:24
	X
	 

	282 
	Trạm 220kV Bình Long
	274
	20-03
	06:00
	21-03
	18:44
	X
	 

	283 
	Trạm 220kV Long Thành
	T102
	19-03
	23:00
	20-03
	04:34
	X
	 

	284 
	Trạm 220kV Thuận An
	131
	19-03
	17:33
	19-03
	18:59
	X
	 

	285 
	Trạm 220kV Bàu Đồn
	231
	19-03
	07:41
	19-03
	17:30
	X
	 

	286 
	Trạm 220kV Long Thành
	177
	18-03
	07:24
	18-03
	18:09
	X
	 

	287 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	179
	18-03
	00:12
	18-03
	05:31
	X
	 

	288 
	Trạm 220kV Long Thành
	176
	17-03
	13:03
	17-03
	15:14
	X
	 

	289 
	Trạm 500kV Sông Mây
	433
	17-03
	10:37
	17-03
	15:51
	X
	 

	290 
	Trạm 220kV Bình Chánh
	C12
	17-03
	09:52
	17-03
	19:44
	X
	 

	291 
	Trạm 500kV Chơn Thành
	C29
	17-03
	09:27
	17-03
	16:29
	X
	 

	292 
	Trạm 500kV Chơn Thành
	AT3
	17-03
	08:54
	17-03
	19:28
	X
	 

	293 
	Trạm 500kV Chơn Thành
	C22
	17-03
	07:45
	17-03
	18:00
	X
	 

	294 
	Trạm 500kV Chơn Thành
	AT1
	16-03
	09:14
	16-03
	16:40
	X
	 

	295 
	Trạm 500kV Sông Mây
	584
	16-03
	08:45
	16-03
	14:20
	X
	 

	296 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	284
	16-03
	08:19
	16-03
	15:30
	X
	 

	297 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	276
	16-03
	06:56
	16-03
	15:40
	X
	 

	298 
	Trạm 220kV Long Bình
	T101
	16-03
	06:38
	16-03
	15:50
	X
	 

	299 
	Trạm 220kV Long Bình
	172
	16-03
	05:00
	16-03
	10:05
	X
	 

	300 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	171
	15-03
	09:05
	15-03
	13:10
	X
	 

	301 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	C12
	15-03
	07:55
	15-03
	16:00
	X
	 

	302 
	Trạm 500kV Long Phú
	531
	15-03
	07:31
	15-03
	16:30
	X
	 

	303 
	Trạm 220kV Long Thành
	174
	15-03
	06:12
	15-03
	17:10
	X
	 

	304 
	Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch
	C12
	14-03
	10:30
	14-03
	17:00
	X
	 

	305 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	K502
	14-03
	08:29
	14-03
	14:05
	X
	 

	306 
	Trạm 220kV Xuân Lộc
	C22
	14-03
	07:03
	14-03
	12:05
	X
	 

	307 
	Trạm 500kV Sông Mây
	200
	13-03
	08:57
	13-03
	15:42
	X
	 

	308 
	Trạm 500kV Tân Uyên
	C51 
	11-05
	07:46
	11-05
	15:10
	X
	 

	309 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C22 
	31-05
	23:27
	01-06
	03:17
	X
	 

	310 
	Trạm 500kV Nhà Bè
	565
	31-05
	07:00
	03-06
	23:00
	X
	 

	311 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	TD32 
	30-05
	07:50
	30-05
	13:15
	X
	 

	312 
	Trạm 220kV Long An
	176
	30-05
	07:48
	03-06
	17:14
	X
	 

	313 
	Trạm 500kV Ô Môn
	571
	28-05
	08:35
	28-05
	16:04
	X
	 

	314 
	Trạm 220kV Sóc Trăng
	273
	28-05
	08:31
	28-05
	15:19
	X
	 

	315 
	Trạm 220kV Bến Cát
	AT2 
	28-05
	00:20
	28-05
	02:45
	X
	 

	316 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	585
	27-05
	14:15
	27-05
	16:04
	X
	 

	317 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	576
	27-05
	11:36
	27-05
	13:30
	X
	 

	318 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	179
	27-05
	01:08
	27-05
	04:04
	X
	 

	319 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	131
	26-05
	10:32
	26-05
	18:20
	X
	 

	320 
	Trạm 220kV Long Xuyên 2
	232
	26-05
	09:35
	26-05
	19:26
	X
	 

	321 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	137
	26-05
	07:42
	26-05
	16:04
	X
	 

	322 
	Trạm 220kV Long Bình
	172
	26-05
	06:50
	26-05
	13:50
	X
	 

	323 
	Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch
	178
	26-05
	06:49
	26-05
	18:36
	X
	 

	324 
	Trạm 220kV Bạc Liêu
	C12 
	25-05
	07:00
	25-05
	17:00
	X
	 

	325 
	Trạm 220kV Long Xuyên 2
	173
	24-05
	08:09
	24-05
	17:27
	X
	 

	326 
	Trạm 500kV Ô Môn
	572
	24-05
	07:00
	25-05
	23:30
	X
	 

	327 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	C11 
	24-05
	01:45
	24-05
	03:42
	X
	 

	328 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	176
	23-05
	08:08
	23-05
	12:37
	X
	 

	329 
	Trạm 220kV Long Xuyên 2
	173
	23-05
	08:00
	25-05
	16:34
	X
	 

	330 
	Trạm 500kV Ô Môn
	561
	23-05
	06:04
	25-05
	23:30
	X
	 

	331 
	Trạm 220kV Tân Thành
	187
	22-05
	08:03
	22-05
	17:20
	X
	 

	332 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	T101 
	21-05
	21:32
	22-05
	02:30
	X
	 

	333 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	C21 
	21-05
	07:20
	21-05
	15:53
	X
	 

	334 
	Trạm 500kV Sông Mây
	TD41 
	19-05
	09:45
	19-05
	16:29
	X
	 

	335 
	Trạm 220kV Cát Lái
	C22 
	19-05
	09:20
	19-05
	12:15
	X
	 

	336 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	132
	19-05
	08:50
	19-05
	15:50
	X
	 

	337 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	274
	19-05
	08:20
	19-05
	15:36
	X
	 

	338 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	231
	19-05
	07:21
	19-05
	16:13
	X
	 

	339 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	181
	19-05
	05:53
	19-05
	14:53
	X
	 

	340 
	Trạm 220kV Long An
	C12 
	19-05
	05:25
	19-05
	08:00
	X
	 

	341 
	Trạm 500kV Chơn Thành
	C52 
	18-05
	18:36
	19-05
	02:08
	X
	 

	342 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	180
	18-05
	08:05
	18-05
	14:10
	X
	 

	343 
	Trạm 220kV Trà Nóc
	176
	18-05
	08:02
	18-05
	12:15
	X
	 

	344 
	Trạm 500kV Chơn Thành
	C52 
	15-05
	16:45
	16-05
	06:19
	X
	 

	345 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	212
	15-05
	08:12
	15-05
	12:40
	X
	 

	346 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	131
	14-05
	23:34
	19-05
	23:55
	X
	 

	347 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	C22 
	14-05
	11:01
	14-05
	13:43
	X
	 

	348 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	231
	14-05
	11:01
	19-05
	17:00
	X
	 

	349 
	Trạm 220kV Cần Thơ 2
	180
	14-05
	06:38
	14-05
	14:51
	X
	 

	350 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C22 
	12-05
	22:43
	13-05
	00:10
	X
	 

	351 
	Trạm 220kV Bạc Liêu
	177
	12-05
	08:07
	12-05
	16:55
	X
	 

	352 
	Trạm 220kV Long Thành
	179
	12-05
	06:50
	12-05
	11:43
	X
	 

	353 
	Trạm 220kV Bàu Đồn
	132
	10-05
	09:16
	10-05
	11:30
	X
	 

	354 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C52 
	09-05
	20:25
	10-05
	01:18
	X
	 

	355 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	179
	09-05
	07:56
	09-05
	14:36
	X
	 

	356 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	276
	08-05
	06:00
	08-05
	17:00
	X
	 

	357 
	Trạm 220kV Cần Thơ 2
	112
	07-05
	08:50
	07-05
	16:08
	X
	 

	358 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	275
	07-05
	08:00
	07-05
	16:20
	X
	 

	359 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	T102 
	05-05
	08:26
	05-05
	11:18
	X
	 

	360 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	179
	05-05
	07:45
	05-05
	16:43
	X
	 

	361 
	Trạm 500kV Tân Định
	575
	01-05
	18:37
	02-05
	03:47
	X
	 

	362 
	Trạm 500kV Tân Uyên
	C51 
	11-05
	07:46
	11-05
	15:10
	X
	 

	363 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C22 
	31-05
	23:27
	01-06
	03:17
	X
	 

	364 
	Trạm 500kV Nhà Bè
	565
	31-05
	07:00
	03-06
	23:00
	X
	 

	365 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	TD32 
	30-05
	07:50
	30-05
	13:15
	X
	 

	366 
	Trạm 220kV Long An
	176
	30-05
	07:48
	03-06
	17:14
	X
	 

	367 
	Trạm 500kV Ô Môn
	571
	28-05
	08:35
	28-05
	16:04
	X
	 

	368 
	Trạm 220kV Sóc Trăng
	273
	28-05
	08:31
	28-05
	15:19
	X
	 

	369 
	Trạm 220kV Bến Cát
	AT2 
	28-05
	00:20
	28-05
	02:45
	X
	 

	370 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	585
	27-05
	14:15
	27-05
	16:04
	X
	 

	371 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	576
	27-05
	11:36
	27-05
	13:30
	X
	 

	372 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	179
	27-05
	01:08
	27-05
	04:04
	X
	 

	373 
	Trạm 220kV Châu Đốc
	177
	30-06
	17:46
	30-06
	19:40
	X
	 

	374 
	Trạm 500kV Tân Định
	443
	30-06
	09:15
	30-06
	16:54
	X
	 

	375 
	Trạm 220kV Bình Long
	431
	30-06
	06:45
	30-06
	18:30
	X
	 

	376 
	Trạm 220kV Châu Đốc
	176
	29-06
	18:16
	29-06
	22:12
	X
	 

	377 
	Trạm 220kV Vĩnh Long
	AT1 
	29-06
	07:53
	29-06
	16:55
	X
	 

	378 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	C22 
	29-06
	07:05
	29-06
	16:42
	X
	 

	379 
	Trạm 220kV Vũng Tàu
	174
	29-06
	06:27
	30-06
	20:56
	X
	 

	380 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	272
	28-06
	00:00
	28-06
	05:00
	X
	 

	381 
	Trạm 220kV Sa Đéc
	174
	27-06
	09:01
	27-06
	13:45
	X
	 

	382 
	Trạm 220kV Bình Long
	172
	26-06
	23:36
	27-06
	01:09
	X
	 

	383 
	Trạm 220kV Tân Thành
	171
	26-06
	09:14
	26-06
	14:42
	X
	 

	384 
	Trạm 220kV Thuận An
	176
	23-06
	09:19
	23-06
	15:01
	X
	 

	385 
	Trạm 220kV Sa Đéc
	231
	23-06
	09:14
	23-06
	17:01
	X
	 

	386 
	Trạm 220kV Long Bình
	AT3 
	23-06
	09:10
	23-06
	15:08
	X
	 

	387 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	174
	23-06
	08:11
	23-06
	11:12
	X
	 

	388 
	Trạm 220kV Bình Chánh
	C12 
	23-06
	07:47
	23-06
	16:32
	X
	 

	389 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	C29 
	23-06
	06:30
	23-06
	14:14
	X
	 

	390 
	Trạm 220kV Trảng Bàng
	442
	23-06
	06:17
	23-06
	20:00
	X
	 

	391 
	Trạm 220kV Cai lậy
	C12 
	23-06
	05:38
	23-06
	15:40
	X
	 

	392 
	Trạm 220kV Vĩnh Long
	132
	21-06
	08:24
	22-06
	16:53
	X
	 

	393 
	Trạm 220kV Thuận An
	274
	19-06
	22:40
	20-06
	08:50
	X
	 

	394 
	Trạm 220kV Long An
	421
	19-06
	08:50
	19-06
	15:58
	X
	 

	395 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	171
	19-06
	07:55
	19-06
	13:32
	X
	 

	396 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	179
	19-06
	06:37
	19-06
	13:05
	X
	 

	397 
	Trạm 220kV Mỹ Xuân
	179
	17-06
	08:30
	17-06
	12:45
	X
	 

	398 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	532
	16-06
	09:25
	16-06
	16:55
	X
	 

	399 
	Trạm 500kV Sông Mây
	172
	16-06
	09:20
	16-06
	14:27
	X
	 

	400 
	Trạm 220kV Cao Lãnh
	432
	16-06
	09:20
	16-06
	18:03
	X
	 

	401 
	Trạm 220kV Long Thành
	179
	16-06
	08:40
	16-06
	10:53
	X
	 

	402 
	Trạm 220kV Long Xuyên 2
	T3 
	16-06
	08:30
	16-06
	16:38
	X
	 

	403 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	175
	15-06
	08:35
	15-06
	14:14
	X
	 

	404 
	Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch
	T101 
	14-06
	08:18
	14-06
	15:08
	X
	 

	405 
	Trạm 220kV Bình Chánh
	C12 
	14-06
	07:54
	14-06
	12:50:11
	X
	 

	406 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	283
	13-06
	08:14
	16-06
	17:12
	X
	 

	407 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	C21 
	12-06
	08:54
	12-06
	14:09
	X
	 

	408 
	Trạm 220kV Cao Lãnh
	C21 
	11-06
	08:08
	11-06
	15:23
	X
	 

	409 
	Trạm 220kV Châu Đức
	176
	10-06
	08:48
	10-06
	18:48
	X
	 

	410 
	Trạm 220kV Bình Chánh
	AT2 
	09-06
	21:30
	10-06
	16:51
	X
	 

	411 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	177
	09-06
	08:39
	09-06
	14:03
	X
	 

	412 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	C19 
	09-06
	07:58
	09-06
	12:55
	X
	 

	413 
	Trạm 220kV Bình Chánh
	AT1 
	28-07
	08:09
	28-07
	16:05
	X
	 

	414 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	174
	28-07
	06:33
	28-07
	14:20
	X
	 

	415 
	Trạm 500kV Sông Mây
	564
	31-07
	11:45
	31-07
	13:19
	X
	 

	416 
	Trạm 220kV Cao Lãnh
	C22 
	31-07
	09:12
	31-07
	15:43
	X
	 

	417 
	Trạm 500kV Sông Mây
	561
	31-07
	08:40
	31-07
	11:20
	X
	 

	418 
	Trạm 220kV Bến Tre
	C22 
	29-07
	09:38
	29-07
	17:00
	X
	 

	419 
	Trạm 500kV Sông Mây
	273
	28-07
	22:00
	11-08
	05:00
	X
	 

	420 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	C12 
	28-07
	08:29
	28-07
	18:02
	X
	 

	421 
	Trạm 220kV Long Thành
	112
	28-07
	07:24
	28-07
	13:08
	X
	 

	422 
	Trạm 500kV Sông Mây
	232
	28-07
	07:20
	28-07
	16:19
	X
	 

	423 
	Trạm 220kV Thốt Nốt
	175
	28-07
	07:06
	28-07
	12:25
	X
	 

	424 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	178
	28-07
	07:01
	28-07
	15:06
	X
	 

	425 
	Trạm 220kV Sóc Trăng
	C11 
	28-07
	06:05
	28-07
	16:01
	X
	 

	426 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	C21 
	27-07
	10:50
	27-07
	16:20
	X
	 

	427 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	AT2 
	27-07
	08:45
	27-07
	15:35
	X
	 

	428 
	Trạm 220kV Giá Rai
	212
	27-07
	08:03
	27-07
	19:20
	X
	 

	429 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	C21 
	27-07
	08:00
	28-07
	19:25
	X
	 

	430 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	172
	27-07
	06:38
	27-07
	10:15
	X
	 

	431 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	171
	27-07
	06:37
	28-07
	18:46
	X
	 

	432 
	Trạm 500kV Tân Định
	C54 
	26-07
	23:21
	28-07
	18:03
	X
	 

	433 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	132
	25-07
	23:15
	26-07
	02:55
	X
	 

	434 
	Trạm 220kV Bình Chánh
	C11 
	25-07
	06:58
	25-07
	12:33
	X
	 

	435 
	Trạm 500kV Mỹ Tho
	565
	24-07
	08:39
	24-07
	17:39
	X
	 

	436 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	172
	22-07
	08:54
	26-07
	22:39
	X
	 

	437 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	171
	21-07
	09:41
	21-07
	14:58
	X
	 

	438 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	C11 
	21-07
	09:41
	21-07
	14:58
	X
	 

	439 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	C12 
	21-07
	09:40
	21-07
	15:37
	X
	 

	440 
	Trạm 500kV Tân Định
	C12 
	21-07
	08:57
	21-07
	16:31
	X
	 

	441 
	Trạm 500kV Nhà Bè
	236
	21-07
	08:50
	21-07
	15:44
	X
	 

	442 
	Trạm 220kV Long Bình
	C19 
	21-07
	07:42
	21-07
	15:13
	X
	 

	443 
	Trạm 500kV Tân Định
	174
	21-07
	07:20
	21-07
	16:37
	X
	 

	444 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	C12 
	20-07
	08:49
	20-07
	18:13
	X
	 

	445 
	Trạm 220kV Cao Lãnh
	174
	20-07
	08:36
	20-07
	11:10
	X
	 

	446 
	Trạm 220kV Cần Đước
	174
	20-07
	08:36
	20-07
	11:10
	X
	 

	447 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	433
	20-07
	06:10
	20-07
	15:50:00
	X
	 

	448 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	433
	20-07
	06:00
	20-07
	15:50
	X
	 

	449 
	Trạm 500kV Tân Định
	C52 
	20-07
	00:44
	21-07
	17:32
	X
	 

	450 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	TU175
	19-07
	08:29
	19-07
	12:49
	X
	 

	451 
	Trạm 220kV Long Bình
	178
	19-07
	07:48
	19-07
	13:44
	X
	 

	452 
	Trạm 220kV Châu Đức
	212
	18-07
	09:21
	18-07
	17:05
	X
	 

	453 
	Trạm 220kV Long An
	C22 
	18-07
	08:45
	18-07
	13:21
	X
	 

	454 
	Trạm 220kV Trà Nóc
	C11
	17-07
	08:47
	17-07
	16:42
	X
	 

	455 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	112
	17-07
	08:18
	17-07
	10:52
	X
	 

	456 
	Trạm 220kV Đức Hòa
	C21 
	16-07
	09:01
	16-07
	11:46
	X
	 

	457 
	Trạm 220kV Tân Thành
	441
	16-07
	07:55
	16-07
	17:26
	X
	 

	458 
	Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch
	231
	16-07
	00:44
	16-07
	04:35
	X
	 

	459 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	174
	14-07
	12:05
	14-07
	15:25
	X
	 

	460 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	442
	14-07
	08:40
	14-07
	15:10
	X
	 

	461 
	Trạm 220kV Cao Lãnh
	431
	14-07
	08:37
	14-07
	17:10
	X
	 

	462 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	C11 
	14-07
	08:25
	14-07
	15:33
	X
	 

	463 
	Trạm 220kV Trảng Bàng
	173
	14-07
	07:25
	14-07
	13:15
	X
	 

	464 
	Trạm 220kV Long Thành
	112
	14-07
	07:16
	14-07
	15:25
	X
	 

	465 
	Trạm 220kV Vĩnh Long
	176
	14-07
	06:35
	14-07
	14:46
	X
	 

	466 
	Trạm 220kV Trà Nóc
	112
	14-07
	06:20
	14-07
	11:00
	X
	 

	467 
	Trạm 220kV Vĩnh Long
	177
	13-07
	07:58
	13-07
	16:45
	X
	 

	468 
	Trạm 220kV Trà Vinh
	232
	12-07
	07:58
	12-07
	16:44
	X
	 

	469 
	Trạm 220kV Tân Thành
	177
	11-07
	10:35
	11-07
	15:17
	X
	 

	470 
	Trạm 220kV Cần Đước
	C11 
	11-07
	08:29
	11-07
	11:15
	X
	 

	471 
	Trạm 500kV Nhà Bè
	C52 
	11-07
	08:25
	11-07
	12:40
	X
	 

	472 
	Trạm 220kV Bến Tre
	AT2 
	11-07
	07:42
	12-07
	21:09
	X
	 

	473 
	Trạm 220kV Cần Đước
	C21 
	09-07
	07:57
	09-07
	11:09
	X
	 

	474 
	Trạm 220kV Vũng Tàu
	231
	09-07
	07:00
	09-07
	16:51
	X
	 

	475 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	176
	08-07
	22:35
	09-07
	03:05
	X
	 

	476 
	Trạm 220kV Long Bình
	C29 
	08-07
	07:00
	08-07
	18:00
	X
	 

	477 
	Trạm 220kV Châu Đốc
	171
	07-07
	09:22
	07-07
	10:35
	X
	 

	478 
	Trạm 220kV Long An
	174
	07-07
	09:17
	07-07
	16:43
	X
	 

	479 
	Trạm 220kV Long An
	AT1 
	07-07
	08:19
	07-07
	16:43
	X
	 

	480 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	173
	07-07
	08:03
	07-07
	10:10
	X
	 

	481 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	178
	07-07
	07:50
	07-07
	19:50
	X
	 

	482 
	Trạm 500kV Ô Môn
	AT1 
	07-07
	07:40
	07-07
	17:02
	X
	 

	483 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	171
	07-07
	07:28
	07-07
	13:55
	X
	 

	484 
	Trạm 220kV Trảng Bàng
	AT2 
	07-07
	06:52
	07-07
	17:48
	X
	 

	485 
	Trạm 220kV Long Bình
	174
	07-07
	06:28
	07-07
	11:55
	X
	 

	486 
	Trạm 500kV Tân Uyên
	571
	06-07
	08:28
	06-07
	20:19
	X
	 

	487 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	C52 
	06-07
	08:00
	07-07
	15:44
	X
	 

	488 
	Trạm 220kV Long Thành
	T101 
	06-07
	06:46
	06-07
	14:15
	X
	 

	489 
	Trạm 500kV Tân Uyên
	561
	05-07
	09:25
	05-07
	15:25
	X
	 

	490 
	Trạm 220kV Bến Tre
	172
	05-07
	07:30
	05-07
	13:03
	X
	 

	491 
	Trạm 500kV Mỹ Tho
	277
	04-07
	08:49
	04-07
	13:20
	X
	 

	492 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	C12 
	04-07
	08:25
	04-07
	15:55
	X
	 

	493 
	Trạm 220kV Bến Tre
	431
	03-07
	09:13
	03-07
	16:43
	X
	 

	494 
	Trạm 220kV Cát Lái
	176
	03-07
	08:53
	03-07
	14:10
	X
	 

	495 
	Trạm 220kV Châu Thành (Hậu Giang)
	176
	02-07
	13:33
	02-07
	16:26
	X
	 

	496 
	Trạm 220kV Châu Thành (Hậu Giang)
	178
	02-07
	08:06
	02-07
	13:00
	X
	 

	497 
	Trạm 500kV Sông Mây
	232
	21-08
	05:00
	25-08
	14:00
	X
	 

	498 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	C19 
	31-08
	09:50
	31-08
	14:30
	X
	 

	499 
	Trạm 220kV Cao Lãnh
	112
	30-08
	08:00
	30-08
	17:00
	X
	 

	500 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C22 
	29-08
	10:35
	29-08
	22:47
	X
	 

	501 
	Trạm 220kV Cần Thơ 2
	212
	29-08
	06:55
	29-08
	16:00
	X
	 

	502 
	Trạm 220kV Cần Thơ 2
	212
	28-08
	07:05
	28-08
	17:00
	X
	 

	503 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	178
	28-08
	06:30
	29-08
	13:06
	X
	 

	504 
	Trạm 220kV Bến Tre
	C12 
	27-08
	08:45
	27-08
	17:00
	X
	 

	505 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	276
	27-08
	07:52
	27-08
	13:09
	X
	 

	506 
	Trạm 220kV Thốt Nốt
	T101 
	27-08
	07:48
	27-08
	14:54
	X
	 

	507 
	Trạm 220kV Giá Rai
	173
	26-08
	14:15
	28-08
	15:56
	X
	 

	508 
	Trạm 500kV Sông Mây
	232
	25-08
	20:00
	30-08
	14:00
	X
	 

	509 
	Trạm 220kV Bình Long
	275
	25-08
	10:00
	25-08
	14:22
	X
	 

	510 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	175
	25-08
	08:55
	25-08
	17:20
	X
	 

	511 
	Trạm 220kV Mỹ Xuân
	131
	25-08
	08:04
	25-08
	17:01
	X
	 

	512 
	Trạm 220kV Thốt Nốt
	942
	25-08
	07:45
	25-08
	13:45
	X
	 

	513 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	179
	25-08
	07:31
	26-08
	11:26
	X
	 

	514 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	443
	25-08
	06:45
	25-08
	18:24
	X
	 

	515 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	C11 
	25-08
	06:30
	25-08
	11:26
	X
	 

	516 
	Trạm 220kV Cao Lãnh
	173
	25-08
	06:00
	25-08
	17:52
	X
	 

	517 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	178
	24-08
	21:28
	25-08
	00:54
	X
	 

	518 
	Trạm 500kV Sông Mây
	231
	24-08
	09:22
	24-08
	14:01
	X
	 

	519 
	Trạm 220kV Mỏ Cày
	AT1 
	24-08
	09:00
	24-08
	23:09
	X
	 

	520 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	C22 
	24-08
	08:18
	25-08
	15:15
	X
	 

	521 
	Trạm 220kV Cà Mau
	171
	24-08
	07:13
	24-08
	14:14
	X
	 

	522 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	180
	24-08
	06:49
	24-08
	14:48
	X
	 

	523 
	Trạm 220kV Bến Cát
	200
	23-08
	09:00
	23-08
	11:24
	X
	 

	524 
	Trạm 220kV Long Bình
	C19 
	23-08
	08:30
	23-08
	11:16
	X
	 

	525 
	Trạm 220kV Vĩnh Long
	C12 
	23-08
	08:16
	23-08
	15:11
	X
	 

	526 
	Trạm 220kV Cà Mau
	C12 
	23-08
	03:45
	23-08
	19:40
	X
	 

	527 
	Trạm 220kV Châu Đốc
	175
	22-08
	17:31
	23-08
	00:09
	X
	 

	528 
	Trạm 220kV Bến Cát
	231
	22-08
	08:36
	22-08
	11:00
	X
	 

	529 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	175
	22-08
	07:34
	22-08
	17:00
	X
	 

	530 
	Trạm 500kV Sông Mây
	K594 
	22-08
	07:26
	22-08
	16:36
	X
	 

	531 
	Trạm 220kV Bến Cát
	274
	21-08
	10:33
	21-08
	14:21
	X
	 

	532 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	176
	21-08
	08:24
	21-08
	11:41
	X
	 

	533 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	173
	21-08
	07:05
	21-08
	14:26
	X
	 

	534 
	Trạm 220kV Vĩnh Long
	C12 
	20-08
	08:55
	20-08
	17:06
	X
	 

	535 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	C21 
	20-08
	05:40
	20-08
	20:01
	X
	 

	536 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C21 
	18-08
	21:59
	18-08
	22:55
	X
	 

	537 
	Trạm 500kV Sông Mây
	232
	18-08
	10:57
	18-08
	18:36
	X
	 

	538 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C22 
	18-08
	10:24
	18-08
	18:03
	X
	 

	539 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C29 
	18-08
	10:24
	18-08
	18:37
	X
	 

	540 
	Trạm 220kV Mỹ Xuân
	232
	18-08
	09:20
	18-08
	18:00
	X
	 

	541 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	436
	18-08
	09:15
	18-08
	17:06
	X
	 

	542 
	Trạm 500kV Tân Định
	576
	18-08
	09:10
	18-08
	16:55
	X
	 

	543 
	Trạm 220kV Thuận An
	C12 
	18-08
	09:06
	18-08
	12:12
	X
	 

	544 
	Trạm 220kV Bình Chánh
	C12 
	18-08
	08:57
	18-08
	12:42
	X
	 

	545 
	Trạm 220kV Đức Hòa
	132
	18-08
	08:32
	20-08
	04:07
	X
	 

	546 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	431
	18-08
	08:12
	18-08
	21:27
	X
	 

	547 
	Trạm 500kV Nhà Bè
	C51 
	17-08
	10:26
	17-08
	15:00
	X
	 

	548 
	Trạm 220kV Tân Thành
	176
	17-08
	08:11
	17-08
	12:45
	X
	 

	549 
	Trạm 220kV Long Bình
	T102 
	17-08
	07:14
	17-08
	16:13
	X
	 

	550 
	Trạm 220kV Châu Đốc
	171
	17-08
	07:05
	17-08
	15:08
	X
	 

	551 
	Trạm 220kV Châu Đốc
	172
	17-08
	07:05
	17-08
	15:08
	X
	 

	552 
	Trạm 220kV Châu Đốc
	173
	17-08
	07:05
	17-08
	15:08
	X
	 

	553 
	Trạm 500kV Tân Uyên
	AT2 
	17-08
	06:15
	17-08
	11:05
	X
	 

	554 
	Trạm 220kV Mỏ Cày
	C11 
	15-08
	08:35
	15-08
	18:00
	X
	 

	555 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	T6 
	15-08
	07:20
	15-08
	16:20
	X
	 

	556 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	173
	14-08
	08:23
	14-08
	15:50
	X
	 

	557 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	175
	14-08
	06:54
	14-08
	16:12
	X
	 

	558 
	Trạm 220kV Vĩnh Long
	C12 
	13-08
	09:38
	13-08
	22:14
	X
	 

	559 
	Trạm 220kV Sóc Trăng
	276
	12-08
	08:39
	12-08
	14:30
	X
	 

	560 
	Trạm 220kV Đức Hòa
	C11 
	12-08
	08:35
	12-08
	11:52
	X
	 

	561 
	Trạm 500kV Sông Mây
	232
	11-08
	09:00
	11-08
	16:12
	X
	 

	562 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	AT1 
	11-08
	07:47
	11-08
	17:28
	X
	 

	563 
	Trạm 220kV Trà Vinh
	AT1 
	11-08
	07:32
	11-08
	17:02
	X
	 

	564 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	AT3 
	11-08
	07:23
	11-08
	14:07
	X
	 

	565 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	434
	11-08
	07:10
	11-08
	14:56
	X
	 

	566 
	Trạm 220kV Trảng Bàng
	131
	11-08
	07:09
	11-08
	16:18
	X
	 

	567 
	Trạm 220kV Long An
	171
	11-08
	06:25
	11-08
	13:45
	X
	 

	568 
	Trạm 220kV Cần Thơ 2
	 C12
	11-08
	06:22
	11-08
	18:13
	X
	 

	569 
	Trạm 220kV Cát Lái
	177
	10-08
	07:41
	10-08
	11:30
	X
	 

	570 
	Trạm 220kV Long Thành
	273
	10-08
	06:09
	10-08
	11:40
	X
	 

	571 
	Trạm 220kV Cần Thơ 2
	112
	10-08
	06:08
	10-08
	17:35
	X
	 

	572 
	Trạm 500kV Tân Uyên
	AT1 
	10-08
	04:40
	10-08
	11:00:00
	X
	 

	573 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	135
	09-08
	08:35
	09-08
	16:00
	X
	 

	574 
	Trạm 220kV Trảng Bàng
	272
	09-08
	07:40
	09-08
	13:28
	X
	 

	575 
	Trạm 220kV Cần Thơ 2
	212
	09-08
	06:50
	09-08
	15:33
	X
	 

	576 
	Trạm 220kV Cần Thơ 2
	212
	08-08
	07:35
	08-08
	15:30:00
	X
	 

	577 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	272
	07-08
	07:02
	08-08
	08:00
	X
	 

	578 
	Trạm 220kV Cát Lái
	175
	06-08
	07:01
	06-08
	16:03
	X
	 

	579 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	132
	04-08
	10:12
	04-08
	19:10
	X
	 

	580 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	180
	04-08
	08:45
	04-08
	17:30
	 
	X

	581 
	Trạm 500kV Tân Định
	271
	04-08
	08:32
	04-08
	14:10
	X
	 

	582 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C22 
	04-08
	08:27
	04-08
	14:20
	X
	 

	583 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	435
	04-08
	07:39
	04-08
	15:15
	X
	 

	584 
	Trạm 220kV Thuận An
	435
	04-08
	07:30
	04-08
	20:30
	X
	 

	585 
	Trạm 220kV Long Thành
	173
	04-08
	06:30
	04-08
	14:20
	X
	 

	586 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	271
	04-08
	06:05
	04-08
	15:40
	X
	 

	587 
	Trạm 220kV Long Thành
	180
	03-08
	22:20
	04-08
	14:20
	X
	 

	588 
	Trạm 220kV Trảng Bàng
	C22 
	03-08
	09:05
	03-08
	14:36
	X
	 

	589 
	Trạm 500kV Tân Định
	C29 
	03-08
	08:55
	03-08
	18:00
	X
	 

	590 
	Trạm 220kV Châu Đức
	C11 
	03-08
	08:00
	03-08
	13:10
	 
	X

	591 
	Trạm 500kV Sông Mây
	KH503 
	02-08
	08:59
	02-08
	17:30
	X
	 

	592 
	Trạm 220kV Long Bình
	273
	02-08
	08:12
	02-08
	12:20
	X
	 

	593 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	172
	02-08
	07:15
	02-08
	11:40
	X
	 

	594 
	Trạm 220kV Thốt Nốt
	171
	01-08
	07:50
	01-08
	12:10
	X
	 

	595 
	Trạm 220kV Mỹ Xuân
	112
	01-08
	07:35
	01-08
	15:40
	X
	 

	596 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C29 
	01-08
	00:11
	01-09
	08:11
	X
	 

	597 
	Trạm 220kV Cai Lây
	AT1, 231, 131
	31-08
	21:27
	12-09
	15:18
	
	X

	598 
	Trạm 220kV Cai Lây
	AT2, 232, 132
	31-08
	21:27
	04-09
	06:45
	
	X

	599 
	Trạm 220kV Cai Lây
	133, T3, 433
	31-08
	21:27
	07-09
	02:10
	
	X

	600 
	Trạm 220kV Cai Lây
	134, T4, 434
	31-08
	21:27
	04-09
	06:45
	
	X

	601 
	Trạm 220kV Cai Lây
	172
	31-08
	21:27
	04-09
	06:45
	
	X

	602 
	Trạm 220kV Cai Lây
	173
	31-08
	21:27
	04-09
	06:45
	
	X

	603 
	Trạm 220kV Cai Lây
	174
	31-08
	21:27
	04-09
	06:45
	
	X

	604 
	Trạm 220kV Cai Lây
	175
	31-08
	21:27
	04-09
	06:45
	
	X

	605 
	Trạm 220kV Cai Lây
	C21, C22, C29, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279.
	31-08
	21:27
	04-09
	06:45
	
	X

	606 
	Trạm 500kV Sông Mây
	232
	21-08
	05:00
	25-08
	14:00
	X
	 

	607 
	Trạm 220kV Tao Đàn
	434
	29-09
	08:35
	29-09
	17:25
	X
	 

	608 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	C11 
	29-09
	08:26
	29-09
	20:05
	X
	 

	609 
	Trạm 220kV Châu Đốc
	174
	29-09
	08:05
	29-09
	14:50
	X
	 

	610 
	Trạm 220kV Châu Đốc
	173
	29-09
	08:05
	29-09
	14:49
	X
	 

	611 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	AT2 
	29-09
	08:00
	29-09
	16:10
	X
	 

	612 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	179
	29-09
	07:30
	29-09
	15:00
	X
	 

	613 
	Trạm 220kV Cần Thơ 2
	232
	29-09
	07:05
	29-09
	20:10
	X
	 

	614 
	Trạm 220kV Long An
	172
	29-09
	07:00
	29-09
	14:45
	X
	 

	615 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	180
	29-09
	06:50
	29-09
	15:13
	X
	 

	616 
	Trạm 220kV Bến Tre
	176
	29-09
	06:10
	29-09
	16:46
	X
	 

	617 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	C51 
	30-09
	06:45
	30-09
	18:39
	X
	 

	618 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	AT1 
	29-09
	05:45
	30-09
	22:00
	X
	 

	619 
	Trạm 500kV Phú Mỹ
	576
	28-09
	09:26
	28-09
	15:08
	X
	 

	620 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	C12 
	28-09
	09:25
	28-09
	16:46
	X
	 

	621 
	Trạm 220kV Trảng Bàng
	C12 
	28-09
	09:15
	28-09
	14:00
	X
	 

	622 
	Trạm 220kV Xuân Lộc
	172
	28-09
	08:35
	28-09
	12:20
	X
	 

	623 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	T102 
	28-09
	08:30
	28-09
	11:02
	X
	 

	624 
	Trạm 220kV Long Xuyên 2
	173
	28-09
	08:19
	28-09
	12:00
	X
	 

	625 
	Trạm 220kV Thuận An
	C12 
	28-09
	07:10
	28-09
	13:46
	X
	 

	626 
	Trạm 220kV An Phước
	C19 
	27-09
	06:00
	03-10
	17:00
	X
	 

	627 
	Trạm 500kV Ô Môn
	KH502 
	26-09
	09:20
	27-09
	16:10
	X
	 

	628 
	Trạm 220kV Mỹ Xuân
	C21 
	26-09
	09:15
	26-09
	12:25
	X
	 

	629 
	Trạm 500kV Mỹ Tho
	232
	26-09
	09:10
	26-09
	17:25
	X
	 

	630 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C51 
	25-09
	17:45
	27-09
	21:40
	X
	 

	631 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	C22 
	25-09
	08:10
	25-09
	11:00
	X
	 

	632 
	Trạm 220kV Đức Hòa
	C12 
	25-09
	08:04
	25-09
	14:24
	X
	 

	633 
	Trạm 220kV Cần Thơ 2
	212
	25-09
	05:30
	25-09
	17:38
	X
	 

	634 
	Trạm 220kV Cần Thơ 2
	 C12
	25-09
	05:30
	25-09
	17:38
	X
	 

	635 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	C21 
	23-09
	08:44
	23-09
	14:19
	X
	 

	636 
	Trạm 220kV Cần Thơ 2
	112
	23-09
	05:07
	23-09
	15:37
	X
	 

	637 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	AT4 
	22-09
	09:08
	22-09
	16:20
	X
	 

	638 
	Trạm 220kV Cao Lãnh
	175
	22-09
	08:40
	22-09
	15:30
	X
	 

	639 
	Trạm 500kV Tân Định
	C12 
	22-09
	08:40
	22-09
	15:20
	X
	 

	640 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	179
	22-09
	08:00
	22-09
	13:00
	X
	 

	641 
	Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch
	175
	22-09
	07:35
	22-09
	15:25
	X
	 

	642 
	Trạm Long Bình
	271
	22-09
	07:11
	22-09
	15:05
	X
	 

	643 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	173
	21-09
	09:15
	21-09
	15:58
	X
	 

	644 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	C41 
	21-09
	09:00
	22-09
	16:30
	X
	 

	645 
	Trạm 500kV Ô Môn
	571
	21-09
	08:10
	21-09
	15:56
	X
	 

	646 
	Trạm 220kV Cát Lái
	178
	21-09
	06:00
	22-09
	23:00
	X
	 

	647 
	Trạm 220kV Long Thành
	173
	19-09
	22:40
	20-09
	01:44
	X
	 

	648 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	112
	18-09
	08:00
	18-09
	17:00
	X
	 

	649 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	C11 
	18-09
	08:00
	18-09
	15:00
	X
	 

	650 
	Trạm 220kV Mỹ Xuân
	C12 
	18-09
	07:00
	18-09
	17:00
	X
	 

	651 
	Trạm 220kV Đức Hòa
	C12 
	16-09
	09:09
	16-09
	14:18
	X
	 

	652 
	Trạm 220kV Bạc Liêu
	271
	16-09
	07:47
	16-09
	14:42
	X
	 

	653 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	172
	14-09
	08:51
	14-09
	15:40
	X
	 

	654 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	174
	14-09
	08:25
	14-09
	15:48
	X
	 

	655 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C12 
	14-09
	08:00
	14-09
	16:50
	X
	 

	656 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	172
	14-09
	06:03
	14-09
	17:17
	X
	 

	657 
	Trạm 220kV Cao Lãnh
	112
	13-09
	08:47
	13-09
	16:29
	X
	 

	658 
	Trạm 220kV Long An
	C12 
	12-09
	08:43
	12-09
	15:30
	X
	 

	659 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	283
	11-09
	08:00
	28-09
	17:00
	X
	 

	660 
	Trạm 220kV Sóc Trăng
	172
	11-09
	07:27
	11-09
	11:12
	X
	 

	661 
	Trạm 220kV Bến Cát
	C21 
	10-09
	09:27
	10-09
	12:59
	X
	 

	662 
	Trạm 500kV Tân Định
	573
	09-09
	08:45
	09-09
	10:45
	X
	 

	663 
	Trạm 220kV Long Thành
	131
	08-09
	21:37
	09-09
	03:45
	X
	 

	664 
	Trạm 500kV Tân Uyên
	275
	08-09
	08:00
	08-09
	19:00
	X
	 

	665 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	C12 
	08-09
	08:00
	08-09
	18:00
	X
	 

	666 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	178
	08-09
	06:00
	08-09
	18:00
	X
	 

	667 
	Trạm 220kV Bình Long
	175
	08-09
	06:00
	08-09
	16:00
	X
	 

	668 
	Trạm 220kV Vũng Tàu
	AT2 
	08-09
	04:00
	08-09
	16:00
	X
	 

	669 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	C12 
	07-09
	08:46
	07-09
	16:18
	X
	 

	670 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	171
	07-09
	08:30
	07-09
	13:18
	X
	 

	671 
	Trạm 220kV Tân Thành
	AT3 
	07-09
	08:10
	07-09
	13:17
	X
	 

	672 
	Trạm 220kV Tân Thành
	172
	07-09
	07:55
	07-09
	13:17
	X
	 

	673 
	Trạm 220kV Thuận An
	171
	07-09
	06:46
	07-09
	17:26
	X
	 

	674 
	Trạm 220kV Châu Thành
	C19
	06-09
	09:33
	06-09
	15:10
	X
	 

	675 
	Trạm 500kV Sông Mây
	561
	05-09
	08:34
	05-09
	15:28
	X
	 

	676 
	Trạm 220kV Long Bình
	175
	04-09
	07:00
	04-09
	18:00
	X
	 

	677 
	Trạm 220kV Long Bình
	175
	04-09
	07:00
	04-09
	18:00
	X
	 

	678 
	Trạm 220kV Cần Thơ 2
	C11
	04-09
	06:00
	04-09
	11:00
	X
	 

	679 
	Trạm 500kV Tân Định
	572
	03-09
	07:55
	03-09
	09:26
	X
	 

	680 
	Trạm 220kV Long Bình
	178
	01-09
	09:24
	01-09
	11:58
	X
	 

	681 
	Trạm 220kV Long Bình
	176
	01-09
	07:02
	01-09
	15:34
	X
	 

	682 
	Trạm 220kV Long Bình
	177
	01-09
	07:02
	01-09
	15:34
	X
	 

	683 
	Trạm 220kV Bình Long
	AT2 
	30-10
	22:37
	31-10
	05:37
	X
	 

	684 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	581
	30-10
	07:02
	31-10
	17:12
	X
	 

	685 
	Trạm 220kV Long An
	177
	30-10
	00:00
	31-10
	18:00
	 
	X

	686 
	Trạm 220kV Bến Lức
	C19 
	30-10
	00:00
	04-11
	18:00
	X
	 

	687 
	Trạm 220kV Bình Long
	431
	29-10
	23:20
	30-10
	07:47
	X
	 

	688 
	Trạm 500kV Ô Môn
	KH502 
	29-10
	08:53
	29-10
	15:10
	X
	 

	689 
	Trạm 500kV Phú Mỹ
	C51 
	29-10
	07:46
	29-10
	15:10
	X
	 

	690 
	Trạm 220kV Long An
	274
	29-10
	07:17
	29-10
	15:25
	X
	 

	691 
	Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch
	273
	29-10
	07:00
	29-10
	15:55
	X
	 

	692 
	Trạm 220kV Thuận An
	178
	28-10
	21:20
	29-10
	02:31
	X
	 

	693 
	Trạm 220kV Trà Vinh
	C12 
	28-10
	11:28
	28-10
	17:49
	X
	 

	694 
	Trạm 220kV Trà Vinh
	174
	28-10
	07:32
	29-10
	17:32
	X
	 

	695 
	Trạm 500kV Tân Định
	C51 
	27-10
	10:45
	27-10
	18:32
	X
	 

	696 
	Trạm 220kV Sóc Trăng
	175
	27-10
	10:20
	27-10
	15:05
	X
	 

	697 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	231
	27-10
	09:43
	27-10
	12:14
	X
	 

	698 
	Trạm 220kV Châu Đức
	231
	27-10
	08:45
	27-10
	16:01
	X
	 

	699 
	Trạm 220kV Sóc Trăng
	441
	27-10
	08:27
	27-10
	17:16
	X
	 

	700 
	Trạm 500kV Tân Định
	173
	27-10
	08:20
	27-10
	16:07
	X
	 

	701 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	141
	26-10
	08:53
	26-10
	15:07
	X
	 

	702 
	Trạm 220kV Bình Chánh
	178
	26-10
	08:02
	26-10
	10:40
	X
	 

	703 
	Trạm 500kV Phú Mỹ
	C52 
	26-10
	07:55
	26-10
	16:49
	X
	 

	704 
	Trạm 220kV Cao Lãnh
	172
	26-10
	04:30
	27-10
	14:13
	X
	 

	705 
	Trạm 220kV Cát Lái
	434
	25-10
	18:00
	28-10
	12:55
	X
	 

	706 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	176
	24-10
	09:15
	24-10
	14:25
	X
	 

	707 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	C22 
	24-10
	07:07
	26-10
	01:16
	X
	 

	708 
	Trạm 220kV Thuận An
	434
	23-10
	22:51
	24-10
	03:22
	X
	 

	709 
	Trạm 500kV Ô Môn
	565
	23-10
	09:10
	23-10
	20:10
	X
	 

	710 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	231
	23-10
	07:46
	25-10
	17:43
	X
	 

	711 
	Trạm 220kV Long An
	C12 
	22-10
	08:07
	22-10
	16:50
	X
	 

	712 
	Trạm 500kV Long Thành
	277
	22-10
	07:54
	22-10
	15:04
	X
	 

	713 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C29 
	22-10
	07:45
	26-10
	12:49
	X
	 

	714 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	177
	22-10
	07:00
	04-11
	17:00
	X
	 

	715 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	174
	22-10
	06:00
	23-10
	21:00
	X
	 

	716 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	C11 
	21-10
	08:21
	21-10
	11:10
	X
	 

	717 
	Trạm 220kV Bạc Liêu
	275
	21-10
	08:12
	21-10
	10:00
	X
	 

	718 
	Trạm 500kV Long Thành
	276
	21-10
	07:52
	21-10
	15:34
	X
	 

	719 
	Trạm 220kV Tao Đàn
	433
	20-10
	11:12
	20-10
	16:48
	X
	 

	720 
	Trạm 220kV Sóc Trăng
	AT2 
	20-10
	09:53
	20-10
	16:25
	X
	 

	721 
	Trạm 220kV Cát Lái
	C11 
	20-10
	09:12
	20-10
	15:54
	X
	 

	722 
	Trạm 220kV Bình Chánh
	C44 
	20-10
	08:56
	20-10
	17:56
	X
	 

	723 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	132
	20-10
	08:43
	20-10
	13:00
	X
	 

	724 
	Trạm 220kV Bến Cát
	AT2 
	20-10
	07:52
	20-10
	16:15
	X
	 

	725 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	232
	20-10
	07:45
	22-10
	17:30
	X
	 

	726 
	Trạm 500kV Tân Định
	180
	20-10
	07:10
	20-10
	15:51
	X
	 

	727 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	232
	20-10
	06:30
	20-10
	19:36
	X
	 

	728 
	Trạm 220kV Trà Nóc
	212
	19-10
	08:22
	20-10
	16:53
	X
	 

	729 
	Trạm 500kV Nhà Bè
	576
	19-10
	08:20
	19-10
	14:35
	X
	 

	730 
	Trạm 220kV Xuân Lộc
	431
	19-10
	08:03
	19-10
	16:30
	X
	 

	731 
	Trạm 500kV Long Phú
	254
	19-10
	08:00
	21-10
	08:00
	X
	 

	732 
	Trạm 220kV Đức Hòa
	C44 
	19-10
	07:57
	19-10
	18:20
	X
	 

	733 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	C12 
	19-10
	07:25
	19-10
	17:50
	X
	 

	734 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C22 
	19-10
	06:43
	19-10
	18:02
	X
	 

	735 
	Trạm 220kV Sa Đéc
	173
	19-10
	06:10
	19-10
	16:24
	X
	 

	736 
	Trạm 500kV Ô Môn
	KH502 
	18-10
	16:50
	22-10
	17:00
	X
	 

	737 
	Trạm 500kV Long Thành
	275
	18-10
	07:20
	18-10
	12:28
	X
	 

	738 
	Trạm 220kV Vũng Tàu
	175
	17-10
	09:36
	17-10
	14:16
	X
	 

	739 
	Trạm 500kV Long Thành
	280
	17-10
	08:27
	17-10
	14:54
	X
	 

	740 
	Trạm 500kV Long Thành
	C29 
	17-10
	07:41
	17-10
	14:54
	X
	 

	741 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	171
	17-10
	06:32
	17-10
	13:14
	X
	 

	742 
	Trạm 220kV Bình Long
	276
	17-10
	05:00
	17-10
	18:00
	X
	 

	743 
	Trạm 220kV Cát Lái
	C11 
	16-10
	10:13
	16-10
	14:14
	X
	 

	744 
	Trạm 500kV Long Thành
	283
	16-10
	09:01
	16-10
	14:47
	X
	 

	745 
	Trạm 500kV Chơn Thành
	C52 
	15-10
	10:20
	15-10
	14:00
	X
	 

	746 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	135
	15-10
	08:30
	15-10
	13:09
	X
	 

	747 
	Trạm 500kV Long Thành
	282
	15-10
	08:13
	15-10
	13:22
	X
	 

	748 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	C12 
	14-10
	08:58
	14-10
	16:38
	X
	 

	749 
	Trạm 220kV Châu Đức
	212
	14-10
	08:32
	14-10
	18:06
	X
	 

	750 
	Trạm 220kV Long An
	C42 
	13-10
	08:13
	13-10
	18:50
	X
	 

	751 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	233
	13-10
	07:59
	13-10
	14:23
	X
	 

	752 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	C22 
	13-10
	07:56
	13-10
	17:43
	X
	 

	753 
	Trạm 220kV Trảng Bàng
	442
	13-10
	07:40
	13-10
	18:53
	X
	 

	754 
	Trạm 220kV Long Xuyên 2
	175
	13-10
	07:23
	13-10
	14:34
	X
	 

	755 
	Trạm 220kV Sóc Trăng
	176
	13-10
	06:02
	13-10
	22:02
	X
	 

	756 
	Trạm 220kV Cát Lái
	276
	12-10
	08:37
	12-10
	19:57
	X
	 

	757 
	Trạm 500kV Chơn Thành
	276
	12-10
	06:00
	13-10
	18:00
	X
	 

	758 
	Trạm 220kV Châu Đức
	212
	12-10
	06:00
	12-10
	18:00
	X
	 

	759 
	Trạm 500kV Long Thành
	AT1 
	12-10
	06:00
	12-10
	18:00
	X
	 

	760 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	C11 
	12-10
	00:00
	12-10
	06:00
	X
	 

	761 
	Trạm 220kV Long Bình
	276
	11-10
	14:27
	11-10
	15:02
	X
	 

	762 
	Trạm 220kV Long Bình
	273
	11-10
	08:16
	11-10
	10:20
	X
	 

	763 
	Trạm 500kV Long Thành
	279
	11-10
	08:05
	11-10
	14:22
	X
	 

	764 
	Trạm 220kV Châu Đức
	C12 
	10-10
	08:38
	11-10
	18:20
	X
	 

	765 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	C12 
	10-10
	08:38
	11-10
	18:00
	X
	 

	766 
	Trạm 220kV Long Bình
	C29 
	10-10
	08:22
	10-10
	13:39
	X
	 

	767 
	Trạm 220kV Châu Đốc
	432
	10-10
	08:21
	10-10
	16:47
	X
	 

	768 
	Trạm 500kV Tân Định
	176
	10-10
	08:13
	10-10
	11:21
	X
	 

	769 
	Trạm 220kV Sóc Trăng
	275
	10-10
	07:58
	10-10
	14:35
	X
	 

	770 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	583
	10-10
	07:04
	10-10
	16:07
	X
	 

	771 
	Trạm 500kV Long Thành
	C21, C22 
	10-10
	06:47
	10-10
	14:35
	X
	 

	772 
	Trạm 220kV Châu Đức
	C11 
	09-10
	08:25
	09-10
	17:45
	X
	 

	773 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	C12 
	09-10
	08:20
	09-10
	12:15
	X
	 

	774 
	Trạm 220kV Châu Đốc
	431
	09-10
	07:55
	09-10
	14:40
	X
	 

	775 
	Trạm 220kV An Phước
	C19 
	09-10
	06:23
	13-10
	18:23
	X
	 

	776 
	Trạm 220kV Bình Long
	C21 
	08-10
	14:43
	08-10
	17:55
	X
	 

	777 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	176
	08-10
	10:00
	08-10
	16:12
	X
	 

	778 
	Trạm 500kV Chơn Thành
	C51 
	08-10
	09:52
	08-10
	16:20
	X
	 

	779 
	Trạm 220kV Long Bình
	180
	08-10
	08:40
	08-10
	15:12
	X
	 

	780 
	Trạm 500kV Long Thành
	224
	08-10
	08:40
	08-10
	14:16
	X
	 

	781 
	Trạm 220kV Bến Tre
	C12 
	08-10
	08:20
	08-10
	14:37
	X
	 

	782 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	177
	08-10
	08:10
	09-10
	17:25
	X
	 

	783 
	Trạm 220kV Tân Thành
	C21 
	07-10
	23:35
	08-10
	04:00
	X
	 

	784 
	Trạm 500kV Chơn Thành
	KH502 
	07-10
	11:10
	07-10
	16:10
	 
	X

	785 
	Trạm 500kV Long Thành
	C29 
	07-10
	07:14
	07-10
	14:35
	X
	 

	786 
	Trạm 220kV Thuận An
	274
	06-10
	22:22
	07-10
	07:32
	X
	 

	787 
	Trạm 220kV Long Bình
	AT2 
	06-10
	18:00
	07-10
	02:30
	X
	 

	788 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	433
	06-10
	08:39
	06-10
	16:17
	X
	 

	789 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	941
	06-10
	08:32
	06-10
	17:20
	X
	 

	790 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	172
	06-10
	08:08
	06-10
	16:09
	X
	 

	791 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	AT2 
	06-10
	07:55
	06-10
	12:41
	X
	 

	792 
	Trạm 220kV Long Xuyên 2
	175
	06-10
	07:00
	06-10
	15:00
	X
	 

	793 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	C12 
	06-10
	06:00
	06-10
	18:00
	X
	 

	794 
	Trạm 500kV Tân Định
	576
	06-10
	06:00
	06-10
	18:00
	X
	 

	795 
	Trạm 220kV Thuận An
	C11 
	06-10
	06:00
	06-10
	18:00
	X
	 

	796 
	Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch
	179
	06-10
	06:00
	06-10
	17:00
	X
	 

	797 
	Trạm 220kV Giá Rai
	232
	06-10
	06:00
	06-10
	17:00
	X
	 

	798 
	Trạm 220kV Tân Thành
	AT2 
	06-10
	06:00
	06-10
	18:00
	X
	 

	799 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C22 
	06-10
	05:00
	06-10
	22:00
	X
	 

	800 
	Trạm 220kV Cà Mau
	132
	05-10
	09:03
	05-10
	18:00
	X
	 

	801 
	Trạm 220kV Long Bình
	171
	05-10
	07:58
	05-10
	09:41
	X
	 

	802 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C29 
	05-10
	07:53
	05-10
	18:10
	X
	 

	803 
	Trạm 500kV Long Thành
	C24, C25 
	04-10
	11:10
	04-10
	14:28
	X
	 

	804 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	179
	04-10
	07:59
	04-10
	13:15
	X
	 

	805 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	180
	04-10
	07:59
	04-10
	13:15
	X
	 

	806 
	Trạm 500kV Tân Định
	175
	03-10
	07:54
	03-10
	11:20
	X
	 

	807 
	Trạm 220kV Long Bình
	172
	03-10
	07:05
	03-10
	13:29
	X
	 

	808 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	C11 
	02-10
	09:02
	03-10
	16:26
	X
	 

	809 
	Trạm 500kV Sông Mây
	231
	01-10
	09:33
	25-10
	22:00
	X
	 

	810 
	Trạm 500kV Sông Mây
	531
	01-10
	09:32
	03-10
	18:00
	X
	 

	811 
	Trạm 220kV An Phước
	AT1 
	01-10
	08:30
	02-10
	14:40
	X
	 

	812 
	Trạm 500kV Long Phú
	563
	01-10
	08:16
	02-10
	17:08
	X
	 

	813 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	C29 
	21-11
	06:02
	22-11
	23:00
	X
	 

	814 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	177
	20-11
	23:19
	21-11
	04:20
	X
	 

	815 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	576
	16-11
	07:30
	16-11
	12:40
	X
	 

	816 
	Trạm 220kV Châu Đức
	212
	13-11
	20:28
	14-11
	11:38
	X
	 

	817 
	Trạm 220kV Châu Đức
	274
	13-11
	20:28
	13-11
	22:32
	X
	 

	818 
	Trạm 220kV Cát Lái
	C11 
	30-11
	07:55
	30-11
	13:26
	X
	 

	819 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C22 
	30-11
	06:42
	30-11
	16:10
	X
	 

	820 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	174
	29-11
	11:36
	29-11
	18:25
	X
	 

	821 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	C21 
	29-11
	07:39
	29-11
	16:30
	X
	 

	822 
	Trạm 220kV Cát Lái
	C12 
	29-11
	07:39
	29-11
	16:30
	X
	 

	823 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	233
	29-11
	07:07
	29-11
	15:05
	X
	 

	824 
	Trạm 500kV Sông Mây
	278
	28-11
	09:59
	28-11
	13:18
	X
	 

	825 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	C21 
	28-11
	07:56
	28-11
	17:43
	X
	 

	826 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	C21 
	27-11
	13:00
	27-11
	15:45
	X
	 

	827 
	Trạm 220kV Bến Tre
	C11 
	27-11
	08:50
	27-11
	14:57
	X
	 

	828 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	C29 
	27-11
	08:50
	27-11
	14:07
	X
	 

	829 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	C22 
	27-11
	08:19
	27-11
	16:53
	X
	 

	830 
	Trạm 220kV Trảng Bàng
	T101 
	27-11
	08:17
	27-11
	15:19
	X
	 

	831 
	Trạm 220kV Bình Chánh
	C21 
	27-11
	06:40
	27-11
	15:04
	X
	 

	832 
	Trạm 220kV Trà Nóc
	C12
	26-11
	10:30
	26-11
	14:30
	X
	 

	833 
	Trạm 220kV Bàu Đồn
	232
	26-11
	09:10
	26-11
	15:10
	X
	 

	834 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	C29 
	26-11
	06:05
	26-11
	15:10
	X
	 

	835 
	Trạm 220kV Châu Thành (Hậu Giang)
	173
	25-11
	09:10
	25-11
	14:36
	X
	 

	836 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	C12 
	25-11
	07:49
	25-11
	14:07
	X
	 

	837 
	Trạm 220kV Cao Lãnh
	174
	24-11
	09:00
	24-11
	17:10
	X
	 

	838 
	Trạm 220kV Long Bình
	435
	24-11
	08:46
	24-11
	17:10
	X
	 

	839 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	C11 
	24-11
	08:42
	24-11
	14:37
	X
	 

	840 
	Trạm 220kV Long Thành
	131
	24-11
	07:46
	24-11
	17:45
	X
	 

	841 
	Trạm 220kV Tao Đàn
	434
	24-11
	07:44
	24-11
	22:33
	X
	 

	842 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	AT3 
	24-11
	07:35
	24-11
	16:01
	X
	 

	843 
	Trạm 500kV Tân Định
	AT3 
	24-11
	06:00
	25-11
	06:00
	X
	 

	844 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	C12 
	24-11
	06:00
	24-11
	18:00
	X
	 

	845 
	Trạm 220kV Sa Đéc
	173
	23-11
	06:35
	23-11
	14:01
	X
	 

	846 
	Trạm 220kV Trảng Bàng
	172
	22-11
	12:00
	22-11
	14:30
	X
	 

	847 
	Trạm 220kV Trảng Bàng
	C12 
	22-11
	08:05
	22-11
	15:30
	X
	 

	848 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	255
	22-11
	08:00
	08-12
	17:00
	X
	 

	849 
	Trạm 220kV Cát Lái
	275
	22-11
	08:00
	22-11
	17:00
	X
	 

	850 
	Trạm 220kV Thuận An
	132
	19-11
	23:00
	20-11
	05:51
	X
	 

	851 
	Trạm 220kV Cát Lái
	C12 
	19-11
	07:36
	19-11
	15:06
	X
	 

	852 
	Trạm 220kV Cần Thơ 2
	232
	19-11
	07:07
	19-11
	17:32
	X
	 

	853 
	Trạm 500kV Tân Định
	C22 
	19-11
	06:10
	19-11
	17:02
	X
	 

	854 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	C52 
	19-11
	06:06
	19-11
	17:29
	X
	 

	855 
	Trạm 220kV Thuận An
	C12 
	18-11
	23:48
	19-11
	05:15
	X
	 

	856 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	171
	17-11
	22:04
	30-11
	17:12
	X
	 

	857 
	Trạm 220kV Cần Đước
	C11 
	17-11
	09:48
	17-11
	18:11
	X
	 

	858 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	441
	17-11
	08:56
	17-11
	16:35
	X
	 

	859 
	Trạm 220kV Tao Đàn
	433
	17-11
	08:56
	18-11
	07:10
	X
	 

	860 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	C11 
	17-11
	08:02
	17-11
	16:02
	X
	 

	861 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	132
	17-11
	07:54
	17-11
	20:00
	X
	 

	862 
	Trạm 220kV Châu Đốc
	174
	17-11
	07:00
	17-11
	14:40
	X
	 

	863 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	171
	17-11
	00:00
	30-11
	23:00
	X
	 

	864 
	Trạm 220kV Long Bình
	C19 
	16-11
	21:27
	17-11
	23:30
	X
	 

	865 
	Trạm 220kV Bến Cát
	178
	16-11
	09:30
	16-11
	11:12
	X
	 

	866 
	Trạm 220kV Vũng Tàu
	AT2 
	16-11
	08:30
	16-11
	16:45
	X
	 

	867 
	Trạm 220kV Thốt Nốt
	112
	16-11
	07:53
	16-11
	16:00
	X
	 

	868 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	C21 
	15-11
	07:12
	15-11
	16:20
	X
	 

	869 
	Trạm 500kV Long Phú
	276
	14-11
	10:00
	14-11
	16:00
	X
	 

	870 
	Trạm 220kV Bến Tre
	C12 
	14-11
	09:35
	14-11
	16:25
	X
	 

	871 
	Trạm 220kV Bàu Đồn
	179
	14-11
	08:36
	14-11
	14:35
	X
	 

	872 
	Trạm 220kV Bàu Đồn
	C19 
	14-11
	08:36
	14-11
	14:35
	X
	 

	873 
	Trạm 220kV Duyên Hải
	131
	14-11
	08:21
	31-12
	17:21
	X
	 

	874 
	Trạm 220kV Xuân Lộc
	232
	14-11
	07:51
	14-11
	17:07
	X
	 

	875 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	C12 
	14-11
	06:13
	17-11
	19:13
	X
	 

	876 
	Trạm 220kV Châu Đức
	212
	12-11
	18:53
	13-11
	19:00
	X
	 

	877 
	Trạm 220kV Châu Đức
	274
	12-11
	18:53
	12-11
	23:18
	X
	 

	878 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	C22 
	11-11
	07:00
	11-11
	21:12
	X
	 

	879 
	Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch
	180
	11-11
	07:00
	11-11
	21:13
	X
	 

	880 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	C11 
	10-11
	08:10
	10-11
	16:10
	X
	 

	881 
	Trạm 500kV Tân Uyên
	AT1 
	10-11
	07:51
	10-11
	14:47
	X
	 

	882 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	434
	10-11
	07:50
	10-11
	16:34
	X
	 

	883 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	C12 
	10-11
	07:46
	10-11
	15:24
	X
	 

	884 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	TD41 
	10-11
	07:46
	10-11
	16:14
	X
	 

	885 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	442
	10-11
	07:36
	10-11
	16:50
	X
	 

	886 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	441
	10-11
	07:31
	10-11
	17:25
	X
	 

	887 
	Trạm 220kV Long Thành
	434
	10-11
	06:05
	10-11
	16:22
	X
	 

	888 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	C11 
	10-11
	06:00
	13-11
	19:00
	X
	 

	889 
	Trạm 220kV Long Xuyên 2
	175
	10-11
	05:37
	10-11
	16:34
	X
	 

	890 
	Trạm 220kV Long Thành
	175
	09-11
	08:16
	09-11
	16:07
	X
	 

	891 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	433
	09-11
	08:12
	09-11
	14:57
	X
	 

	892 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	275
	08-11
	07:00
	08-11
	15:35
	X
	 

	893 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	C22 
	08-11
	06:00
	09-11
	16:33
	X
	 

	894 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	212
	07-11
	07:50
	07-11
	14:21
	X
	 

	895 
	Trạm 220kV Cát Lái
	C11-C12 
	06-11
	09:40
	06-11
	13:01
	X
	 

	896 
	Trạm 500kV Long Phú
	TD41
	06-11
	08:43
	06-11
	11:28
	X
	 

	897 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	C21 
	06-11
	07:00
	07-11
	17:22
	X
	 

	898 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	C22 
	06-11
	07:58
	06-11
	16:10
	X
	 

	899 
	Trạm 220kV Cát Lái
	178
	05-11
	08:00
	05-11
	15:17
	X
	 

	900 
	Trạm 220kV Bến Cát
	276
	05-11
	07:46
	05-11
	16:42
	X
	 

	901 
	Trạm 220kV Long Bình
	C22 
	04-11
	08:52
	04-11
	14:12
	X
	 

	902 
	Trạm 220kV Thuận An
	171
	03-11
	22:55
	04-11
	07:06
	X
	 

	903 
	Trạm 220kV Thuận An
	131
	03-11
	22:00
	04-11
	05:41
	X
	 

	904 
	Trạm 500kV Sông Mây
	C52 
	03-11
	09:54
	03-11
	11:20
	X
	 

	905 
	Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch
	132
	03-11
	09:23
	03-11
	17:40
	X
	 

	906 
	Trạm 220kV Bình Chánh
	AT1 
	03-11
	08:51
	03-11
	14:27
	X
	 

	907 
	Trạm 220kV Trà Vinh
	175
	03-11
	08:48
	03-11
	14:19
	X
	 

	908 
	Trạm 220kV Long An
	C12 
	03-11
	08:22
	03-11
	16:05
	X
	 

	909 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	AT2 
	03-11
	07:00
	03-11
	21:00
	X
	 

	910 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	174
	03-11
	06:00
	03-11
	23:00
	X
	 

	911 
	Trạm 220kV Cát Lái
	C11 
	02-11
	09:30
	02-11
	16:27
	X
	 

	912 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	273
	01-11
	22:57
	02-11
	01:25
	X
	 

	913 
	Trạm 220kV Thuận An
	T101 
	01-11
	13:36
	01-11
	20:15
	X
	 

	914 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	C22 
	01-11
	08:04
	01-11
	17:38
	X
	 

	915 
	Trạm 220kV Long Bình
	173
	02-12
	07:52
	02-12
	17:24
	X
	 

	916 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	532
	30-12
	06:50
	31-12
	19:10
	X
	 

	917 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	530
	29-12
	06:00
	29-12
	16:02
	 
	 

	918 
	Trạm 500kV Chơn Thành
	574
	29-12
	05:58
	29-12
	17:20
	 
	 

	919 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	221
	29-12
	04:50
	29-12
	16:57
	 
	 

	920 
	Trạm 500kV Ô Môn
	530
	29-12
	04:47
	29-12
	16:57
	 
	 

	921 
	Trạm 220kV Sa Đéc
	C22 
	28-12
	08:52
	28-12
	19:00
	X
	 

	922 
	Trạm 500kV Long Phú
	TC C22
	28-12
	08:20
	28-12
	11:37
	X
	 

	923 
	Trạm 500kV Tân Uyên
	AT1 
	28-12
	08:00
	28-12
	18:00
	X
	 

	924 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	C21 
	28-12
	06:00
	28-12
	17:47
	X
	 

	925 
	Trạm 500kV Nhà Bè
	585
	28-12
	00:51
	28-12
	05:00
	X
	 

	926 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	431
	28-12
	00:00
	28-12
	03:21
	X
	 

	927 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	C12 
	27-12
	19:44
	28-12
	23:52
	X
	 

	928 
	Trạm 500kV Long Phú
	TC C21
	27-12
	09:09
	27-12
	12:45
	X
	 

	929 
	Trạm 220kV Long Xuyên 2
	174
	27-12
	09:05
	27-12
	15:27
	 
	X

	930 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	177
	26-12
	09:12
	26-12
	16:44
	X
	 

	931 
	Trạm 220kV Sóc Trăng
	C12 
	26-12
	09:05
	26-12
	13:05
	X
	 

	932 
	Trạm 220kV Châu Thành (Hậu Giang)
	C19
	26-12
	08:51
	26-12
	11:52
	X
	 

	933 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	C11 
	26-12
	08:40
	27-12
	15:20
	X
	 

	934 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	C12 
	26-12
	08:30
	26-12
	12:00
	X
	 

	935 
	Trạm 220kV Tây Ninh
	271
	26-12
	08:00
	26-12
	17:00
	X
	 

	936 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	176
	25-12
	23:00
	26-12
	01:30
	X
	 

	937 
	Trạm 500kV Đức Hòa
	AT2 
	25-12
	09:40
	25-12
	14:45
	X
	 

	938 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	176
	25-12
	09:40
	25-12
	14:25
	X
	 

	939 
	Trạm 220kV Long Thành
	C22 
	25-12
	09:00
	25-12
	18:36
	X
	 

	940 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	C52 
	25-12
	06:26
	26-12
	15:10
	X
	 

	941 
	Trạm 220kV Bến Cát
	200
	24-12
	08:37
	28-12
	16:12
	X
	 

	942 
	Trạm 220kV Long Thành
	271
	23-12
	08:31
	25-12
	16:45
	 
	X

	943 
	Trạm 220kV Tân Thành
	C21 
	23-12
	08:02
	23-12
	13:38
	X
	 

	944 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	C51 
	23-12
	07:01
	24-12
	16:07
	X
	 

	945 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	282
	22-12
	22:50
	05-01
	17:53
	 
	X

	946 
	Trạm 220kV Uyên Hưng
	C12 
	22-12
	10:00
	22-12
	15:00
	X
	 

	947 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	C44
	22-12
	09:55
	22-12
	17:00
	X
	 

	948 
	Trạm 500kV Nhà Bè
	AT7
	22-12
	09:41
	22-12
	18:30
	X
	 

	949 
	Trạm 220kV Châu Đức
	231
	22-12
	08:58
	22-12
	16:46
	X
	 

	950 
	Trạm 500kV Ô Môn
	AT2 
	22-12
	08:49
	23-12
	13:00
	X
	 

	951 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	133
	22-12
	07:01
	22-12
	16:56
	X
	 

	952 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	T3 
	21-12
	22:11
	22-12
	06:33
	X
	 

	953 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	178
	21-12
	22:00
	05-01
	17:00
	X
	 

	954 
	Trạm 220kV Mỏ Cày
	173
	21-12
	07:37
	21-12
	14:30
	X
	 

	955 
	Trạm 220kV Nhà Bè
	C21 
	21-12
	07:00
	23-12
	17:00
	X
	 

	956 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	274
	20-12
	11:23
	20-12
	13:36
	X
	 

	957 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	273
	20-12
	08:51
	20-12
	10:28
	X
	 

	958 
	Trạm 220kV Bình Chánh
	172
	20-12
	08:51
	20-12
	17:25
	X
	 

	959 
	Trạm 220kV Bạc Liêu
	275
	20-12
	08:08
	20-12
	11:19
	X
	 

	960 
	Trạm 220kV Trà Nóc
	AT2 
	19-12
	07:48
	19-12
	16:45
	X
	 

	961 
	Trạm 220kV Vũng Tàu
	AT2 
	18-12
	09:10
	18-12
	16:21
	X
	 

	962 
	Trạm 220kV Thốt Nốt
	T101 
	18-12
	08:25
	18-12
	11:14
	X
	 

	963 
	Trạm 220kV Trảng Bàng
	274
	17-12
	07:53
	17-12
	14:49
	X
	 

	964 
	Trạm 220kV Long Bình
	273
	17-12
	07:43
	17-12
	14:14
	X
	 

	965 
	Trạm 220kV Trà Vinh
	C11 
	17-12
	00:30
	17-12
	02:00
	X
	 

	966 
	Trạm 220kV Bàu Đồn
	171
	16-12
	08:58
	16-12
	15:57
	X
	 

	967 
	Trạm 220kV An Phước
	C19 
	16-12
	08:22
	16-12
	15:51
	X
	 

	968 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	C51 
	16-12
	06:45
	16-12
	17:50
	X
	 

	969 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	175
	15-12
	22:48
	16-12
	05:55
	X
	 

	970 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	C11 
	15-12
	09:00
	15-12
	16:49
	X
	 

	971 
	Trạm 220kV Bến Cát
	AT2 
	15-12
	08:40
	15-12
	16:00
	X
	 

	972 
	Trạm 500kV Mỹ Tho
	532
	15-12
	08:20
	15-12
	14:40
	X
	 

	973 
	Trạm 500kV Phú Lâm
	178
	15-12
	08:20
	15-12
	15:00
	X
	 

	974 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	T5
	15-12
	07:45
	15-12
	17:42
	X
	 

	975 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	180
	15-12
	07:40
	15-12
	16:40
	X
	 

	976 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	178
	14-12
	09:40
	14-12
	14:30
	X
	 

	977 
	Trạm 220kV Châu Đức
	212
	14-12
	06:51
	14-12
	18:25
	X
	 

	978 
	Trạm 220kV Ô Môn 2
	171
	14-12
	06:00
	19-12
	18:00
	X
	 

	979 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	176
	14-12
	05:41
	16-12
	17:10
	X
	 

	980 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	C11 
	14-12
	05:41
	14-12
	12:37
	X
	 

	981 
	Trạm 220kV Cát Lái
	C21-C22 
	13-12
	07:55
	13-12
	16:54
	X
	 

	982 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	C21 
	13-12
	07:00
	13-12
	21:00
	X
	 

	983 
	Trạm 220kV Trà Nóc
	C12
	13-12
	04:38
	13-12
	16:33
	X
	 

	984 
	Trạm 220kV Bình Hòa
	135
	12-12
	23:15
	13-12
	06:50
	X
	 

	985 
	Trạm 220kV Bàu Đồn
	231
	12-12
	09:36
	12-12
	14:44
	X
	 

	986 
	Trạm 220kV An Phước
	212
	12-12
	08:33
	12-12
	15:40
	X
	 

	987 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	273
	12-12
	08:19
	12-12
	15:19
	X
	 

	988 
	Trạm 220kV Châu Đức
	212
	12-12
	07:38
	12-12
	19:49
	X
	 

	989 
	Trạm 500kV Duyên Hải
	C51 
	12-12
	06:02
	13-12
	16:30
	X
	 

	990 
	Trạm 220kV Thuận An
	132
	11-12
	22:18
	12-12
	02:41
	X
	 

	991 
	Trạm 220kV Châu Đức
	C12 
	11-12
	09:00
	11-12
	19:48
	 
	X

	992 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	C22 
	11-12
	08:00
	12-12
	17:50
	 
	X

	993 
	Trạm 500kV Mỹ Tho
	212
	10-12
	08:00
	10-12
	14:14
	X
	 

	994 
	Trạm 220kV Trà Vinh
	176
	10-12
	08:00
	10-12
	15:32
	X
	 

	995 
	Trạm 220kV Châu Đức
	C11 
	10-12
	07:00
	10-12
	20:30
	X
	 

	996 
	Trạm 500kV Long Thành
	AT1 
	10-12
	06:00
	11-12
	15:30
	X
	 

	997 
	Trạm 220kV Trà Vinh
	C22 
	09-12
	08:09
	09-12
	14:59
	X
	 

	998 
	Trạm 500kV Long Thành
	C29 
	09-12
	07:00
	12-12
	18:00
	X
	 

	999 
	Trạm 220kV Bình Long
	431
	09-12
	00:00
	09-12
	06:00
	X
	 

	1000 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	942
	08-12
	13:00
	08-12
	19:04
	X
	 

	1001 
	Trạm 220kV Hóc Môn
	C42
	08-12
	12:00
	08-12
	18:06
	X
	 

	1002 
	Trạm 500kV Tân Định
	C12 
	08-12
	09:47
	08-12
	18:00
	X
	 

	1003 
	Trạm 220kV Cà Mau
	173
	08-12
	09:42
	08-12
	13:45
	X
	 

	1004 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	C21 
	08-12
	08:20
	08-12
	14:33
	X
	 

	1005 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	C12 
	08-12
	08:10
	08-12
	17:34
	X
	 

	1006 
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	434
	08-12
	07:40
	08-12
	18:30
	X
	 

	1007 
	Trạm 500kV Sông Mây
	584
	08-12
	07:05
	08-12
	16:20
	X
	 

	1008 
	Trạm 500kV Sông Mây
	K594 
	08-12
	07:05
	08-12
	16:20
	X
	 

	1009 
	Trạm 500kV Cầu Bông
	132
	08-12
	06:49
	08-12
	17:36
	X
	 

	1010 
	Trạm 220kV Sa Đéc
	C22 
	08-12
	06:37
	08-12
	17:30
	X
	 

	1011 
	Trạm 220kV Thủ Đức
	C12 
	07-12
	09:00
	07-12
	11:50
	X
	 

	1012 
	Trạm 220kV Sa Đéc
	C21 
	07-12
	07:16
	08-12
	00:06
	X
	 

	1013 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	C12 
	07-12
	07:07
	07-12
	16:06
	X
	 

	1014 
	Trạm 220kV Sa Đéc
	C12 
	06-12
	08:36
	06-12
	17:42
	X
	 

	1015 
	Trạm 220kV Long Thành
	176
	06-12
	06:22
	06-12
	14:35
	X
	 

	1016 
	Trạm 500kV Sông Mây
	KH504 
	05-12
	08:41
	05-12
	16:30
	X
	 

	1017 
	Trạm 220kV Sa Đéc
	C11 
	05-12
	07:30
	05-12
	21:14
	X
	 

	1018 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	C22 
	04-12
	09:29
	04-12
	17:40
	X
	 

	1019 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	176
	04-12
	08:33
	04-12
	11:17
	X
	 

	1020 
	Trạm 220kV Châu Đức
	177
	04-12
	07:54
	04-12
	11:54
	X
	 

	1021 
	Trạm 220kV Mỏ Cày
	C12 
	03-12
	08:22
	03-12
	17:00
	X
	 

	1022 
	Trạm 220kV Rạch Giá 
	175
	03-12
	07:24
	03-12
	11:24
	X
	 

	1023 
	Trạm 220kV Kiên Bình
	C21 
	03-12
	07:00
	03-12
	17:30
	X
	 

	1024 
	Trạm 220 kV Cai lậy
	433
	01-12
	12:08
	01-12
	18:26
	X
	 

	1025 
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	178
	01-12
	08:30
	01-12
	15:25
	X
	 

	1026 
	Trạm 500kV Tân Uyên
	AT2 
	01-12
	07:50
	01-12
	15:05
	X
	 

	1027 
	Trạm 220kV Bến Tre
	C12 
	01-12
	07:44
	01-12
	14:51
	X
	 

	1028 
	Trạm 220kV Long Bình
	C42 
	01-12
	07:32
	01-12
	16:26
	X
	 

	1029 
	Trạm 500kV Sông Mây
	TD42 
	01-12
	07:20
	01-12
	16:45
	X
	 

	1030 
	Trạm 220kV Châu Thành (Hậu Giang)
	AT2
	01-12
	06:30
	01-12
	17:54
	 
	X

	1031 
	Trạm 220kV Long Bình
	176
	01-12
	06:05
	01-12
	14:42
	X
	 


ĐD:

	STT
	Máy biến áp, thiết bị ngừng cấp điện
	Thời gian
	Nội dung công tác

	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Theo KH
	Không theo KH

	
	
	Ngày
	Giờ
	Ngày
	Giờ
	
	

	II
	Đường dây
	
	
	
	
	
	

	1 
	220kV Long Thành (277) - Phú Mỹ (273, 253)
	20-01
	22:51
	21-01
	18:10
	X
	 

	2 
	220kV TTĐL Long Phú (282) - Cần Thơ (271)
	31-01
	12:36
	31-01
	16:04
	X
	 

	3 
	220kV TTĐL Long Phú (281) - Cần Thơ (272)
	31-01
	06:47
	31-01
	11:00
	X
	 

	4 
	220kV NMĐ Nhơn Trạch (276) - TP Nhơn Trạch (274)
	31-01
	06:00
	31-01
	20:00
	X
	 

	5 
	220kV NMĐ Cà Mau (284, 254) - Bạc Liêu (272)
	31-01
	06:00
	01-02
	18:00
	X
	 

	6 
	220kV Cai Lậy (279) - Vĩnh Long (276)
	30-01
	09:10
	30-01
	16:30
	X
	 

	7 
	220kV NMĐ Cà Mau (274, 254) - Giá Rai (274)
	30-01
	06:25
	30-01
	16:42
	X
	 

	8 
	220kV Vũng Tàu (274) - NMNĐ Bà Rịa (271)
	28-01
	09:09
	28-01
	14:43
	X
	 

	9 
	220kV Cầu Bông (282) - Bình Tân (273)
	28-01
	06:57
	28-01
	16:19
	X
	 

	10 
	573 Chơn Thành - 573 Cầu Bông
	28-01
	06:19
	28-01
	17:32
	X
	 

	11 
	220kV Long Thành (278) - Phú Mỹ (253, 284)
	27-01
	22:48
	28-01
	20:03
	X
	 

	12 
	500kV Phú Mỹ (563, 573) - Sông Mây (572, 562)
	26-01
	08:52
	26-01
	19:28
	X
	 

	13 
	500kV Phú Mỹ (564, 574) - Sông Mây (571, 561)
	25-01
	07:23
	25-01
	16:22
	X
	 

	14 
	220kV Nhà Bè (278) - Tao Đàn (272)
	25-01
	06:32
	05-02
	18:00
	X
	 

	15 
	220kV Hiệp Bình Phước (273) -Hóc Môn (274)
	23-01
	00:06
	23-01
	03:30
	X
	 

	16 
	220kV Tân Thành (272) - Vũng Tàu (273)
	21-01
	08:06
	21-01
	15:45
	X
	 

	17 
	220kV Nhà Bè (275) - Bình Chánh (272)
	21-01
	08:00
	21-01
	16:15
	X
	 

	18 
	220kV Cầu Bông (282) - Bình Tân (273)
	21-01
	07:10
	21-01
	16:57
	X
	 

	19 
	220 kV NMĐ Cà Mau (273, 253) - Rạch Giá (273)
	19-01
	06:40
	20-01
	22:12
	X
	 

	20 
	220kV Tân Thành (274) - NMNĐ Bà Rịa (272)
	17-01
	05:45
	17-01
	17:25
	X
	 

	21 
	220kV Cát Lái (277) - Thủ Đức (275)
	13-01
	08:00
	17-01
	18:43
	X
	 

	22 
	220kV NMĐ Cà Mau (284, 254) - Bạc Liêu (272)
	12-01
	08:08
	12-01
	17:33
	X
	 

	23 
	220kV NMĐ Cà Mau (274, 254) - Giá Rai (274)
	11-01
	07:49
	11-01
	16:45
	X
	 

	24 
	220kV TTĐL Long Phú (282) - Cần Thơ (271)
	10-01
	07:41
	11-01
	14:07
	X
	 

	25 
	220kV Phú Mỹ (278, 258) - Mỹ Tho (276)
	09-01
	08:05
	10-01
	14:13
	X
	 

	26 
	220kV TTĐL Long Phú (281) - Cần Thơ (272)
	08-01
	07:47
	09-01
	14:45
	X
	 

	27 
	220kV Cầu Bông (277) - Đức Hòa (275)
	07-01
	06:31
	07-01
	14:00
	X
	 

	28 
	220kV NMĐ Cà Mau (278, 258) - Cà Mau 2 (271)
	05-01
	07:46
	05-01
	14:16
	X
	 

	29 
	220kV NMĐ Cà Mau (277, 257) - Cà Mau 2 (272) 
	04-01
	07:35
	04-01
	16:06
	X
	 

	30 
	220kV Nhà Bè (277) - Tao Đàn (273)
	03-01
	07:20
	19-01
	20:05
	X
	 

	31 
	220 kV NMĐ Cà Mau (286, 256) - Rạch Giá (276) mạch 3
	28-02
	07:55
	29-02
	17:00
	X
	 

	32 
	220kV Cao Lãnh (273) - Thốt Nốt (277)
	28-02
	06:38
	28-02
	15:05
	X
	 

	33 
	220kV Mỹ Tho (272) - Bến Tre (272) 
	27-02
	06:15
	27-02
	16:35
	X
	 

	34 
	500kV Vĩnh Tân (573, 563) - Sông Mây (573, 563)
	25-02
	09:15
	25-02
	19:39
	X
	 

	35 
	220kV Long An (271) - Mỹ Tho 500 (277)
	02-02
	06:35
	02-02
	17:36
	X
	 

	36 
	574 Pleiku2 - 572 Chơn Thành
	25-02
	16:57
	26-02
	17:02
	X
	 

	37 
	220kV Duyên Hải (272) - Mỏ Cày (272) 
	21-02
	05:50
	21-02
	14:25
	X
	 

	38 
	220kV Duyên Hải (271) - Mỏ Cày (271)
	20-02
	06:01
	20-02
	17:25
	X
	 

	39 
	220kV NMĐ Cà Mau (277, 257) - Cà Mau 2 (272) 
	19-02
	07:50
	19-02
	16:59
	X
	 

	40 
	571, 572 Đăk Nông - 574 Cầu Bông
	18-02
	07:12
	18-02
	16:14
	X
	 

	41 
	220kV NMĐ Nhơn Trạch (272) - Nhà Bè (274)
	18-02
	06:40
	18-02
	16:22
	X
	 

	42 
	500kV Sông Mây (575, 565) - Tân Định (575)
	17-02
	08:10
	17-02
	17:57
	X
	 

	43 
	220kV NMĐ Cà Mau (271, 251) - Sóc Trăng (272)
	17-02
	07:47
	17-02
	14:35
	X
	 

	44 
	220kV Mỹ Tho 2 (274) - Mỹ Tho (275)
	06-02
	06:40
	06-02
	17:47
	X
	 

	45 
	220kV Trảng Bàng (272)-Củ Chi (274)
	05-02
	08:00
	05-02
	15:10
	X
	 

	46 
	220kV Long An (272) - Mỹ Tho 500 (278)
	05-02
	05:50
	05-02
	17:55
	X
	 

	47 
	500kV Phú Mỹ (564, 574) - Sông Mây (571, 561)
	01-02
	08:29
	06-02
	08:00
	X
	 

	48 
	220kV Cần Đước 2 (273) - Mỹ Tho 2 (275)
	01-02
	06:40
	01-02
	16:55
	X
	 

	49 
	566 Vĩnh Tân - 572 Tân Uyên
	30-03
	18:36
	31-03
	05:35
	X
	 

	50 
	571 Tân Định - 575 Cầu Bông
	24-03
	07:45
	24-03
	17:20
	X
	 

	51 
	220kV NMĐ Nhơn Trạch (271) - Nhà Bè (273)
	20-03
	06:44
	20-03
	16:11
	X
	 

	52 
	220kV Tân Uyên (279) - Long Thành (274)
	31-03
	08:10
	31-03
	15:35
	X
	 

	53 
	220kV Vĩnh Long (273) - Ô Môn 2 (278, 258)
	30-03
	08:04
	30-03
	12:45
	X
	 

	54 
	500kV Vĩnh Tân (565, 575) - Sông Mây (564, 584)
	29-03
	18:32
	30-03
	03:40
	X
	 

	55 
	220kV TTĐL Long Phú (281) - Cần Thơ (272)
	28-03
	07:02
	29-03
	14:39
	X
	 

	56 
	220kV NMĐ Cà Mau (274, 254) - Giá Rai (274)
	28-03
	06:06
	28-03
	16:21
	X
	 

	57 
	500kV NMNĐ Phú Mỹ 2 (572) - Phú Mỹ (563, 583)
	27-03
	07:08
	27-03
	22:10
	X
	 

	58 
	220kV Cầu Bông (279) - Hóc Môn (276)
	24-03
	07:10
	24-03
	16:55
	X
	 

	59 
	220kV Nhà Bè (277) - Tao Đàn (273)
	24-03
	06:59
	24-03
	16:05
	X
	 

	60 
	220kV Bình Chánh (275) - Phú Lâm (276)
	23-03
	08:25
	23-03
	14:10
	X
	 

	61 
	220kV Rạch Giá (272) - Ô Môn 2 (279, 259)
	21-03
	07:23
	21-03
	16:44
	X
	 

	62 
	500kV NMNĐ Phú Mỹ 2 (572) - Phú Mỹ (563, 583)
	19-03
	07:32
	20-03
	15:06
	X
	 

	63 
	220KV Thuận An (275) - Hóc Môn (272)
	17-03
	09:52
	17-03
	19:44
	X
	 

	64 
	500kV NMNĐ Phú Mỹ 2 (573) - Phú Mỹ (564, 584)
	17-03
	07:54
	18-03
	17:10
	X
	 

	65 
	220 kV Kiên Bình (272) - Châu Đốc (273)
	17-03
	06:10
	18-03
	18:09
	X
	 

	66 
	220kV Quận 8 (272) - Phú Lâm (275)
	16-03
	23:55
	17-03
	16:18
	X
	 

	67 
	220kV Phú Lâm (274) - Bến Lức (275)
	16-03
	07:10
	16-03
	15:35
	X
	 

	68 
	220kV NMNĐ Phú Mỹ (252, 272) - Tân Thành (273)
	16-03
	06:50
	17-03
	16:48
	X
	 

	69 
	220kV Cầu Bông (280) - Hóc Môn (271)
	16-03
	06:25
	16-03
	14:43
	X
	 

	70 
	220kV Châu Đốc 2 (271) - Long Xuyên 2 (272)
	15-03
	06:36
	16-03
	17:10
	X
	 

	71 
	220kV Châu Thành HG (274) - Sóc Trăng (273)
	14-03
	08:05
	15-03
	14:25
	X
	 

	72 
	220kV NMĐ Phú Mỹ (258, 283) - Cần Đước (274)
	14-03
	07:10
	14-03
	15:47
	X
	 

	73 
	220kV Nhà Bè (275) - Bình Chánh (272)
	14-03
	07:10
	14-03
	15:52
	X
	 

	74 
	220kV Thốt Nốt (274) - Châu Đốc (272)
	14-03
	06:59
	14-03
	20:07
	X
	 

	75 
	220kV Bảo Lộc (274) - Sông Mây (274) 
	13-03
	23:00
	14-03
	04:08
	X
	 

	76 
	220kV Thốt Nốt (275) - Long Xuyên (271)
	13-03
	07:48
	13-03
	16:14
	X
	 

	77 
	220kV Xuân Lộc (272) - Long Thành (276)
	12-03
	08:24
	12-03
	16:41
	X
	 

	78 
	220kV Châu Thành HG (273) - Sóc Trăng (274)
	12-03
	07:32
	13-03
	11:06
	X
	 

	79 
	500kV Phú Mỹ (575, 565) - Nhà Bè (567, 577)
	10-03
	05:42
	10-03
	16:25
	X
	 

	80 
	220kV Vĩnh Long (273) - Ô Môn 2 (278, 258)
	09-03
	05:20
	11-03
	19:17
	X
	 

	81 
	500kV Mỹ Tho (566, 586) - Ô Môn (565, 575)
	09-03
	05:02
	11-03
	22:50
	 
	X

	82 
	220kV NMĐ Cà Mau (277, 257) - Cà Mau 2 (272) 
	08-03
	07:21
	08-03
	16:55
	X
	 

	83 
	220kV Cao Lãnh (274) - Thốt Nốt (276)
	08-03
	05:58
	08-03
	16:50
	X
	 

	84 
	220kV Bạc Liêu (273) - Sóc Trăng (271) 
	07-03
	08:25
	08-03
	15:20
	X
	 

	85 
	220kV NMĐG Hòa Bình 5 (271) - Bạc Liêu (271)
	06-03
	18:40
	07-03
	05:39
	X
	 

	86 
	220kV Ô Môn 2 (284, 254) - Châu Thành HG (272)
	05-03
	07:09
	05-03
	15:24
	X
	 

	87 
	220kV Sông Mây (275) - Long Bình (276)
	03-03
	09:09
	03-03
	16:56
	X
	 

	88 
	220kV Phú Mỹ (532, 562) - NMĐ Phú Mỹ 1 (260, 280) 
	03-03
	07:45
	03-03
	14:33
	X
	 

	89 
	220 kV NMĐ Cà Mau (276, 256) - Rạch Giá (277) mạch 2
	01-03
	08:20
	02-03
	17:02
	X
	 

	90 
	220kV Sa Đéc (272) - Ô Môn 2 (288, 258)
	01-03
	08:07
	01-03
	15:49
	X
	 

	91 
	220kV NMĐ Cà Mau (284, 254) - Bạc Liêu (272)
	01-03
	07:00
	01-04
	17:00
	X
	 

	92 
	585 Sông Mây - 576 Tân Định
	29-04
	19:17
	30-04
	04:55
	X
	 

	93 
	220kV Bến Tre (276) - Mỏ Cày (274) 
	29-04
	18:11
	01-05
	18:32
	X
	 

	94 
	220kV Tân Thành (272) - Vũng Tàu (273)
	28-04
	08:04
	28-04
	10:42
	X
	 

	95 
	220kV Tân Uyên (274) - Thuận An (273)
	28-04
	06:46
	28-04
	15:15
	X
	 

	96 
	220kV Châu Đức (271) - Tân Thành (275)
	27-04
	17:13
	28-04
	00:55
	X
	 

	97 
	500kV Vĩnh Tân (574, 564) - Sông Mây (574, 564)
	26-04
	18:29
	27-04
	00:10
	X
	 

	98 
	220kV Vĩnh Long (273) - Ô Môn 2 (278, 258)
	26-04
	07:57
	26-04
	16:50
	X
	 

	99 
	584 Cầu Bông - 574 Phú Lâm
	25-04
	20:17
	29-04
	19:47
	X
	 

	100 
	500kV Vĩnh Tân (574, 564) - Sông Mây (574, 564)
	25-04
	19:10
	26-04
	03:17
	X
	 

	101 
	500kV Vĩnh Tân (573, 563) - Sông Mây (573, 563)
	24-04
	19:29
	25-04
	01:31
	X
	 

	102 
	571 Tân Định - 575 Cầu Bông
	23-04
	19:00
	24-04
	00:44
	X
	 

	103 
	220kV Sông Mây (275) - Long Bình (276)
	22-04
	23:43
	23-04
	02:47
	 
	X

	104 
	220kV Long An (271) - Mỹ Tho 500 (277)
	22-04
	05:45
	22-04
	16:04
	X
	 

	105 
	220kV Sông Mây (273) - Long Bình (273)
	21-04
	23:40
	22-04
	04:00
	X
	 

	106 
	220kV Cầu Bông (278) - Đức Hòa (276)
	21-04
	07:34
	21-04
	14:45
	X
	 

	107 
	220kV Cầu Bông (278) - Đức Hòa (276)
	21-04
	06:56
	21-04
	15:05
	X
	 

	108 
	220kV Mỹ Tho (271) - Bến Tre (273) 
	20-04
	19:03
	21-04
	22:24
	X
	 

	109 
	585 Cầu Bông - 575 Phú Lâm
	20-04
	06:21
	21-04
	18:43
	X
	 

	110 
	220kV Tân Uyên (276)- Thủ Đức (273)
	19-04
	23:25
	20-04
	02:11
	X
	 

	111 
	220kV Long An (272) - Mỹ Tho 500 (278)
	19-04
	06:15
	19-04
	16:00
	X
	 

	112 
	220kV NMĐ Trị An (273) - Bình Hòa (275)
	14-04
	17:33
	15-04
	05:45
	X
	 

	113 
	220kV Tân Uyên (276)- Thủ Đức (273)
	14-04
	07:50
	14-04
	14:58
	X
	 

	114 
	566 Vĩnh Tân - 572 Tân Uyên
	13-04
	17:30
	14-04
	03:30
	X
	 

	115 
	220kV Phú Lâm (273) - Đức Hòa (277)
	13-04
	06:36
	13-04
	16:56
	X
	 

	116 
	585 Cầu Bông - 575 Phú Lâm
	13-04
	05:57
	14-04
	21:53
	X
	 

	117 
	500kV Vĩnh Tân (565, 575) - Sông Mây (564, 584)
	12-04
	18:08
	13-04
	00:50
	X
	 

	118 
	220kV Cai Lậy (278) - Vĩnh Long (275)
	10-04
	08:20
	10-04
	15:45
	X
	 

	119 
	220kV NMĐ Đá Bạc (271) - Châu Đức (274)
	09-04
	16:30
	09-04
	22:05
	X
	 

	120 
	500kV NMNĐ Phú Mỹ 3 (902) - Phú Mỹ (565, 585)
	08-04
	08:12
	09-04
	14:20
	X
	 

	121 
	220kV TTĐL Long Phú (282) - Cần Thơ (271)
	08-04
	07:00
	09-04
	14:23
	X
	 

	122 
	572 Phú Lâm - 572 Mỹ Tho
	08-04
	05:50
	09-04
	06:35
	X
	 

	123 
	220kV Tân Định (273) - Bình Hòa (273)
	07-04
	08:09
	07-04
	16:33
	X
	 

	124 
	500kV NMNĐ Phú Mỹ 4 (573) - Phú Mỹ (562, 582)
	07-04
	06:58
	07-04
	15:36
	X
	 

	125 
	220kV NMĐ Nhơn Trạch (276) - TP Nhơn Trạch (274)
	07-04
	06:53
	07-04
	17:12
	X
	 

	126 
	571, 572 Đăk Nông - 574 Cầu Bông
	07-04
	05:46
	07-04
	16:18
	X
	 

	127 
	220kV TTĐL Long Phú (284, 254) - NMĐG Hòa Đông 2 (273)
	07-04
	05:32
	07-04
	20:32
	X
	 

	128 
	500kV NMNĐ Phú Mỹ 4 (571) - Phú Mỹ (561, 581)
	06-04
	07:58
	06-04
	14:33
	X
	 

	129 
	220kV Cầu Bông (282) - Bình Tân (273)
	06-04
	06:24
	06-04
	15:03
	X
	 

	130 
	572 Ô Môn - 582 TTĐL Long Phú
	05-04
	09:17
	06-04
	16:45
	X
	 

	131 
	500kV Duyên Hải (571, 561) - Mỹ Tho (584, 564)
	04-04
	07:33
	04-04
	17:33
	X
	 

	132 
	500kV Phú Mỹ (564, 574) - Long Thành (562, 572)
	04-04
	06:31
	04-04
	18:31
	X
	 

	133 
	571 Ô Môn - 583 TTĐL Long Phú
	03-04
	08:00
	04-04
	17:00
	X
	 

	134 
	500kV Phú Mỹ (563, 573) - Sông Mây (572, 562)
	03-04
	05:48
	03-04
	17:45
	X
	 

	135 
	220kV Giá Rai (275) - NMĐG Hòa Bình 5 (272)
	02-04
	08:16
	02-04
	14:59
	X
	 

	136 
	220kV Nhà Bè (276) - Quận 8 (271)
	01-04
	23:20
	02-04
	03:02
	X
	 

	137 
	220kV NMĐ Cà Mau (284, 254) - Bạc Liêu (272)
	01-04
	07:44
	01-04
	14:35
	X
	 

	138 
	220 kV Rạch Giá (274) - Kiên Bình (273)
	01-04
	06:48
	12-04
	20:34
	X
	 

	139 
	572 Xuân Thiện EASUP - 571 Chơn Thành
	11-05
	19:36
	12-05
	00:49
	X
	 

	140 
	220kV Tân Uyên (274) - Thuận An (273)
	26-05
	23:43
	27-05
	03:17
	X
	 

	141 
	220kV Tân Uyên (275) - Thuận An (272)
	26-05
	19:27
	26-05
	22:29
	X
	 

	142 
	220kV Tân Uyên (276)- Thủ Đức (273)
	26-05
	08:30
	26-05
	17:18
	X
	 

	143 
	220kV Duyên Hải (272) - Mỏ Cày (272) 
	26-05
	06:46
	26-05
	18:23
	X
	 

	144 
	220kV Bạc Liêu (273) - Sóc Trăng (271) 
	24-05
	08:47
	24-05
	17:13
	X
	 

	145 
	 220kV Cà Mau\C21 (Cà Mau 2)
	24-05
	07:27
	24-05
	14:10
	X
	 

	146 
	 220kV Cà Mau\C22 (Cà Mau 2)
	23-05
	08:52
	23-05
	18:33
	X
	 

	147 
	220kV NMĐ Cà Mau (271, 251) - Sóc Trăng (272)
	21-05
	07:11
	21-05
	14:13
	X
	 

	148 
	220kV Xuân Lộc (271) - Long Thành (275)
	21-05
	07:10
	21-05
	16:39
	X
	 

	149 
	220kV Phú Mỹ (256, 276) - Nhà Bè (271)
	21-05
	07:10
	21-05
	15:06
	X
	 

	150 
	220kV Phú Mỹ (257, 277) - Nhà Bè (272)
	20-05
	06:30
	20-05
	15:17
	X
	 

	151 
	220 kV NMĐ Cà Mau (273, 253) - Rạch Giá (273) đoạn 01 mạch
	20-05
	05:52
	21-05
	17:00
	X
	 

	152 
	220kV Cầu Bông (277) - Đức Hòa (275)
	19-05
	08:45
	19-05
	14:45
	X
	 

	153 
	220kV Phú Mỹ (283, 258) - Cần Đước (274)
	19-05
	07:00
	19-05
	15:49
	X
	 

	154 
	220kV Mỹ Xuân (275) - Cát Lái (272)
	19-05
	06:38
	19-05
	12:45
	X
	 

	155 
	220kV Ô Môn 2 (271, 251) - Trà Nóc (272)
	19-05
	06:29
	19-05
	14:10
	X
	 

	156 
	220kV Thủ Đức (271) - Hiệp Bình Phước (274)
	15-05
	22:50
	16-05
	01:00
	X
	 

	157 
	500kV Phú Mỹ (564, 574) - Long Thành (562, 572)
	15-05
	22:40
	16-05
	05:41
	X
	 

	158 
	220kV Hàm Tân (272) - Đá Bạc (272)
	15-05
	17:40
	15-05
	22:46
	X
	 

	159 
	220kV Hàm Tân (271) - Tân Thành (276)
	14-05
	17:43
	14-05
	21:05
	X
	 

	160 
	220kV Cần Thơ 2 (275) - Trà Nóc (271)
	14-05
	00:37
	14-05
	04:01
	X
	 

	161 
	220kV NMĐ Nhơn Trạch (276) - TP Nhơn Trạch (274)
	13-05
	07:12
	15-05
	14:02
	X
	 

	162 
	220kV Mỹ Phước (273) - Uyên Hưng (277)
	13-05
	00:17
	13-05
	04:21
	X
	 

	163 
	220kV NMTĐ Trị An (271) - Sông Mây (279)
	12-05
	08:19
	12-05
	14:16
	X
	 

	164 
	220kV Ô Môn 2 (274, 254) - Châu Thành HG (271)
	12-05
	08:05
	12-05
	17:04
	X
	 

	165 
	220kV Cát Lái (278) - Thủ Đức (276)
	12-05
	06:35
	12-05
	16:10
	X
	 

	166 
	220kV Cần Thơ 2 (276) - Ô Môn 2 (272, 252)
	12-05
	06:34
	12-05
	15:26
	X
	 

	167 
	220 kV Kiên Bình (272) - Châu Đốc (273)
	12-05
	06:34
	12-05
	11:31
	X
	 

	168 
	220kV Cầu Bông (278) - Đức Hòa (276)
	12-05
	06:20
	12-05
	15:26
	X
	 

	169 
	500kV Phú Mỹ (563, 573) - Sông Mây (572, 562)
	11-05
	19:04
	11-05
	23:55
	X
	 

	170 
	220kV Hàm Tân (271) - Tân Thành (276)
	08-05
	17:35
	08-05
	23:28
	X
	 

	171 
	220kV Thốt Nốt (273) - Rạch Giá (271)
	06-05
	06:16
	06-05
	16:30
	X
	 

	172 
	220kV Châu Đốc (275)- TaKeo (275)
	05-05
	08:08
	05-05
	14:31
	X
	 

	173 
	220kV Bảo Lộc (274) - Sông Mây (274) 
	01-06
	05:00
	02-06
	19:30
	X
	 

	174 
	220kV Cần Đước 2 (273) - Mỹ Tho 2 (275)
	30-06
	08:20
	30-06
	15:10
	X
	 

	175 
	573 Chơn Thành - 573 Cầu Bông
	30-06
	07:50
	30-06
	15:40
	X
	 

	176 
	220kV NMĐ Hàm Thuận(272) - Xuân Lộc (273)
	30-06
	07:45
	30-06
	15:35
	X
	 

	177 
	585 Nhà Bè - 571 Phú Lâm
	29-06
	05:31
	29-06
	17:04
	X
	 

	178 
	220kV Nhà Bè (278) - Tao Đàn (272)
	29-06
	00:48
	01-07
	00:17
	X
	 

	179 
	220kV Thủ Đức (272) - Hóc Môn (275)
	25-06
	06:56
	25-06
	15:10
	X
	 

	180 
	220kV Đa Mi (272) - Xuân Lộc (274)
	23-06
	08:21
	23-06
	14:10
	X
	 

	181 
	220kV NMĐ Phú Mỹ (258, 283) - Cần Đước (274)
	23-06
	06:30
	23-06
	21:15
	X
	 

	182 
	220kV Phú Mỹ (278, 258) - Mỹ Tho (276)
	23-06
	06:30
	23-06
	21:15
	X
	 

	183 
	220kV Tao Đàn (274) - Tân Cảng (274)
	22-06
	22:51
	24-06
	00:02
	X
	 

	184 
	220kV Củ Chi (276) - Uyên Hưng (276)
	19-06
	06:37
	19-06
	16:35
	X
	 

	185 
	220kV Vĩnh Long (271) – Trà Vinh (273)
	17-06
	08:32
	17-06
	16:23
	X
	 

	186 
	500kV Phú Mỹ (565, 575) - Nhà Bè (567, 577)
	16-06
	19:52
	17-06
	00:16
	X
	 

	187 
	220kV Mỹ Xuân (276) - Cát Lái (271)
	16-06
	09:05
	16-06
	21:38
	X
	 

	188 
	220kV Vĩnh Long (271) – Trà Vinh (273)
	16-06
	09:05
	16-06
	16:14
	X
	 

	189 
	220kV Bến Lức (273) - Long An (273)
	16-06
	07:15
	16-06
	18:08
	X
	 

	190 
	Trạm 220 kV Cai lậy\175 (Cai lậy)
	15-06
	08:35
	15-06
	14:14
	X
	 

	191 
	220kV Duyên Hải (271) - Mỏ Cày (271)
	15-06
	06:37
	15-06
	18:12
	X
	 

	192 
	220kV Nhà Bè (276) - Quận 8 (271)
	15-06
	06:00
	15-06
	15:02
	X
	 

	193 
	220kV Tao Đàn (274) - Tân Cảng (274)
	13-06
	17:27
	24-06
	05:27
	X
	 

	194 
	220kV Bình Hòa (271) - Thuận An (271)
	12-06
	22:52
	13-06
	09:43
	X
	 

	195 
	220kV Mỹ Tho 2 (274) - Mỹ Tho (275)
	10-06
	05:48
	10-06
	14:24
	X
	 

	196 
	220kV Long Thành (278) - Phú Mỹ (253, 284)
	09-06
	07:30
	09-06
	14:47
	X
	 

	197 
	220kV NMĐ Phú Mỹ (257, 277) - Nhà Bè (272)
	09-06
	06:00
	10-06
	20:45
	X
	 

	198 
	220kV Bảo Lộc (274) - Sông Mây (274) 
	09-06
	05:45
	09-06
	18:59
	X
	 

	199 
	220kV Long Thành (277) - Phú Mỹ (273, 253)
	02-06
	08:37
	02-06
	14:47
	X
	 

	200 
	220kV Nhà Bè (277) - Tao Đàn (273)
	02-06
	08:18
	02-06
	14:09
	X
	 

	201 
	220kV Nhà Bè (278) - Tao Đàn (272)
	01-06
	07:52
	01-06
	14:25
	X
	 

	202 
	220kV Bảo Lộc (274) - Sông Mây (274) 
	01-06
	05:00
	02-06
	19:30
	X
	 

	203 
	572 Phú Lâm - 572 Mỹ Tho
	28-07
	05:45
	28-07
	16:19
	X
	 

	204 
	220kV Cai Lậy (278) - Vĩnh Long (275)
	30-07
	07:37
	30-07
	17:00
	X
	 

	205 
	220kV Dầu Tiếng (271) - Tây Ninh (274)
	28-07
	07:44
	28-07
	10:37
	X
	 

	206 
	220kV Tân Định (273) - Bình Hòa (273)
	28-07
	07:35
	28-07
	11:55
	X
	 

	207 
	220kV Sông Mây (273) - Long Bình (273)
	28-07
	05:40
	28-07
	21:24
	X
	 

	208 
	220kV Nhà Bè (275) - Bình Chánh (272)
	27-07
	08:46
	27-07
	14:25
	X
	 

	209 
	220kV Mỹ Tho (274) - Cai Lậy (277)
	26-07
	06:30
	26-07
	17:02
	X
	 

	210 
	220kV Mỹ Tho (273) - Cai Lậy (276)
	25-07
	06:48
	25-07
	17:52
	X
	 

	211 
	220kV Đăk Nông (272) - Bình Long (273)
	25-07
	02:33
	25-07
	05:30
	X
	 

	212 
	220kV Châu Thành HG (273) - Sóc Trăng (274)
	22-07
	09:05
	25-07
	17:57
	X
	 

	213 
	220kV Tân Định (274) - Bình Hòa (274)
	21-07
	07:01
	21-07
	16:37
	X
	 

	214 
	500kV Vĩnh Tân (565, 575) - Sông Mây (564, 584)
	20-07
	18:03
	20-07
	22:45
	X
	 

	215 
	220kV NMĐ Trị An (272) - Bình Hòa (276)
	17-07
	22:50
	18-07
	01:08
	X
	 

	216 
	220kV Cai Lậy (274) - Cao Lãnh (272)
	17-07
	06:41
	17-07
	16:50
	X
	 

	217 
	220kV TTĐL Long Phú (282) - Cần Thơ (271)
	16-07
	07:50
	16-07
	14:56
	X
	 

	218 
	220kV Cai Lậy (275) - Cao Lãnh (271)
	16-07
	06:49
	16-07
	16:55
	X
	 

	219 
	220kV Bến Cát (274) - Bình Long (276)
	15-07
	22:25
	16-07
	03:00
	X
	 

	220 
	220kV Xuân Lộc (272) - Long Thành (276)
	14-07
	07:38
	14-07
	16:45
	X
	 

	221 
	500kV Phú Mỹ (566, 576) - Nhà Bè (566, 576)
	14-07
	07:36
	14-07
	14:59
	X
	 

	222 
	220kV Mỹ Phước (273) - Uyên Hưng (277)
	14-07
	07:21
	14-07
	15:43
	X
	 

	223 
	220kV Tân Thành (272) - Vũng Tàu (273)
	10-07
	08:12
	10-07
	14:05
	X
	 

	224 
	Trạm 220kV Cần Đước\C21 (Cần Đước)
	09-07
	07:57
	09-07
	11:09
	X
	 

	225 
	500kV Phú Mỹ (565, 575) - Nhà Bè (567, 577)
	07-07
	08:05
	07-07
	18:23
	X
	 

	226 
	220kV Ô Môn 2 (275, 255) - Thốt Nốt (272) 
	04-07
	09:00
	04-07
	16:58
	X
	 

	227 
	220kV Đăk Nông (272) - Bình Long (273)
	31-08
	08:23
	03-09
	17:00
	X
	 

	228 
	Sông Hậu (573)- Đức Hòa (571)
	31-08
	07:55
	31-08
	12:57
	X
	 

	229 
	220kV Tân Uyên (279) - Long Thành (274)
	31-08
	05:26
	06-09
	17:26
	X
	 

	230 
	220kV Duyên Hải (272) - Mỏ Cày (272) 
	31-08
	00:23
	04-09
	00:53
	X
	 

	231 
	220kV Phú Mỹ (278, 258) - Mỹ Tho (276)
	25-08
	07:14
	25-08
	15:55
	X
	 

	232 
	500kV NMNĐ Phú Mỹ 2 (573) - Phú Mỹ (564, 584)
	24-08
	07:25
	24-08
	15:40
	X
	 

	233 
	220kV NMĐ Cà Mau (271, 251) - Sóc Trăng (272)
	23-08
	07:00
	29-08
	17:00
	X
	 

	234 
	220kV NMĐ Cà Mau (277, 257) - Cà Mau 2 (272) 
	22-08
	06:28
	22-08
	18:28
	X
	 

	235 
	220kV Bảo Lộc (274) - Sông Mây (274) 
	20-08
	08:11
	22-08
	16:42
	X
	 

	236 
	585 Sông Mây - 576 Tân Định
	18-08
	09:10
	18-08
	16:55
	X
	 

	237 
	220kV Châu Thành HG (273) - Sóc Trăng (274)
	16-08
	07:53
	24-08
	18:42
	X
	 

	238 
	220kV Châu Đốc (275)- TaKeo (275)
	16-08
	05:35
	16-08
	14:11
	X
	 

	239 
	500kV NMNĐ Phú Mỹ 2 (572) - Phú Mỹ (563, 583)
	15-08
	08:26
	15-08
	16:04
	X
	 

	240 
	220kV NMĐ Cà Mau (278, 258) - Cà Mau 2 (271)
	15-08
	06:13
	15-08
	13:14
	X
	 

	241 
	220kV Châu Đốc (274)- TaKeo (274)
	15-08
	06:08
	15-08
	14:22
	X
	 

	242 
	220kV NMĐ Cà Mau (284, 254) - Bạc Liêu (272)
	14-08
	06:00
	14-08
	16:49
	X
	 

	243 
	220kV Mỹ Tho (272) - Cai Lậy (273)
	14-08
	05:45
	14-08
	18:07
	X
	 

	244 
	220kV Châu Đốc (275)- TaKeo (275)
	14-08
	05:38
	14-08
	17:37
	X
	 

	245 
	220kV NMĐ Cà Mau (274, 254) - Giá Rai (274)
	13-08
	09:04
	13-08
	14:41
	X
	 

	246 
	220kV Mỹ Phước (271) - Bến Cát (271)
	13-08
	07:50
	13-08
	16:57
	X
	 

	247 
	220kV Châu Đốc (274)- TaKeo (274)
	13-08
	06:50
	13-08
	15:58
	X
	 

	248 
	220kV NMĐ Cà Mau (275, 255) - Ô Môn 2 (283, 253)
	12-08
	06:56
	12-08
	12:02
	X
	 

	249 
	220kV Mỹ Tho (271) - Cai Lậy (272)
	12-08
	06:33
	12-08
	16:16
	X
	 

	250 
	220kV Sông Mây (273) - Long Bình (273)
	11-08
	08:16
	12-08
	00:15
	X
	 

	251 
	220kV Phú Mỹ (257, 277) - Nhà Bè (272)
	09-08
	07:41
	09-08
	13:39
	X
	 

	252 
	220kV Phú Mỹ (256, 276) - Nhà Bè (271)
	08-08
	08:08
	08-08
	14:30
	X
	 

	253 
	220kV Hàm Tân (271) - Tân Thành (276)
	06-08
	17:40
	06-08
	23:08
	X
	 

	254 
	220kV Sa Đéc (272) - Ô Môn 2 (288, 258)
	06-08
	08:05
	06-08
	16:21
	X
	 

	255 
	220kV Hàm Tân (272) - Đá Bạc (272)
	03-08
	19:03
	04-08
	23:50
	X
	 

	256 
	220kV Châu Đức (271) - Tân Thành (275)
	01-08
	18:25
	02-08
	23:00
	X
	 

	257 
	220kV NMĐ Cà Mau (284, 254) - Bạc Liêu (272)
	29-09
	06:35
	29-09
	16:40
	X
	 

	258 
	220kV Đức Hòa (278) - Đức Hòa 2 (272)
	30-09
	09:41
	30-09
	18:43
	X
	 

	259 
	500kV Phú Mỹ (563, 573) - Sông Mây (572, 562)
	30-09
	07:25
	30-09
	18:25
	X
	 

	260 
	220kV NMĐ Cà Mau (274, 254) - Giá Rai (274)
	30-09
	06:36
	30-09
	16:43
	X
	 

	261 
	500kV Duyên Hải (572, 562) - Mỹ Tho (583, 563)
	29-09
	07:34
	30-09
	17:15
	X
	 

	262 
	220kV Đa Mi (272) - Xuân Lộc (274)
	28-09
	08:55
	29-09
	17:23
	X
	 

	263 
	220kV Phú Mỹ (283, 258) - Cần Đước (274)
	28-09
	05:00
	04-10
	17:00
	X
	 

	264 
	500kV Phú Mỹ (565, 575) - Nhà Bè (567, 577)
	27-09
	05:00
	29-09
	19:00
	X
	 

	265 
	220kV Phú Mỹ (532, 562) - NMĐ Phú Mỹ 1 (260, 280) 
	26-09
	10:07
	26-09
	17:57
	X
	 

	266 
	220kV NMĐ Cà Mau (271, 251) - Sóc Trăng (272)
	24-09
	08:20
	24-09
	16:35
	X
	 

	267 
	220kV Ô Môn 2 (271, 251) - Trà Nóc (272)
	23-09
	08:23
	23-09
	14:14
	X
	 

	268 
	500kV Phú Mỹ (566, 576) - Nhà Bè (566, 576)
	22-09
	19:00
	27-09
	17:00
	X
	 

	269 
	220kV Thủ Đức (271) - Hiệp Bình Phước (274)
	22-09
	09:30
	22-09
	15:45
	X
	 

	270 
	220kV NMĐ Nhơn Trạch (272) - Nhà Bè (274)
	22-09
	08:30
	22-09
	14:00
	X
	 

	271 
	220 kV NMĐ Cà Mau (286, 256) - Rạch Giá (276) mạch 3
	21-09
	07:01
	22-09
	17:15
	X
	 

	272 
	220kV Vĩnh Long (273) - Ô Môn 2 (278, 258)
	20-09
	08:32
	20-09
	14:50
	X
	 

	273 
	Trạm 220kV Long Thành
	19-09
	22:40
	20-09
	01:44
	X
	 

	274 
	220kV Quận 8 (272) - Phú Lâm (275)
	19-09
	08:14
	19-09
	15:26
	X
	 

	275 
	220kV Ô Môn 2 (276, 256) - Thốt Nốt (271)
	19-09
	08:08
	19-09
	16:18
	X
	 

	276 
	220 kV NMĐ Cà Mau (276, 256) - Rạch Giá (277) mạch 2
	19-09
	06:42
	20-09
	17:30
	X
	 

	277 
	572 Ô Môn - 582 TTĐL Long Phú
	18-09
	07:00
	05-10
	17:00
	X
	 

	278 
	220kV Long Bình (275) - An Phước (271)
	18-09
	06:00
	19-09
	17:00
	X
	 

	279 
	220kV Vĩnh Long (272) – Trà Vinh (274)
	18-09
	06:00
	18-09
	18:00
	X
	 

	280 
	220kV Cao Lãnh (274) - Thốt Nốt (276)
	16-09
	06:40
	16-09
	17:06
	X
	 

	281 
	220kV TTĐL Long Phú (281) - Cần Thơ (272)
	14-09
	08:25
	21-09
	14:33
	X
	 

	282 
	220kV Duyên Hải (272) - Mỏ Cày (272) 
	14-09
	06:32
	15-09
	19:00
	X
	 

	283 
	500kV Phú Mỹ (575, 565) - Nhà Bè (567, 577)
	10-09
	09:07
	11-09
	17:48
	X
	 

	284 
	500kV NMNĐ Phú Mỹ 4 (571) - Phú Mỹ (561, 581)
	10-09
	06:50
	10-09
	15:29
	X
	 

	285 
	220kV NMĐ Cà Mau (275, 255) - Ô Môn 2 (283, 253)
	10-09
	06:50
	10-09
	15:21
	X
	 

	286 
	220 kV NMĐ Cà Mau (273, 253) - Rạch Giá (273) đoạn 01 mạch
	09-09
	06:07
	09-09
	16:06
	X
	 

	287 
	220kV Hiệp Bình Phước (273) -Hóc Môn (274)
	08-09
	08:00
	08-09
	16:00
	X
	 

	288 
	220kV Thốt Nốt (274) - Châu Đốc (272)
	08-09
	07:00
	09-09
	17:00
	X
	 

	289 
	220 kV NMĐ Cà Mau (286, 256) - Rạch Giá (276) mạch 3
	08-09
	06:00
	08-09
	17:00
	X
	 

	290 
	576 Phú Mỹ - 576 Nhà Bè
	08-09
	05:00
	22-09
	19:00
	X
	 

	291 
	500kV Phú Mỹ (565, 575) - Nhà Bè (567, 577)
	08-09
	05:00
	08-09
	19:00
	X
	 

	292 
	220kV Vũng Tàu (274) - NMNĐ Bà Rịa (271)
	08-09
	04:00
	09-09
	04:00
	X
	 

	293 
	220kV Tân Thành (272) - Vũng Tàu (273)
	08-09
	04:00
	08-09
	16:00
	X
	 

	294 
	220 kV NMĐ Cà Mau (276, 256) - Rạch Giá (277) mạch 2
	07-09
	08:15
	07-09
	15:40
	X
	 

	295 
	220kV Châu Đốc 2 (271) - Long Xuyên 2 (272)
	07-09
	07:40
	07-09
	15:22
	X
	 

	296 
	220kV Bình Long (271) - Dầu Tiếng (274)
	07-09
	06:32
	07-09
	14:35
	X
	 

	297 
	220kV Mỹ Xuân (275) - Cát Lái (272)
	06-09
	08:20
	06-09
	13:30
	X
	 

	298 
	220kV Bình Long (272) - Dầu Tiếng (272)
	06-09
	06:30
	06-09
	14:30
	X
	 

	299 
	220kV NMĐ Cà Mau (272, 252) - Ô Môn (273, 253)
	06-09
	06:24
	06-09
	15:50
	X
	 

	300 
	220kV Thốt Nốt (275) - Long Xuyên (271)
	05-09
	08:19
	06-09
	14:09
	X
	 

	301 
	220kV Mỹ Xuân (276) - Cát Lái (271)
	05-09
	08:13
	05-09
	11:58
	X
	 

	302 
	220kV Cầu Bông (281) - Bình Tân (274)
	05-09
	00:00
	12-09
	23:00
	X
	 

	303 
	500kV Sông Mây (575, 565) - Tân Định (575)
	04-09
	07:02
	04-09
	18:01
	X
	 

	304 
	500kV Sông Mây (575, 565) - Tân Định (575)
	04-09
	07:00
	04-09
	18:00
	X
	 

	305 
	220kV Bạc Liêu (273) - Sóc Trăng (271) 
	01-09
	10:45
	01-09
	12:55
	X
	 

	306 
	220 kV Rạch Giá (274) - Kiên Bình (273)
	29-09
	06:35
	29-09
	16:40
	X
	 

	307 
	220kV NMĐ Cà Mau (271, 251) - Sóc Trăng (272)
	30-09
	09:41
	30-09
	18:43
	X
	 

	308 
	220kV NMĐ Nhơn Trạch (272) - Nhà Bè (274)
	30-09
	07:25
	30-09
	18:25
	X
	 

	309 
	220kV Tao Đàn (274) - Tân Cảng (274)
	30-09
	06:36
	30-09
	16:43
	X
	 

	310 
	220kV Bảo Lộc (274) - Sông Mây (274) 
	29-09
	07:34
	30-09
	17:15
	X
	 

	311 
	220kV Duyên Hải (272) - Mỏ Cày (272) 
	28-09
	08:55
	29-09
	17:23
	X
	 

	312 
	220kV NMĐ Đá Bạc (271) - Châu Đức (274)
	28-09
	05:00
	04-10
	17:00
	X
	 

	313 
	220kV Tân Uyên (276)- Thủ Đức (273)
	27-09
	05:00
	29-09
	19:00
	X
	 

	314 
	220kV Cần Đước 2 (273) - Mỹ Tho 2 (275)
	26-09
	10:07
	26-09
	17:57
	X
	 

	315 
	220kV NMNĐ Phú Mỹ (251, 271) - Tân Thành (271)
	24-09
	08:20
	24-09
	16:35
	X
	 

	316 
	220 kV Kiên Bình (272) - Châu Đốc (273)
	23-09
	08:23
	23-09
	14:14
	X
	 

	317 
	220kV Long Thành (278) - Phú Mỹ (253, 284)
	22-09
	19:00
	27-09
	17:00
	X
	 

	318 
	220kV Phú Mỹ (256, 276) - Nhà Bè (271)
	22-09
	09:30
	22-09
	15:45
	X
	 

	319 
	566 Vĩnh Tân - 572 Tân Uyên
	22-09
	08:30
	22-09
	14:00
	X
	 

	320 
	220kV Bình Chánh (275) - Phú Lâm (276)
	21-09
	07:01
	22-09
	17:15
	X
	 

	321 
	584 Cầu Bông - 574 Phú Lâm
	20-09
	08:32
	20-09
	14:50
	X
	 

	322 
	220kV Long Thành (277) - Phú Mỹ (273, 253)
	19-09
	22:40
	20-09
	01:44
	X
	 

	323 
	220kV Tân Định (273) - Bình Hòa (273)
	19-09
	08:14
	19-09
	15:26
	X
	 

	324 
	220kV Thốt Nốt (273) - Rạch Giá (271)
	19-09
	08:08
	19-09
	16:18
	X
	 

	325 
	500kV Duyên Hải (584, 564) - NMĐ Duyên Hải 2
	19-09
	06:42
	20-09
	17:30
	X
	 

	326 
	220kV Cai Lậy (279) - Vĩnh Long (276)
	18-09
	07:00
	05-10
	17:00
	X
	 

	327 
	220kV Mỹ Phước (273) - Uyên Hưng (277)
	18-09
	06:00
	19-09
	17:00
	X
	 

	328 
	500kV Mỹ Tho (566, 586) - Ô Môn (565, 575)
	18-09
	06:00
	18-09
	18:00
	X
	 

	329 
	Sông Hậu (572) - Đức Hòa (572)
	16-09
	06:40
	16-09
	17:06
	X
	 

	330 
	500kV Mỹ Tho (565, 585) - Ô Môn (566, 576)
	14-09
	08:25
	21-09
	14:33
	X
	 

	331 
	220kV Chơn Thành (274) - Bình Long (276)
	14-09
	06:32
	15-09
	19:00
	X
	 

	332 
	220kV Nhà Bè (275) - Bình Chánh (272)
	10-09
	09:07
	11-09
	17:48
	X
	 

	333 
	500kV Vĩnh Tân (565, 575) - Sông Mây (564, 584)
	10-09
	06:50
	10-09
	15:29
	X
	 

	334 
	500kV Mỹ Tho (586, 566) - Ô Môn (575, 565)
	10-09
	06:50
	10-09
	15:21
	X
	 

	335 
	500kV Mỹ Tho (586, 566) - Ô Môn (575, 565)
	09-09
	06:07
	09-09
	16:06
	X
	 

	336 
	220kV Chơn Thành (273) - Bình Long (275)
	08-09
	08:00
	08-09
	16:00
	X
	 

	337 
	500kV Sông Hậu (572, 562) - Đức Hòa (572, 562)
	08-09
	07:00
	09-09
	17:00
	X
	 

	338 
	220kV Xuân Lộc (271) - Long Thành (275)
	08-09
	06:00
	08-09
	17:00
	X
	 

	339 
	220kV Giá Rai (275) - NMĐG Hòa Bình 5 (272)
	08-09
	05:00
	22-09
	19:00
	X
	 

	340 
	220kV Tân Thành (272) - Vũng Tàu (273)
	08-09
	05:00
	08-09
	19:00
	X
	 

	341 
	500kV Sông Mây (585, 565) - Tân Định (576)
	08-09
	04:00
	09-09
	04:00
	X
	 

	342 
	500kV Duyên Hải (571, 561) - Mỹ Tho (584, 564)
	08-09
	04:00
	08-09
	16:00
	X
	 

	343 
	220kV NMĐ Nhơn Trạch (271) - Nhà Bè (273)
	07-09
	08:15
	07-09
	15:40
	X
	 

	344 
	500kV Duyên Hải (571, 561) - Mỹ Tho (584, 564)
	07-09
	07:40
	07-09
	15:22
	X
	 

	345 
	220kV Hàm Tân (271) - Tân Thành (276)
	07-09
	06:32
	07-09
	14:35
	X
	 

	346 
	220kV Hàm Tân (271) - Tân Thành (276)
	06-09
	08:20
	06-09
	13:30
	X
	 

	347 
	500kV Duyên Hải (571, 561) - Mỹ Tho (584, 564)
	06-09
	06:30
	06-09
	14:30
	X
	 

	348 
	500kV Duyên Hải (571, 561) - Mỹ Tho (584, 564)
	06-09
	06:24
	06-09
	15:50
	X
	 

	349 
	500kV Sông Mây (585, 565) - Tân Định (576)
	23-11
	07:02
	23-11
	17:50
	X
	 

	350 
	500kV NMNĐ Phú Mỹ 4 (573) - Phú Mỹ (562, 582)
	21-11
	07:50
	21-11
	16:14
	X
	 

	351 
	575 Nhà Bè - 571 Mỹ Tho
	21-11
	00:20
	27-11
	21:11
	X
	 

	352 
	220kV Cát Lái (278) - Thủ Đức (276)
	16-11
	06:30
	16-11
	15:15
	X
	 

	353 
	220kV Mỹ Tho (271) - Bến Tre (273) 
	13-11
	07:41
	13-11
	16:30
	X
	 

	354 
	220kV NMĐ Cà Mau (271, 251) - Sóc Trăng (272)
	13-11
	06:45
	14-11
	15:48
	X
	 

	355 
	220kV Đăk Nông (271) - Bình Long (274)
	30-11
	05:10
	30-11
	21:04
	X
	 

	356 
	500kV Duyên Hải (572, 562) - Mỹ Tho (583, 563)
	30-11
	05:00
	01-12
	20:00
	X
	 

	357 
	220kV Phú Lâm (273) - Đức Hòa (277)
	29-11
	07:07
	29-11
	16:37
	X
	 

	358 
	220kV Ô Môn 2 (276, 256) - Thốt Nốt (271)
	28-11
	13:00
	28-11
	15:46
	 
	X

	359 
	220kV Ô Môn 2 (271, 251) - Trà Nóc (272)
	28-11
	06:51
	28-11
	11:05
	X
	 

	360 
	500kV Duyên Hải (571, 561) - Mỹ Tho (584, 564)
	27-11
	05:33
	29-11
	14:55
	X
	 

	361 
	220kV NMNĐ Phú Mỹ (259, 282) - Tân Thành (274)
	26-11
	07:40
	26-11
	14:45
	 
	X

	362 
	500kV Mỹ Tho (573) - Đức Hòa (573)
	25-11
	07:18
	25-11
	17:37
	X
	 

	363 
	220kV Mỹ Xuân (275) - Cát Lái (272)
	24-11
	07:43
	24-11
	17:20
	X
	 

	364 
	500kV Vĩnh Tân (574, 564) - Sông Mây (574, 564)
	24-11
	07:26
	24-11
	19:50:00
	X
	 

	365 
	220kV Vĩnh Long (271) – Trà Vinh (273)
	24-11
	06:55
	24-11
	15:57
	X
	 

	366 
	571, 572 Đăk Nông - 574 Cầu Bông
	24-11
	05:00
	24-11
	16:00
	X
	 

	367 
	220kV Mỹ Tho (274) - Cai Lậy (277)
	22-11
	08:05
	22-11
	19:30
	X
	 

	368 
	500kV Phú Mỹ (564, 574) - Long Thành (562, 572)
	22-11
	08:03
	22-11
	17:05
	X
	 

	369 
	220kV Duyên Hải (271) - Mỏ Cày (271)
	22-11
	05:43
	23-11
	17:33
	X
	 

	370 
	220kV NMĐ Cà Mau (284, 254) - Bạc Liêu (272)
	19-11
	06:40
	20-11
	17:10
	X
	 

	371 
	500kV Vĩnh Tân (573, 563) - Sông Mây (573, 563)
	17-11
	09:09
	17-11
	16:57
	X
	 

	372 
	220kV NMTĐ Trị An (271) - Sông Mây (279)
	17-11
	06:50
	17-11
	16:59
	X
	 

	373 
	220kV Tân Uyên (277)- Thủ Đức (274)
	17-11
	06:50
	17-11
	18:00
	X
	 

	374 
	220kV Bạc Liêu (273) - Sóc Trăng (271)
	15-11
	07:56
	16-11
	17:00
	X
	 

	375 
	220kV Cai Lậy (278) - Vĩnh Long (275)
	15-11
	06:15
	15-11
	15:12
	X
	 

	376 
	220kV Mỹ Tho 2 (274) - Mỹ Tho (275)
	12-11
	08:00
	12-11
	16:46
	X
	 

	377 
	220 kV NMĐ Cà Mau (273, 253) - Rạch Giá (273)
	11-11
	06:45
	12-11
	15:54
	X
	 

	378 
	220kV Cầu Bông (277) - Đức Hòa (275)
	10-11
	06:00
	10-11
	23:55
	X
	 

	379 
	500kV Sông Mây (575, 565) - Tân Định (575)
	10-11
	05:42
	10-11
	19:36
	X
	 

	380 
	220kV NMĐ Nhơn Trạch (276) - TP Nhơn Trạch (274)
	09-11
	21:50
	10-11
	18:40
	X
	 

	381 
	220kV Sông Mây (273) - Long Bình (273)
	09-11
	05:19
	10-11
	11:57
	X
	 

	382 
	220kV Ô Môn 2 (274, 254) - Châu Thành HG (271)
	08-11
	08:35
	08-11
	11:48
	X
	 

	383 
	220kV NMĐ Cà Mau (274, 254) - Giá Rai (274)
	06-11
	06:29
	07-11
	16:47
	X
	 

	384 
	220kV Long Bình (275) - An Phước (271)
	05-11
	07:08
	05-11
	15:23
	X
	 

	385 
	220kV Bến Tre (275) - Mỏ Cày (273) 
	05-11
	06:07
	05-11
	16:35
	X
	 

	386 
	585 Cầu Bông - 575 Phú Lâm
	05-11
	06:00
	20-11
	17:00
	X
	 

	387 
	572 Phú Lâm - 572 Mỹ Tho
	04-11
	06:23
	04-11
	12:07
	X
	 

	388 
	220kV Xuân Lộc (271) - Long Thành (275)
	03-11
	06:45
	03-11
	15:05
	X
	 

	389 
	220kV NMĐ Nhơn Trạch (276) - TP Nhơn Trạch (274)
	02-11
	22:00
	04-11
	06:00
	X
	 

	390 
	220kV Cát Lái (277) - Thủ Đức (275)
	02-11
	22:00
	04-11
	06:00
	X
	 

	391 
	500kV Phú Mỹ (563, 573) - Sông Mây (572, 562)
	02-11
	07:20
	02-11
	16:25
	X
	 

	392 
	220kV Bảo Lộc (274) - Sông Mây (274) 
	02-11
	06:00
	04-11
	20:00
	X
	 

	393 
	220kV Duyên Hải (271) - Mỏ Cày (271)
	02-11
	06:00
	04-11
	23:00
	X
	 

	394 
	220kV NMĐ Cà Mau (271, 251) - Sóc Trăng (272)
	29-12
	06:46
	30-12
	15:39
	X
	 

	395 
	220kV Tân Uyên (279) - An Phước (272)
	28-12
	08:46
	30-12
	16:00
	X
	 

	396 
	220kV Cai Lậy (278) - Vĩnh Long (275)
	27-12
	08:45
	27-12
	17:57
	X
	 

	397 
	220 kV NMĐ Cà Mau (273, 253) - Rạch Giá (273)
	27-12
	07:02
	28-12
	16:40
	X
	 

	398 
	220kV Đăk Nông (271) - Bình Long (274)
	27-12
	05:28
	28-12
	23:20
	X
	 

	399 
	220kV Ngũ Lạc (274) - Mỏ Cày (271)
	26-12
	05:51
	28-12
	15:24
	X
	 

	400 
	500kV Phú Mỹ (566, 576) - Nhà Bè (566, 576)
	24-12
	08:25
	26-12
	00:00
	X
	 

	401 
	220kV NMĐ Cà Mau (274, 254) - Giá Rai (274)
	24-12
	07:35
	24-12
	14:33
	X
	 

	402 
	220kV NMĐ Nhơn Trạch (272) - Nhà Bè (274)
	23-12
	09:32
	24-12
	10:10
	 
	X

	403 
	220kV Giá Rai (275) - NMĐG Hòa Bình 5 (272)
	23-12
	08:50
	23-12
	15:45
	 
	X

	404 
	220kV Tao Đàn (274) - Tân Cảng (274)
	22-12
	09:35
	22-12
	16:37
	X
	 

	405 
	500kV Di Linh (573) - Tân Định (574)
	22-12
	07:15
	22-12
	16:35
	X
	 

	406 
	220kV Nhà Bè (277) - Tao Đàn (273)
	22-12
	06:15
	22-12
	17:20
	X
	 

	407 
	220kV Cầu Bông (282) - Bình Tân (273)
	21-12
	23:08
	23-12
	11:30
	X
	 

	408 
	220kV NMĐ Cà Mau (284, 254) - Bạc Liêu (272)
	21-12
	05:50
	21-12
	14:23
	X
	 

	409 
	220kV Bình Hòa (272) - Thuận An (274)
	19-12
	21:42
	20-12
	02:10
	 
	X

	410 
	220kV Long Thành (278) - Phú Mỹ (253, 284)
	18-12
	23:10
	19-12
	03:00
	X
	 

	411 
	220kV Củ Chi (276) - Uyên Hưng (276)
	18-12
	08:30
	18-12
	15:16
	X
	 

	412 
	220kV Duyên Hải (274) - Trà Vinh (276)
	18-12
	06:18
	20-12
	15:20
	X
	 

	413 
	573 Chơn Thành - 573 Cầu Bông
	15-12
	08:45
	15-12
	17:37
	X
	 

	414 
	220kV Vũng Tàu (274) - NMNĐ Bà Rịa (271)
	15-12
	07:30
	15-12
	14:50
	X
	 

	415 
	220kV Thuận An (276) - Hóc Môn (273)
	15-12
	07:30
	15-12
	22:00
	X
	 

	416 
	572 Xuân Thiện EASUP - 571 Chơn Thành
	15-12
	07:10
	15-12
	18:25
	X
	 

	417 
	220kV Mỹ Tho (271) - Cai Lậy (272)
	11-12
	08:09
	11-12
	15:07
	X
	 

	418 
	220kV Bạc Liêu (273) - Sóc Trăng (271)
	09-12
	08:01
	10-12
	15:10
	X
	 

	419 
	220kV NMĐ Trị An (272) - Bình Hòa (276)
	08-12
	04:44
	08-12
	16:40
	X
	 

	420 
	220kV Mỹ Tho (272) - Bến Tre (272) 
	04-12
	09:08
	04-12
	15:26
	X
	 

	421 
	220kV Vĩnh Long (273) - Ô Môn 2 (278, 258)
	04-12
	06:00
	06-12
	19:05
	X
	 

	422 
	220KV Thuận An (275) - Hóc Môn (272)
	01-12
	07:10
	01-12
	21:17
	X
	 

	423 
	220kV Cầu Bông (277) - Đức Hòa (275)
	01-12
	06:49
	01-12
	21:33
	X
	 


3. Thống kê các thanh cái trong lưới điện truyền tải có điện áp không đạt tiêu chuẩn theo quy định
	 STT
	Tên TBA
	Số lần
	Tổng số thời gian (giờ)
	Điện áp cao nhất (kV)
	Điện áp thấp nhất (kV)

	 500kV

	 
	PTC1
	4189
	4195.6
	543.2
	 

	1
	Trạm 500kV Đông Anh
	5
	5.00
	527.8
	 

	2
	Trạm 500kV Hà Tĩnh
	13
	13.00
	531.4
	 

	3
	Trạm 500kV Hiệp Hòa
	4
	4.00
	527.4
	 

	4
	Trạm 500kV Phố Nối
	4
	4.00
	527.0
	 

	5
	Trạm 500kV Nho Quan
	10
	10.00
	530.6
	 

	6
	Trạm 500kV Quảng Ninh
	11
	11.00
	528.1
	 

	7
	Trạm 500kV Thanh Hóa
	3858
	3,864.60
	543.2
	 

	8
	Trạm 500kV Thường Tín
	8
	8.00
	531.8
	

	9
	Trạm 500kV Việt Trì
	4
	4.00
	529.6
	

	10
	Trạm 500kV Vũng Áng
	272
	272.00
	535.2
	

	 
	PTC2
	18
	18
	531.7
	

	1
	Trạm 500kV Dốc Sỏi
	11
	11.00
	531.7
	

	2
	Trạm 500kV Thạnh Mỹ
	7
	7.00
	527.5
	

	 
	PTC3
	 
	 
	 
	 

	
	Không xuất hiện
	
	
	
	

	 
	PTC4
	509
	509.4
	535.0
	 

	1
	Trạm 500kV Chơn Thành
	35
	35.00
	529.5
	 

	2
	Trạm 500kV Cầu Bông
	19
	19.00
	529.2
	

	3
	Trạm 500kV Đức Hòa
	66
	66.00
	533.0
	

	4
	Trạm 500kV Long Phú
	143
	143.00
	531.0
	

	5
	Trạm 500kV Mỹ Tho
	19
	19.00
	529.6
	

	6
	Trạm 500kV Ô Môn
	56
	56.40
	530.6
	

	7
	Trạm 500kV Nhà Bè
	24
	24.00
	530.2
	

	8
	Trạm 500kV Phú Lâm
	44
	44.00
	530.8
	 

	9
	Trạm 500kV Phú Mỹ
	28
	28.00
	527.8
	

	10
	Trạm 500kV Sông Mây
	61
	61.00
	535.0
	

	11
	Trạm 500kV Tân Định
	4
	4.00
	527.9
	

	12
	Trạm 500kV Tân Uyên
	10
	10.00
	527.9
	

	 220kV

	 
	PTC1
	482
	482
	247.8
	204.6

	1
	Trạm 500kV Thường Tín
	3
	3.00
	243.7
	 

	2
	Trạm 500kV Thanh Hóa
	138
	138.00
	246.6
	 

	3
	Trạm 500kV Phố Nối
	3
	3.00
	243.9
	 

	4
	Trạm 500kV Nho Quan
	17
	17.00
	245.5
	 

	5
	Trạm 500kV Phố Nối
	3
	3.00
	243.9
	 

	6
	Trạm 500kV Hiệp Hòa
	3
	3.00
	242.8
	 

	7
	Trạm 500kV Lào Cai
	1
	1.00
	243.0
	 

	8
	Trạm 500kV Hà Tĩnh
	27
	27.00
	244.1
	 

	9
	Trạm 500kV Đông Anh
	2
	2.00
	242.6
	 

	10
	Trạm 220kV Việt Trì
	1
	1.00
	242.2
	 

	11
	Trạm 220kV Vĩnh Yên
	2
	2.00
	242.1
	 

	12
	Trạm 220kV Yên Bái
	42
	42.00
	245.9
	 

	13
	Trạm 220kV Ninh Bình
	2
	2.00
	242.6
	 

	14
	Trạm 220kV Nông Cống
	36
	36.00
	245.2
	 

	15
	Trạm 220kV Phủ Lý
	36
	36.00
	247.8
	 

	16
	Trạm 220kV Thái Nguyên
	15
	15.00
	245.3
	204.6

	17
	Trạm 220kV Thành Công
	2
	2.00
	243.2
	 

	18
	Trạm 220kV Tuyên Quang
	40
	40.00
	245.8
	 

	19
	Trạm 220kV Vân Trì
	1
	1.00
	242.8
	 

	20
	Trạm 220kV Ba chè
	53
	53.00
	245.3
	 

	21
	Trạm 220kV Bắc Ninh
	3
	3.00
	243.8
	 

	22
	Trạm 220kV Bắc Ninh 2
	3
	3.00
	243.2
	 

	23
	Trạm 220kV Bắc Ninh 3
	2
	2.00
	242.5
	 

	24
	Trạm 220kV Bảo Thắng
	1
	1.00
	242.2
	 

	25
	Trạm 220kV Bỉm Sơn
	1
	1.00
	242.1
	 

	26
	Trạm 220kV Hà Giang
	1
	1.00
	242.1
	 

	27
	Trạm 220kV Hải Dương
	7
	7.00
	245.1
	 

	28
	Trạm 220kV Khu Kinh Tế Nghi Sơn
	4
	4.00
	242.8
	 

	29
	Trạm 220kV Lào Cai
	1
	1.00
	242.2
	 

	30
	Trạm 220kV Long Biên
	8
	8.00
	244.6
	 

	31
	Trạm 220kV Nghi Sơn
	24
	24.00
	245.4
	 

	 
	PTC2
	11
	11
	244.9
	

	1
	Trạm 220kV Quảng Ngãi
	1
	1.00
	244.9
	

	2
	Trạm 220kV Sơn Hà
	1
	1.00
	244.9
	

	3
	Trạm 220kV Sông Tranh 2
	2
	2.00
	242.8
	

	4
	Trạm 220kV Đăk Ooc
	3
	3.00
	244.6
	

	5
	Trạm 220kV Đồng Hới
	1
	1.00
	242.0
	

	6
	Trạm 220kV Dung Quất
	1
	1.00
	244.6
	

	7
	Trạm 220kV Duy Xuyên
	1
	1.00
	242.1
	

	8
	
	
	
	
	

	 
	PTC3
	 
	 
	 
	 

	
	Không xuất hiện
	
	
	
	

	 
	PTC4
	265
	264.3
	246.0
	204.5

	1
	Trạm 500kV Phú Lâm
	51
	51.00
	246.0
	 

	2
	Trạm 500kV Mỹ Tho
	4
	4.00
	243.7
	 

	3
	Trạm 500kV Mỹ Tho
	4
	4.00
	243.7
	 

	4
	Trạm 500kV Đức Hòa
	8
	8.00
	242.9
	 

	5
	Trạm 500kV Cầu Bông
	10
	10.00
	243.2
	 

	6
	Trạm 220kV Vũng Tàu
	1
	1.00
	242.4
	 

	7
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	3
	3.00
	242.8
	 

	8
	Trạm 220kV Vĩnh Long
	7
	7.00
	244.0
	 

	9
	Trạm 220kV Sa Đéc
	2
	2.00
	243.2
	 

	10
	Trạm 220kV Sóc Trăng
	4
	4.00
	243.6
	 

	11
	Trạm 220kV Tao Đàn
	20
	20.00
	244.0
	 

	12
	Trạm 220kV Tây Ninh
	1
	0.30
	 
	208.2

	13
	Trạm 220kV Thốt Nốt
	8
	8.00
	244.0
	 

	14
	Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch
	2
	2.00
	242.3
	 

	15
	Trạm 220 kV Cai lậy
	5
	5.00
	243.5
	 

	16
	Trạm 220kV Bình Chánh
	28
	28.00
	244.4
	 

	17
	Trạm 220kV Bình Hòa
	1
	1.00
	242.1
	 

	18
	Trạm 220kV Cần Đước
	2
	2.00
	242.6
	 

	19
	Trạm 220kV Cần Thơ 2
	4
	4.00
	243.0
	 

	20
	Trạm 220kV Cao Lãnh
	5
	5.00
	243.8
	 

	21
	Trạm 220kV Cát Lái
	26
	26.00
	243.9
	 

	22
	Trạm 220kV Đức Hòa
	13
	13.00
	243.5
	 

	23
	Trạm 220kV Kiên Bình
	1
	1.00
	242.1
	 

	24
	Trạm 220kV Long Xuyên 2
	5
	5.00
	242.7
	 

	25
	Trạm 220kV Mỹ Phước
	29
	29.00
	244.9
	 

	26
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	3
	3.00
	242.8
	 

	27
	Trạm 220kV Mỹ Xuân
	18
	18.00
	242.8
	204.5

	 110kV

	1
	Trạm 220kV Nghi Sơn
	46
	46.00
	125.2
	 

	2
	Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn
	6
	6.00
	121.6
	 

	3
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	1
	1.00
	122.1
	 

	4
	Trạm 220kV Mỏ Cày
	1
	1.00
	121.0
	 

	5
	Trạm 220kV Long Thành
	7
	7.00
	122.0
	 

	6
	Trạm 220kV Lào Cai
	2
	2.00
	122.0
	 

	7
	Trạm 220kV Long An
	6
	6.00
	121.5
	 

	8
	Trạm 220kV Kim Động
	3
	3.00
	121.6
	 

	9
	Trạm 220kV Khu Kinh Tế Nghi Sơn
	14
	14.00
	121.9
	 

	10
	Trạm 220kV Khu Kinh Tế Nghi Sơn
	14
	14.00
	121.9
	 

	11
	Trạm 220kV Đồng Hới
	1
	1.00
	121.5
	 

	12
	Trạm 220kV Huế
	1
	1.00
	121.0
	 

	13
	Trạm 220kV Đồng Hới
	1
	1.00
	121.5
	 

	14
	Trạm 220kV Cao Lãnh
	25
	25.00
	121.5
	 

	15
	Trạm 220kV Cao Lãnh
	25
	25.00
	121.5
	 

	16
	Trạm 220kV Cần Thơ 2
	1
	1.00
	121.1
	 

	17
	Trạm 220kV Cao Bằng
	3
	3.00
	122.1
	 

	18
	Trạm 220kV Cần Thơ 2
	1
	1.00
	121.1
	 

	19
	Trạm 220kV Cần Đước
	8
	8.00
	123.9
	 

	20
	Trạm 220kV Cần Đước
	8
	8.00
	123.9
	 

	21
	Trạm 220kV Bình Hòa
	1
	1.00
	123.7
	 

	22
	Trạm 220kV Bình Hòa
	1
	1.00
	123.7
	 

	23
	Trạm 220kV Bình Chánh
	2
	2.00
	121.2
	 

	24
	Trạm 220kV Bình Chánh
	2
	2.00
	121.2
	 

	25
	Trạm 220kV Bỉm Sơn
	3
	3.00
	121.6
	103.4

	26
	Trạm 220kV Bỉm Sơn
	3
	3.00
	121.6
	103.4

	27
	Trạm 220kV Bảo Thắng
	4
	4.00
	121.7
	 

	28
	Trạm 220kV Bàu Đồn
	8
	8.00
	121.4
	102.0

	29
	Trạm 220kV Ba chè
	6
	6.00
	122.0
	 

	30
	Trạm 220kV Bắc Kạn
	17
	17.00
	122.2
	 

	31
	Trạm 220kV Ba chè
	6
	6.00
	122.0
	 

	32
	Trạm 220 kV Cai lậy
	1
	1.00
	121.0
	 

	33
	Trạm 220 kV Cai lậy
	1
	1.00
	121.0
	 

	34
	Trạm 220kV Vân Trì
	2
	2.00
	121.1
	 

	35
	Trạm 220kV Tuyên Quang
	44
	44.00
	123.2
	 

	36
	Trạm 220kV Tuyên Quang
	44
	44.00
	123.2
	 

	37
	Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch
	10
	10.00
	122.1
	 

	38
	Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch
	10
	10.00
	122.1
	 

	39
	Trạm 220kV Thốt Nốt
	3
	3.00
	121.2
	 

	40
	Trạm 220kV Thuận An
	2
	2.00
	121.2
	 

	41
	Trạm 220kV Thốt Nốt
	3
	3.00
	121.2
	 

	42
	Trạm 220kV Thanh Nghị
	1
	1.00
	121.2
	 

	43
	Trạm 220kV Thái Nguyên
	1
	1.00
	123.2
	 

	44
	Trạm 220kV Thái Nguyên
	1
	1.00
	123.2
	 

	45
	Trạm 220kV Tao Đàn
	1
	1.00
	122.0
	 

	46
	Trạm 220kV Phú Thọ
	1
	1.00
	121.7
	 

	47
	Trạm 220kV Phước An
	9
	9.00
	 
	78.0

	48
	Trạm 220kV Tao Đàn
	1
	1.00
	122.0
	 

	49
	Trạm 220kV Nông Cống
	13
	13.00
	122.2
	 

	50
	Trạm 220kV Mỹ Tho 2
	1
	1.00
	122.1
	 

	51
	Trạm 220kV Yên Bái
	5
	5.00
	121.7
	 

	52
	Trạm 220kV Yên Bái
	5
	5.00
	121.7
	 

	53
	Trạm 220kV Xuân Lộc
	5
	5.00
	122.1
	 

	54
	Trạm 220kV Xuân Mai
	2
	2.00
	121.1
	 

	55
	Trạm 220kV Vĩnh Yên
	1
	1.00
	121.2
	 

	56
	Trạm 220kV Vũ Thư
	1
	1.00
	121.1
	 

	57
	Trạm 220kV Vĩnh Yên
	1
	1.00
	121.2
	 

	58
	Trạm 220kV Vĩnh Tường
	1
	1.00
	121.3
	 

	59
	Trạm 220kV Việt Trì
	11
	11.00
	122.1
	103.0

	60
	Trạm 220kV Vân Trì
	2
	2.00
	121.1
	 

	61
	Trạm 500kV Đông Anh
	2
	2.00
	121.3
	 

	62
	Trạm 500kV Đông Anh
	2
	2.00
	121.3
	 

	63
	Trạm 500kV Hà Tĩnh
	3
	3.00
	121.9
	 

	64
	Trạm 500kV Hà Tĩnh
	3
	3.00
	121.9
	 

	65
	Trạm 500kV Hà Tĩnh
	3
	3.00
	121.9
	 

	66
	Trạm 500kV Phố Nối
	4
	4.00
	121.7
	 

	67
	Trạm 500kV Phố Nối
	4
	4.00
	121.7
	 

	68
	Trạm 500kV Phú Lâm
	34
	34.00
	123.6
	 

	69
	Trạm 500kV Phú Lâm
	34
	34.00
	123.6
	 

	70
	Trạm 500kV Tân Định
	8
	8.00
	122.2
	 

	71
	Trạm 500kV Tân Định
	8
	8.00
	122.2
	 


4. Độ tin cậy của lưới điện truyền tải

	TT 
	Đơn vị
	Sản lượng điện năng không cung cấp được kWh) 
	Lũy kế 2024 (kWh)
	Tăng, giảm so với năm trước

	
	
	Năm 2025
	Năm 2024
	
	

	1
	EVNNPT
	1.166.757,7
	5.505.880
	1.166.757,7
	-4.339.122,3


5. Tỷ lệ điện dùng để truyền tải từng cấp điện áp

Tỷ lệ điện dùng để truyền tải trong năm 2025 theo cấp điện áp và theo từng Công ty Truyền tải điện so với cùng kỳ năm 2024:

[image: image1.emf]SL 

(tỷ kWh)

∆

A (tỷ 

kWh)

∆A (%)

SL 

(tỷ kWh)

∆A

(tỷ kWh)

∆A 

(%)

SL 

(tỷ kWh)

SL 

(%)

∆A (tỷ 

kWh)

∆A (%)

Chung 127,45 3,12 2,45% 136,27 3,34 2,45% 8,82 6,92% 0,224 0,00% 2,18% 0,27%

500kV 59,23 1,27 2,14% 67,54 1,34 1,98% 8,32 14,04% 0,067 -0,16% 1,88% 0,10%

220kV 133,22 1,85 1,39% 141,64 2,01 1,42% 8,42 6,32% 0,157 0,03% 1,24% 0,18%

Chung 24,75 0,69 2,78% 32,74 0,95 2,91% 7,99 32,29% 0,267 0,13% 2,76% 0,15%

500kV 13,69 0,39 2,88% 19,46 0,55 2,82% 5,77 42,17% 0,154 -0,06% 2,85% -0,03%

220kV 17,61 0,29 1,66% 21,20 0,41 1,91% 3,59 20,41% 0,112 0,25% 1,63% 0,28%

Chung 70,66 1,44 2,04% 75,80 1,65 2,17% 5,13 7,27% 0,202 0,13% 1,95% 0,22%

500kV 53,43 0,80 1,50% 58,99 0,96 1,63% 5,56 10,41% 0,159 0,13% 1,36% 0,27%

220kV 37,50 0,64 1,72% 41,27 0,69 1,66% 3,78 10,07% 0,042 -0,06% 1,63% 0,03%

Chung 112,79 1,39 1,23% 115,53 1,28 1,11% 2,74 2,43% -0,104 -0,12% 1,10% 0,01%

500kV 74,05 0,50 0,67% 75,81 0,45 0,59% 1,76 2,37% -0,047 -0,08% 0,58% 0,01%

220kV 111,43 0,89 0,80% 114,81 0,83 0,72% 3,38 3,04% -0,057 -0,08% 0,74% -0,02%

Chung 253,11 6,64 2,62% 263,76 7,225 2,74% 10,65 4,21% 0,589 0,12% 2,40% 0,34%

500kV 132,35 2,96 2,24% 140,08 3,293 2,35% 7,72 5,84% 0,335 0,11% 2,01% 0,34%

220kV 285,25 3,68 1,29% 304,07 3,931 1,29% 18,82 6,60% 0,254 0,00% 1,19% 0,10%

Đơn vị

Năm 2024 Năm 2025

So sánh Δ

25-24

KH ∆A

2025 (%)

So sánh 

với 

KH2025

TTĐ1

TTĐ2

TTĐ3

TTĐ4

NPT


6. Danh sách các sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành trong năm
a. Sự cố lưới điện truyền tải thuộc EVNNPT: xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải nhưu sau: 
- Ngày 23/4/2025, xảy ra sự cố kéo dài pha C đường dây 500kV 572 Tân Uyên - 576 Vĩnh Tân, đồng thời gây mất điện các TBA 500kV Vĩnh Tân, Vân Phong, mất điện toàn trạm các TBA 220kV Vĩnh Hảo, Phước Thái, Tháp Chàm; TBA 220kV Ninh Phước nhảy các ngăn 275, 277, 278; TBA 220kV Phan Rí 2 nhảy các ngăn 271, 272, 273; TBA 220kV Phan Thiết 2 nhảy các ngăn 271, 273, 276. Ảnh hưởng sự cố gây mất liên kết lưới 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây - Tân Uyên và 220kV Phan Thiết - Hàm Tân làm gián đoạn liên kết lưới điện khu vực Vĩnh Tân cấp điện vào miền Nam, điện áp lưới điện 500kV và 220kV khu vực Vĩnh Tân và các TBA lân cận tăng cao gây tác động chức năng quá áp, hệ thống thiếu hụt nguồn đã dẫn đến tần số hệ thống giảm thấp và tác động sa thải phụ tải theo tần số thấp đối với các ngăn lộ trung áp (ngưỡng chỉnh định 49Hz và 48,8Hz).

b. Sự cố lưới điện truyền tải thuộc đơn vị ngoài EVNNPT: xảy ra sự cố dẫn tới vi phạm các tiêu chuẩn vận hành lưới điện truyền tải như sau:
- Lúc 13h26’ ngày 12/01/2025, tần số hệ thống giảm thấp đến ngưỡng 48,6Hz, bảo vệ tần số F81 cài đặt ngưỡng chỉnh định 49 Hz; 48,8 Hz và 48,6 Hz tại 22 trạm biến áp (TBA 220kV Hà Đông, TBA 220kV Sóc Sơn, TBA 220kV Vân Trì, TBA 220kV Vĩnh Tường, TBA 220kV Vật Cách, TBA 220kV Chèm, TBA 220kV Ngũ Hành Sơn, TBA 220kV Hòa Khánh,TBA 220kV Huế, TBA 220kV Thạnh Mỹ, TBA 220kV Nha Trang, TBA 220kV Quy Nhơn, TBA 220kV Bảo Lộc, TBA 220kV Cai Lậy, TBA 220kV Mỹ Tho 2, TBA 220kV Long Bình, TBA 220kV Long Thành 2, TBA 220kV Thuận An, TBA 500kV Phú Lâm, TBA 220kV Đức Hòa 2, TBA 220kV Cần Đước 2, TBA 220kV Cát Lái) tác động sa thải phụ tải khoảng 124MW, sản lượng ngừng cung cấp ước tính khoảng 88900,1kWh.
